## Wärmegestehungskosten
[10 empty] | Prenzlau | [11 empty] | Schwedt
[10 empty] | chp_pr_ee | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 |  | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 |  | cs_to_pth_pr | flex_to_pth_pr | pth_pr |  | chp_pck_waste | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 |  | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract |  | cs_to_pth_sch | flex_to_pth_sch | pth_sch
|  | Referenzen für Verweise |  |  |  |  | Anlagenparameter
|  | el_capacity_max |  |  |  |  | P_el |  |  | 3.057 | 0.022 | 0.4 |  | 8.64 | 12.232 | 2 |  |  |  | 2 |  | 200.133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 36.6 | 0.62 | 3.05 |  |  |  | 5
|  | heat_capacity_max |  |  |  |  | P_th |  |  | 2.778 | 0.05 | 0.5 |  | 8.64 | 12.232 | 2 |  |  |  | 2 |  | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 |  | 36.6 | 0.62 | 3.05 |  |  |  | 5
Eingesetzte Leistungen
|  | power el max | bus_chp_el |  |  |  | P_el | MW |  | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | [9 empty] | 12.8786 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404
|  | bus_th_sch | bus_th_pr |  |  |  | P_th | MW |  | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 |  | 0 | 10.0115 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 |  | 36.6 | 0 | 2.3517 |  |  |  | #N/A
|  | bus_gas | bus_gas | bus_other | bus_el | bus_flex | P_Br_in | MW |  | 4.8908 | 0.075085 | 1.0256 |  | 0 | 11.1239 | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 36.796 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 |  | 40.6667 | 0 | 2.6129 |  | #N/A | #N/A
Energiebilanz
|  | bus_chp_el | bus_chp_el |  |  |  | Stromerzeugung | MWh/a |  | 13564.3181 | 105.0555 | 1975.8497 | [9 empty] | 76620.3948 | 857.7714 | 767.7583 | 767.7583
|  | bus_th_sch | bus_th_pr |  |  |  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 |  | 0 | 14247.378 | 0 |  |  |  | 0 |  | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 |  | 41059.418 | 0 | 9.172 |  |  |  | 0
|  | bus_gas | bus_gas | bus_other | bus_el | bus_flex | Brennstoffverbrauch | MWh/a |  | 33464.6011 | 358.5513 | 5066.2812 |  | 0 | 15830.4205 | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 218915.4137 | 2479.1081 | 2218.9547 | 2218.9547 |  | 45621.5756 | 0 | 10.1913 |  | #N/A | #N/A
[7 empty] | Effizienz_el |  |  | 0.40533 | 0.293 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.35 | 0.346 | 0.346 | 0.346 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Effizienz_th |  |  | 0.568 | 0.6 | 0.48 |  | 0 | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.574 | 0.574 | 0.574 |  | 0.9 | 0 | 0.89998
Vollbenutzungsstunden
|  | VBS_el |  |  |  |  | VBS_el | h/a |  | 6842.2943 | 4775.2513 | 4939.6243 | [9 empty] | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784
|  | VBS_th |  |  |  |  | VBS_th | h/a |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 |  | 0 | 1423.0961 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 |  | 1121.842 | 0 | 3.9002 |  |  |  | 0
Kapitalgebundene Kosten
Kapitalkosten | 2.5% | Invest_all |  |  |  |  | Investition (Modul + Anschluss) | € |  | 0 | 57420 | 406000 |  | 762048 | 1078862.4 | 176400 |  |  |  | 201600 |  | 0 | 140664.3553 | 140664.3553 | 140664.3553 |  | 2869440 | 48608 | 239120 |  |  |  | 504000
Preisänderung | 2% | Lebensdauer |  |  |  |  | Lebensdauer | a |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
Zinsfaktor | 102.5% | [5 empty] | Anzahl Ersatzinvestitionen | # |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Preisänderungsfaktor | 1.02 | [5 empty] | Faktor für die Instandsetzung | % |  | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% |  |  |  | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% |  |  |  | 2%
Betrachteter Zeitraum | 30 | [5 empty] | Annuität der kapitalgebundenen Kosten | €/a |  | 0 | 6728.4901 | 47575.1826 |  | 89296.9773 | 126421.3687 | 20670.5966 |  |  |  | 14888.9725 |  | 0 | 16483.0847 | 16483.0847 | 16483.0847 |  | 336241.7045 | 5695.8977 | 28020.142 |  |  |  | 37222.4311
Annuitätenfaktor | 0.047778
Preisdynamischer Barwertfaktor | 27.2893 | [5 empty] | Gaskosten
[7 empty] | Gaspreis | €/MWh |  | 0 | 29.11 | 29.11 |  | 29.11 | 29.11 | 29.11 | [5 empty] | 0 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  | 29.11 | 29.11 | 29.11
[7 empty] | Energiesteuer | €/MWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5
[7 empty] | gas CO2-Kosten | €/MWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
[7 empty] | Konzessionsabgaben | €/MWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LP_Gas | €/MW |  | 0 | 22755.4869 | 20147.302 |  | 9917.8089 | 8972.2029 | 16957.5523 | [5 empty] | 0 | 22342.3718 | 22413.3212 | 22413.3212 |  | 7574.774 | 21211.1863 | 14679.8232
[8 empty] | €/a |  | 0 | 1708.6031 | 20663.8989 |  | 0 | 99806.1476 | 0 | [5 empty] | 0 | 6305.6869 | 5661.9017 | 5661.9017 |  | 308040.8136 | 0 | 38357.5706
[7 empty] | AP_Gas | €/MWh |  | 0 | 6.4857 | 4.7505 |  | 3.5816 | 3.0818 | 5.7191 | [5 empty] | 0 | 6.1394 | 6.1964 | 6.1964 |  | 2.1589 | 6.3771 | 5.2272
[8 empty] | €/a |  | 0 | 2325.4545 | 24067.6033 |  | 0 | 48786.6228 | 0 | [5 empty] | 0 | 15220.1622 | 13749.5682 | 13749.5682 |  | 98493.223 | 0 | 53.272
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe |  |  | 0 | 14471.4856 | 192210.947 |  | 0 | 718646.2109 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 93692.6846 | 84005.2412 | 84005.2412 |  | 2049366.9746 | 0 | 38777.8308 |  |  |  | 0
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 14471.4856 | 192210.947 |  | 0 | 718646.2109 | [6 empty] | 0 | 93692.6846 | 84005.2412 | 84005.2412 |  | 2049366.9746 | 0 | 38777.8308
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
Stromkosten
|  | LP_Strom |  |  |  |  | LP_Strom | €/MW | [9 empty] | 36600 | 36600 | [11 empty] | 36600 | 36600
|  | bus_pth_pr | bus_pth_sch |  |  |  | durchschnittlicher Strompreis | [10 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  | AP_Strom |  |  |  |  | AP_Strom | [10 empty] | 30.6 | 30.6 | [11 empty] | 30.6 | 30.6
|  | EEG-Umlage |  |  |  |  | EEG-Umlage | [10 empty] | 63.5 | 63.5 | [11 empty] | 63.5 | 63.5
|  | Konzessionsabgaben |  |  |  |  | Konzessionsabgaben | [10 empty] | 13.2 | 13.2 | [11 empty] | 13.2 | 13.2
|  | § 19-StromNEV-Umlage |  |  |  |  | § 19-StromNEV-Umlage | [10 empty] | 3.78 | 3.78 | [11 empty] | 3.78 | 3.78
|  | Stromsteuer |  |  |  |  | Stromsteuer | [10 empty] | 20.5 | 20.5 | [11 empty] | 20.5 | 20.5
|  | CO2-Handel |  |  |  |  | CO2-Handel | [10 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  | CO2-Steuer |  |  |  |  | CO2-Steuer | [10 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  | KWK Umlage |  |  |  |  | KWK Umlage | [10 empty] | 4.45 | 4.45 | [11 empty] | 4.45 | 4.45
|  | Offshore-Haftungsumlage |  |  |  |  | Offshore-Haftungsumlage | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | [11 empty] | 0.4 | 0.4
|  | § 18 Absatz 1+2 absch. L. |  |  |  |  | § 18 Absatz 1+2 absch. L. | [10 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe Stromkosten |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
Betriebskosten
[7 empty] | Wartung/Instandhaltung | % von Invest |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02
[8 empty] | €/a |  | 0 | 1148.4 | 8120 |  | 15240.96 | 21577.248 | 3528 |  |  |  | 4032 |  | 0 | 2813.2871 | 2813.2871 | 2813.2871 |  | 57388.8 | 972.16 | 4782.4 |  |  |  | 10080
|  | variable O&M |  |  |  |  | variable Betriebskosten | €/MWh |  | 0 | 30.7637 | 11.5101 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 21.069 | 21.069 | 21.069 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2
[8 empty] | €/a |  | 0 | 3231.893 | 22742.1945 |  | 0 | 7123.689 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 18072.3775 | 16175.8934 | 16175.8934 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe Betriebskosten |  |  | 0 | 4380.293 | 30862.1945 |  | 15240.96 | 28700.937 | 3528 |  |  |  | 4032 |  | 0 | 20885.6646 | 18989.1805 | 18989.1805 |  | 57388.8 | 972.16 | 4782.4 |  |  |  | 10080
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 4380.293 | 30862.1945 |  | 15240.96 | 28700.937 | 3528 |  |  |  | 4032 |  | 0 | 20885.6646 | 18989.1805 | 18989.1805 |  | 57388.8 | 972.16 | 4782.4 |  |  |  | 10080
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
Stromerlöse
[7 empty] | KWK-Zuschlag | €/MWh |  |  | 80 | 44 | [10 empty] | 80 | 80 | 80
[7 empty] | für x Betriebsstunden | h |  |  | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 30000
[7 empty] | Aufteilung auf x Jahre | a |  |  | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | 20
[7 empty] | auf 20 Jahre | €/MWh |  |  | 26.6667 | 14.6667 | [10 empty] | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667
[7 empty] | KWK-Zuschlag | €/a |  |  | 2801.4807 | 28979.129 | [10 empty] | 22873.9033 | 20473.5554 | 20473.5554
|  | bus_chp_el |  |  |  |  | Stromerlöse | €/a |  |  | 3178.0932 | 59791.8714 | [10 empty] | 24855.402 | 22247.119 | 22247.119
[7 empty] | vermiedene Netzengelte | €/MWh |  |  | 6.2 | 6.2 | [10 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2
[8 empty] | €/a |  |  | 651.3443 | 12250.2682 | [10 empty] | 5318.1825 | 4760.1016 | 4760.1016
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe Stromerlöse |  |  | 0 | 6630.9182 | 101021.2685 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 53047.4878 | 47480.776 | 47480.776 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 6630.9182 | 101021.2685 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 53047.4878 | 47480.776 | 47480.776 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente |  |  |  |  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | 0 | 8.8083 | 6.9753 |  | 0 | 6.1328 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5.4823 | 5.6527 | 5.6527 |  | 5.9499 | 0 | 780.4227 |  |  |  | 0
[7 empty] | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | 0 | 1894.9351 | 16962.7056 |  | 0 | 87376.8517 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 7801.3946 | 7199.673 | 7199.673 |  | 244299.7479 | 0 | 7158.0373 |  |  |  | 0
[7 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art | ct/kWh |  |  | 7.1243 |  |  | 6.1328 | [8 empty] | 5.5916 |  |  |  | 6.1229
[7 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt | ct/kWh |  |  | 6.2882 | [11 empty] | 6.076
Ersatzinvestitionen
k
[7 empty] | 1 |  |  |  | 52070.2084 | 368173.1905 |  | 691048.3829 | 978345.3495 | 159964.9034 | [6 empty] | 127558.7303 | 127558.7303 | 127558.7303 |  | 2602095.7627 | 44079.2178 | 216841.3136
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 52070.2084 | 368173.1905 |  | 691048.3829 | 978345.3495 | 159964.9034 | [6 empty] | 127558.7303 | 127558.7303 | 127558.7303 |  | 2602095.7627 | 44079.2178 | 216841.3136
[11 empty] | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 | chp_sch_kuhheide | pth_pr |  |  |  | chp_sch_m_turbine1 |  | chp_sch_m_turbine2 | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract |  |  |  | #REF!
[9 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente |  | 8.8083 | 6.9753 | 0 | 6.1328 | 0 | 5.4823 | 0 |  |  |  | 5.6527 |  | 5.6527 | 5.9499 | 0 | 780.4227 |  |  |  | #REF!
[9 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art |  | 7.1243 |  | 6.1328 |  |  | 5.5916 | 0 | [6 empty] | 6.1229 | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt |  | 6.2882 |  |  |  |  | 6.076
[35 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt
[34 empty] | chp_pr_gas_1 | 13.8989 | 10.0017 | 6.4742
[34 empty] | chp_pr_gas_2 | 9.6576
[34 empty] | boiler_pr_1 | 0 | 6.2297
[34 empty] | boiler_pr_2 | 6.2297
[34 empty] | boiler_pr_3 | 0
[34 empty] | chp_sch_kuhheide | 11.5964 | 12.2975 | 5.7574
[34 empty] | chp_sch_m_turbine1 | 12.7095
[34 empty] | chp_sch_m_turbine2 | 12.6997
[34 empty] | boiler_sch_1 | 5.5014 | 5.6782
[34 empty] | boiler_sch_2 | 498.9396
[34 empty] | boiler_sch_contract | 168.3411

## Cost_Flows
[12 empty] | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch |  |  |  |  | pth_sch
bus_el
cs_
boiler_sch
[5 empty] | pth_sch | [16 empty] | pth_sch
[5 empty] | chp_sch | [6 empty] | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch
boiler__sch
List out of the sheets --> Copy/Paste in the column
Components | Flows | Costs |  | 1 | Flows | bus_gas. chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_1. bus_chp_el | bus_gas. chp_pr_gas_2 | chp_pr_gas_2. bus_chp_el | bus_other. chp_pr_ee | chp_pr_ee. bus_chp_el | bus_gas. chp_sch_kuhheide | chp_sch_kuhheide. bus_chp_el | bus_gas. chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine1. bus_chp_el | bus_gas. chp_sch_m_turbine2 | chp_sch_m_turbine2. bus_chp_el | bus_other. chp_pck_waste | chp_pck_waste. bus_chp_el | flex_to_pth_pr. bus_pth_pr | cs_to_pth_pr. bus_pth_pr | flex_to_pth_sch. bus_pth_sch | cs_to_pth_sch. bus_pth_sch
|  |  |  | 2 | transformer | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 | chp_pr_gas_2 | chp_pr_ee | chp_pr_ee | chp_sch_kuhheide | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 | chp_sch_m_turbine2 | chp_pck_waste | chp_pck_waste | bus_pth_pr | bus_pth_pr | bus_pth_sch | bus_pth_sch
|  |  |  | 3 | from | bus_gas |  | bus_gas |  | bus_other |  | bus_gas |  | bus_gas |  | bus_gas |  | bus_other |  | flex_to_pth_pr | cs_to_pth_pr | flex_to_pth_sch | cs_to_pth_sch
boiler_sch | bus_chp_el. base_market_sink | spot_prices | bus_el. el_demand_uck | 4 | to |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el
boiler_pr | chp_pck_waste. bus_chp_el | spot_revenues | bus_el. spot_market_sink | 5
| chp_pr_ee. bus_chp_el | wind_neg_spot.variable_costs | chp_pr_biogas. bus_el | 6 | Cost_Spot_el | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 0 | spot_prices | 0 | spot_prices
| chp_pr_gas_1. bus_chp_el | spot_market_sink.variable_costs | chp_pr_biogas_h2. bus_el | 7
| chp_pr_gas_2. bus_chp_el | flex_to_pth | chp_pr_gas_1. bus_el | 8 | Kontrolle aus Flow Overview | 7.1338e-11 | 2.1986e-10 | 4.974e-09 | 1.0348e-09 | 1.2296e-09 | 3.1112e-08 | 2.1237e-10 | 1.7258e-10 | -1.2278e-10 | -7.5261e-11 | -1.2278e-10 | -7.5261e-11 | 2.9305e-07 | 6.8685e-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| chp_sch_kuhheide. bus_chp_el | base_revenues | chp_pr_gas_2. bus_el | 9 | Summe_Flow | 358.5513 | 105.0555 | 5066.2812 | 1975.8497 | 33464.6011 | 13564.3181 | 2479.1081 | 857.7714 | 2218.9547 | 767.7583 | 2218.9547 | 767.7583 | 218915.4137 | 76620.3948 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| chp_sch_m_turbine1. bus_chp_el | 0 | chp_pr_klgas. bus_el | 10 | Summe_Cost_Flow | 10437.428 | -3178.0932 | 147479.4447 | -59791.8714 | 974154.5384 | -400098.2256 | 72166.8355 | -24855.402 | 64593.7713 | -22247.119 | 64593.7713 | -22247.119 | 6372627.6916 | -2278975.6081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| chp_sch_m_turbine2. bus_chp_el | 0 | chp_sch_kuhheide. bus_el | 11 | Costs per MWh | 29.11 | -30.2516 | 29.11 | -30.2613 | 29.11 | -29.4964 | 29.11 | -28.9767 | 29.11 | -28.9767 | 29.11 | -28.9767 | 29.11 | -29.7437 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_el. cs_to_flex_neg_spot | 0 | chp_sch_m_turbine1. bus_el
| bus_el. spot_market_sink | 0 | chp_sch_m_turbine2. bus_el |  | 01.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| cs_electric. bus_el | 0 | cs_electric. bus_el |  | 01.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| wind_using. bus_el | 0 | wind_using. bus_el |  | 01.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_flex. curtailment | 0 | bus_flex. curtailment |  | 01.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| cs_to_flex_neg_spot. bus_flex | 0 | wind_curtailment. bus_flex |  | 01.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| wind_curtailment. bus_flex | 0 | wind_neg_spot. bus_flex |  | 01.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| wind_neg_spot. bus_flex | 0 | bus_gas. boiler_pr |  | 01.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. boiler_pr_1 | 0 | bus_gas. boiler_sch |  | 01.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. boiler_pr_2 | 0 | bus_gas. chp_pr_biogas |  | 01.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. boiler_pr_3 | 0 | bus_gas. chp_pr_biogas_h2 |  | 01.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. boiler_sch_1 | 0 | bus_gas. chp_pr_gas_1 |  | 01.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. boiler_sch_2 | 0 | bus_gas. chp_pr_gas_2 |  | 01.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. boiler_sch_contract | 0 | bus_gas. chp_pr_klgas |  | 01.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. chp_pr_gas_1 | 0 | bus_gas. chp_sch_kuhheide |  | 01.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. chp_pr_gas_2 | 0 | bus_gas. chp_sch_m_turbine1 |  | 01.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. chp_sch_kuhheide | 0 | bus_gas. chp_sch_m_turbine2 |  | 01.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. chp_sch_m_turbine1 | 0 | cs_gas. bus_gas |  | 01.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_gas. chp_sch_m_turbine2 | 0 | boiler_pr. bus_th_pr |  | 01.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| cs_gas. bus_gas | 0 | bus_th_pr. bus_th_pr_excess |  | 01.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_other. chp_pck_waste | 0 | bus_th_pr. heat_demand_pr |  | 01.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_other. chp_pr_ee | 0 | chp_pr_biogas. bus_th_pr |  | 01.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| cs_other. bus_other | 0 | chp_pr_biogas_h2. bus_th_pr |  | 01.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| boiler_pr_1. bus_th_pr | 0 | chp_pr_gas_1. bus_th_pr |  | 01.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| boiler_pr_2. bus_th_pr | 0 | chp_pr_gas_2. bus_th_pr |  | 01.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| boiler_pr_3. bus_th_pr | 0 | chp_pr_klgas. bus_th_pr |  | 02.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| bus_th_pr. heat_demand_pr | 0 | boiler_sch. bus_th_sch |  | 02.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| chp_pr_ee. bus_th_pr | 0 | bus_th_sch. bus_th_sch_excess |  | 02.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| chp_pr_gas_1. bus_th_pr | 0 | bus_th_sch. heat_demand_sch |  | 02.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| chp_pr_gas_2. bus_th_pr | 0 | chp_sch_kuhheide. bus_th_sch |  | 02.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 901.8296 | -272.9188 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 955.15 | -289.0551 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1005.2741 | -304.2241 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 947.0936 | -286.617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 00:00 | 0 | 0 | 7.2863 | -2.4571 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 722.9328 | -218.7797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 01:00 | 0 | 0 | 18.4294 | -6.2146 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 766.1687 | -231.8641 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 02:00 | 0 | 0 | 26.1983 | -8.8344 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 806.1383 | -243.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 920.6272 | -278.6075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1041.8143 | -315.2821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 888.0504 | -268.7489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.01.2016 23:00 | 0 | 0 | 22.1402 | -7.466 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 760.6641 | -230.1982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 00:00 | 0 | 0 | 14.8944 | -5.0226 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 756.2117 | -228.8508 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 01:00 | 0 | 0 | 26.4907 | -8.933 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 801.2603 | -242.4838 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 843.2781 | -255.1995 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 962.9668 | -291.4207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 927.0502 | -280.5513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.01.2016 23:00 | 0.28308 | -0.071715 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 794.9483 | -240.5736 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 00:00 | 0.39286 | -0.099529 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 820.0008 | -248.1552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 865.8008 | -262.0155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 898.552 | -271.927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1018.4659 | -308.2163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1029.747 | -311.6302 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 867.0133 | -262.3825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 00:00 | 0 | 0 | 14.2588 | -4.8083 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 747.7015 | -226.2754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 01:00 | 0 | 0 | 22.0529 | -7.4366 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 773.5889 | -234.1096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 828.6729 | -250.7796 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 951.8101 | -288.0443 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 955.4114 | -289.1342 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 814.0292 | -246.348 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 961.4279 | -290.955 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 974.2723 | -294.842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1068.7467 | -323.4326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1001.5983 | -303.1117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 894.973 | -270.8439 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 945.2567 | -286.0611 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 996.3097 | -301.5112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 927.5557 | -280.7043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 00:00 | 0 | 0 | 15.9919 | -5.3927 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 760.9292 | -230.2785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 01:00 | 0 | 0 | 27.6567 | -9.3262 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 806.2464 | -243.9927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 848.5251 | -256.7874 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 968.9388 | -293.228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 932.7577 | -282.2786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.02.2016 23:00 | 1.2302 | -0.31166 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 799.8812 | -242.0664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 00:00 | 1.6553 | -0.41937 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 828.8034 | -250.8191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 878.075 | -265.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 923.8831 | -279.5929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1054.6371 | -319.1627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1016.259 | -307.5484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 871.4146 | -263.7144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1026.9396 | -310.7807 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1069.9854 | -323.8075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1053.8179 | -318.9147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 911.9852 | -275.9922 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 962.9078 | -291.4028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1010.1454 | -305.6982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 988.7318 | -299.2179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 971.8142 | -294.0981 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 940.6633 | -284.671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1028.359 | -311.2102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 950.857 | -287.7559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 839.8586 | -254.1647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 887.1753 | -268.4841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 935.0729 | -282.9792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1065.9122 | -322.5748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1031.4142 | -312.1348 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 870.7407 | -263.5105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 00:00 | 0 | 0 | 20.1648 | -6.7998 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 778.87 | -235.7078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 01:00 | 1.7871 | -0.45275 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 825.2084 | -249.7311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 868.4806 | -262.8265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 991.6522 | -300.1017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 954.458 | -288.8457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 818.6386 | -247.7429 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 887.2518 | -268.5072 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 939.8463 | -284.4238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 988.9014 | -299.2692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 932.5008 | -282.2008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1011.7507 | -306.1841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1054.186 | -319.0262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1038.2937 | -314.2167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 968.9918 | -293.244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 981.9256 | -297.1581 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1009.4456 | -305.4865 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 880.9061 | -266.5868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 930.433 | -281.5751 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 980.6793 | -296.781 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 913.0578 | -276.3168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 969.2377 | -293.3184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1009.9632 | -305.6431 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1064.7369 | -322.2192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 994.8359 | -301.0652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1037.6401 | -314.0189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1054.7104 | -319.1849 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1023.6042 | -309.7712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1053.8699 | -318.9305 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 908.6757 | -274.9907 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 959.4203 | -290.3474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1006.4894 | -304.5919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 985.1603 | -298.1371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 971.8068 | -294.0959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 984.7739 | -298.0201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1012.366 | -306.3703 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 968.1481 | -292.9887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1009.2484 | -305.4268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1004.3568 | -303.9465 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 896.0536 | -271.1709 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 949.0466 | -287.208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 998.8474 | -302.2791 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 941.063 | -284.792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 952.9004 | -288.3743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 993.0428 | -300.5225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1046.8018 | -316.7915 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 978.6102 | -296.1548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1024.9028 | -310.1642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1067.8666 | -323.1663 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1051.7361 | -318.2847 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 946.7378 | -286.5093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 959.4081 | -290.3437 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1052.4585 | -318.5034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 986.3567 | -298.4991 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 00:00 | 0 | 0 | 15.4078 | -5.1957 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 752.6069 | -227.7599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 01:00 | 0 | 0 | 23.2494 | -7.84 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 778.6529 | -235.6421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 834.0964 | -252.4209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 958.0187 | -289.9233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 961.5896 | -291.0039 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 819.3363 | -247.9541 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 00:00 | 0 | 0 | 14.1995 | -4.7883 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 761.2434 | -230.3735 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 01:00 | 0 | 0 | 11.4607 | -3.8647 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 737.0031 | -223.0378 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 02:00 | 0 | 0 | 25.1411 | -8.4779 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 805.8217 | -243.8642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 954.7533 | -288.935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1019.7452 | -308.6034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 982.9191 | -297.4588 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 994.9067 | -301.0866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 975.6812 | -295.2684 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1027.3403 | -310.9019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1061.7627 | -321.3191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 885.9635 | -268.1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.03.2016 23:00 | 0 | 0 | 17.8504 | -6.0194 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 745.5715 | -225.6308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5656 | -47.8624 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 669.9075 | -202.7328 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5459 | -47.1546 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 648.5809 | -196.2787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 02:00 | 0 | 0 | 2.8074 | -0.94671 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 709.3014 | -214.6544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 03:00 | 2.085 | -0.52823 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 840.8907 | -254.477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1062.6491 | -321.5873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1041.9585 | -315.3258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 975.6841 | -295.2693 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 944.3271 | -285.7798 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 898.8628 | -272.021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 866.3087 | -262.1692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 876.8722 | -265.3661 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 859.8872 | -260.2259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 905.5342 | -274.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 954.7514 | -288.9345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 982.4975 | -297.3312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1004.0024 | -303.8392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1041.1653 | -315.0857 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1012.5059 | -306.4126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 936.0859 | -283.2858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 22:00 | 1.4491 | -0.36712 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 780.6689 | -236.2522 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.03.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3656 | -48.8437 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 656.3201 | -198.6208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 00:00 | 0 | 0 | 5.5179 | -1.8607 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 715.9242 | -216.6587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 01:00 | 0 | 0 | 16.5277 | -5.5734 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 758.6768 | -229.5968 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 02:00 | 0 | 0 | 24.2669 | -8.1831 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 798.4711 | -241.6397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 911.9701 | -275.9877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1030.188 | -311.7637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 878.2791 | -265.7918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.03.2016 23:00 | 0 | 0 | 20.092 | -6.7753 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 752.8087 | -227.821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 00:00 | 0 | 0 | 21.3304 | -7.1929 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 783.2527 | -237.0342 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 829.9303 | -251.1601 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 873.219 | -264.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 996.9717 | -301.7115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 961.1363 | -290.8667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 823.7817 | -249.2994 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 00:00 | 0 | 0 | 29.5643 | -9.9695 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 819.3035 | -247.9441 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 867.9408 | -262.6632 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 913.4583 | -276.438 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1042.8483 | -315.5951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1003.3315 | -303.6362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 860.8978 | -260.5318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 27.0511 | -8.9843 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 805.8574 | -240.1931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 850.9031 | -253.6194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 883.084 | -263.2112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1000.9844 | -298.3525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1012.2299 | -301.7043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 852.1457 | -253.9898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8381 | -48.9598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 684.1706 | -203.9233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 6.5445 | -2.1736 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 707.9961 | -211.0247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 16.4532 | -5.4645 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 758.4377 | -226.0593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 871.4142 | -259.7329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1039.5444 | -309.8456 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1020.9016 | -304.289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1033.5014 | -308.0445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1061.9703 | -316.5299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1053.6137 | -314.0391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 875.3306 | -260.9002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 18.9968 | -6.3093 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 745.2686 | -222.1341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.654 | -41.9926 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 593.5388 | -176.9096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8698 | -41.3768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 574.5972 | -171.2639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9396 | -44.5075 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 628.6001 | -187.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 10.5113 | -3.491 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 745.7209 | -222.2689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 943.1834 | -281.1244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 988.4205 | -294.6077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1006.3379 | -299.9482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 955.9153 | -284.9192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 924.9151 | -275.6794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 865.9193 | -258.0951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 838.0112 | -249.7769 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 797.5394 | -237.7139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 28.7106 | -9.5355 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 768.5551 | -229.0748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 13:00 | 0.0018662 | -0.00046565 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 777.9451 | -231.8736 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 27.0459 | -8.9826 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 762.8231 | -227.3663 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 803.4505 | -239.4757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 847.2684 | -252.5361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 871.9795 | -259.9014 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 891.1516 | -265.6159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 924.2478 | -275.4805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 898.7586 | -267.8832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 830.7178 | -247.603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 9.9027 | -3.2889 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 692.3819 | -206.3707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1872 | -42.867 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 581.5699 | -173.3422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9707 | -27.2592 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.2047 | -110.939 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1814 | -28.3675 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 390.0387 | -116.2546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8909 | -29.9931 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.0975 | -124.6178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8705 | -34.8186 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 489.6323 | -145.9394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1743 | -45.624 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 642.539 | -191.5146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 863.1636 | -257.2737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.6417 | -279.1746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 848.7201 | -252.9687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 08:00 | 0 | 0 | 29.3534 | -9.7489 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 789.2098 | -235.2311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 14.0983 | -4.6824 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 722.7741 | -215.4294 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 1.7573 | -0.58364 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 670.0523 | -199.7152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0256 | -46.2631 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 622.1853 | -185.448 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6308 | -44.4009 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 593.1204 | -176.7849 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5388 | -42.6432 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 568.1866 | -169.3532 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6808 | -42.0019 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 561.872 | -167.4711 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0185 | -41.0829 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 547.0152 | -163.0429 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2833 | -42.2099 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 563.6071 | -167.9882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0968 | -43.8714 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 586.6124 | -174.8452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9801 | -47.2829 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.3746 | -189.3792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 19:00 | 0 | 0 | 1.3756 | -0.45687 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 660.9094 | -196.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 20:00 | 0 | 0 | 1.9483 | -0.64708 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 659.5291 | -196.5787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9086 | -45.8775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 600.5381 | -178.9958 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8217 | -37.218 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 478.1851 | -142.5274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8419 | -29.2858 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.464 | -115.1891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1449 | -21.7964 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.8508 | -86.9888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7484 | -22.6951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.3187 | -91.3011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7054 | -23.7158 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 324.0756 | -96.5937 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8716 | -27.9153 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.9247 | -115.3264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4818 | -36.7555 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 512.2919 | -152.6933 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 05:00 | 0 | 0 | 3.0331 | -1.0074 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 696.9181 | -207.7228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 06:00 | 0 | 0 | 19.1219 | -6.3508 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 755.027 | -225.0427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 07:00 | 0 | 0 | 6.4567 | -2.1444 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 698.3051 | -208.1362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1622 | -47.3458 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 644.6592 | -192.1465 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2591 | -43.5822 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.1771 | -175.3115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7174 | -40.6338 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 544.919 | -162.418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4156 | -37.7682 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 504.1681 | -150.2719 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1808 | -36.3064 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 481.4122 | -143.4893 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2016 | -34.5877 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 456.2534 | -135.9905 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3521 | -33.6041 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 443.3393 | -132.1413 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4276 | -33.285 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 438.4264 | -130.677 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6948 | -33.7224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 443.8852 | -132.304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3183 | -34.9731 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 460.921 | -137.3817 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9144 | -37.5951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 498.0552 | -148.4499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3017 | -39.1096 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 513.4334 | -153.0335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1747 | -39.4109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 515.1229 | -153.5371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3226 | -36.3553 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 468.2025 | -139.552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2395 | -29.423 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 370.467 | -110.421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4233 | -23.6184 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.4768 | -91.3482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6758 | -27.1574 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 369.8174 | -110.2274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8921 | -28.2676 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 387.6748 | -115.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5334 | -29.5245 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.5568 | -122.0721 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6556 | -34.7444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 487.5997 | -145.3335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6416 | -45.7853 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 644.1302 | -191.9889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 875.2144 | -260.8656 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 948.5245 | -282.7163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 877.9323 | -261.6757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 810.9657 | -241.7157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 18.0896 | -6.008 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 740.6404 | -220.7546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 5.4941 | -1.8247 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.7615 | -204.6955 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6601 | -47.1724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.9683 | -189.5561 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3914 | -45.3538 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.6584 | -181.1181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1971 | -43.2156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 576.3939 | -171.7994 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6287 | -41.9839 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 560.2262 | -166.9805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.495 | -41.5926 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 554.2287 | -165.1929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0982 | -42.146 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 561.1716 | -167.2623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6474 | -43.7163 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 582.5914 | -173.6467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.141 | -46.9933 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 628.9993 | -187.479 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6996 | -48.912 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 648.6208 | -193.3273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 20:00 | 0 | 0 | 0.52411 | -0.17407 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 650.8503 | -193.9919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.802 | -45.4955 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 592.481 | -176.5943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6794 | -36.8237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.1835 | -140.1425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4321 | -29.4895 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 388.9739 | -115.9372 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0381 | -34.8764 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 483.1795 | -144.016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1854 | -36.308 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 506.2167 | -150.8825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8837 | -37.9298 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 534.4423 | -159.2954 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3221 | -44.6395 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.8906 | -189.2349 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 836.1734 | -249.2291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1050.7171 | -313.1758 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 960.2034 | -286.1973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 890.8434 | -265.524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 825.4649 | -246.0373 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 12:00 | 0.98857 | -0.24667 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 789.0127 | -235.1724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 21.6749 | -7.1987 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 748.7863 | -223.1825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 16.2621 | -5.401 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 728.0197 | -216.9929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 14.5349 | -4.8274 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 720.3079 | -214.6943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 16.9681 | -5.6355 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 729.2548 | -217.361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 23.8725 | -7.9286 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 756.8051 | -225.5726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 816.4931 | -243.3632 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 841.6688 | -250.867 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 844.4608 | -251.6992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 21:00 | 1.4099 | -0.35179 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 769.2844 | -229.2922 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8389 | -47.2342 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 611.9046 | -182.3837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6431 | -37.8467 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 507.6095 | -151.2976 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.129 | -43.8825 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 612.7817 | -182.6452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8278 | -46.54 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 647.4815 | -192.9877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7637 | -47.8986 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 671.9759 | -200.2885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 17.0517 | -5.6633 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 762.4298 | -227.2491 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.6878 | -279.1883 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1038.0782 | -309.4086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1004.1901 | -299.308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 989.8745 | -295.0411 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 980.7127 | -292.3103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 985.708 | -293.7992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1016.043 | -302.8409 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1043.4429 | -311.0076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1062.8419 | -316.7897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1068.0786 | -318.3505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1032.6195 | -307.7816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 907.187 | -270.3953 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 22:00 | 0.85555 | -0.21347 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 772.5135 | -230.2547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6504 | -47.8595 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 648.9149 | -193.415 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5955 | -46.805 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 652.6861 | -194.539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4005 | -48.8087 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 675.4837 | -201.3341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 8.3079 | -2.7592 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 723.6361 | -215.6863 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 831.582 | -247.8606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1030.9731 | -307.2909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 992.4614 | -295.8121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 974.6437 | -290.5014 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 986.675 | -294.0874 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1013.8824 | -302.1969 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1056.4487 | -314.8841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1005.9799 | -299.8414 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 835.5962 | -249.057 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 10.7734 | -3.5781 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 711.1724 | -211.9714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 00:00 | 1.9943 | -0.49762 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 840.0321 | -250.3792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 29.298 | -9.7305 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 813.2337 | -242.3917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 889.0855 | -265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1053.0055 | -313.8578 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 976.576 | -291.0774 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 822.4518 | -245.1392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 1.9337 | -0.64222 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 701.6776 | -209.1414 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 12.2816 | -4.079 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 741.5284 | -221.0193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 20.0858 | -6.671 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 781.5818 | -232.9575 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 891.4596 | -265.7076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1070.8128 | -319.1655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1021.6974 | -304.5262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 863.7099 | -257.4366 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 14.1627 | -4.7038 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 728.1314 | -217.0262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1794 | -46.3162 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 650.6255 | -193.9248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0.36092 | -0.11987 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 689.6483 | -205.5559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 7.4017 | -2.4583 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 725.8601 | -216.3492 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 03:00 | 1.2925 | -0.32249 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 829.3362 | -247.1912 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1016.8106 | -303.0696 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1045.0681 | -311.4921 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1030.1216 | -307.0371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1021.9009 | -304.5868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1032.7681 | -307.8259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1067.1461 | -318.0726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1070.258 | -319.0001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 937.6868 | -279.4861 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 799.1139 | -238.1832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 3.6617 | -1.2161 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 684.457 | -204.0086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9083 | -41.0449 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 572.6951 | -170.697 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4613 | -43.652 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.3197 | -181.0172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6824 | -45.4542 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 639.1228 | -190.4964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 8.6582 | -2.8756 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 730.5834 | -217.757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 896.7667 | -267.2895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1056.8516 | -315.0042 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 996.5438 | -297.0289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 951.3807 | -283.5677 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 922.5835 | -274.9844 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 909.3449 | -271.0385 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 902.1113 | -268.8825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 911.8111 | -271.7736 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 942.3522 | -280.8766 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 953.3805 | -284.1637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 973.8084 | -290.2525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 982.442 | -292.8258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 945.7229 | -281.8813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 828.4224 | -246.9188 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 14.42 | -4.7892 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.4644 | -210.2701 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0491 | -44.5453 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 603.2161 | -179.794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9226 | -45.192 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.0973 | -188.9985 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2162 | -48.0548 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 672.1742 | -200.3476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 3.13 | -1.0395 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 707.4839 | -210.872 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 26.6142 | -8.8392 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 808.425 | -240.9584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 991.3405 | -295.478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1050.7183 | -313.1761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1018.9489 | -303.707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1004.3662 | -299.3605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 996.3464 | -296.9701 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1006.9515 | -300.131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1040.4949 | -310.129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1052.4271 | -313.6855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1043.5718 | -311.0461 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 914.2435 | -272.4986 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 22:00 | 2.1193 | -0.5288 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 779.0509 | -232.2032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9471 | -48.9974 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 667.1452 | -198.8487 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6117 | -46.1202 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 645.5772 | -192.4201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6991 | -48.9118 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 682.0415 | -203.2887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 4.107 | -1.364 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 707.8269 | -210.9742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 26.5192 | -8.8076 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 802.9371 | -239.3227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 986.0957 | -293.9148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1056.9941 | -315.0467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1041.9462 | -310.5615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1032.313 | -307.6903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1037.555 | -309.2527 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1069.435 | -318.7548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 954.8987 | -284.6162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 813.3199 | -242.4174 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 3.9349 | -1.3069 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 683.4753 | -203.716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5829 | -39.5518 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 546.8673 | -162.9988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5049 | -41.2508 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 566.1758 | -168.7538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2292 | -43.5719 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 606.6982 | -180.8319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 2.1473 | -0.71317 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 697.764 | -207.9749 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 866.1776 | -258.1721 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1005.2632 | -299.6278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 962.4481 | -286.8664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 913.4659 | -272.2668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 833.9984 | -248.5808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 818.9548 | -244.0969 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 829.0846 | -247.1162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 852.0489 | -253.9609 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 887.999 | -264.6762 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.659 | -276.7952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.9683 | -276.8874 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 949.8975 | -283.1256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 926.4027 | -276.1227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 845.5757 | -252.0315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 13.9566 | -4.6353 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 701.7743 | -209.1702 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0602 | -44.2039 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 596.4634 | -177.7813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.862 | -48.2777 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.8048 | -204.7084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7888 | -47.5621 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 664.9438 | -198.1925 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 6.942 | -2.3056 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 727.1576 | -216.7359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 861.9523 | -256.9127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1067.8199 | -318.2734 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 999.9362 | -298.0401 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 967.8175 | -288.4668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 921.2489 | -274.5866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 887.9047 | -264.648 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 898.7302 | -267.8747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 881.3316 | -262.6889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.0901 | -276.6257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 978.5006 | -291.651 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1006.915 | -300.1202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1028.9327 | -306.6827 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1066.9948 | -318.0275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1037.6322 | -309.2757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 959.3624 | -285.9467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 800.1713 | -238.4983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0.40812 | -0.13555 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 672.8432 | -200.547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0.16767 | -0.055687 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 694.0844 | -206.8782 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 10.4095 | -3.4572 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 733.5237 | -218.6334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 18.1302 | -6.0214 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 773.1491 | -230.4441 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 881.8765 | -262.8513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1063.4157 | -316.9607 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1059.3969 | -315.7628 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1010.8197 | -301.284 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 854.4774 | -254.6848 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 12.2773 | -4.0776 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 720.287 | -214.6881 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2218 | -45.9856 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 645.765 | -192.4761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6598 | -48.8982 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 684.5097 | -204.0243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 6.1457 | -2.0411 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 720.4561 | -214.7385 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 03:00 | 0.14973 | -0.037359 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 823.1866 | -245.3582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1009.3206 | -300.8372 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1069.7187 | -318.8394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1037.3878 | -309.2029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1022.5483 | -304.7798 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1014.3867 | -302.3472 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1025.1769 | -305.5633 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1059.3095 | -315.7368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1062.4116 | -316.6614 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 930.7941 | -277.4317 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 793.215 | -236.4249 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 2.4371 | -0.80941 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 679.3666 | -202.4914 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3213 | -48.4362 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 681.2533 | -203.0537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 8.1062 | -2.6922 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 722.1062 | -215.2303 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 15.4306 | -5.1248 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 759.7948 | -226.4637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 867.8884 | -258.682 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1064.0664 | -317.1547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1070.1249 | -318.9604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 982.7158 | -292.9074 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 837.4819 | -249.6191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 11.6455 | -3.8677 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 717.0214 | -213.7147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0.65003 | -0.21589 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 695.0207 | -207.1572 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 11.355 | -3.7712 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 736.5805 | -219.5445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 18.8699 | -6.2671 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 775.225 | -231.0629 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 885.5141 | -263.9355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1000.5958 | -298.2367 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 852.953 | -254.2304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 14.8365 | -4.9275 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 730.935 | -217.8618 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9846 | -47.6296 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 667.7123 | -199.0177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 4.6875 | -1.5568 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.3657 | -210.2407 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 9.7584 | -3.241 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 732.0262 | -218.1871 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 830.2806 | -247.4727 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1019.4415 | -303.8538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1067.1273 | -318.067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 987.0743 | -294.2065 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 840.8392 | -250.6198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 9.5576 | -3.1743 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 706.7915 | -210.6656 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 8.4166 | -2.7953 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 722.7667 | -215.4272 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 15.969 | -5.3037 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 747.8466 | -222.9025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 26.4322 | -8.7787 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 801.105 | -238.7766 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 920.2529 | -274.2897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 923.9955 | -275.4053 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 29.0653 | -9.6533 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 787.0479 | -234.5868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 987.3248 | -294.2811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 955.6567 | -284.8422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1044.7519 | -311.3978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 965.9574 | -287.9124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 992.562 | -295.8421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1034.6547 | -308.3882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1029.579 | -306.8754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1043.6967 | -311.0833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1070.9434 | -319.2044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1033.8218 | -308.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1061.3661 | -316.3498 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 996.4554 | -297.0026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1038.2758 | -309.4676 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1022.6596 | -304.813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 20.5165 | -6.814 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 777.8307 | -231.8395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 01:00 | 1.6589 | -0.41393 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 821.3803 | -244.8199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 852.4337 | -254.0756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 966.3453 | -288.028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 977.503 | -291.3536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 822.6769 | -245.2063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8362 | -39.2941 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 543.1114 | -161.8793 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7265 | -40.9821 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 562.295 | -167.5971 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4062 | -43.2878 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 602.5486 | -179.5951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 1.0345 | -0.34359 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 693.0161 | -206.5597 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 860.3285 | -256.4287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 998.5057 | -297.6137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 955.9724 | -284.9363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 907.3118 | -270.4325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 828.367 | -246.9023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 813.4218 | -242.4477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 823.4844 | -245.447 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 846.2979 | -252.2468 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 882.0127 | -262.8919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 922.4061 | -274.9315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 922.7157 | -275.0238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 943.5087 | -281.2213 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 920.1695 | -274.2649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 839.8725 | -250.3316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 12.7721 | -4.2419 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 697.0158 | -207.7519 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2273 | -43.9164 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 592.3885 | -176.5668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2031 | -35.9689 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.2233 | -149.0961 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6893 | -37.1723 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 519.4153 | -154.8165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3457 | -42.5766 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 611.1175 | -182.1491 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 15.7239 | -5.2223 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 785.9258 | -234.2523 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 983.8704 | -293.2515 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 958.6387 | -285.731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 986.9462 | -294.1683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 890.1312 | -265.3117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 844.8477 | -251.8145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 798.5691 | -238.0208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 25.0378 | -8.3156 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 753.8162 | -224.6818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 16.2739 | -5.4049 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 713.7572 | -212.7418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 13.946 | -4.6318 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 708.3246 | -211.1226 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 8.3884 | -2.786 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.9469 | -204.7508 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 9.6335 | -3.1995 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 693.7952 | -206.792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 12.5427 | -4.1657 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.0221 | -210.1382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 22.6507 | -7.5228 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 748.1462 | -222.9918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 802.8604 | -239.2998 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 836.4071 | -249.2988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 848.232 | -252.8232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 782.9637 | -233.3694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0.26735 | -0.088794 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 642.6366 | -191.5437 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6841 | -38.206 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 511.9205 | -152.5826 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.286 | -32.8909 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 454.7493 | -135.5422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1578 | -34.2274 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 476.2547 | -141.9521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8329 | -36.1863 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 510.0692 | -152.0308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6978 | -42.0077 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 596.3969 | -177.7615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 20.2528 | -6.7264 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 781.1232 | -232.8209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1047.9231 | -312.343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1030.9187 | -307.2747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 958.9306 | -285.818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 878.6936 | -261.9026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 815.0115 | -242.9216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 22.9953 | -7.6373 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 757.1788 | -225.684 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 15.2911 | -5.0785 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 722.0839 | -215.2237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 8.0206 | -2.6638 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 691.9846 | -206.2523 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 5.3609 | -1.7805 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 684.3203 | -203.9679 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 1.5688 | -0.52102 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 666.4503 | -198.6416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 6.2359 | -2.0711 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.5167 | -204.6225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 13.1188 | -4.3571 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 714.3588 | -212.9211 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 27.2386 | -9.0466 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 773.2779 | -230.4825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 804.2288 | -239.7077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 802.5805 | -239.2164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 21.4469 | -7.123 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 731.34 | -217.9825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1945 | -44.9407 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 583.3847 | -173.8831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4043 | -35.348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 472.213 | -140.7474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.745 | -30.6331 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 421.0028 | -125.4837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3858 | -31.8898 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 441.2248 | -131.5111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5112 | -33.3138 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.0077 | -138.8978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5836 | -39.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 554.2006 | -165.1845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 8.5988 | -2.8558 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 730.8705 | -217.8426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 991.6506 | -295.5705 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 994.611 | -296.4529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 918.9441 | -273.8996 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 839.5012 | -250.221 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 27.6484 | -9.1827 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 778.633 | -232.0786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 13.8256 | -4.5918 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 721.2607 | -214.9783 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 6.7861 | -2.2538 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 689.2695 | -205.443 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.117 | -48.7109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 653.9491 | -194.9155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0991 | -47.324 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.7192 | -189.4819 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8155 | -46.8809 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 628.93 | -187.4583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6186 | -47.5033 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 636.7567 | -189.7911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0.43572 | -0.14471 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 660.9134 | -196.9913 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 13.0982 | -4.3502 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 713.2917 | -212.6031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 20.482 | -6.8026 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 735.3482 | -219.1772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 21.9554 | -7.2919 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 737.8102 | -219.911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 7.2406 | -2.4048 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 671.841 | -200.2483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1744 | -41.4819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 533.7908 | -159.1012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.301 | -33.2412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 442.392 | -131.859 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8453 | -33.7743 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.6186 | -139.0799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8443 | -35.1547 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 488.8218 | -145.6978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3686 | -36.7164 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 516.0131 | -153.8024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1715 | -43.2068 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 613.0903 | -182.7371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 26.7378 | -8.8802 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 808.0174 | -240.8369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1016.3898 | -302.9442 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.8397 | -276.8491 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 861.7485 | -256.852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 798.4907 | -237.9974 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 24.9875 | -8.2989 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 763.2465 | -227.4926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 15.8738 | -5.2721 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 724.356 | -215.9009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 10.6199 | -3.5271 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 704.22 | -209.8992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 8.9575 | -2.975 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 696.8045 | -207.6889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 11.3265 | -3.7618 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.5114 | -210.2841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 18.0325 | -5.989 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 732.2474 | -218.253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 18:00 | 1.7254 | -0.43051 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 790.0631 | -235.4855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 814.6266 | -242.8069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 817.4036 | -243.6346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 25.6451 | -8.5173 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 744.7265 | -221.9725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7662 | -45.8283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 592.2542 | -176.5267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2774 | -36.6849 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 490.6963 | -146.2565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4068 | -31.2067 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 430.2981 | -128.2543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4289 | -32.2499 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 446.9329 | -133.2124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0109 | -36.9381 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 526.4843 | -156.9234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0462 | -46.6154 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 678.1105 | -202.117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 849.7137 | -253.2649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 827.479 | -246.6376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 951.2646 | -283.5331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 851.8511 | -253.902 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 29.3202 | -9.7379 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 767.9826 | -228.9042 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 19.3969 | -6.4422 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 728.7629 | -217.2144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 9.4216 | -3.1291 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 688.6722 | -205.265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8569 | -48.9663 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 649.9034 | -193.7096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4338 | -46.7492 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 615.1776 | -183.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7271 | -46.16 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 610.4802 | -181.9592 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6519 | -44.7533 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 591.9431 | -176.434 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5634 | -45.068 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 597.8694 | -178.2004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6934 | -45.8032 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.5761 | -181.0936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1019 | -48.3605 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 644.9473 | -192.2324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 8.9717 | -2.9797 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 692.3657 | -206.3659 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 17.7985 | -5.9113 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 721.4143 | -215.0241 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 20.8727 | -6.9323 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 731.6866 | -218.0858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 8.0753 | -2.682 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 675.1295 | -201.2285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7071 | -42.7013 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 553.5795 | -164.9994 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0295 | -33.1475 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.3815 | -131.2597 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5662 | -23.6677 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.3713 | -95.1915 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.091 | -23.8489 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.7499 | -95.9005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6847 | -24.7442 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.4548 | -100.5815 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3449 | -28.7691 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 396.751 | -118.2552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0945 | -37.6573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 521.0616 | -155.3071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 12.7549 | -4.2362 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 735.054 | -219.0895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 06:00 | 1.8452 | -0.46042 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 807.7312 | -240.7516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 20.1832 | -6.7033 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 754.782 | -224.9696 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 6.2043 | -2.0606 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 695.1504 | -207.1959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8347 | -46.8875 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.1213 | -189.0056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6539 | -43.3733 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 581.8742 | -173.4329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0492 | -41.4387 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 557.3414 | -166.1207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6941 | -39.245 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 522.4472 | -155.7201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8545 | -37.2293 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 492.6068 | -146.8259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2651 | -35.9903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 475.7023 | -141.7874 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4241 | -35.7 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 471.3137 | -140.4793 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3248 | -36.3561 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.2918 | -143.1553 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2303 | -37.7042 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 498.6445 | -148.6255 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4282 | -40.8791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 544.4998 | -162.2931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2878 | -42.2114 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 555.9997 | -165.7208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7755 | -42.7249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 560.969 | -167.2019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9368 | -39.3288 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 508.6811 | -151.617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9838 | -31.7511 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.6137 | -119.7046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.859 | -25.4947 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 332.7774 | -99.1873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7486 | -16.8271 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.4209 | -64.5062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1036 | -16.6044 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.1624 | -62.9389 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1649 | -17.316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.1866 | -67.417 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9033 | -20.6775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.694 | -82.7692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9269 | -27.5892 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 369.4556 | -110.1196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6321 | -39.5688 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 542.8097 | -161.7894 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8024 | -43.4246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 593.567 | -176.918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1133 | -41.1156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 548.4732 | -163.4774 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9955 | -36.5876 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 486.2148 | -144.9207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5886 | -36.102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 479.7784 | -143.0023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9326 | -32.0786 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.8719 | -124.8486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.758 | -30.6376 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 400.814 | -119.4663 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5081 | -28.4802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.4677 | -108.931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4125 | -27.7568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.4107 | -107.4237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5268 | -26.7608 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 344.3305 | -102.6309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7755 | -25.4659 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 327.1717 | -97.5165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8096 | -25.1325 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.4937 | -95.8241 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4367 | -25.6941 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.1748 | -97.8155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9638 | -27.602 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.8312 | -105.4626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2849 | -28.4032 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 362.0325 | -107.9071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8208 | -29.9689 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.191 | -114.2135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6538 | -28.5305 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 358.3591 | -106.8122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1385 | -23.8653 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 292.1735 | -87.085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4799 | -19.4958 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 246.03 | -73.3315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5251 | -14.3337 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.184 | -54.5997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0046 | -15.8799 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.9449 | -61.9799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6609 | -17.4872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.3164 | -70.7343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1778 | -21.8078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.9769 | -91.1992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5917 | -28.5091 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 399.4232 | -119.0517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6513 | -28.8748 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.7924 | -114.3928 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1256 | -32.4904 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 433.5346 | -129.2189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2146 | -28.7241 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.4973 | -108.9398 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9863 | -25.8838 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.5829 | -97.9371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6598 | -25.4259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 322.2413 | -96.047 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1424 | -23.1763 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.6828 | -86.3426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3316 | -22.206 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 278.182 | -82.9147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5134 | -21.5784 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.3243 | -79.9765 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2879 | -20.1198 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.4103 | -74.339 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7925 | -19.6037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.2512 | -71.9071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6688 | -18.8706 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.5206 | -69.3049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2293 | -19.7545 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.2601 | -73.6981 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3718 | -20.494 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.5079 | -76.7526 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5165 | -21.5795 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.7426 | -80.6973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1625 | -23.5284 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.3218 | -89.2156 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5607 | -25.0466 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 320.7993 | -95.6172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9608 | -23.1136 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.8622 | -85.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9187 | -19.6473 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.2146 | -71.3001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | -15.2166 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 186.1241 | -55.476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.394 | -13.2529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 167.5853 | -49.9503 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4885 | -13.2855 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 167.055 | -49.7923 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9897 | -13.8037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.9543 | -53.0409 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0979 | -16.6025 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.3973 | -65.9895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2541 | -23.2148 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.8887 | -93.8554 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8797 | -31.3699 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 431.666 | -128.662 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5756 | -34.0264 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.2091 | -138.9579 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.445 | -30.1843 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 397.3474 | -118.433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.678 | -27.1581 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.4356 | -106.2389 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4964 | -26.0599 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.2416 | -101.114 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1819 | -23.8802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.4419 | -91.6359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4889 | -22.9507 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.2279 | -88.2934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8641 | -21.3543 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.0648 | -80.4953 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3598 | -20.1447 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.8784 | -75.9688 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.503 | -19.1586 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.7963 | -71.1754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8407 | -18.2396 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.6524 | -67.5558 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3282 | -18.7531 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1771 | -70.0967 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.742 | -19.5863 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.1673 | -73.6705 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7258 | -21.3066 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.4581 | -80.9106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.84 | -22.7267 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.498 | -86.8836 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0585 | -22.8021 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.0996 | -86.1688 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8478 | -21.6939 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.0552 | -80.4924 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.105 | -17.9856 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.5902 | -64.5567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8583 | -14.1035 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.9533 | -50.9542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2789 | -12.8679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.226 | -48.0549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9057 | -13.0843 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.7825 | -48.8168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4795 | -13.6276 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.0942 | -52.1884 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6384 | -16.4439 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 218.8433 | -65.2282 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1209 | -22.8237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 308.4932 | -91.9492 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9601 | -31.3977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.3651 | -128.8703 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4766 | -33.9922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 465.904 | -138.8669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.434 | -30.8709 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.1517 | -121.9514 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3928 | -27.7501 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 366.6179 | -109.2738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2972 | -26.6815 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.9179 | -104.2962 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3946 | -24.2989 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.6965 | -93.7981 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.016 | -23.4778 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.2869 | -90.9935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8723 | -21.7023 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 276.1169 | -82.2991 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0104 | -20.0241 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.0514 | -75.4243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5429 | -19.1724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.2225 | -71.3024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.357 | -18.0726 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 224.0343 | -66.7754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6113 | -18.5056 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.2086 | -68.9138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9407 | -19.3097 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.7171 | -72.344 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7556 | -20.9717 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 266.0455 | -79.2973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1706 | -22.1505 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 282.0491 | -84.0673 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6914 | -22.3302 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 281.4143 | -83.8781 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6429 | -21.2779 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.3111 | -78.4823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.784 | -17.5297 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 209.1447 | -62.3375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2742 | -13.5567 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.9162 | -48.2606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7828 | -12.3515 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 153.597 | -45.781 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3843 | -12.5592 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 156.0482 | -46.5116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8942 | -13.0803 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 166.9084 | -49.7486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7245 | -15.7832 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.8824 | -62.2593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4649 | -21.9069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.863 | -87.8866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3026 | -30.1352 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 413.6403 | -123.2893 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5159 | -32.6251 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 445.788 | -132.8712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8376 | -29.6295 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 391.3277 | -116.6388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1612 | -26.6346 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 350.5482 | -104.4841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1902 | -25.609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 334.5248 | -99.7081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5656 | -23.3224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.7435 | -89.6393 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2827 | -22.5343 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.7265 | -86.9517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3467 | -20.8305 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.7377 | -78.6094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6801 | -19.2197 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.6196 | -72.0169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3121 | -18.4023 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.3512 | -68.0622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2541 | -17.3468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.784 | -63.7203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4573 | -17.7621 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 220.6618 | -65.7702 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.693 | -18.5338 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.6973 | -69.0595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3148 | -20.1292 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.0734 | -75.7289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5921 | -21.2604 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.4149 | -80.3016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0926 | -21.4332 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.7965 | -80.1172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1679 | -20.4236 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.4341 | -74.9422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7463 | -16.8263 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.4896 | -59.4597 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6992 | -13.0131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 154.2265 | -45.9686 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5015 | -14.3255 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.296 | -54.335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2021 | -14.5674 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 185.1437 | -55.1837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9083 | -15.1563 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.49 | -58.8637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9516 | -18.2779 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 245.9419 | -73.3052 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5971 | -25.4043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 346.0644 | -103.1476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.345 | -34.9824 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 484.4746 | -144.4021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7784 | -37.8934 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 522.1339 | -155.6268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8181 | -34.4553 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.4701 | -136.9492 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7032 | -30.9638 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.8902 | -122.7676 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2728 | -29.7797 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 393.3977 | -117.2558 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5862 | -27.1265 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.1918 | -105.5701 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9044 | -26.2007 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 343.5552 | -102.3997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2218 | -24.2392 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.3338 | -92.7959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7813 | -22.3613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.5169 | -85.1009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0517 | -21.4191 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.2219 | -80.5421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4953 | -20.1914 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.2811 | -75.4927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8917 | -20.6735 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.2801 | -77.8769 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4957 | -21.5723 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.1493 | -81.7127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8686 | -23.4269 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.168 | -89.4678 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6969 | -24.7484 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 318.1224 | -94.8193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.322 | -24.9642 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.6523 | -94.6791 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9475 | -23.7993 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.585 | -88.6979 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8258 | -19.6152 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.1195 | -70.6756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8632 | -15.1407 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.812 | -54.7868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7223 | -19.2343 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.6734 | -75.9077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | -19.3819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.6196 | -76.4878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2786 | -20.1166 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.5007 | -80.3271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7656 | -23.3914 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.7702 | -94.7143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6342 | -30.5948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.4722 | -124.7294 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3311 | -42.9167 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 591.7524 | -176.3772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5684 | -47.486 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 650.2975 | -193.8271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.342 | -44.6464 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.2926 | -181.0091 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.756 | -41.3375 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 558.9219 | -166.5917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1795 | -38.0318 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.3189 | -151.8071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9013 | -35.1744 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.8313 | -139.1433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3751 | -33.612 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 447.0461 | -133.2461 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1952 | -31.824 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.607 | -124.7696 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4411 | -30.183 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 394.2999 | -117.5247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5313 | -29.1786 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 380.5957 | -113.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8383 | -28.9394 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 376.9613 | -112.3567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3719 | -29.4687 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.188 | -114.5107 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5255 | -30.5573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 398.9767 | -118.9186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9893 | -33.1337 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 436.1772 | -130.0066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0668 | -34.196 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 445.203 | -132.6968 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2634 | -34.609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 449.1851 | -133.8837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2575 | -31.8455 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.6465 | -121.2047 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4747 | -25.7072 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.9875 | -95.3752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9172 | -20.6823 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.9784 | -78.9792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2007 | -25.6126 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 345.5613 | -102.9977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4236 | -26.0348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.8964 | -104.8859 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.931 | -26.9003 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.19 | -109.4443 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1428 | -31.8059 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.2271 | -131.2137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1755 | -40.4467 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 557.2884 | -166.1049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 22.2502 | -7.3898 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 765.8335 | -228.2636 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 856.8607 | -255.3951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 805.5659 | -240.1062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 17.3652 | -5.7674 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 733.0802 | -218.5012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 7.2439 | -2.4059 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 691.6332 | -206.1475 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4676 | -47.4512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.3247 | -189.3643 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3832 | -44.6606 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 597.4263 | -178.0683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7309 | -40.9836 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 537.8795 | -160.3199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.665 | -40.6157 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 536.1847 | -159.8147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3532 | -39.1274 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 515.586 | -153.6751 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1476 | -38.366 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 503.3633 | -150.032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8399 | -38.9502 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 510.8863 | -152.2743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7319 | -41.3292 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 546.0086 | -162.7428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5538 | -43.6839 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 577.1819 | -172.0343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9317 | -45.1951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 590.3176 | -175.9495 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4726 | -46.7625 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 612.5023 | -182.5619 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8066 | -43.426 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 561.7882 | -167.4461 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6231 | -36.1139 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 461.6622 | -137.6026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0829 | -30.0594 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 400.7513 | -119.4476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7114 | -41.6673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.7153 | -175.4719 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9418 | -41.0564 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 569.9226 | -169.8706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9405 | -44.1626 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 623.5031 | -185.8408 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 9.124 | -3.0303 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 739.7111 | -220.4776 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 935.638 | -278.8754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 980.5281 | -292.2553 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 998.2976 | -297.5517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 948.2691 | -282.6402 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 917.513 | -273.4731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 858.9773 | -256.026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 831.2874 | -247.7728 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 791.1311 | -235.8038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 27.1865 | -9.0293 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 762.3721 | -227.2319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 28.3254 | -9.4075 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 771.6886 | -230.0088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 25.5346 | -8.4806 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 756.6839 | -225.5365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 796.9945 | -237.5514 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 840.471 | -250.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 864.9895 | -257.818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 884.0135 | -263.4882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 916.8526 | -273.2763 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 891.5632 | -265.7385 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 824.0528 | -245.6164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 8.5247 | -2.8313 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.7971 | -204.7061 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2268 | -42.5355 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 576.8444 | -171.9337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6629 | -44.7571 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.542 | -189.131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7537 | -44.0981 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 614.3261 | -183.1055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4286 | -47.4377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 671.9292 | -200.2746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 22.3004 | -7.4065 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 796.8144 | -237.4978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1007.3253 | -300.2424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1055.4674 | -314.5916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1020.8657 | -304.2783 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 987.791 | -294.4201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 924.8861 | -275.6707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 895.1249 | -266.8001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 851.9721 | -253.938 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 821.0714 | -244.7278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 831.0894 | -247.7138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 814.9685 | -242.9088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 858.29 | -255.8211 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 905.0082 | -269.7459 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 931.3518 | -277.5979 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 951.7797 | -283.6866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 987.0599 | -294.2022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 959.8701 | -286.098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 887.3266 | -264.4758 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 21.6006 | -7.1741 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 739.8145 | -220.5084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3428 | -45.6822 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 621.7193 | -185.3091 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0453 | -42.1277 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 589.0735 | -175.5787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7804 | -44.7977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 624.57 | -186.1587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1788 | -46.6611 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 657.4319 | -195.9535 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 13.3749 | -4.4421 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 751.472 | -223.9831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 921.957 | -274.7977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1023.7571 | -305.1401 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 977.3684 | -291.3135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 947.7653 | -282.4901 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 934.1744 | -278.4392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 926.7005 | -276.2115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.5884 | -279.1587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 967.8539 | -288.4777 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 978.992 | -291.7975 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 999.8527 | -298.0152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1008.6226 | -300.6291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 970.8099 | -289.3587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 850.3146 | -253.444 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 18.9442 | -6.2918 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 724.3417 | -215.8966 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3474 | -45.6838 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 619.9623 | -184.7854 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6442 | -30.9434 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 425.1754 | -126.7274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3068 | -32.2077 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 445.5098 | -132.7882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4511 | -33.6383 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.4171 | -140.2121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6775 | -39.5845 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 559.3353 | -166.715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 10.3696 | -3.444 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 737.839 | -219.9196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1001.5329 | -298.516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1004.9035 | -299.5206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.49 | -276.7449 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 848.3175 | -252.8487 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 29.8255 | -9.9058 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 786.8855 | -234.5384 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 15.8582 | -5.2669 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 728.9651 | -217.2747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 8.7536 | -2.9073 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 696.6925 | -207.6555 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0.40348 | -0.13401 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 661.0694 | -197.0377 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6455 | -47.8578 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 642.6283 | -191.5412 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3573 | -47.4131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.8233 | -189.5129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1895 | -48.0455 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 643.7783 | -191.884 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 2.375 | -0.78878 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 668.2445 | -199.1763 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 15.1818 | -5.0422 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 721.1813 | -214.9547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 22.6939 | -7.5372 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 743.6462 | -221.6505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 24.2007 | -8.0376 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 746.1965 | -222.4106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 9.3496 | -3.1052 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 679.6518 | -202.5764 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6258 | -41.9829 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 540.0846 | -160.9771 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3674 | -33.6094 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 447.185 | -133.2875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6823 | -21.6367 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.5212 | -86.2944 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2673 | -22.529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.8867 | -90.5762 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2035 | -23.5426 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.5187 | -95.8316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2813 | -27.7116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.9124 | -114.4286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7022 | -36.4864 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 508.3515 | -151.5188 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 1.7718 | -0.58845 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 691.5977 | -206.137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 17.7381 | -5.8912 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 749.2589 | -223.3234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 5.1653 | -1.7155 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 692.9516 | -206.5405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1497 | -46.9963 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 639.7027 | -190.6692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3263 | -43.2602 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 583.6342 | -173.9575 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8473 | -40.3335 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 540.6934 | -161.1586 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6067 | -37.4889 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.2423 | -149.1018 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4027 | -36.0378 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 477.6525 | -142.3687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4598 | -34.3316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 452.6766 | -134.9244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6315 | -33.3553 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 439.859 | -131.104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7135 | -33.0384 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 434.9793 | -129.6495 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9708 | -33.4724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.3948 | -131.2637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.567 | -34.7138 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.3009 | -136.3027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1067 | -37.3164 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 494.1593 | -147.2887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4599 | -38.819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.4139 | -151.8355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.326 | -39.118 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 511.0883 | -152.3345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5384 | -36.0847 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 464.5104 | -138.4515 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6047 | -29.2039 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.5047 | -109.5381 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9181 | -23.444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.0185 | -90.6155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2434 | -17.6882 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.5215 | -68.709 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6102 | -17.8149 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.1085 | -68.884 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0807 | -18.3224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.7387 | -72.3505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5258 | -21.9279 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 298.2961 | -88.9099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0101 | -30.7246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 421.47 | -125.623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0022 | -41.7676 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 578.8763 | -172.5393 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6539 | -47.1703 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 655.464 | -195.367 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2759 | -43.588 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.9472 | -175.5411 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8417 | -38.9508 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 524.976 | -156.4739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4377 | -37.0854 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 495.4077 | -147.6608 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7292 | -33.389 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.0446 | -131.1593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2222 | -32.1785 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 425.907 | -126.9454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1515 | -30.4282 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 397.3969 | -118.4478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3328 | -27.3841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.4675 | -105.3542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2262 | -26.657 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 341.9046 | -101.9078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8978 | -24.8177 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.6525 | -94.0831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5309 | -25.7266 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.8171 | -98.603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2927 | -27.3703 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 355.6277 | -105.9981 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7721 | -29.9521 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.5343 | -116.9984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0551 | -31.0853 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.261 | -121.0898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.967 | -31.7452 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 412.1787 | -122.8536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4416 | -29.838 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.4719 | -113.105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7779 | -24.4312 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.9491 | -89.7006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3657 | -19.1112 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.098 | -71.2653 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5107 | -14.3287 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.5271 | -53.8077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.944 | -14.1331 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.9621 | -52.4471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7507 | -14.7567 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.0353 | -56.3437 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0781 | -17.6312 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 233.1161 | -69.4824 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0097 | -23.4756 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.6251 | -92.5846 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4725 | -33.6456 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.724 | -136.4288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9221 | -36.9075 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.6286 | -149.2169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1566 | -34.9173 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 461.9371 | -137.6845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0316 | -31.0772 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.1378 | -121.9472 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8415 | -30.6664 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 403.6975 | -120.3257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8936 | -27.2326 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.6956 | -104.826 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3669 | -26.0152 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 336.4504 | -100.2821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.001 | -24.163 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.1006 | -91.2361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2897 | -23.5723 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.2027 | -90.0743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8164 | -22.7186 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 288.4192 | -85.966 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6371 | -21.6211 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 273.8744 | -81.6308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7886 | -21.3283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.8738 | -80.1403 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1481 | -21.7975 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.4125 | -81.7911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8329 | -23.4146 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.1543 | -88.2715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.758 | -24.0791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.8495 | -90.267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6071 | -25.4077 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 320.8123 | -95.621 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0364 | -24.1752 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.5685 | -89.2891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5726 | -20.2181 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.4594 | -72.5653 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9861 | -16.5639 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.1682 | -61.1522 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6685 | -11.9669 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 148.8763 | -44.3739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4636 | -13.2769 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 169.8915 | -50.6377 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4678 | -14.6591 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.0592 | -58.1392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0337 | -18.3062 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.0899 | -75.4357 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1162 | -23.8576 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.5199 | -98.5145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4357 | -23.9679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.2829 | -93.6749 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1125 | -26.963 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 355.5154 | -105.9646 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.825 | -23.7571 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.8347 | -88.7723 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0607 | -21.4222 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.5269 | -79.7388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.962 | -21.0429 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 262.2715 | -78.1724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5422 | -19.1721 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1828 | -70.0984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2451 | -18.3792 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.8127 | -67.3055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7209 | -17.8531 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.546 | -64.8416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.255 | -16.6567 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.0745 | -60.2301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9992 | -16.2232 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.2205 | -58.1873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2635 | -15.6241 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 188.1092 | -56.0677 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4196 | -16.3683 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.5041 | -59.7621 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1848 | -16.9776 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.9322 | -62.2741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7556 | -17.865 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.708 | -65.486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4576 | -19.4881 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.5264 | -72.5852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1195 | -20.7521 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.4413 | -77.925 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3794 | -19.1159 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 233.6049 | -69.6281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0783 | -16.2505 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 193.4213 | -57.651 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5922 | -12.6309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.2107 | -44.7717 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4076 | -10.8413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.6509 | -39.5378 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.469 | -10.8625 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.1519 | -39.3891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7782 | -11.3144 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 141.5016 | -42.1758 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4778 | -13.627 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.4728 | -52.8974 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0248 | -18.9935 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.4144 | -75.5325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.142 | -25.5924 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.8461 | -103.6787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3184 | -27.7244 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.5357 | -111.9318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9831 | -24.502 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 318.0523 | -94.7984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9113 | -22.0609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.0408 | -84.959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2797 | -21.1526 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.7939 | -80.7126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1334 | -19.3762 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.852 | -72.9804 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9868 | -18.6352 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.9365 | -70.323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1371 | -17.3064 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 214.148 | -63.8287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3511 | -16.3447 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.143 | -60.2505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9759 | -15.5248 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 188.7661 | -56.2634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8279 | -14.7834 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.9576 | -53.3399 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0489 | -15.2048 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 185.936 | -55.4199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0046 | -15.8799 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.6467 | -58.3143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0588 | -17.2794 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.439 | -64.2135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3887 | -18.4288 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.6592 | -69.0481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4786 | -18.4598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.234 | -68.3253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.815 | -17.5403 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.4825 | -63.6304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0946 | -14.5303 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.075 | -50.6924 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1766 | -11.4519 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.1077 | -39.972 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3704 | -11.1737 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 136.7664 | -40.7645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9113 | -11.3603 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.9848 | -41.4257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3368 | -11.8524 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 149.1238 | -44.4477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4727 | -14.3156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 187.4404 | -55.8683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4328 | -19.8247 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.8888 | -78.9525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8811 | -27.2282 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.8255 | -110.826 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3244 | -29.4524 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 400.546 | -119.3864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3358 | -26.6948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 350.6006 | -104.4997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5479 | -24.0066 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 313.9495 | -93.5755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8395 | -23.0717 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.3203 | -89.2151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8481 | -21.0036 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.7244 | -80.0958 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8258 | -20.3055 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.7578 | -77.7212 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.303 | -18.7444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1016 | -70.0742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.117 | -17.2994 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.2478 | -64.1565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9519 | -16.5521 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 203.1098 | -60.5387 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1977 | -15.6014 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.961 | -56.6196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2871 | -15.9774 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.1777 | -58.4725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2962 | -16.6709 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.0997 | -61.4299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4608 | -18.1085 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.297 | -67.4499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3925 | -19.1204 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.0204 | -71.5403 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7866 | -19.2565 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.1668 | -71.2858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1143 | -18.334 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 223.3318 | -66.5661 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7268 | -15.0936 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.4981 | -52.6069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9231 | -11.7096 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 136.4113 | -40.6586 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0238 | -12.7799 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 159.7793 | -47.6237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.647 | -12.995 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.3161 | -48.3798 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1945 | -13.5292 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.4732 | -51.7053 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2835 | -16.3213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.8209 | -64.6254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6615 | -22.6651 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.8847 | -91.1717 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3564 | -31.1893 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 428.9415 | -127.8499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.841 | -33.7728 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 462.3064 | -137.7946 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.896 | -30.6852 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.1245 | -121.0491 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9029 | -27.5809 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.8585 | -108.4513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8339 | -26.5216 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.3115 | -103.5193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.979 | -24.1554 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.361 | -93.102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.606 | -23.3363 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.9796 | -90.3058 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5129 | -21.5783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.1021 | -81.6986 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6755 | -19.9085 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.1726 | -74.8643 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.231 | -19.0647 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.4766 | -70.7821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0639 | -17.9715 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.3939 | -66.2865 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3088 | -18.4012 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.5138 | -68.4087 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6255 | -19.2008 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.9502 | -71.8174 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4117 | -20.8529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.1175 | -78.7226 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8111 | -22.0264 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 280.0351 | -83.467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3436 | -22.2102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 279.4715 | -83.299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3238 | -21.1678 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.5355 | -77.953 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5302 | -17.4421 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.738 | -61.9182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.052 | -13.48 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.6714 | -47.8896 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9749 | -15.5245 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.644 | -59.5057 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7361 | -15.7872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.7316 | -60.426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5539 | -16.4147 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.9435 | -64.3639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3272 | -19.7883 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.2806 | -79.9635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.748 | -27.5275 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 377.0048 | -112.3697 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.884 | -37.9299 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 527.3587 | -157.1841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0682 | -41.1001 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 568.3942 | -169.4151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3466 | -37.3992 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.8361 | -149.2788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3509 | -33.6037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 449.1129 | -133.8622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6442 | -32.3242 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 429.1396 | -127.909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3127 | -29.4483 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.6528 | -115.2454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3834 | -28.4372 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.0147 | -111.7765 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2547 | -26.3217 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 340.2671 | -101.4197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3398 | -24.28 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.193 | -93.052 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3936 | -23.263 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.6856 | -88.1318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5329 | -21.9303 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.3039 | -82.653 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0464 | -22.4528 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.982 | -85.2395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8756 | -23.4294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.9684 | -89.4083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7069 | -25.4422 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.1984 | -97.8225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8737 | -26.8805 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.7517 | -103.6505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.582 | -27.125 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.4036 | -103.5468 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9378 | -25.8671 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 325.7131 | -97.0818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.779 | -21.3249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.0706 | -77.5164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6297 | -16.4408 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.798 | -60.1477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7167 | -17.5064 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.891 | -67.925 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0793 | -17.6316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.47 | -68.0975 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5375 | -18.1349 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.9959 | -71.533 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8775 | -21.7041 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.9966 | -87.9264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.095 | -30.4087 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 416.8797 | -124.2548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7498 | -41.3353 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 572.6187 | -170.6742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.239 | -46.6819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 648.4118 | -193.265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9613 | -43.1342 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 582.5493 | -173.6341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6683 | -38.5458 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 519.251 | -154.7675 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3181 | -36.699 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 489.9759 | -146.0418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7191 | -33.0404 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 435.1787 | -129.709 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2504 | -31.8431 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 421.1977 | -125.5418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | -30.1101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.9702 | -117.1283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5027 | -27.0976 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.4957 | -104.1704 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4173 | -26.3778 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 338.0492 | -100.7586 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1438 | -24.5575 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.0664 | -93.0142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7504 | -25.4572 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 327.0768 | -97.4882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4634 | -27.084 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.6332 | -104.8075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8655 | -29.6391 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 388.1594 | -115.6945 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.112 | -30.7597 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.7295 | -119.7391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0017 | -31.412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 407.5734 | -121.4809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.531 | -29.5237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.193 | -111.8297 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0304 | -24.1731 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.4886 | -88.6692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7875 | -18.9116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.3298 | -70.4402 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.427 | -17.0613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.7882 | -65.5099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7746 | -16.836 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 214.4639 | -63.9229 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8602 | -17.556 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.6736 | -68.4563 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7312 | -20.9632 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 281.8797 | -84.0168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0436 | -27.9747 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 374.9729 | -111.7641 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2397 | -40.1237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 550.7869 | -164.167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5708 | -44.035 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 602.2788 | -179.5147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7944 | -41.6959 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 556.5819 | -165.8943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4902 | -37.1036 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 493.4374 | -147.0735 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.063 | -36.6109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 486.9079 | -145.1273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2466 | -32.5321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 425.1646 | -126.7242 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0115 | -31.0702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.844 | -121.2635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6783 | -28.8841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.0267 | -110.5879 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5473 | -28.1486 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.8643 | -109.0492 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6228 | -27.1391 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.5678 | -104.1919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.818 | -25.8257 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 332.1643 | -99.0046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8409 | -25.4885 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 326.4217 | -97.2929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4929 | -26.0587 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 333.2088 | -99.3159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0988 | -27.9937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 359.2315 | -107.0722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4565 | -28.8076 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.5718 | -109.5581 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0567 | -30.3955 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 389.0295 | -115.9538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8336 | -28.9377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.8597 | -108.4517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1262 | -24.2062 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.7307 | -88.4433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2751 | -19.7702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.8584 | -74.4726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.59 | -13.6657 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.4948 | -51.7117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8754 | -15.145 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.1932 | -58.7752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3459 | -16.6881 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.3683 | -67.1731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3103 | -20.818 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.0171 | -86.7403 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7859 | -27.1954 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.9503 | -113.2476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6451 | -27.4919 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 364.1927 | -108.5509 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.613 | -30.9327 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.5358 | -122.662 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1629 | -27.3255 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 346.4355 | -103.2582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3463 | -24.6274 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.3797 | -92.8096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0839 | -24.1916 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.3443 | -91.0106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8761 | -22.0488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.3291 | -81.7663 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2095 | -21.1283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.4266 | -78.5167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4744 | -20.5294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.0189 | -75.7127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4624 | -19.1445 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.0723 | -70.3635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0347 | -18.6518 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.2824 | -68.0416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | -17.9563 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 220.0064 | -65.5749 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.466 | -18.8006 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 234.0823 | -69.7704 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5024 | -19.5035 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.8181 | -72.6722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4859 | -20.5334 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.3627 | -76.4112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8656 | -22.3904 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.5981 | -84.529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0562 | -23.8369 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.0702 | -90.6309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7001 | -21.9881 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.5787 | -81.2446 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1482 | -18.6909 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.3149 | -67.4552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9722 | -14.488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.9981 | -52.4578 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.493 | -11.5612 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 143.0701 | -42.6434 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5646 | -11.5859 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.5629 | -42.4922 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9296 | -12.057 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 152.3673 | -45.4145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0484 | -14.5143 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.5603 | -56.7982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.675 | -20.2535 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.7482 | -80.997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1414 | -27.3181 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.8649 | -111.1358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7735 | -29.6074 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 402.6085 | -120.0011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9065 | -26.2015 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 341.75 | -101.8617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3269 | -23.5851 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.374 | -91.3176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5317 | -22.6203 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.2509 | -86.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0364 | -20.7234 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.5602 | -78.5565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7257 | -19.9258 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.9545 | -75.6934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6459 | -18.5175 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.8676 | -68.8122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.644 | -17.4813 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.9061 | -64.9489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1257 | -16.6121 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 203.7259 | -60.7224 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8237 | -15.8175 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 193.2184 | -57.5905 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1242 | -16.2664 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.6578 | -59.8079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2169 | -16.9887 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.0503 | -62.9055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5491 | -18.4841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.1864 | -69.2053 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1137 | -19.7145 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.5491 | -74.3804 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2436 | -19.7594 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.1401 | -73.6624 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4174 | -18.7838 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.4096 | -68.6757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0922 | -15.565 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.9958 | -54.8416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4741 | -12.245 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 145.12 | -43.2543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7026 | -11.2883 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.4202 | -41.2574 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2492 | -11.477 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 140.6614 | -41.9254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6845 | -11.9724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.8786 | -44.9707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8895 | -14.4595 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.5615 | -56.5005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0206 | -20.0276 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.8367 | -79.8312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6987 | -27.5105 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.9208 | -112.0466 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.215 | -29.7598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 404.9686 | -120.7046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1556 | -26.9778 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.5652 | -105.6814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2827 | -24.2602 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.5153 | -94.6383 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5481 | -23.3163 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.7465 | -90.2363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4951 | -21.2269 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.8379 | -81.0237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4485 | -20.5205 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.7729 | -78.6199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8839 | -18.9449 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.8803 | -70.9024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.652 | -17.4841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.8085 | -64.9198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4666 | -16.7297 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.5567 | -61.268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6831 | -15.7689 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.2698 | -57.3078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7836 | -16.1488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 198.5512 | -59.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8145 | -16.8498 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.5808 | -62.1694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0232 | -18.3026 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.9901 | -68.2526 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9877 | -19.3259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.8684 | -72.3891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3906 | -19.4649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.0307 | -72.1395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6929 | -18.5338 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.0428 | -67.3741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2057 | -15.259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.7124 | -53.2669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2859 | -11.8348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.1393 | -41.1737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1669 | -10.7582 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 130.6231 | -38.9334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6873 | -10.9378 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.7568 | -39.5694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0614 | -11.4122 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.5327 | -42.4832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9329 | -13.7841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.4207 | -53.478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2961 | -19.0872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.9135 | -75.6812 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9385 | -26.2125 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.7467 | -106.3316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.138 | -28.3525 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.3462 | -114.5579 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4424 | -25.6961 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 336.2452 | -100.2209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9481 | -23.1092 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 301.0072 | -89.7179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3398 | -22.2089 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.9226 | -85.5199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5722 | -20.218 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.4864 | -76.7462 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6269 | -19.5465 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.8363 | -74.466 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2712 | -18.043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.1306 | -67.1022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2422 | -16.6523 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.04 | -61.4121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1572 | -15.9326 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 194.3531 | -57.9287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.506 | -15.0174 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.7044 | -54.1587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5542 | -15.3793 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 187.6824 | -55.9404 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.488 | -16.0468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.2234 | -58.7842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4973 | -17.4307 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.6537 | -64.5756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3182 | -18.4044 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.8437 | -68.507 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6959 | -18.5348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.0026 | -68.2563 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1232 | -17.6468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.7639 | -63.7143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0875 | -14.5278 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 168.7197 | -50.2885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6561 | -11.2723 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 130.2173 | -38.8124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9378 | -10.6791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.7609 | -38.0803 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1619 | -11.1017 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 133.2205 | -39.7076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0534 | -11.0642 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.2822 | -40.024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3458 | -13.2362 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 171.1695 | -51.0186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0302 | -20.7213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.2486 | -84.4248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9693 | -25.5328 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.2294 | -105.2832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9442 | -25.1789 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.9432 | -104.3037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2748 | -23.9123 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.6806 | -92.3031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1248 | -21.4443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 278.1768 | -82.9131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0585 | -21.4214 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 276.7863 | -82.4987 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8502 | -19.9688 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.0389 | -76.3147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0548 | -19.0039 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.871 | -72.3899 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9218 | -17.2321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 212.3681 | -63.2983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4235 | -15.6793 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.9098 | -56.9024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8131 | -15.4686 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 186.7085 | -55.6502 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5372 | -13.9927 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 165.2696 | -49.2601 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2138 | -14.2262 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.2084 | -50.7322 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1722 | -14.9022 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.3345 | -53.4523 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6718 | -16.4554 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.9152 | -60.4807 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | -17.1451 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.0146 | -63.4909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6283 | -17.1307 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.1837 | -62.051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9851 | -16.5636 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.6263 | -59.5004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3484 | -13.9275 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 159.3197 | -47.4867 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5075 | -10.8758 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 122.9785 | -36.6548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9216 | -10.3284 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 122.6255 | -36.5497 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9799 | -10.6937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.1754 | -37.9058 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4504 | -10.5109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 125.7465 | -37.4799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5755 | -12.28 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 155.8599 | -46.4555 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0475 | -19.3465 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.3143 | -77.8871 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8358 | -23.4156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.1325 | -95.1203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9598 | -24.1488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 333.9994 | -99.5516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7679 | -23.3922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.8896 | -90.279 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7022 | -20.9532 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.5763 | -80.9458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5016 | -20.5388 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.6484 | -78.5828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9156 | -18.9558 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.6063 | -71.7149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2286 | -18.0283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.9705 | -67.9487 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7539 | -16.8289 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.0963 | -61.7269 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.045 | -14.8583 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.4931 | -53.2015 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8834 | -14.8025 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.9115 | -52.7301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4115 | -13.2589 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 154.2413 | -45.973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9573 | -13.7925 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.1795 | -48.9352 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.445 | -14.6512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.4316 | -52.587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6055 | -16.4325 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 203.9156 | -60.7789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6256 | -16.7846 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.3935 | -62.1136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3245 | -17.0259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.9894 | -61.9931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4237 | -16.0246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.125 | -57.2646 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9082 | -13.4304 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 152.4137 | -45.4283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.402 | -10.8394 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 123.3557 | -36.7673 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9451 | -9.9913 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 118.3711 | -35.2816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5049 | -9.8394 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 114.9669 | -34.2669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8987 | -10.3204 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 124.8078 | -37.2001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7981 | -12.3568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 156.1426 | -46.5397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2976 | -16.3262 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.6334 | -62.1851 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6227 | -23.342 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.047 | -92.4123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0555 | -25.5626 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.2147 | -101.106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8545 | -24.1124 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.4607 | -92.8337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.208 | -21.473 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 275.1279 | -82.0044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3984 | -21.1936 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.4332 | -80.9031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4012 | -18.7783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 234.7756 | -69.977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0133 | -17.954 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 224.4661 | -66.9042 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.156 | -16.6225 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.6339 | -60.3969 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1516 | -16.2758 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.9497 | -59.8949 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3846 | -15.6659 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.0951 | -56.9576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2062 | -14.914 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.113 | -53.9824 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.549 | -14.6871 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.214 | -52.8202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4301 | -14.9912 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.701 | -53.8596 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6403 | -16.0993 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.6021 | -58.301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8519 | -16.5175 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.5524 | -59.4784 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5009 | -17.4319 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.9449 | -63.1721 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9498 | -16.5513 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.8445 | -58.6713 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0685 | -13.8309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 158.3019 | -47.1833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1808 | -11.4534 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.1052 | -39.9713 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0525 | -10.7187 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 130.813 | -38.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4907 | -11.9055 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 149.8785 | -44.6726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1597 | -13.172 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 172.8766 | -51.5274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7053 | -16.467 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.3559 | -67.1694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0219 | -21.4088 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.3046 | -87.7202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9109 | -21.3704 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.5342 | -82.7216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6353 | -24.0368 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.265 | -93.6695 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1909 | -21.1219 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.9802 | -78.0856 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2057 | -19.056 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.186 | -70.0993 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2278 | -18.7184 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.5055 | -68.7043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3882 | -17.0479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.3041 | -61.4908 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3656 | -16.3497 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 198.0725 | -59.0373 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9957 | -15.8768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.6402 | -56.8221 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9349 | -14.8203 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.0049 | -52.7579 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8048 | -14.4302 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.8353 | -50.919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2764 | -13.9026 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.5896 | -49.0574 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2208 | -14.5738 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.7564 | -52.3858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7853 | -15.1139 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.2171 | -54.6095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0495 | -15.8954 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.6776 | -57.4293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2529 | -17.3463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.9854 | -63.7803 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5258 | -18.4761 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.0212 | -68.5599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2341 | -16.9947 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 204.8468 | -61.0564 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8568 | -14.4482 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 169.1514 | -50.4171 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6262 | -11.2619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 131.2225 | -39.1121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4785 | -12.9369 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.003 | -48.5845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5688 | -12.968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.4773 | -48.4278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0441 | -13.4773 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.1697 | -51.6148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9671 | -16.2121 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.6293 | -64.2703 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6514 | -22.6616 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.8247 | -91.4519 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.688 | -30.6134 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 420.6809 | -125.3878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1857 | -33.2015 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 454.3299 | -135.4172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2925 | -29.4413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.9699 | -115.3399 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7468 | -26.4915 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.0903 | -103.4534 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6375 | -25.4182 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.2842 | -98.4442 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4759 | -23.2914 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.2521 | -89.1948 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8541 | -22.3864 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 288.3373 | -85.9416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3315 | -20.8253 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 262.7512 | -78.3154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9206 | -19.6479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.9783 | -73.9122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1272 | -18.6837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.2528 | -69.2251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5321 | -17.7879 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 220.414 | -65.6964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9846 | -18.2893 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.7358 | -68.1768 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3385 | -19.1018 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.428 | -71.6617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2007 | -20.7801 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.1298 | -78.7263 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2124 | -22.1649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.6702 | -84.5505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4149 | -22.2348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 281.2724 | -83.8358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2763 | -21.1514 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 262.6614 | -78.2886 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7979 | -17.5345 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.5125 | -62.7452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8539 | -13.7568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 166.1318 | -49.5171 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.271 | -13.9008 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.1539 | -52.5043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9502 | -14.1352 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.9167 | -53.3277 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6173 | -14.7107 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.9594 | -56.9172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4026 | -17.7432 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.0385 | -70.9495 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4184 | -24.6523 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 335.1112 | -99.8829 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3194 | -33.938 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 469.2873 | -139.8753 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4861 | -36.757 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 505.748 | -150.7428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7942 | -33.4115 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 444.8114 | -132.5801 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9918 | -30.0279 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 398.7007 | -118.8364 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6591 | -28.8775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 380.7315 | -113.4805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.201 | -26.3031 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.6871 | -102.141 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6072 | -25.4078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 332.4069 | -99.0769 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.082 | -23.5006 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 301.0771 | -89.7388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8099 | -21.6808 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 276.061 | -82.2825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1569 | -20.765 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.1942 | -77.8513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7083 | -19.5746 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.7639 | -72.9541 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0633 | -20.0423 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 252.5225 | -75.2666 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5874 | -20.9136 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.9956 | -78.9843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7978 | -22.7121 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 290.2306 | -86.5059 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5058 | -23.9921 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.6174 | -91.6882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.101 | -24.1975 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.1012 | -91.5343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8216 | -23.0655 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.6073 | -85.724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0677 | -19.0083 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.9767 | -68.2486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5272 | -14.6796 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.4353 | -52.8862 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4588 | -12.9301 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.9473 | -48.2699 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0897 | -13.1478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.514 | -49.0349 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6504 | -13.6866 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.7757 | -52.3916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8302 | -16.5101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.6056 | -65.4554 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4317 | -22.9309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.7498 | -92.3237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4269 | -31.5588 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 434.3063 | -129.4489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0064 | -34.1751 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 468.0975 | -139.5207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9678 | -31.0551 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.311 | -122.595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8637 | -27.9126 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.5241 | -109.842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7603 | -26.8414 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.7933 | -104.8552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8246 | -24.4473 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.4329 | -94.3157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4202 | -23.6173 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.924 | -91.4815 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2719 | -21.8403 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.7344 | -82.7813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3746 | -20.1498 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.5206 | -75.8622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9033 | -19.2968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.6745 | -71.7352 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.698 | -18.1903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.4112 | -67.1859 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9575 | -18.6251 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.6159 | -69.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3025 | -19.4346 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.1928 | -72.7839 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1463 | -21.1065 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.6375 | -79.7718 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5886 | -22.2947 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.7568 | -84.5763 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1321 | -22.4824 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.2119 | -84.4139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0789 | -21.4285 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 265.0746 | -79.0079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.155 | -17.6577 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.6276 | -62.7795 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5259 | -13.6436 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.93 | -48.5628 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1979 | -14.2207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.7805 | -53.8833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8933 | -14.4608 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.6072 | -54.7258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5898 | -15.0463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.8785 | -58.3834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5694 | -18.146 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.9915 | -72.7239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0596 | -25.2188 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 343.3617 | -102.3421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5986 | -34.7247 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.7275 | -143.2852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9662 | -37.6131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 518.0913 | -154.4218 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0722 | -34.1978 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 455.8539 | -135.8714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0344 | -30.733 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 408.6364 | -121.7978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6281 | -29.5572 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 390.2731 | -116.3244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9979 | -26.9234 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.3538 | -104.7242 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3378 | -26.0052 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 340.805 | -101.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.694 | -24.057 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 308.8038 | -92.0418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.295 | -22.1934 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.1843 | -84.4057 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5844 | -21.2577 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.9951 | -79.8784 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0545 | -20.0393 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.1802 | -74.8665 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4407 | -20.5178 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.1198 | -77.233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.025 | -21.4098 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.8914 | -81.0397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3579 | -23.2506 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.7168 | -88.7372 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1565 | -24.5619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.5312 | -94.0469 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7743 | -24.7751 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.0498 | -93.9035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4232 | -23.6184 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.124 | -87.9644 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3922 | -19.4655 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1112 | -70.077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5336 | -15.027 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.239 | -54.318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | -15.5987 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.3029 | -59.7021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5073 | -15.7083 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.7966 | -59.8493 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.839 | -16.1679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.2399 | -62.962 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0787 | -19.3573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.4144 | -77.6189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4919 | -27.0939 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.739 | -109.906 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6024 | -36.7971 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 506.9631 | -151.1049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3848 | -41.5545 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 574.4213 | -171.2115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1548 | -38.3685 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 515.3985 | -153.6192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3454 | -34.2921 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.1654 | -136.8584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5578 | -32.6395 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.9579 | -129.047 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1081 | -29.3777 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.0915 | -114.482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0435 | -28.3198 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.7618 | -110.807 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5486 | -26.7683 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 346.4877 | -103.2738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7809 | -24.087 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.788 | -91.739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9175 | -23.4438 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.5594 | -88.6903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2202 | -21.8224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.4016 | -81.7879 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5483 | -22.626 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.7972 | -85.7806 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7492 | -24.0761 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.6874 | -92.3051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3402 | -26.3512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.2232 | -102.0027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2016 | -27.3389 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.14 | -105.5547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8567 | -27.9102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 359.1991 | -107.0626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9586 | -26.2194 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.2334 | -98.4291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1698 | -21.4598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.1189 | -77.8289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7128 | -16.8147 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.2593 | -61.7755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5225 | -17.7846 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.9381 | -69.1313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3788 | -18.0802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.3881 | -70.4576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1486 | -18.6911 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.1704 | -73.6714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0475 | -22.108 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 298.0804 | -88.8456 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3161 | -28.0687 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 378.6973 | -112.8742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6696 | -38.5462 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 522.2962 | -155.6751 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.471 | -43.3102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 584.7953 | -174.3035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5657 | -40.9266 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 549.2707 | -163.7151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7024 | -37.522 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 499.0252 | -148.739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7974 | -35.4837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.4649 | -140.2263 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1347 | -32.8387 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 431.3349 | -128.5633 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5474 | -30.9101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 405.1592 | -120.7614 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0944 | -28.3374 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.4991 | -108.3442 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3882 | -28.0937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 362.5098 | -108.0493 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4014 | -27.0627 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 348.2391 | -103.7958 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8436 | -26.5249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.5801 | -101.2149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9982 | -26.9235 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 344.6733 | -102.733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7761 | -28.5727 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.9977 | -109.9831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4679 | -30.1923 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 390.3729 | -116.3542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4191 | -31.2109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 399.0041 | -118.9268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5795 | -32.3018 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 414.4735 | -123.5376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8617 | -29.983 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.2524 | -113.0396 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2656 | -24.9447 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.4339 | -92.5276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3687 | -20.8381 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.7127 | -80.3903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3509 | -21.1772 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.449 | -84.4846 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4138 | -21.8892 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.8132 | -87.8717 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7082 | -25.0975 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.2429 | -104.095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8136 | -31.6923 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 452.5979 | -134.9009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6452 | -39.9185 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 568.6204 | -169.4825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8856 | -41.037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 550.905 | -164.2022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7042 | -47.1877 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.3265 | -189.0668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1607 | -42.8579 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 566.732 | -168.9196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0178 | -39.0116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.9915 | -152.0076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3661 | -37.0607 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 483.6464 | -144.1552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6706 | -35.0948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 456.6122 | -136.0974 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9475 | -33.1192 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 430.4867 | -128.3105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5839 | -31.613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.9132 | -121.2842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4489 | -31.2212 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 403.8616 | -120.3746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6947 | -30.2705 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 391.3487 | -116.645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3123 | -30.4837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 395.3449 | -117.8362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7409 | -30.9768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.8155 | -119.7648 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7557 | -32.7078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 427.0705 | -127.2922 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.415 | -35.0065 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.0642 | -136.8283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4206 | -36.7344 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 478.4451 | -142.6049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.175 | -37.3399 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 485.382 | -144.6725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8403 | -34.8081 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 447.0714 | -133.2537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6371 | -28.8699 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.2459 | -108.8649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0383 | -22.45 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.53 | -86.2971 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0842 | -22.1206 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.0512 | -88.5388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7003 | -23.0237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.5892 | -92.872 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5438 | -24.3504 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 334.483 | -99.6957 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8981 | -28.2696 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.5919 | -117.0156 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2638 | -37.0254 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 516.4284 | -153.9262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 2.7154 | -0.90185 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 694.7811 | -207.0858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 19.0353 | -6.322 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 753.9174 | -224.7119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 3.3577 | -1.1152 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 682.4793 | -203.4192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4865 | -46.7673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.3353 | -189.0694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0272 | -43.157 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 580.457 | -173.0105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5673 | -40.2368 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 537.7036 | -160.2674 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5977 | -37.4858 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 498.9129 | -148.7055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2171 | -35.9738 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 475.3218 | -141.674 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0854 | -34.5476 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 455.0895 | -135.6436 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5921 | -34.0321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 450.0475 | -134.1408 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4172 | -33.2814 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 437.8954 | -130.5187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0618 | -34.1942 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 451.3221 | -134.5206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9532 | -35.5375 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 469.8896 | -140.0549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9616 | -38.3018 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.3773 | -151.8245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2446 | -40.1254 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 529.8914 | -157.9389 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6239 | -40.2563 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 528.7046 | -157.5852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.603 | -37.1425 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.8285 | -143.3153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2932 | -30.132 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 381.8725 | -113.8206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7686 | -23.7376 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 308.1567 | -91.8489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7482 | -18.5528 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.572 | -72.8969 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.978 | -19.3225 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.9729 | -76.5931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5166 | -20.1988 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.2107 | -81.1349 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8905 | -23.7797 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 325.8302 | -97.1166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6511 | -31.291 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.3379 | -128.8622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2784 | -42.5533 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.901 | -175.5273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7637 | -46.5179 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 637.8773 | -190.1251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6466 | -43.3708 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 589.5714 | -175.7271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.58 | -40.2412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 543.983 | -162.1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2966 | -37.0367 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 495.8932 | -147.8055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0268 | -34.5273 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.0717 | -136.8305 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9663 | -32.0902 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 424.404 | -126.4975 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3577 | -30.8446 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 405.0168 | -120.7189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1147 | -29.38 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.5653 | -114.3251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6982 | -28.5458 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.617 | -111.0619 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9023 | -28.2711 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.3725 | -109.7968 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9687 | -28.6392 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.9449 | -111.1596 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0356 | -29.6978 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 387.3407 | -115.4504 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4867 | -31.9246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.8668 | -124.8471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1749 | -33.1977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 431.7122 | -128.6757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9039 | -33.4494 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 433.083 | -129.0843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.361 | -30.8457 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 393.1064 | -117.1689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3166 | -24.9623 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.2083 | -92.4604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1509 | -20.0726 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.5282 | -76.4606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9515 | -16.8971 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.2998 | -65.3643 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.783 | -17.1841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.6596 | -66.3657 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.708 | -17.8486 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.76 | -70.5685 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2986 | -21.5043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 293.4131 | -87.4544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7813 | -29.9552 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 412.0313 | -122.8097 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.687 | -41.3137 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 576.1254 | -171.7194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7571 | -44.7897 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 621.1089 | -185.1271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2112 | -40.8043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 548.187 | -163.3921 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1883 | -36.6541 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 491.68 | -146.5497 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1724 | -35.268 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.0618 | -140.1062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1028 | -32.1373 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 423.8538 | -126.3335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8759 | -31.0234 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.0185 | -122.5078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2568 | -28.7386 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 373.4998 | -111.325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7869 | -26.5054 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.8093 | -102.1774 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6008 | -25.4056 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 324.9635 | -96.8583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3878 | -23.9513 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.9329 | -90.888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0344 | -24.5197 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.3834 | -93.7048 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1257 | -25.5868 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 329.6595 | -98.258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4874 | -27.7827 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.4212 | -107.4268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0524 | -29.3585 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 381.8399 | -113.8109 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8759 | -29.6427 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 381.7214 | -113.7755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9333 | -28.2818 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 358.2264 | -106.7726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5745 | -23.3254 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.646 | -85.4374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0034 | -17.9506 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.4631 | -66.3071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2964 | -14.2547 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.272 | -54.0298 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9935 | -14.4953 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 184.1055 | -54.8743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6931 | -15.082 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.4012 | -58.5391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6934 | -18.1887 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.6241 | -72.9124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2339 | -25.2789 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 344.2382 | -102.6033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8407 | -34.8083 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 481.9428 | -143.6474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2297 | -37.704 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 519.4024 | -154.8126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3141 | -34.2813 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.0268 | -136.221 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2513 | -30.8078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.6917 | -122.1123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8372 | -29.6294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 391.2865 | -116.6265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1887 | -26.9892 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 352.2743 | -104.9985 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5215 | -26.0686 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 341.697 | -101.8459 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8652 | -24.1161 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.6244 | -92.2864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4527 | -22.2479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.9409 | -84.6312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.736 | -21.3101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.7173 | -80.0936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1975 | -20.0887 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.8616 | -75.0696 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.587 | -20.5683 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.8205 | -77.4419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1777 | -21.4625 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.6237 | -81.258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5235 | -23.3078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 298.5118 | -88.9742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3318 | -24.6224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.3716 | -94.2974 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9519 | -24.8364 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.8939 | -94.1551 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5932 | -23.6771 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.9222 | -88.2023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5328 | -19.514 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.7626 | -70.2712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6405 | -15.0639 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.7492 | -54.4701 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.676 | -15.4213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.7388 | -58.9379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9891 | -15.5294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 198.2245 | -59.0826 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3092 | -15.9851 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.5683 | -62.1657 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4468 | -19.1392 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.2025 | -76.6615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5989 | -26.7856 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 364.265 | -108.5725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3792 | -36.3749 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.8583 | -149.2854 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0028 | -41.0775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 567.5417 | -169.1609 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8697 | -37.9249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.1524 | -151.7575 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1985 | -33.8962 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 453.5767 | -135.1927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.463 | -32.2617 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 427.6535 | -127.466 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1201 | -29.0366 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.3381 | -113.0652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0933 | -27.9918 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.1626 | -109.4361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6471 | -26.4571 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.1621 | -101.9845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9687 | -23.8067 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.9064 | -90.5821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1259 | -23.1706 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 293.7908 | -87.567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4822 | -21.5677 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.8955 | -80.7429 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7844 | -22.3623 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 284.1413 | -84.6909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9378 | -23.796 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.7838 | -91.1416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4533 | -26.045 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.9486 | -100.7286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2787 | -27.0203 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.7107 | -104.2345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9118 | -27.584 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.6958 | -105.7203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0667 | -25.9116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 326.0465 | -97.1811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4372 | -21.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.731 | -76.8191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1471 | -16.6194 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 204.5538 | -60.9691 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7496 | -15.1015 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.6239 | -57.1152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.159 | -14.8976 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 186.8459 | -55.6911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0434 | -15.5481 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.517 | -59.7659 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8065 | -18.573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 246.8895 | -73.5877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6968 | -24.7484 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.8169 | -98.0069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7824 | -35.4785 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 484.0399 | -144.2725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7654 | -38.9244 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 529.3769 | -157.7856 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7156 | -36.8362 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 488.7115 | -145.6649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9735 | -32.783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.985 | -129.0551 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7162 | -32.349 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 427.2361 | -127.3416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2405 | -28.733 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.4841 | -111.0223 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5128 | -27.4463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.3671 | -106.2185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8744 | -25.5 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 324.4776 | -96.7135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0429 | -24.8678 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 320.214 | -95.4427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4424 | -23.9702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.7222 | -91.1233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0859 | -22.8116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 290.368 | -86.5468 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2015 | -22.5063 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.1604 | -84.9946 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6442 | -23.0043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.0549 | -86.7516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | -24.7115 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.0091 | -93.5933 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6386 | -25.4186 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.1748 | -95.7291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7003 | -26.8207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 340.1269 | -101.3779 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9458 | -25.5247 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.7765 | -94.7162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8467 | -21.3483 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.5482 | -77.0626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6156 | -17.4715 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.8118 | -64.9208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1633 | -15.5895 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.4127 | -60.0329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0091 | -17.2622 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.1811 | -68.0115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0181 | -18.9912 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.8201 | -77.4417 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5771 | -23.6715 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 334.1639 | -99.6006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7517 | -30.9806 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 436.0831 | -129.9785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1732 | -31.4712 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 420.6116 | -125.3671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5979 | -35.4148 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 474.8598 | -141.5363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8151 | -31.3476 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.2755 | -119.6038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8154 | -28.2411 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.8768 | -107.5626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3685 | -27.7417 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.9605 | -105.5011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2697 | -25.2913 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 318.501 | -94.9321 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.189 | -24.2279 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.8806 | -91.1705 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2142 | -23.5462 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.1747 | -87.9795 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5891 | -21.9497 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.4497 | -81.8022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9661 | -21.3895 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 265.5947 | -79.1629 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6387 | -20.5861 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.0138 | -76.3072 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4149 | -21.5444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.0043 | -81.0733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7564 | -22.3527 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.212 | -84.4139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2024 | -23.5422 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.7373 | -88.7433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3489 | -25.6638 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.8434 | -98.0148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1372 | -27.3167 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 352.2111 | -104.9797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0771 | -25.2248 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.545 | -94.3491 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1155 | -21.4411 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.4238 | -78.5159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0457 | -16.5845 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.1446 | -61.1452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9017 | -15.154 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.1752 | -58.1737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0208 | -15.1951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 194.6146 | -58.0067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6815 | -15.7684 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.7787 | -61.6323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9072 | -18.9529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.1599 | -76.3508 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8967 | -26.5433 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.4467 | -108.3286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.058 | -35.9188 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 497.7641 | -148.3631 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9406 | -38.9849 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 537.6668 | -160.2565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3717 | -34.6464 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.7174 | -137.0229 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2773 | -31.162 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 412.6093 | -122.9819 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6591 | -29.9131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 393.0727 | -117.1589 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4251 | -27.416 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.6552 | -106.3043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3069 | -26.3397 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 343.6511 | -102.4283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0641 | -24.53 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 313.9978 | -93.5899 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0014 | -23.1276 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.3403 | -88.3269 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7609 | -22.0091 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 278.1021 | -82.8908 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6962 | -20.9512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.1272 | -78.7255 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3945 | -21.5374 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 273.8747 | -81.6308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1677 | -22.4946 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.655 | -85.7382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.882 | -24.4671 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.487 | -94.0338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6113 | -26.0996 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 338.5262 | -100.9008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9223 | -26.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 336.1042 | -100.1789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2761 | -24.9483 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.441 | -93.722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9449 | -20.6918 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.0681 | -75.4292 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8896 | -16.1854 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.9271 | -59.5901 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8662 | -13.761 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 174.1334 | -51.9021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5383 | -13.993 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.8683 | -52.7172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1927 | -14.5641 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 188.8115 | -56.277 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8931 | -17.5673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.4393 | -70.1748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7016 | -24.4048 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 331.5083 | -98.809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3238 | -33.5943 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 464.2909 | -138.3861 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4027 | -36.383 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.3568 | -149.1359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7989 | -33.0679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 439.9877 | -131.1423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0994 | -29.7199 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 394.3607 | -117.5428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7988 | -28.5806 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 376.5635 | -112.2382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4159 | -26.0321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 338.9012 | -101.0126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8511 | -25.1468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.7384 | -97.9835 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3777 | -23.2575 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.7015 | -88.7326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.161 | -21.4568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.949 | -81.3549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5331 | -20.5497 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.223 | -76.9657 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | -19.3716 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.9607 | -72.1186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4614 | -19.8346 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.6402 | -74.4075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9592 | -20.6968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.9829 | -78.0864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1161 | -22.4768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.96 | -85.531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7846 | -23.7431 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.1599 | -90.6576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3698 | -23.9451 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.6282 | -90.4992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1217 | -22.8239 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 284.3228 | -84.745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4888 | -18.8085 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.296 | -67.4496 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0874 | -14.5278 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.3366 | -52.2607 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4674 | -10.8619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.1178 | -39.3789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9931 | -11.0434 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.2722 | -40.021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3759 | -11.5207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 144.1176 | -42.9556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3096 | -13.9141 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.3354 | -54.0487 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8279 | -19.2707 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.5773 | -76.4752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6787 | -26.468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.4502 | -107.4355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9445 | -28.6309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 388.347 | -115.7504 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1854 | -25.9526 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.8344 | -101.2907 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6139 | -23.339 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.2348 | -90.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9821 | -22.4306 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 290.0244 | -86.4444 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1587 | -20.4204 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.3055 | -77.5864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1912 | -19.7413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 252.5657 | -75.2795 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.798 | -18.2248 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.6476 | -67.8524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7274 | -16.8198 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.3593 | -62.1034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.624 | -16.0937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.5699 | -58.5895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9463 | -15.1694 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.7963 | -54.7821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0046 | -15.5347 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.8328 | -56.5814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9581 | -16.209 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.4712 | -59.4542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0073 | -17.6067 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.0935 | -65.3028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.858 | -18.5908 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.4241 | -69.2761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2439 | -18.724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.5986 | -69.0301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6485 | -17.8281 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.2221 | -64.447 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5224 | -14.6779 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.7282 | -50.8871 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9851 | -11.3858 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 131.7826 | -39.279 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7912 | -9.2478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 107.4363 | -32.0224 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8376 | -9.609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 112.1133 | -33.4164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7794 | -9.5889 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 113.2068 | -33.7423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3775 | -11.5213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 146.0057 | -43.5183 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2315 | -18.0293 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.6426 | -72.6199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1687 | -22.1498 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.4704 | -90.4521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3025 | -21.8508 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.6943 | -89.6247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6419 | -20.5873 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.4208 | -78.515 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5709 | -18.4917 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.6996 | -70.5505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4934 | -18.4649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.4015 | -70.1636 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8547 | -17.2089 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.423 | -64.8049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4393 | -16.3751 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.9816 | -61.3947 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8702 | -14.798 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.8733 | -53.3148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0151 | -13.4673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.4777 | -47.8318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4562 | -13.2744 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 156.6745 | -46.6982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7692 | -12.0017 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.1753 | -41.1844 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3753 | -12.2109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.5364 | -42.4843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0303 | -12.7822 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.2052 | -44.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9674 | -14.1412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.8997 | -50.9382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6958 | -14.7378 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.6484 | -53.5458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5321 | -14.6813 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 174.7877 | -52.0971 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1285 | -14.1968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 167.5019 | -49.9255 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5068 | -11.9111 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.5498 | -39.5077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0625 | -9.3415 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 102.102 | -30.4324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5055 | -8.4588 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 96.129 | -28.6521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3489 | -8.75 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 99.7597 | -29.7343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9521 | -8.613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 98.756 | -29.4351 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3295 | -10.124 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 124.451 | -37.0937 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1873 | -15.943 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.5458 | -63.0531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5967 | -19.1909 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.4835 | -76.7453 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4684 | -19.837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.3484 | -80.5798 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0325 | -18.9961 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.7111 | -72.0442 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4121 | -17.0561 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.8307 | -64.6283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3631 | -16.694 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 209.9898 | -62.5894 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5983 | -15.3945 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.0041 | -56.9305 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4059 | -14.6377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.6038 | -53.8306 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4327 | -13.6114 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.8053 | -48.5256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | -12.0019 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 139.3873 | -41.5457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6088 | -11.9463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 137.9388 | -41.1139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9577 | -10.686 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 119.4024 | -35.589 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2813 | -11.1429 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.8298 | -38.1008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2801 | -11.8328 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 137.6445 | -41.0262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5905 | -13.3207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.6954 | -47.8967 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3932 | -13.5978 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.1947 | -48.9397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8089 | -13.7413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.0428 | -48.5964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4178 | -12.9159 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 149.9786 | -44.7025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2464 | -10.7857 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 117.3623 | -34.9809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4332 | -8.7791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 95.2108 | -28.3785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9596 | -8.6156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 98.4946 | -29.3572 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6526 | -8.1644 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 89.6543 | -26.7223 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5228 | -8.4648 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 96.0067 | -28.6157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5778 | -9.5193 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 114.0487 | -33.9932 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3031 | -12.5311 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 153.9083 | -45.8738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4189 | -18.094 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.5807 | -71.1111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3119 | -18.7474 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.5984 | -74.9912 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5733 | -18.8377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.3699 | -71.0483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5718 | -16.0757 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.8057 | -59.5539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.519 | -16.7478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.3043 | -62.6831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2987 | -13.9103 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 165.5548 | -49.3451 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9436 | -13.7878 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 165.8284 | -49.4267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0486 | -13.1337 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 154.2649 | -45.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3088 | -13.2235 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 159.4026 | -47.5114 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0879 | -12.802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 151.8104 | -45.2485 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.471 | -11.8987 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 139.2964 | -41.5186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4576 | -11.2037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 128.411 | -38.2741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8417 | -11.3363 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 128.854 | -38.4061 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8267 | -12.3667 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 144.2026 | -42.9809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1499 | -12.4783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 144.91 | -43.1917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9166 | -13.4333 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 157.3242 | -46.8919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2571 | -12.5153 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.7143 | -42.5373 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6814 | -10.5906 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 113.5845 | -33.8549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2821 | -9.4173 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 105.5695 | -31.4659 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3556 | -10.4782 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 126.6466 | -37.7482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5599 | -11.5842 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 143.7248 | -42.8385 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7605 | -13.3794 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.3732 | -52.2716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4788 | -15.6984 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 214.6854 | -63.9889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5202 | -19.1645 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.5322 | -77.654 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1714 | -18.3537 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.0714 | -70.6613 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0269 | -20.0298 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.5891 | -79.7573 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5273 | -18.8218 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.106 | -68.5852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6988 | -16.4647 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.5675 | -59.4829 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1941 | -16.6357 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.5254 | -60.0665 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0548 | -15.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.8536 | -53.9051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2225 | -14.9196 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.7641 | -53.2823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6396 | -14.3732 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 168.8988 | -50.3418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1828 | -13.18 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 153.0668 | -45.623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7459 | -13.3743 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 155.7223 | -46.4144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7652 | -12.3455 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 141.4958 | -42.1741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6463 | -12.6496 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 147.5155 | -43.9683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2836 | -13.56 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.7566 | -47.915 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8842 | -14.4576 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.5672 | -51.7333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3005 | -14.9465 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.4266 | -53.7778 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4745 | -16.3873 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.4233 | -59.738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6964 | -15.0832 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.4311 | -53.4811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2036 | -13.1872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 151.2194 | -45.0723 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6153 | -10.5678 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 120.789 | -36.0022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1331 | -11.0917 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 136.2746 | -40.6179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1981 | -11.1142 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 135.7729 | -40.4683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5265 | -11.5727 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 145.2799 | -43.302 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3718 | -13.9356 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.0231 | -54.2536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2946 | -19.4318 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.7907 | -77.433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8816 | -26.1929 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.5498 | -106.2729 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2168 | -28.3797 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.9549 | -114.7393 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.697 | -25.0936 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 326.2998 | -97.2566 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4483 | -22.5915 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 292.4649 | -87.1718 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7599 | -21.6635 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.9136 | -82.8347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4921 | -19.8452 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.3633 | -74.9211 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2883 | -19.0845 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.2072 | -72.1921 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3587 | -17.728 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.9678 | -65.5634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4974 | -16.7404 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.6293 | -61.8858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0725 | -15.9033 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 193.9734 | -57.8155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8709 | -15.1434 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.9215 | -54.8195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1195 | -15.5744 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.0602 | -56.9472 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1229 | -16.2659 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.0083 | -59.9124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2739 | -17.6988 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.2682 | -65.951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6855 | -18.8764 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.8861 | -70.9041 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7895 | -18.9123 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.4675 | -70.1832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0694 | -17.9734 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.3758 | -65.387 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1385 | -14.8906 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 174.922 | -52.1371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9764 | -11.728 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 137.9404 | -41.1144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.749 | -13.0302 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.5705 | -48.7537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.384 | -13.2494 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 166.1593 | -49.5253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9723 | -13.7977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.5852 | -52.9309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2295 | -16.6479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.8567 | -66.1264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9531 | -23.1109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.6734 | -93.1951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1165 | -31.7968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 438.165 | -130.599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7353 | -34.4267 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 472.1636 | -140.7327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.591 | -31.2703 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 414.7555 | -123.6216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4301 | -28.1081 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.6593 | -110.7764 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2973 | -27.0267 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.7603 | -105.7395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3074 | -24.614 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.0955 | -95.1093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8949 | -23.7812 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.5487 | -92.2638 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6914 | -21.9851 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 280.0402 | -83.4685 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.765 | -20.2846 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.6679 | -76.5022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2684 | -19.4228 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.6763 | -72.3319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0412 | -18.3088 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.2929 | -67.7467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3113 | -18.7472 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 234.5589 | -69.9124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6714 | -19.5619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 246.2191 | -73.3879 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5484 | -21.2453 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.8471 | -80.4304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0095 | -22.44 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.0683 | -85.2653 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5422 | -22.6239 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.4529 | -85.0818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4574 | -21.5591 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.1315 | -79.621 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4579 | -17.7623 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 212.2635 | -63.2671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7857 | -13.7333 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.3557 | -48.9877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4354 | -12.922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.8307 | -48.2351 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0659 | -13.1396 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.3958 | -48.9997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6259 | -13.6781 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.6519 | -52.3546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8008 | -16.4999 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.4558 | -65.4108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3903 | -22.9166 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.5419 | -92.2618 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3693 | -31.5389 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 434.0178 | -129.363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9437 | -34.1535 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 467.7861 | -139.4279 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9101 | -31.0353 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.0322 | -122.5119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.812 | -27.8948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.2733 | -109.7672 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7105 | -26.8242 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.5523 | -104.7834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7792 | -24.4316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.214 | -94.2504 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3764 | -23.6022 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.712 | -91.4183 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2311 | -21.8262 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.5391 | -82.723 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3371 | -20.1368 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.3406 | -75.8085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8672 | -19.2843 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.5025 | -71.684 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6639 | -18.1786 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.249 | -67.1375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9226 | -18.6131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.4491 | -69.2836 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2661 | -19.422 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.0185 | -72.7319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1068 | -21.0929 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.4482 | -79.7154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5468 | -22.2803 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.5567 | -84.5166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0897 | -22.4677 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.0108 | -84.3539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0383 | -21.4144 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.8843 | -78.9512 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1214 | -17.6461 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.4722 | -62.7332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5005 | -13.6348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.8085 | -48.5266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5655 | -11.9313 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 147.7 | -44.0233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1448 | -12.1313 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.0695 | -44.7296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6358 | -12.646 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.7285 | -47.9066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2285 | -15.2668 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.4695 | -60.0498 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3178 | -21.1657 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 284.3787 | -84.7617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.284 | -29.0932 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 398.8947 | -118.8942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2084 | -31.4834 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 429.7745 | -128.0982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7504 | -28.5639 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 376.7948 | -112.3071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4012 | -25.6819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.5102 | -100.598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5199 | -24.6873 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.9568 | -95.9622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1211 | -22.4785 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.2932 | -86.2265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9388 | -21.7253 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 280.6787 | -83.6589 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1392 | -20.0685 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.4561 | -75.5449 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6504 | -18.5191 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.164 | -69.1986 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3504 | -17.7252 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.2718 | -65.356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.403 | -16.7078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.2106 | -61.1649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5661 | -17.1093 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.8554 | -63.1454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7187 | -17.8523 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.4877 | -66.3145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1743 | -19.3903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.0858 | -72.752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3226 | -20.477 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.8309 | -77.1469 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7742 | -20.6329 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.0794 | -76.9229 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.934 | -19.6525 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.2321 | -71.9014 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.888 | -16.1848 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.1175 | -56.9643 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3187 | -12.5365 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 147.8254 | -44.0607 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7029 | -11.688 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.1973 | -41.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8891 | -11.7613 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.4378 | -41.9417 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8966 | -12.1578 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.0078 | -44.5138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0801 | -14.5909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.0419 | -55.7382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5861 | -20.299 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.2084 | -79.5793 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6932 | -27.4241 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.0761 | -109.7748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6817 | -30.9611 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 367.1973 | -124.7664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3201 | -28.4578 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.0098 | -111.1114 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6929 | -25.4565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.6369 | -98.7527 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4625 | -24.1854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.9043 | -92.7275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2247 | -21.7308 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.5729 | -81.7419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3149 | -20.9793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.963 | -79.1562 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2705 | -19.7813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.8296 | -73.3346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1987 | -17.7856 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.5135 | -64.7327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9512 | -17.2947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.6606 | -62.4042 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8697 | -16.0821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.3973 | -57.2181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4247 | -16.694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.3094 | -60.2462 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1932 | -17.7834 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.756 | -65.1549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.507 | -19.4809 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.1177 | -72.4132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2628 | -20.1718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.2772 | -74.8458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2339 | -20.5539 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.0096 | -75.7742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9142 | -19.2476 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.4684 | -69.1345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9385 | -15.7157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.4565 | -53.8404 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5942 | -12.4322 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.5226 | -42.6501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8285 | -12.1309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.6714 | -43.3802 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3704 | -11.9507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.098 | -42.166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8229 | -12.5222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 134.4065 | -45.6687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.084 | -14.986 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.6363 | -56.9595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4046 | -19.8341 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.9081 | -76.0795 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1036 | -28.3726 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.1841 | -112.8696 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.992 | -31.0832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.4234 | -123.4841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5607 | -29.3395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.049 | -113.5032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3906 | -26.1245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.2418 | -100.3173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5235 | -25.7834 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.2836 | -98.9724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0856 | -22.8566 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3378 | -85.7394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5254 | -21.8491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.2825 | -81.983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4448 | -20.2434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.1903 | -74.1367 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3301 | -19.8048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.152 | -73.4441 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4583 | -19.0682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.7147 | -69.8978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.129 | -18.1517 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.0458 | -66.2727 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4445 | -17.8823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9901 | -64.8946 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3989 | -18.2579 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.7924 | -66.1866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8314 | -19.6085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.7238 | -71.5997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1528 | -20.1285 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.1002 | -73.0868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9826 | -21.242 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.3302 | -77.5821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2802 | -20.1786 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.3177 | -72.1413 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8596 | -16.8652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1329 | -58.1476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4063 | -13.9323 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.7718 | -49.1906 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0427 | -16.5437 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.7763 | -63.1231 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5741 | -18.3268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.822 | -71.6331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2804 | -20.1787 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.5147 | -81.7221 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9453 | -25.1623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.9821 | -105.3257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6099 | -32.9003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 404.6347 | -137.4868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7222 | -33.338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 389.0326 | -132.1855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3318 | -37.5128 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.4161 | -149.3049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2971 | -33.1707 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.5916 | -125.9197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9589 | -29.8897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 333.1807 | -113.2082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6152 | -29.3609 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.7574 | -111.0257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0151 | -26.7638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.7862 | -99.8227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1658 | -25.6426 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1257 | -95.8607 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3253 | -24.9184 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.1475 | -92.4703 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0428 | -23.2332 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.9753 | -85.956 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5294 | -22.6377 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.7173 | -83.1501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3766 | -21.7906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.8654 | -80.1424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9677 | -22.8102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7826 | -85.2109 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1386 | -23.6644 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.1672 | -88.7394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3262 | -24.9187 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.586 | -93.2989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0435 | -27.1684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.5246 | -103.1316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4972 | -28.921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.271 | -110.5206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.832 | -26.6918 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.9466 | -99.1977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.659 | -22.6887 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.6619 | -82.4517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6472 | -17.5686 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.8313 | -64.1611 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4048 | -17.8667 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.7112 | -68.8772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5305 | -17.9161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.1417 | -68.6837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2357 | -18.5872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.6562 | -72.9359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7672 | -22.3378 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.6639 | -90.2673 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5285 | -31.2943 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.7111 | -127.999 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6526 | -42.361 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 515.8072 | -175.2611 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8578 | -45.9833 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 557.1676 | -189.3145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8936 | -40.8819 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 476.7238 | -161.9813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.438 | -36.7676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.9281 | -145.4015 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7002 | -35.2968 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.7499 | -138.5453 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2154 | -32.3516 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.0719 | -125.7431 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9818 | -31.0792 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.5818 | -121.1594 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5695 | -28.9494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.9708 | -110.7584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3554 | -27.2912 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.6434 | -104.5311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0097 | -25.9747 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.8138 | -98.1332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8355 | -24.7256 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.3404 | -93.2154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5914 | -25.4166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.4221 | -96.641 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4625 | -26.5463 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.6902 | -101.489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3758 | -28.8732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.4881 | -111.2739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2727 | -30.8001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 351.3445 | -119.3799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6078 | -30.932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 348.9108 | -118.553 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8422 | -29.4503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.5299 | -110.9484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0782 | -24.4277 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.001 | -89.3625 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5326 | -19.0975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.826 | -70.6152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0183 | -15.7471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.8926 | -59.425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6931 | -16.0126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.6379 | -60.3578 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3522 | -16.6655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.6185 | -64.4286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0846 | -20.1017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.4159 | -80.3294 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9709 | -27.9269 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.862 | -113.0999 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6979 | -38.4439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 466.1683 | -158.3947 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8098 | -41.6359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.3825 | -170.6996 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1729 | -37.8438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 441.8003 | -150.115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4347 | -34.0119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 395.9915 | -134.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1221 | -32.7084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.1296 | -128.4809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7109 | -29.7921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.3238 | -115.6353 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1352 | -28.7786 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.1169 | -112.1672 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6423 | -26.6171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9699 | -101.584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4048 | -24.5562 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.1184 | -93.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7675 | -23.5184 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.3394 | -88.1184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3411 | -22.1701 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.014 | -82.5713 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6876 | -22.6999 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7233 | -85.1908 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1952 | -23.6867 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.115 | -89.4012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3723 | -25.7238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.189 | -97.9209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0556 | -27.1732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.4591 | -103.7889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6446 | -27.405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.9333 | -103.6103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3847 | -26.1222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.5571 | -97.0266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7063 | -21.5268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.3034 | -77.2332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2526 | -16.6263 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.1253 | -59.8439 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7916 | -17.6254 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.5232 | -67.4542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5507 | -17.9241 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.5956 | -68.4982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.341 | -18.6286 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.6534 | -72.935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0563 | -22.4515 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.6473 | -90.6014 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4143 | -31.2494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 374.972 | -127.4081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4614 | -43.0728 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 524.7698 | -178.3063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6336 | -46.6821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 565.7152 | -192.2188 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0018 | -42.4985 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 498.6667 | -169.437 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0328 | -38.1822 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1186 | -151.922 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3483 | -36.7323 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.276 | -145.1799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0511 | -33.4674 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.9981 | -130.8147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | -32.314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 373.3588 | -126.8599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0361 | -29.92 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.8719 | -115.142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1338 | -27.5975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.8815 | -105.6314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2076 | -26.446 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 294.4902 | -100.0619 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3587 | -24.9315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.1843 | -93.8419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8651 | -25.5243 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.8211 | -96.7765 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6869 | -26.6346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.7604 | -101.5128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4999 | -28.922 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.8753 | -111.0657 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6599 | -30.559 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.3817 | -117.6936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3849 | -30.8443 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.1226 | -117.6056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7657 | -29.4201 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 324.575 | -110.2841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6486 | -24.2586 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.1921 | -88.0683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4957 | -18.6894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.9398 | -68.2754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4226 | -17.4802 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.8847 | -66.8975 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1742 | -17.776 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.9341 | -67.9336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9741 | -18.4842 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.0076 | -72.3757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6312 | -22.2843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.726 | -89.9486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7699 | -30.9958 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 372.0832 | -126.4265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5265 | -42.7049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 520.5387 | -176.8687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5914 | -46.272 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 561.0381 | -190.6296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9912 | -42.1008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 494.26 | -167.9397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1355 | -37.8291 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.1952 | -150.5889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4728 | -36.3878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.4577 | -143.8825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2438 | -33.1498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 381.4928 | -129.6237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3537 | -32.0125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.0135 | -125.7232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2961 | -29.6289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.6685 | -114.0535 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4566 | -27.331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.953 | -104.6363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5449 | -26.1853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6387 | -99.093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7325 | -24.6851 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.4861 | -92.9251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2274 | -25.2733 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.0561 | -95.8371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0208 | -26.3726 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.865 | -100.5291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7793 | -28.6385 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.7435 | -110.0016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8923 | -30.257 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.0428 | -116.5591 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5875 | -30.5305 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 342.6761 | -116.4345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9863 | -29.1135 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 321.2441 | -109.1524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9923 | -24.0003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.4245 | -87.128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0312 | -18.5067 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.9395 | -67.5957 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4396 | -14.7324 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.6732 | -54.9334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6923 | -14.8318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.0436 | -55.0592 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.855 | -15.2894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.0134 | -58.107 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5594 | -18.321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.0701 | -72.0572 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0265 | -25.5878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.3374 | -102.3885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1473 | -34.6858 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 414.9285 | -140.9845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5333 | -39.1661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 470.706 | -159.9365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7537 | -36.1049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 421.1821 | -143.1093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0315 | -32.2792 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 374.8717 | -127.374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0275 | -30.7036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.9321 | -119.9193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1869 | -27.6184 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.3581 | -106.1331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6951 | -26.6379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.3692 | -102.739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.931 | -25.1567 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.1984 | -95.5456 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5109 | -22.6304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.1949 | -84.6715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.957 | -22.0189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.6636 | -81.7727 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0681 | -20.4887 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.4609 | -75.248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0077 | -21.2519 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.6042 | -79.0343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4913 | -22.6227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7637 | -85.2045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9436 | -24.7682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.7061 | -94.359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2577 | -25.6788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.2708 | -97.6089 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5764 | -26.1977 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.194 | -98.9419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4738 | -24.5833 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.9756 | -90.713 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0899 | -20.1038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.9139 | -71.3246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1672 | -15.8057 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.4189 | -56.5458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4139 | -14.7223 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.2372 | -54.4454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8899 | -14.5161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.0579 | -53.0254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5573 | -15.1722 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.0519 | -57.1007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0897 | -18.1362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.9533 | -70.6584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2607 | -24.1059 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.3517 | -94.2386 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7505 | -34.5296 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.5757 | -139.1657 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2216 | -37.863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.0198 | -152.2282 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9725 | -35.7975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.923 | -140.303 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9783 | -31.8648 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.4837 | -124.1841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9116 | -31.445 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.6098 | -122.5281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9282 | -27.9101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.6288 | -106.5648 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7704 | -26.6675 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.9839 | -101.9286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9006 | -24.7512 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.4365 | -92.5685 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4133 | -24.166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.227 | -91.478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1718 | -23.284 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.7339 | -87.2331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3175 | -22.1608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.6725 | -82.7951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5335 | -21.8523 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.0434 | -81.2222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7393 | -22.3268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.9247 | -82.8808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9452 | -23.9818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.4436 | -89.5129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6421 | -24.6495 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.2657 | -91.4911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1011 | -26.0106 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.4162 | -96.9788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8653 | -24.7374 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.1889 | -90.4457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5661 | -20.6846 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.794 | -73.3225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1688 | -16.9868 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.021 | -61.8471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7932 | -12.9041 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.7165 | -47.1331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2363 | -14.2589 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.0407 | -53.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7635 | -16.4338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.7238 | -64.8041 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.927 | -19.2527 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.6519 | -79.0505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8791 | -23.5623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.6912 | -96.0528 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6319 | -22.678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.0188 | -88.0095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7872 | -24.7066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.5003 | -99.046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2872 | -23.3294 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3867 | -85.756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8375 | -20.3979 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.0631 | -74.4333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3768 | -20.6102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.189 | -75.1556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9021 | -18.8494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.8682 | -67.5715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9745 | -18.4843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.4899 | -66.7634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2913 | -17.822 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.972 | -63.1896 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5207 | -16.3383 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.6902 | -57.3176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1313 | -16.5786 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.5655 | -58.2946 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.886 | -15.3015 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.0676 | -53.0287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8232 | -15.6703 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.506 | -55.2163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6867 | -16.7971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.8906 | -60.1039 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4963 | -17.9027 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.7065 | -64.7983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0348 | -18.5081 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.1554 | -67.3293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5627 | -20.2898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.8263 | -74.6926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4986 | -18.6906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.2421 | -67.019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5432 | -16.3471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.6422 | -56.6217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2075 | -13.0671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.101 | -45.2251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3254 | -11.146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.7104 | -39.3161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1172 | -11.4575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 118.872 | -40.3903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9935 | -11.4089 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.6297 | -40.6478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4772 | -13.5667 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.7775 | -51.571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1938 | -21.3251 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.0871 | -86.3337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3824 | -25.7278 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.342 | -105.1083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8875 | -25.5331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.7835 | -104.9185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1284 | -23.2669 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.8704 | -87.959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1627 | -20.9194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.0022 | -79.1695 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0873 | -20.8897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.6898 | -78.7236 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4684 | -19.4657 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.9139 | -72.6837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3312 | -18.6247 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.1624 | -69.3703 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0113 | -16.9249 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.4757 | -60.6425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0724 | -15.7684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.4953 | -56.232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6189 | -15.59 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.286 | -55.1416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3461 | -14.3021 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.263 | -49.6973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9068 | -14.5227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.3894 | -51.0993 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4985 | -15.1491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.6422 | -53.5637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6413 | -16.7793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.4667 | -60.9792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1525 | -17.7674 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.7136 | -65.4803 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8397 | -17.6443 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.8772 | -63.4972 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2829 | -17.0317 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.7234 | -60.7266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3807 | -14.3157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.2333 | -48.3281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7047 | -11.2952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 110.8068 | -37.6499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7201 | -11.3013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 116.8849 | -39.7152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8494 | -11.7457 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.9268 | -41.4283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7672 | -11.7133 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.0028 | -41.7939 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6859 | -14.0423 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.69 | -53.5799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8554 | -21.979 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.0353 | -89.0344 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7259 | -27.0435 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.5968 | -110.9711 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7854 | -26.6734 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.5815 | -109.9466 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1284 | -25.2344 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.9554 | -96.8222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5536 | -22.6472 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.0014 | -86.9842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4816 | -22.6189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.6618 | -86.529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5778 | -21.0828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.3957 | -79.9828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9856 | -20.0627 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.1519 | -75.8226 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1562 | -18.1624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.4754 | -66.0789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0012 | -16.5274 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.6525 | -59.3435 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4188 | -16.2982 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.6667 | -57.9892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4577 | -14.7395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.7992 | -51.2386 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0962 | -14.9908 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.4276 | -52.8112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.893 | -15.6978 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.7778 | -55.6484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0911 | -17.3498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.8105 | -63.1347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9451 | -18.0793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.1874 | -66.3208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8401 | -18.038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.351 | -64.6775 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3248 | -17.4417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.472 | -62.0004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2311 | -14.6503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.0305 | -49.2785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1338 | -11.4641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.8258 | -37.9962 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8264 | -12.9171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.8784 | -47.1881 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.376 | -13.1334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.1262 | -47.9519 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7981 | -13.693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.2879 | -51.4046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0137 | -16.5323 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.9998 | -64.5581 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2326 | -22.9144 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.6267 | -91.274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0252 | -31.4897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.1976 | -128.1642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5902 | -34.0731 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 406.4364 | -138.099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5431 | -30.9065 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.058 | -120.9814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.623 | -27.79 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.8251 | -108.3304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8846 | -26.7125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.0452 | -103.3085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8089 | -24.3217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.0475 | -92.7761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7417 | -23.5082 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.9036 | -90.009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1781 | -21.7125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.0221 | -81.215 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9194 | -20.0367 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.8412 | -74.3579 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.733 | -19.1763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.5875 | -70.1943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9354 | -18.0755 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2487 | -65.6621 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0393 | -18.5099 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.5501 | -67.8032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0818 | -19.3136 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.6291 | -71.2278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3115 | -20.978 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.119 | -78.1899 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2969 | -22.1527 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.0844 | -82.935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7195 | -22.319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.3272 | -82.6778 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0207 | -21.257 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.3269 | -77.2412 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4862 | -17.5052 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.8003 | -61.0926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4715 | -13.5645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.8566 | -47.1807 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6928 | -16.406 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.251 | -62.2651 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3968 | -16.683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.1119 | -63.2371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.109 | -17.3568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.5056 | -67.4483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1925 | -20.9311 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.1711 | -83.9838 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9358 | -29.0936 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.7676 | -118.1645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8154 | -40.0641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 486.8359 | -165.4172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2902 | -43.3989 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 524.6814 | -178.2763 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2881 | -39.4631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 461.7488 | -156.8931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1246 | -35.4638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 413.9405 | -140.6488 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.679 | -34.108 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 395.3666 | -134.3377 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9569 | -31.0694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 355.9801 | -120.955 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2614 | -30.0087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 345.2882 | -117.3221 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5543 | -27.763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.928 | -106.3267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0876 | -25.6118 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.9867 | -97.5124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3462 | -24.5331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.6251 | -92.2928 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.773 | -23.127 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.6048 | -86.5097 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1758 | -23.6791 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.6412 | -89.2403 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7922 | -24.7086 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.5721 | -93.6339 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1904 | -26.8328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.7126 | -102.5159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0374 | -28.3465 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.7552 | -108.6464 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6672 | -28.5944 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.292 | -108.4891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2778 | -27.2606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.1355 | -101.6403 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0989 | -22.4683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.3848 | -80.9984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0708 | -17.3417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.803 | -62.7924 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5701 | -18.3252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.1894 | -70.3988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8989 | -18.4546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.7046 | -70.5739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2617 | -18.9909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.416 | -74.2134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7758 | -22.7347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.0428 | -91.4154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.89 | -31.83 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.7554 | -129.3731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8866 | -43.2401 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 523.3567 | -177.8262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0953 | -48.8312 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 592.8959 | -201.4543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6046 | -45.0967 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 532.1697 | -180.8207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4244 | -40.3038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 474.1716 | -161.1141 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4966 | -38.3647 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1998 | -151.9496 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7599 | -34.5333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 396.8536 | -134.843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5941 | -33.2876 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.1103 | -130.5131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9684 | -31.4674 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 358.1006 | -121.6755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.961 | -28.3165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.2085 | -108.1209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0421 | -27.5614 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.6763 | -104.5423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.201 | -25.6564 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.8133 | -96.4341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5985 | -26.5998 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.6116 | -101.1225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9272 | -28.3032 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.1672 | -108.7864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7209 | -30.9765 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 353.6994 | -120.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6788 | -32.1404 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.0307 | -124.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3929 | -32.8149 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.2875 | -126.1561 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3521 | -30.8314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.4712 | -116.0251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1356 | -25.2372 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.2113 | -91.8124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2311 | -19.7658 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.5226 | -72.8905 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9819 | -15.3393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.0005 | -57.0832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4417 | -15.1267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.6742 | -55.6133 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1619 | -15.8036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.0788 | -59.8281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9983 | -18.8872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.5776 | -73.9285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8441 | -25.1225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.0845 | -98.565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4725 | -35.9942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.0033 | -145.427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3185 | -39.4751 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 468.1562 | -159.0702 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8724 | -37.3321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.6864 | -146.6785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.445 | -33.2289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 382.1949 | -129.8622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3311 | -32.7906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.104 | -128.1324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9787 | -29.1105 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 328.2031 | -111.5169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6795 | -27.8122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.9449 | -106.6722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6202 | -25.8214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.3273 | -96.9486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0466 | -25.2022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.8512 | -95.7674 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7165 | -24.2853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.8651 | -91.355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7378 | -23.1132 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.2356 | -86.724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9293 | -22.795 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.4655 | -85.1032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.194 | -23.2927 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.5995 | -86.8476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5835 | -25.02 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.9698 | -93.7691 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3681 | -25.7222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1281 | -95.8615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9765 | -27.1421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9726 | -101.585 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6128 | -25.8185 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.9749 | -94.7901 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8676 | -21.5903 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.3918 | -76.9234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0135 | -17.7127 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.8823 | -64.858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1506 | -15.0122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.2907 | -56.5023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2921 | -16.6418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.2012 | -64.2868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6251 | -18.3469 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.4912 | -73.5594 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1795 | -22.8935 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.9054 | -95.1063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9562 | -29.8886 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.478 | -124.1822 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6622 | -30.1664 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 349.605 | -118.7888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.253 | -33.9404 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 395.1624 | -134.2683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1445 | -29.9627 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.2399 | -112.8885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6349 | -27.0077 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.5696 | -101.448 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4203 | -26.5297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.762 | -99.4747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4428 | -24.1776 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.895 | -89.3265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8839 | -23.1707 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.439 | -85.7738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2105 | -22.5122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.3656 | -82.6908 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3577 | -20.9961 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.1405 | -76.8381 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9804 | -20.4542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.6248 | -74.2844 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.047 | -19.6934 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.6882 | -71.5877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.408 | -20.6224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.2714 | -76.203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3653 | -21.3926 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.6256 | -79.3813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2285 | -22.5193 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.655 | -83.4687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4101 | -24.5582 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.8909 | -92.3831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4461 | -26.1464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6151 | -99.085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2708 | -24.1099 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.196 | -88.7492 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0841 | -20.495 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.7078 | -73.633 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4004 | -15.8975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4612 | -57.2398 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1287 | -15.7905 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.2706 | -59.8933 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2311 | -15.8308 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.7312 | -59.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7818 | -16.4411 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.0254 | -63.5475 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2414 | -19.7699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.3348 | -78.9428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2909 | -27.6593 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.1741 | -112.1866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0316 | -37.3947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.4814 | -153.7442 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1021 | -40.5704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.7159 | -166.0559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5204 | -36.0131 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.0015 | -141.6888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3346 | -32.3985 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 374.1358 | -127.1239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0157 | -31.0925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.2055 | -121.0316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4115 | -28.4937 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 322.9516 | -109.7325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5842 | -27.3812 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 311.172 | -105.7301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7653 | -25.485 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.9131 | -96.468 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0845 | -24.0366 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.9455 | -91.0426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1071 | -22.865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.1862 | -85.3481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3179 | -21.7675 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.4648 | -81.0256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8717 | -22.3789 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.3743 | -84.0529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3989 | -23.3733 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.9289 | -88.3187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6129 | -25.425 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.3354 | -96.9513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9211 | -27.1203 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 306.3208 | -104.0817 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1694 | -27.218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.9186 | -103.2655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8219 | -25.9008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.0513 | -96.515 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5784 | -21.4765 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.0942 | -77.5019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7598 | -16.8259 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.0844 | -61.1891 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.668 | -14.4288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.18 | -53.7464 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2842 | -14.6712 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.6944 | -54.6008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8391 | -15.2831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.8583 | -58.394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8704 | -18.4434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.9292 | -73.0287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0395 | -25.5929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.0624 | -102.9746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4574 | -35.2013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.8291 | -144.3485 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8408 | -38.1066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 457.7703 | -155.5413 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9302 | -34.6003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.8692 | -136.5472 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0446 | -31.1039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.0663 | -122.3434 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9973 | -29.9048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.6249 | -116.7569 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2082 | -27.2333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.9794 | -104.9851 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8736 | -26.3146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.7483 | -101.8485 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8075 | -24.3211 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.0177 | -92.0864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0296 | -22.441 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.3511 | -84.3848 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5998 | -21.4849 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.7334 | -79.7578 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4675 | -20.2524 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.7989 | -74.6833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7013 | -20.7379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.854 | -77.0805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.991 | -21.6388 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.1654 | -80.9239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.725 | -23.5017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.1044 | -88.7181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0801 | -24.8219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.825 | -94.0596 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5855 | -25.0207 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.1648 | -93.8353 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5839 | -23.8396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.3447 | -87.7804 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.908 | -19.6387 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.0901 | -69.6856 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6094 | -15.1927 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.7456 | -53.9386 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8237 | -12.5225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.8899 | -45.4931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3557 | -12.7319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.0688 | -46.2335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7487 | -13.28 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.9968 | -49.6068 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7563 | -16.0375 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.606 | -62.3857 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4583 | -22.2162 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.7356 | -88.253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5562 | -30.5182 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.8407 | -123.9656 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9005 | -33.0147 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.0897 | -133.5641 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.066 | -29.9318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 344.0886 | -116.9145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4031 | -26.9165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.0606 | -104.6729 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7434 | -25.8699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.701 | -99.7938 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8538 | -23.5523 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.6469 | -89.582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8601 | -22.7678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.801 | -86.9161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4223 | -21.0215 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.6306 | -78.3637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3023 | -19.4004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.1082 | -71.7304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1772 | -18.5641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.1972 | -67.6833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4681 | -17.4981 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.2754 | -63.2927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5383 | -17.9192 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.3813 | -65.3673 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5151 | -18.6971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.1353 | -68.6816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6117 | -20.3091 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.9851 | -75.4261 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4978 | -21.4448 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.4823 | -80.0122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8933 | -21.6004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.675 | -79.7379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2708 | -20.5684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.1351 | -74.4578 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0376 | -16.9352 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.1081 | -58.8187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375 | -13.133 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.6379 | -45.4075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0779 | -11.4421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 118.6385 | -40.311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2225 | -11.8925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.7479 | -42.0471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.136 | -11.8584 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.8212 | -42.4118 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1146 | -14.211 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.8615 | -54.3177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5283 | -22.2438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.453 | -90.1956 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5715 | -27.3762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.8901 | -112.4299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6173 | -27.0008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.8308 | -111.3904 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9593 | -25.5613 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.9459 | -98.1781 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2915 | -22.9376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.5795 | -88.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2204 | -22.9096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.2319 | -87.7421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2675 | -21.3542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.7269 | -81.1147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6425 | -20.3212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.3341 | -76.9038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7644 | -18.4017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.3646 | -67.0606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5539 | -16.7449 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.2775 | -60.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9671 | -16.514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.2573 | -58.8694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9552 | -14.9353 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.1362 | -52.0326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5998 | -15.1889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.8144 | -53.6222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4228 | -15.9063 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.2902 | -56.5021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6694 | -17.5773 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.5721 | -64.0731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5466 | -18.316 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.0655 | -67.2987 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4521 | -18.2788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2315 | -65.6562 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9162 | -17.6744 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.2428 | -62.9418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7349 | -14.8486 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.3393 | -50.063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5172 | -11.6149 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 113.6266 | -38.6081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.131 | -11.0695 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 113.8542 | -38.6854 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1187 | -11.4582 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 118.1022 | -40.1288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6323 | -11.2668 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 116.8103 | -39.6898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5063 | -13.1846 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.4405 | -49.4178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7814 | -20.7694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.8082 | -83.181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7886 | -25.1007 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.7276 | -101.5017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8263 | -25.9025 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.917 | -106.323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5677 | -25.0137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.6928 | -96.0534 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9762 | -22.42 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.4906 | -86.1311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8271 | -21.9678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.9297 | -83.562 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5128 | -20.2702 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.2315 | -76.1894 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9892 | -19.2771 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.336 | -72.1476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.683 | -17.9762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.4939 | -65.4056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3197 | -15.8657 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.6053 | -56.2694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1589 | -15.8024 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.071 | -55.7481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9581 | -14.1494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.7671 | -48.5094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4292 | -14.7283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 152.1995 | -51.7144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7561 | -15.6439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.6502 | -55.6051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6337 | -17.5633 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.6567 | -64.4416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5827 | -17.9367 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.8146 | -65.8544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1914 | -18.1762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.1809 | -65.639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4594 | -17.1012 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.2441 | -60.5638 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3886 | -14.3188 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.8812 | -47.8686 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4348 | -11.5825 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.0718 | -38.7593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2672 | -11.5166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.5852 | -40.6327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8354 | -10.9532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 109.7646 | -37.2958 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7743 | -11.3226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 116.7865 | -39.6817 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2342 | -12.6841 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 137.2433 | -46.6325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6827 | -16.7956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.0472 | -62.8753 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5792 | -24.2313 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.3223 | -96.6071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6723 | -25.0549 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9268 | -101.5694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4959 | -25.379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.8762 | -97.1351 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0359 | -21.6565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.3995 | -81.683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2732 | -22.5369 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.4131 | -85.765 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8015 | -18.8098 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.9697 | -68.2855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3092 | -18.6161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.9474 | -68.2779 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1688 | -17.7738 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.8266 | -63.8197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2804 | -17.8177 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.7956 | -65.5081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9148 | -17.2804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.2616 | -62.6084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7955 | -16.0529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.3288 | -57.5346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5007 | -15.1499 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.9915 | -53.3426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0479 | -15.3653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.0674 | -53.7082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5181 | -16.7308 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.8379 | -59.7462 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9465 | -16.8994 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.9322 | -60.118 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2566 | -18.2019 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.7869 | -65.1654 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1611 | -16.9838 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.7716 | -59.3839 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6131 | -14.4072 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.5566 | -47.7583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2144 | -12.6763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 129.0492 | -43.8484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6159 | -12.0473 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.9351 | -43.4698 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8457 | -13.3182 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.1459 | -49.3177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0809 | -15.3783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.0102 | -60.1445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8465 | -18.0405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.6002 | -73.5964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9854 | -22.0301 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.8962 | -89.3269 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6483 | -21.1105 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.4175 | -81.3493 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5357 | -23.0337 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.1434 | -91.7894 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0368 | -21.6568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.4903 | -78.9956 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1418 | -18.9437 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.6534 | -68.5178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6418 | -19.1404 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.6292 | -69.1892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4666 | -17.4975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.7814 | -62.1055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.624 | -17.166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6607 | -61.3849 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0305 | -16.5389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.7262 | -58.0094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5401 | -15.1654 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.7388 | -52.5772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1083 | -15.389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.4178 | -53.4874 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0993 | -14.205 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.0552 | -48.6073 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9863 | -14.554 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.1193 | -50.6678 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6478 | -15.6013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.4828 | -55.2084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2707 | -16.6334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.4007 | -59.5977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7001 | -17.1959 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.3231 | -61.9498 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.912 | -18.8533 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.4988 | -68.8051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1034 | -17.3546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.337 | -61.6147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5611 | -15.1737 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 152.8698 | -51.9421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8926 | -12.1562 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 122.1053 | -41.489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3769 | -10.7727 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.0457 | -37.7311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1365 | -11.0717 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.0768 | -38.761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0261 | -11.0282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.8529 | -39.0247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3631 | -13.1283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.136 | -49.6541 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4383 | -20.6343 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.1686 | -83.3034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2076 | -24.8721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.318 | -101.3625 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7377 | -24.6871 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.8122 | -101.1907 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.031 | -22.4416 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.8638 | -84.559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3001 | -20.1865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.0254 | -76.1194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2218 | -20.1557 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.7322 | -75.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.727 | -18.7805 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.556 | -69.8439 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6655 | -17.9693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.1355 | -66.643 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4605 | -16.3146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1431 | -58.151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6378 | -15.2039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.6876 | -53.9189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1924 | -15.0286 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.5469 | -52.8518 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0373 | -13.7871 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.1003 | -47.6033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.584 | -14.0022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.1079 | -48.965 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1106 | -14.6029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.0503 | -51.3239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1254 | -16.1827 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.2167 | -58.5158 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5562 | -17.1393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.0461 | -62.875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2191 | -17.0066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.2206 | -60.8956 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7191 | -16.4164 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.3699 | -58.2281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0464 | -13.7907 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.0915 | -46.2412 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6849 | -10.894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 105.9938 | -36.0146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9187 | -10.5925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 108.0605 | -36.7168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9706 | -11.0064 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.7617 | -38.3142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9108 | -10.9828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 113.8538 | -38.6853 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5299 | -13.1939 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.7766 | -49.8718 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4707 | -20.6471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.8563 | -83.1973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4698 | -25.3687 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.9978 | -103.6322 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5987 | -25.026 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.2057 | -102.6835 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9389 | -23.5858 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.8454 | -89.9892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8344 | -21.1837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.9761 | -80.8595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7573 | -21.1534 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.6753 | -80.4176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.101 | -19.7147 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.6117 | -74.2799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.674 | -18.7596 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.1173 | -70.3743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0878 | -16.955 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.9061 | -61.1285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2128 | -15.4302 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.416 | -54.8459 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6524 | -15.2097 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.6008 | -53.5496 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9473 | -13.7517 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 139.0112 | -47.2332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5555 | -13.991 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.3898 | -48.721 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2199 | -14.646 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.1039 | -51.3421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1743 | -16.202 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.8866 | -58.4037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9109 | -16.8854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6768 | -61.3904 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7513 | -16.8225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.8184 | -59.7396 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3403 | -16.2673 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4932 | -57.2507 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6874 | -13.6494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.3767 | -45.3188 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | -10.703 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 102.7456 | -34.9109 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3707 | -11.5573 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.9214 | -40.7469 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5305 | -12.0137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.0912 | -42.5035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4332 | -11.9754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.1308 | -42.8568 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4291 | -14.3348 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.2785 | -54.7992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0256 | -22.4394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.7107 | -90.9628 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2327 | -27.6364 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 333.9357 | -113.4647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2583 | -27.253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.8058 | -112.4013 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7021 | -25.8536 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.1814 | -99.2775 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9357 | -23.1911 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.4086 | -89.1612 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | -23.1652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.0742 | -88.7078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8761 | -21.5936 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.3909 | -82.0198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2237 | -20.5499 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.8926 | -77.7732 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3319 | -18.625 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.8293 | -67.898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0687 | -16.9475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.511 | -60.9943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4848 | -16.7177 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.4968 | -59.6303 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4286 | -15.1216 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.1716 | -52.7242 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0729 | -15.3751 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.8673 | -54.3197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9252 | -16.104 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.479 | -57.2458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2033 | -17.7874 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9019 | -64.8647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0997 | -18.5336 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.4823 | -68.1199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0403 | -18.5102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.7758 | -66.5207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4845 | -17.8981 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.6855 | -63.7718 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2357 | -15.0456 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.4493 | -50.7799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.877 | -11.7565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.1657 | -39.131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7182 | -12.0876 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.6834 | -43.0445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9329 | -12.5655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.1017 | -44.8855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.827 | -12.5238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.1647 | -45.2467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0822 | -14.9853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.833 | -57.7059 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6165 | -23.459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.1455 | -95.5276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | -28.9024 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.5905 | -119.1237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4332 | -28.5023 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.3309 | -118.0161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7656 | -27.0591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.2336 | -104.3919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6725 | -24.268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.9816 | -93.7731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6056 | -24.2417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.5962 | -93.3023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4275 | -22.5976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.9955 | -86.3026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6522 | -21.5055 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.9192 | -81.8596 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5494 | -19.4976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.5981 | -71.5571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0851 | -17.7409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.3015 | -64.3209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4774 | -17.5018 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.1218 | -62.9007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2328 | -15.8315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.8384 | -55.669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9055 | -16.0962 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.7463 | -57.3367 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.848 | -16.8606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.7959 | -60.4115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3176 | -18.6194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.223 | -68.3716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3016 | -19.4001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.2508 | -71.7788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2537 | -19.3812 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.4203 | -70.1375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6233 | -18.7396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.9299 | -67.2527 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0403 | -15.7558 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.9072 | -53.6537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2728 | -12.3058 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.8752 | -41.4108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.566 | -12.0276 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.7838 | -42.7388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6496 | -12.454 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.442 | -44.3216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1047 | -12.2396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.9643 | -43.8195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3208 | -14.2921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.6152 | -54.2341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2238 | -22.5175 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.2627 | -90.8105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2923 | -27.2664 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.4794 | -110.9312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4478 | -28.1146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.5929 | -116.0665 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2777 | -27.2606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.1531 | -105.3839 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.042 | -24.4134 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.0826 | -94.4869 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8225 | -23.9335 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.0214 | -91.7479 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1388 | -22.0905 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.4953 | -83.7542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.393 | -21.01 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.5928 | -79.3702 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8572 | -19.6187 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.3447 | -72.1505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.024 | -17.3233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.1244 | -62.222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.862 | -17.2596 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.5252 | -61.6787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2926 | -15.4615 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.3633 | -53.8087 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8655 | -16.0805 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4847 | -57.2478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4109 | -17.0821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.0244 | -61.5085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6735 | -19.1529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.042 | -71.0283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7191 | -19.5644 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.6345 | -72.5888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4499 | -19.8519 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.3102 | -72.4786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4883 | -18.6865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.1117 | -66.9746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8127 | -15.6662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.5547 | -53.1942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1088 | -12.6347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.6931 | -43.0478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4522 | -11.9829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.3972 | -42.6075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.984 | -11.4051 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.2959 | -39.1753 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9434 | -11.7827 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 122.5105 | -41.6267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5172 | -13.1889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.6458 | -48.808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4353 | -17.4852 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.6145 | -65.7863 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0967 | -25.2219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.9087 | -100.8837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2474 | -26.0682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 311.9639 | -105.9991 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2153 | -26.4491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9128 | -101.5646 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3556 | -22.5693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.5388 | -85.4679 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6736 | -23.4814 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.9751 | -89.6935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8543 | -19.6175 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.6692 | -71.5812 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3259 | -19.4096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.5723 | -71.5483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1163 | -18.5401 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.0142 | -66.9415 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1909 | -18.5695 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.9577 | -68.6212 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7842 | -18.016 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.1571 | -65.6309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5277 | -16.7346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.5639 | -60.3327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1541 | -15.8006 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.8187 | -56.0021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7443 | -16.0328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.0578 | -56.4231 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3486 | -17.4511 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.4992 | -62.6892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8049 | -17.6306 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.6947 | -63.0954 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2631 | -18.9914 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.215 | -68.3689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0472 | -17.726 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.5353 | -62.3617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2319 | -15.0442 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.9218 | -50.2609 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | -13.2084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 135.4953 | -46.0386 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3838 | -12.3494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.4669 | -45.0096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8546 | -13.7152 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.71 | -51.5481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.554 | -15.1709 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.9052 | -59.4293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1927 | -18.9637 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.8911 | -77.4329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6714 | -24.6611 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.6182 | -101.1247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6013 | -24.6335 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.9045 | -95.4458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4131 | -27.7074 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.0483 | -108.0665 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.892 | -24.3543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.2715 | -90.134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8352 | -21.971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.1543 | -80.9201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8461 | -21.5818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.4211 | -79.3119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9534 | -19.6565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.955 | -70.9988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | -18.8507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.6185 | -68.1662 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5215 | -18.3061 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.11 | -65.6149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4233 | -17.087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.3057 | -60.9245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2818 | -16.6378 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.0735 | -58.8069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7343 | -16.0289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.7481 | -56.6577 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.698 | -16.8016 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.0271 | -60.4901 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.281 | -17.4245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.5767 | -63.0553 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5734 | -18.3265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.1584 | -66.311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8225 | -19.9986 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.6963 | -73.6291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1311 | -21.3005 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.9042 | -79.1362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7985 | -19.5956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.4869 | -70.4999 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3363 | -16.6593 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.3794 | -58.2313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9901 | -12.9815 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.964 | -45.1785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7502 | -14.0676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.3561 | -52.4471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8325 | -14.1 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.8388 | -52.2714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2594 | -14.6615 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.1434 | -55.7727 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8333 | -17.6418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.7498 | -69.5699 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.626 | -24.6432 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.608 | -99.0826 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5492 | -33.2699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 399.9449 | -135.8933 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6723 | -36.0729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.9032 | -146.7521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2255 | -31.9621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 367.37 | -124.825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0982 | -28.764 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.4413 | -111.9376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1253 | -27.5942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.3662 | -106.4756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2526 | -25.2832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.783 | -96.4238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7653 | -24.3045 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.4345 | -92.9076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4352 | -22.6006 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.9348 | -84.5831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2012 | -21.328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.945 | -79.8296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5273 | -20.2759 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.8911 | -74.7146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0591 | -19.3047 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.6289 | -70.888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4457 | -19.8503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.5679 | -73.5855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6864 | -20.732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.6969 | -77.3669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3189 | -22.5549 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.2865 | -85.0424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.137 | -24.0573 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.8833 | -91.3612 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3085 | -24.1248 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.4835 | -90.5458 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3056 | -22.9431 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.6894 | -84.4997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3269 | -19.0165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.0261 | -67.6251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9561 | -14.9357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.0249 | -53.3539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7995 | -17.235 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.7721 | -65.8399 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5403 | -17.5265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.7784 | -66.8614 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.32 | -18.2268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.6961 | -71.2506 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8461 | -21.9753 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.7169 | -88.5864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6665 | -30.5616 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.5315 | -124.5401 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9948 | -42.1022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 512.845 | -174.2546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9252 | -45.6163 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 552.7393 | -187.8098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4618 | -41.499 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 486.8403 | -165.4187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.764 | -37.2894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 436.5185 | -148.3203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1509 | -35.8677 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.0469 | -141.7042 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0376 | -32.6751 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.6706 | -127.6454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1918 | -31.5553 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.3707 | -123.8059 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2144 | -29.2032 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.4795 | -112.2904 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4599 | -26.9388 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.1687 | -103.0107 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5871 | -25.8084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.0721 | -97.5414 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8293 | -24.3297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.1779 | -91.4613 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3031 | -24.9096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.6261 | -94.3318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0562 | -25.993 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.2347 | -98.9558 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7324 | -28.2266 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.7166 | -108.2936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7848 | -29.8212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.7293 | -114.7537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4652 | -30.0889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.3412 | -114.6218 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9124 | -28.6909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 316.2007 | -107.4387 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1044 | -23.6509 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3096 | -85.7298 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3559 | -18.2409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.7139 | -66.4997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9863 | -16.915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.5123 | -64.3925 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7138 | -17.2013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.46 | -65.3941 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4466 | -17.8832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.0703 | -69.6788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.783 | -21.557 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.0481 | -86.6603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2176 | -29.9915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 358.9015 | -121.9476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0225 | -41.3261 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.4903 | -170.7362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8039 | -44.7816 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 541.6791 | -184.0518 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5666 | -40.7532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 477.1686 | -162.1324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0559 | -36.6173 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.7749 | -145.3494 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5148 | -35.2239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 408.7007 | -138.8684 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5529 | -32.0909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 368.1272 | -125.0823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7507 | -30.9882 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 357.0095 | -121.3047 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8982 | -28.6853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.8327 | -110.0319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2427 | -26.4599 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.016 | -100.9202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4289 | -25.3526 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.2538 | -95.5644 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7383 | -23.9004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.6966 | -89.5989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1838 | -24.4692 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.9806 | -92.4136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8884 | -25.5334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.339 | -96.9525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4631 | -27.7271 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.3047 | -106.115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4469 | -29.2947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.9793 | -112.4602 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1282 | -29.5628 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.6547 | -112.3499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6489 | -28.1937 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.9495 | -105.3147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0711 | -23.2444 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.2575 | -84.0132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5365 | -17.9185 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.5909 | -65.0988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0902 | -13.4144 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.3321 | -49.3809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6613 | -13.6391 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.6688 | -50.1749 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1379 | -14.2202 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.2145 | -53.7582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6316 | -17.1689 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4299 | -67.4225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4766 | -23.7974 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.1574 | -95.1919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1144 | -32.7053 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.0333 | -133.5449 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9348 | -35.3891 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.4463 | -143.8786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5787 | -32.101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.1249 | -126.1009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3509 | -28.8634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.4101 | -112.9463 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5071 | -27.7444 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.0571 | -107.7297 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1965 | -25.2612 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.8413 | -96.7834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0487 | -24.416 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.3667 | -93.9039 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3092 | -22.551 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.484 | -84.7697 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8859 | -20.8105 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.5029 | -77.6408 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6152 | -19.917 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.7744 | -73.3158 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7096 | -18.7736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.9107 | -68.6052 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8567 | -19.225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.4628 | -70.8315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9782 | -20.0598 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.9414 | -74.3919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3709 | -21.7883 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.2363 | -81.6275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4724 | -23.0087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.7605 | -86.5626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9116 | -23.1816 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.9874 | -86.2999 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1078 | -22.0783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.3597 | -80.6501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2043 | -18.1813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.9551 | -63.8634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8004 | -14.0874 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.3553 | -49.3888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1561 | -13.8338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.3067 | -51.0712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3894 | -13.9257 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.6396 | -51.1843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5047 | -14.3645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.1874 | -54.0887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7587 | -17.2189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.8663 | -67.2311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0594 | -24.0267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.5059 | -95.6501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7045 | -32.544 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 387.8175 | -131.7727 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3836 | -36.7462 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 440.1546 | -149.5558 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0262 | -33.8511 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.4043 | -133.671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9209 | -30.2682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.0225 | -118.9307 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1463 | -28.7829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.3312 | -111.9002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7792 | -25.884 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.1942 | -98.942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4579 | -24.9705 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.9021 | -95.7847 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9074 | -23.5734 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.9302 | -88.9987 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8849 | -21.2036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.8999 | -78.795 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4217 | -20.6278 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.866 | -76.0652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7711 | -19.1913 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.827 | -69.9359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5968 | -19.9097 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.3097 | -73.4978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8692 | -21.1974 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.3721 | -79.2952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9857 | -23.2107 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.667 | -87.8899 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1365 | -24.0571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.5291 | -90.9011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3541 | -24.5362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.1079 | -92.1171 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4839 | -23.0133 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.2775 | -84.3598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8099 | -18.8131 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.7696 | -66.1789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6421 | -14.8121 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.3646 | -52.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3943 | -14.7146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.1403 | -54.4125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8706 | -14.5085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.9628 | -52.9931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5372 | -15.1643 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.9517 | -57.0667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0659 | -18.1268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.8333 | -70.6176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2284 | -24.0932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.1928 | -94.1846 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7041 | -34.5114 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.3457 | -139.0875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1704 | -37.8428 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.7684 | -152.1428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9238 | -35.7783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.6888 | -140.2235 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.935 | -31.8477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.2751 | -124.1132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8689 | -31.4282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.404 | -122.4581 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8901 | -27.8951 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.4469 | -106.503 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.734 | -26.6532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.8097 | -101.8694 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8666 | -24.7379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.2756 | -92.5138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3804 | -24.153 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.0694 | -91.4245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | -23.2715 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.5825 | -87.1816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2873 | -22.1489 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.5282 | -82.746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5036 | -21.8405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.9009 | -81.1738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7086 | -22.3147 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.779 | -82.8313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9123 | -23.9689 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.2873 | -89.4598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.608 | -24.6361 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.1051 | -91.4366 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0652 | -25.9965 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.247 | -96.9213 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.831 | -24.7239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.0292 | -90.3915 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5374 | -20.6733 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.6617 | -73.2776 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1458 | -16.9778 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.9104 | -61.8095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7632 | -15.2532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.3564 | -57.544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9659 | -16.907 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.602 | -65.4423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3574 | -18.635 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.2681 | -74.8427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0862 | -23.2503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.6328 | -96.7126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1604 | -30.3624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.636 | -126.2746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.932 | -30.6661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 355.8145 | -120.8987 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6834 | -34.5032 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 402.1321 | -136.6365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4296 | -30.4684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.2834 | -114.942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7893 | -27.4619 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.0231 | -103.301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5544 | -26.976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.1185 | -101.2948 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4788 | -24.5853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.7628 | -90.9805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.874 | -23.5603 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.1167 | -87.3631 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1744 | -22.8915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.901 | -84.2319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2538 | -21.3487 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.3686 | -78.2747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8551 | -20.7984 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.7363 | -75.6814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.887 | -20.0239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.655 | -72.9355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2842 | -20.9672 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.4479 | -77.6221 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2751 | -21.7506 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.9646 | -80.8556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1896 | -22.8975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.2134 | -85.0176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4555 | -24.9696 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.8747 | -94.0765 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5574 | -26.5837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.9172 | -100.8866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3051 | -24.5169 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.0421 | -90.3958 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9629 | -20.8408 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.7979 | -75.0227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0695 | -16.1608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.6695 | -58.3299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.407 | -13.1456 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.6398 | -48.4662 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4781 | -13.1736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.1329 | -48.2939 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8408 | -13.7098 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.9184 | -51.6189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9423 | -16.5042 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.0196 | -64.5649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5243 | -23.0292 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.991 | -92.0774 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9351 | -31.0608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.832 | -126.3411 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5484 | -33.6631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.491 | -136.4187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7034 | -29.7891 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.7723 | -115.7877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1448 | -26.8148 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.4938 | -103.8007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3563 | -25.7176 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.4069 | -98.6745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8754 | -23.5608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.7884 | -89.2903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5715 | -22.6542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.2111 | -86.0361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5012 | -21.0526 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.178 | -78.2099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5082 | -19.8749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.2558 | -73.8192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9959 | -18.8863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.1088 | -69.0124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7002 | -17.9829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.6302 | -65.4519 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9974 | -18.4934 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.0505 | -67.9732 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0844 | -19.3146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.4149 | -71.4948 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4051 | -21.0148 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.4955 | -78.6576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | -22.4136 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.8111 | -84.5411 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0883 | -22.4641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.4016 | -83.7224 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2688 | -21.3547 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.7116 | -78.0514 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9686 | -17.6951 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.4218 | -62.3231 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3793 | -13.9217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.6657 | -49.1545 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8153 | -15.6672 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.8794 | -59.0808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4865 | -15.9313 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.6107 | -60.0088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1393 | -16.5817 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.5414 | -64.0626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.829 | -20.0011 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.1125 | -79.8866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6114 | -27.7854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 331.0552 | -112.486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1986 | -38.2474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 463.6626 | -157.5433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2665 | -41.4221 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 499.6788 | -169.7809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6737 | -37.6474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.3811 | -149.293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9871 | -33.8357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.8149 | -133.8105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6906 | -32.5386 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.0393 | -127.7707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3171 | -29.6371 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.425 | -114.9901 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.756 | -28.6293 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 328.277 | -111.542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2891 | -26.4781 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.2769 | -101.0088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0794 | -24.4281 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.5576 | -92.6097 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4547 | -23.3953 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.8493 | -87.6121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0461 | -22.054 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.6081 | -82.0936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3857 | -22.5812 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.2777 | -84.6996 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8802 | -23.5627 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.604 | -88.8878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0304 | -25.5893 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.5486 | -97.3635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6939 | -27.0309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.725 | -103.1997 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2778 | -27.2607 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.1914 | -103.0184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0337 | -25.9841 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.9097 | -96.4669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.416 | -21.4126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.9588 | -76.7763 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0321 | -16.5395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.0727 | -59.4862 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6342 | -20.7115 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.7423 | -81.1199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8106 | -21.5679 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.8421 | -85.2311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2859 | -22.5419 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.7048 | -90.2812 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4358 | -26.5358 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.1275 | -108.0934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7622 | -34.9277 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 422.4196 | -143.5298 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7551 | -47.5169 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 575.8032 | -195.6465 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0385 | -51.9569 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 623.8791 | -211.9817 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1115 | -48.4441 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 576.6072 | -195.9197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.231 | -44.9497 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 531.992 | -180.7603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1426 | -41.3734 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 484.9453 | -164.7748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0245 | -38.5724 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.9213 | -152.5346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.109 | -35.8512 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 414.9973 | -141.0079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.578 | -34.4617 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 396.0364 | -134.5653 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.425 | -32.8276 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.058 | -127.4373 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0543 | -31.8947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.3275 | -123.7912 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2785 | -31.5894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.1931 | -122.3865 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3274 | -32.0021 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.6883 | -123.9138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3379 | -33.1868 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.8077 | -128.7113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6612 | -35.675 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.6833 | -139.2022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2934 | -37.1043 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 422.3364 | -143.5015 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0149 | -37.3881 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.708 | -143.9676 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6339 | -34.4837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.6134 | -130.684 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.924 | -27.9084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.4127 | -103.0936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9874 | -22.4244 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.6207 | -85.1559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0277 | -24.8013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.2605 | -98.9645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6265 | -25.8239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.7025 | -103.8716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5783 | -26.9854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.4277 | -109.8943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.722 | -31.7639 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 386.1614 | -131.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2843 | -41.8226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 511.2935 | -173.7274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 2.7135 | -1.0274 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 695.5701 | -236.3409 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 18.7713 | -7.107 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 753.5655 | -256.0466 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 6.1295 | -2.3207 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 696.9487 | -236.8093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9057 | -53.8721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 643.4034 | -218.6157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0227 | -49.5897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 587.0261 | -199.4598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4969 | -46.2348 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 543.8483 | -184.7889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2107 | -42.9742 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 503.1735 | -170.9683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9837 | -41.3108 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.4596 | -163.2507 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0137 | -39.3552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 455.3472 | -154.7179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1695 | -38.236 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 442.4575 | -150.3383 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2467 | -37.8729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 437.553 | -148.6718 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5113 | -38.3705 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.0009 | -150.5229 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1279 | -39.7936 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 460.0038 | -156.3001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7097 | -42.777 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.0681 | -168.8939 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0884 | -44.5 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 512.415 | -174.1084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9597 | -44.8429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 514.1006 | -174.6812 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1239 | -41.366 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 467.2671 | -158.7681 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0787 | -33.4783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.7164 | -125.6223 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2953 | -26.8741 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.8539 | -103.9231 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4941 | -22.6238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.5901 | -89.5627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9351 | -22.7973 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.5951 | -90.2439 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1272 | -23.6599 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.8623 | -94.7519 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9137 | -27.5109 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 328.6495 | -111.6686 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.457 | -35.9881 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.6123 | -146.9931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3094 | -50.4895 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 611.5148 | -207.7806 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9852 | -55.8708 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 672.017 | -228.338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4968 | -52.5307 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 627.6396 | -213.2595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6035 | -48.6377 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 577.7171 | -196.2968 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7231 | -44.7498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 526.5402 | -178.9079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1827 | -41.3892 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 482.7088 | -164.0149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5071 | -39.5493 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 462.2665 | -157.069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1656 | -37.4474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.94 | -147.1044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.262 | -35.5179 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.8715 | -138.5866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2582 | -34.3359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.7253 | -133.78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.545 | -34.0552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 389.9881 | -132.5102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1294 | -34.6787 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.4572 | -135.0481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3872 | -35.9606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.7394 | -140.2406 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0905 | -38.9919 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 451.1339 | -153.2863 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2773 | -40.2459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 460.5075 | -156.4713 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5144 | -40.7327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 464.6276 | -157.8712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2561 | -37.4831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 420.7474 | -142.9616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8969 | -30.2588 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 331.2701 | -112.559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8432 | -24.3352 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.3361 | -93.214 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.353 | -14.3048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.9867 | -52.6614 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8399 | -14.1029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.9062 | -51.2749 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4718 | -14.7451 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.6243 | -55.2565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7988 | -17.6282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.4468 | -68.4476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5125 | -23.418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.7387 | -91.3121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2317 | -33.5385 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.1085 | -134.9296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4487 | -36.7718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.3952 | -147.5989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3325 | -34.7586 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.2254 | -135.9886 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6315 | -30.9413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.1751 | -120.3417 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5969 | -30.5342 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 349.4482 | -118.7356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8628 | -27.0974 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.7648 | -103.2132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8009 | -25.8925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.5355 | -98.7182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.059 | -24.0266 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.7102 | -89.6035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6305 | -23.4645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.6835 | -88.5751 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4489 | -22.606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.5232 | -84.4433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.679 | -21.5161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.8465 | -80.1359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9114 | -21.214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.312 | -78.5952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.077 | -21.6727 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.0215 | -80.1954 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1587 | -23.2788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.9638 | -86.6316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7959 | -23.923 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.5569 | -88.5321 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1538 | -25.2444 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.2376 | -93.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0043 | -24.0051 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.5305 | -87.5037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0071 | -20.0712 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.6169 | -70.8839 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | -16.4954 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.0243 | -59.8096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5773 | -15.1801 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.426 | -57.2278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7614 | -16.8265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.5698 | -65.0916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1351 | -18.5476 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.1217 | -74.4532 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.811 | -23.142 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.1978 | -96.225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7949 | -30.2186 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.767 | -125.6395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5467 | -30.5144 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 353.9301 | -120.2584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2493 | -34.3324 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.017 | -135.9178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0397 | -30.315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 336.4496 | -114.3189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.439 | -27.3241 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.3682 | -102.7387 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2102 | -26.8406 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.4931 | -100.7425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1644 | -24.4616 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.2857 | -90.4786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5736 | -23.4421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.6973 | -86.8809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8819 | -22.7764 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.5248 | -83.7642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9819 | -21.2417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.0856 | -77.8388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5897 | -20.6939 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.4887 | -75.2575 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6321 | -19.9236 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.4513 | -72.5265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0183 | -20.8626 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.1805 | -77.1914 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.999 | -21.642 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.6479 | -80.4083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.898 | -22.7827 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.8302 | -84.5476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1383 | -24.8448 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.3624 | -93.5627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2202 | -26.451 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.3083 | -100.3399 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9913 | -24.3934 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.5716 | -89.8962 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6962 | -20.7359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.5568 | -74.601 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8665 | -16.0809 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.6959 | -57.9991 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8489 | -17.2545 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.9108 | -66.2268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9679 | -17.3013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.3505 | -66.0365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.627 | -17.9541 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.5024 | -70.1654 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8419 | -21.5802 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.8266 | -86.9248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8043 | -30.2223 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 362.9813 | -123.3338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9318 | -40.8969 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.131 | -168.9152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8032 | -44.3878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 536.9825 | -182.456 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2481 | -39.4474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 459.1205 | -156 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1664 | -35.4803 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.0717 | -140.0138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5523 | -34.0581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 392.5576 | -133.3833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3271 | -31.2151 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.1843 | -121.0244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.213 | -29.9897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.1973 | -116.6116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9762 | -27.929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.5775 | -106.5474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9188 | -26.3324 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.9436 | -100.5558 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.682 | -25.0587 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.7261 | -94.3658 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6211 | -23.8543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.7687 | -89.6234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3173 | -24.5217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.5044 | -92.9314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0871 | -25.6116 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.2676 | -97.6078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7944 | -27.8574 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.0658 | -107.0531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5179 | -29.7161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.0763 | -114.8716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.828 | -29.8382 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.6547 | -114.0488 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.186 | -28.405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 314.0166 | -106.6966 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | -23.5587 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.7194 | -85.869 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8319 | -18.4282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.6499 | -67.8371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2596 | -20.1705 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.0666 | -78.5119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1302 | -20.5131 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.5889 | -79.7086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1553 | -21.31 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.3951 | -84.7395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2544 | -25.6774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.7955 | -104.9226 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8798 | -35.761 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.0601 | -147.1452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3284 | -49.3164 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 604.9994 | -205.5668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8644 | -53.4623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 652.1199 | -221.5774 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7531 | -48.6966 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 575.6445 | -195.5926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1684 | -43.7445 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 516.437 | -175.475 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9599 | -42.0885 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 493.772 | -167.7739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4612 | -38.3508 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 445.3414 | -151.3182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0876 | -37.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.906 | -146.7531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1465 | -34.292 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 392.5554 | -133.3825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3763 | -31.6279 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.4089 | -122.4598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.036 | -30.3135 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.6946 | -116.1011 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6258 | -28.5781 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.7076 | -108.9701 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3514 | -29.2571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.6162 | -112.3368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5871 | -30.5304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.62 | -117.7746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2462 | -33.1507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.848 | -128.725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0229 | -35.0303 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.2839 | -136.3483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8764 | -35.3662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.1311 | -136.2964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7417 | -33.7392 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.488 | -127.9232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7092 | -27.8239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.4852 | -102.4387 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4287 | -21.4176 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.2958 | -79.6091 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9903 | -20.4581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.4889 | -79.6747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8747 | -20.8061 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.0589 | -80.8877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | -21.603 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.9301 | -85.9406 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1315 | -26.0226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.9979 | -106.3505 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1639 | -36.2663 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.1284 | -149.2071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1552 | -50.0353 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 613.659 | -208.5091 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8792 | -54.2552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 661.5847 | -224.7934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6615 | -49.4475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 584.352 | -198.5512 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.87 | -44.4141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 524.2262 | -178.1217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6115 | -42.7384 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 501.3068 | -170.3341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9775 | -38.9474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.2251 | -153.6571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5357 | -37.5931 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 438.5209 | -149.0007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5239 | -34.8339 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 398.7767 | -135.4964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6404 | -32.1253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.1175 | -124.3995 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2637 | -30.7966 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.2048 | -117.9733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7849 | -29.0342 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.9147 | -110.7393 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5341 | -29.7225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.9604 | -114.1527 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8221 | -31.0163 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.2118 | -119.6746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.584 | -33.6771 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.9061 | -130.7834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.444 | -35.5895 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.7185 | -138.5347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3378 | -35.9412 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.6942 | -138.5264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.158 | -34.2965 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 382.7714 | -130.0581 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8931 | -28.2898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 306.6657 | -104.1989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2912 | -21.757 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.1717 | -80.926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4452 | -19.8501 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.9924 | -77.1275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3016 | -20.1871 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.4582 | -78.3051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2995 | -20.9732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.056 | -83.2652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2264 | -25.273 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.5389 | -103.1365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.437 | -35.1933 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 425.7911 | -144.6754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3274 | -48.529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 594.9347 | -202.147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6886 | -52.6062 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 641.2682 | -217.8902 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7582 | -47.9116 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 565.9524 | -192.2994 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3792 | -43.0405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 507.7141 | -172.5112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2358 | -41.41 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 485.3987 | -164.9288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8884 | -37.7319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 437.7388 | -148.735 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5721 | -36.4269 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.5354 | -144.2487 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7367 | -33.7372 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 385.7834 | -131.0816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0771 | -31.1167 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.1639 | -120.3379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.788 | -29.8224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.7365 | -114.0766 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4489 | -28.115 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.087 | -107.0603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.147 | -28.7832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 324.836 | -110.3728 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3301 | -30.0357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.5786 | -115.7219 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.882 | -32.6139 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 372.2888 | -126.4963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5799 | -34.4625 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 394.3517 | -133.9929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4149 | -34.7911 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 394.1753 | -133.9329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3439 | -33.1892 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.9159 | -125.6901 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.554 | -27.3694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.1257 | -100.6176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5487 | -21.0713 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.0874 | -78.1791 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9577 | -16.5103 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.1839 | -62.582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2484 | -16.6246 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.6268 | -62.7325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5082 | -17.1204 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.4486 | -66.0698 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1065 | -20.5038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.2295 | -81.6252 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8761 | -28.6766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.6135 | -115.7337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9088 | -38.9204 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 468.5766 | -159.213 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6923 | -43.9507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 531.1626 | -180.4785 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0702 | -40.5579 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 476.1157 | -161.7747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1301 | -36.253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.0181 | -144.0729 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6701 | -34.498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 399.5957 | -135.7747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8918 | -31.0438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.1914 | -120.3472 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0652 | -29.9315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 342.8338 | -116.4881 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.876 | -28.2831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.2769 | -108.484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6701 | -25.4475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.3697 | -96.2834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9359 | -24.7651 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.8506 | -93.049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5758 | -23.0494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3431 | -85.7412 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7415 | -23.9017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.7976 | -89.973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6432 | -25.4369 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.1307 | -96.8818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7595 | -27.8437 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.3335 | -107.1441 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3938 | -28.8803 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.2748 | -110.8617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9098 | -29.4768 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.8657 | -112.4216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3445 | -27.6804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.8862 | -103.2545 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.558 | -22.6489 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.7969 | -81.4782 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1531 | -17.7676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.2392 | -64.6395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4089 | -13.1463 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.4239 | -47.7132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9255 | -12.9561 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.6155 | -46.4192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4606 | -13.5602 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.5761 | -50.1434 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2187 | -16.2195 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.4123 | -62.3199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6597 | -21.5085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.843 | -83.1928 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2381 | -30.7865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 362.5099 | -123.1737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7483 | -33.7418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 396.5786 | -134.7495 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9986 | -31.8728 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.9714 | -124.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1126 | -28.3762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 322.7787 | -109.6738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1672 | -28.0041 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.4608 | -108.2066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1244 | -24.8393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.3724 | -93.9058 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3293 | -23.7394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.2993 | -89.8037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9408 | -22.0126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.4697 | -81.3671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.678 | -21.5157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.9614 | -80.5148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6618 | -20.7223 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.7216 | -76.6957 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1264 | -19.7246 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.1139 | -72.7516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4036 | -19.4402 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.8377 | -71.2987 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4572 | -19.8548 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.0666 | -72.7356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1935 | -21.325 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.4062 | -78.6272 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6635 | -21.9034 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.3564 | -80.3092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7402 | -23.1141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.732 | -85.1938 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8296 | -21.9688 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.4641 | -79.3265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6717 | -18.3652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.666 | -64.105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4512 | -15.1304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.3749 | -54.1524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0548 | -14.581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.8085 | -54.6395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.087 | -16.1676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.1209 | -62.2209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3161 | -17.8318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.74 | -71.2655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5588 | -22.2558 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.4566 | -92.2355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8029 | -29.0413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.4689 | -120.4415 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3898 | -29.2722 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.495 | -115.0139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6933 | -32.9331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 382.6923 | -130.0312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.844 | -29.0575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 321.4236 | -109.2133 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5685 | -26.1945 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.8096 | -98.1318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3903 | -25.7309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.1756 | -96.2175 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5882 | -23.4478 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.1827 | -86.3662 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1115 | -22.4732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.0676 | -82.9293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4851 | -21.8333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.2483 | -79.9327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7538 | -20.365 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.5738 | -74.267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4147 | -19.8381 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.2666 | -71.7842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5434 | -19.1017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.5889 | -69.1755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8398 | -20.0054 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.7976 | -73.6635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7367 | -20.7518 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.8609 | -76.743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5082 | -21.8424 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.4969 | -80.6967 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5389 | -23.8219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.972 | -89.3527 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4573 | -25.3638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1269 | -95.8611 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4192 | -23.3813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.5224 | -85.8021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5108 | -19.8759 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.3873 | -71.1456 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.203 | -15.4263 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.7209 | -55.2893 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | -14.3693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.1907 | -53.7501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6026 | -14.403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.6697 | -53.573 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0509 | -14.9729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.1458 | -57.1326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7795 | -18.0141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.5736 | -71.209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9678 | -25.1712 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.3559 | -101.3754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3851 | -33.9923 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.1416 | -139.0182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6744 | -36.8607 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 441.8504 | -150.132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0299 | -32.6721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.0647 | -127.7793 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7169 | -29.4009 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.2704 | -114.5978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6836 | -28.2073 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.8713 | -109.0257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6827 | -25.846 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.6455 | -98.7556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1357 | -24.8438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.0455 | -95.1539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7203 | -23.1063 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.0644 | -86.6658 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4077 | -21.8028 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.7269 | -81.7942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6809 | -20.7298 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.3754 | -76.5781 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1564 | -19.7364 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.8573 | -72.6645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5722 | -20.2935 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.966 | -75.4196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8631 | -21.195 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.3449 | -79.286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5975 | -23.058 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.4278 | -87.1291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5015 | -24.5942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.4433 | -93.5902 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6869 | -24.6671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.0449 | -92.7752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6238 | -23.4618 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.8888 | -86.6061 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4235 | -19.448 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.1228 | -69.3569 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7981 | -15.267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.0649 | -54.7266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0959 | -13.4167 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.3605 | -49.3906 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6671 | -13.6414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.6977 | -50.1847 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1439 | -14.2225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.2447 | -53.7684 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6387 | -17.1717 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4664 | -67.4349 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4867 | -23.8014 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.2081 | -95.2092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1284 | -32.7108 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.1036 | -133.5688 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9501 | -35.3952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.5222 | -143.9044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5928 | -32.1066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.193 | -126.124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3635 | -28.8684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.4713 | -112.9671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5193 | -27.7492 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.116 | -107.7497 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2076 | -25.2655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.8948 | -96.8016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0594 | -24.4202 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.4185 | -93.9215 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3192 | -22.555 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.5317 | -84.7859 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8951 | -20.8141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.5469 | -77.6557 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.624 | -19.9204 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.8163 | -73.3301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7179 | -18.7769 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.9503 | -68.6187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8652 | -19.2283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.5035 | -70.8454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9871 | -20.0633 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.984 | -74.4064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3805 | -21.7921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.2825 | -81.6432 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4826 | -23.0128 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.8093 | -86.5792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.922 | -23.1857 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.0366 | -86.3166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1177 | -22.0822 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.4062 | -80.6659 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2125 | -18.1845 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.9931 | -63.8763 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8066 | -14.0898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.385 | -49.3989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0756 | -11.8347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.1973 | -42.5395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5768 | -12.0319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.2559 | -43.239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9198 | -12.5604 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.7812 | -46.4755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5656 | -15.1755 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.4729 | -58.6029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3652 | -20.9991 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.2441 | -82.9893 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2502 | -28.8238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.3 | -116.6465 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2086 | -31.1684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.8184 | -125.6569 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7429 | -28.2307 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.2088 | -109.8199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5291 | -25.3921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 289.2846 | -98.2932 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0063 | -24.3993 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.6559 | -93.6624 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4412 | -22.2095 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.2461 | -84.0093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5764 | -21.4757 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.9224 | -81.5209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.357 | -19.8154 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.9869 | -73.388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4794 | -18.2895 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.6146 | -67.1455 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4609 | -17.4952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.2992 | -63.3008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.906 | -16.4899 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.1046 | -59.1573 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9177 | -16.888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.8699 | -61.1162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7798 | -17.6207 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.0565 | -64.2376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.644 | -19.1413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.7896 | -70.6028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3564 | -20.2086 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.4684 | -74.9108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.704 | -20.3454 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.5695 | -74.6054 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2141 | -19.3657 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.8303 | -69.5973 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5068 | -15.9393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.4199 | -54.8473 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4606 | -12.3797 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.5304 | -42.313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4778 | -11.2059 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.6972 | -39.3116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5967 | -11.6462 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 120.6933 | -41.0092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5175 | -11.6151 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.7712 | -41.3754 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3956 | -13.9281 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.2197 | -53.0804 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3997 | -21.7996 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.7211 | -88.2481 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1532 | -26.8181 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.6891 | -109.9831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.222 | -26.4517 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.7036 | -108.9687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5653 | -25.0128 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.2516 | -95.9035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0536 | -22.4505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.5772 | -86.1605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.981 | -22.4219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.243 | -85.7072 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1105 | -20.8989 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.1387 | -79.2159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5404 | -19.8876 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.9958 | -75.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.744 | -18.0001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.5175 | -65.4136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6266 | -16.38 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.8737 | -58.739 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0472 | -16.152 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.9111 | -57.3926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1205 | -14.6068 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.2154 | -50.7004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7549 | -14.8565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.81 | -52.2616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.534 | -15.5565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.075 | -55.0699 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6992 | -17.1955 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.9391 | -62.4989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5374 | -17.9189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2371 | -65.6581 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4252 | -17.8747 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.3988 | -64.0142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9239 | -17.284 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.5941 | -61.3623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8895 | -14.5159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.4655 | -48.7467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8739 | -11.3618 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 110.6055 | -37.5816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7742 | -10.1421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 102.3253 | -34.7681 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6685 | -10.494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 106.1732 | -36.0756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2398 | -10.3253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 105.0664 | -35.6995 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7885 | -12.1152 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.7745 | -44.7743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4911 | -19.0811 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.154 | -75.8233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4631 | -23.0051 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.9041 | -92.3876 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3912 | -23.7638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.2231 | -96.9131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0261 | -22.8331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.0735 | -87.0087 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0635 | -20.4869 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.6703 | -78.0374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9804 | -20.0607 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.5822 | -75.629 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0234 | -18.5036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.6489 | -68.8561 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.715 | -17.5952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.7261 | -65.1447 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6269 | -16.3801 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.2221 | -58.8574 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7189 | -14.4488 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 148.5895 | -50.4878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5582 | -14.3856 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.113 | -49.9861 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7146 | -12.8731 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.6078 | -43.3586 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0891 | -13.414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.383 | -46.3402 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2032 | -14.2459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.7731 | -49.8706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.711 | -16.0197 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.8509 | -58.0517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5653 | -16.3559 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.583 | -59.3198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0507 | -16.5469 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.6236 | -58.9938 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5405 | -15.5591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.9051 | -54.3326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0545 | -13.0069 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.629 | -42.6862 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8375 | -10.5605 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 101.8252 | -34.5982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7716 | -10.5346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 107.3578 | -36.478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4139 | -10.0003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 98.1148 | -33.3374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3115 | -10.3535 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 104.7412 | -35.589 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5347 | -11.6218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.7865 | -42.0602 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9888 | -15.342 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.0064 | -56.7455 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2744 | -22.1438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.8204 | -87.6023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2494 | -22.921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.4937 | -92.2482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7565 | -23.1206 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.3836 | -87.7936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | -19.73 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.9074 | -73.7008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2084 | -20.5439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.0381 | -77.4828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4647 | -17.1033 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.4912 | -61.3273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0505 | -16.9403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6343 | -61.3759 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0537 | -16.1546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4235 | -57.227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.248 | -16.231 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.4717 | -58.9422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9674 | -15.7271 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.4898 | -56.2302 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1382 | -14.6138 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.954 | -51.6309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0076 | -13.7754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.4653 | -47.7273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4621 | -13.9542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.1843 | -47.9716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6507 | -15.2089 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.5476 | -53.5316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.019 | -15.3539 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.4224 | -53.8288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0154 | -16.533 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.8684 | -58.3975 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1729 | -15.4145 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.2489 | -53.0903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.188 | -13.0594 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.9793 | -42.4655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3609 | -11.5535 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.4581 | -39.2304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5541 | -10.8425 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.7978 | -38.3265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4858 | -11.9961 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.4558 | -43.6467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3196 | -13.8982 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.8124 | -53.6215 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5348 | -16.3439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.1683 | -65.9745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52 | -19.8795 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.1522 | -79.9001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0277 | -18.8988 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.7851 | -71.9604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5472 | -20.6772 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.0925 | -81.5787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.022 | -19.29 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.3571 | -69.4365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9142 | -16.8867 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.0475 | -60.1572 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3585 | -17.0615 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.8111 | -60.7565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.605 | -15.5845 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.033 | -54.376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8848 | -15.3011 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.2861 | -53.7825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4148 | -14.7226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.158 | -50.6809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3219 | -13.5056 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 135.0074 | -45.8729 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8302 | -13.7056 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 137.4095 | -46.689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.156 | -12.6533 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.6555 | -42.3554 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.974 | -12.9752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.2002 | -44.2394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | -13.9101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.1205 | -48.2897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7102 | -14.8389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.7782 | -52.2508 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9854 | -15.3407 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.9567 | -54.3501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.751 | -16.8224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.0237 | -60.4889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | -15.4644 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.8518 | -53.9747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3408 | -13.513 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.394 | -45.3246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.624 | -10.87 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 106.5976 | -36.2198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4459 | -11.9804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.1491 | -42.863 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3089 | -12.32 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 129.6002 | -44.0356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1566 | -12.26 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.3212 | -44.2806 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.972 | -14.5484 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.4237 | -55.8679 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1244 | -22.8718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.0753 | -93.1254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2457 | -27.6415 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.0132 | -113.4911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6958 | -27.4251 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 333.341 | -113.2626 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8053 | -25.1072 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.1998 | -95.5461 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3185 | -22.5547 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.0451 | -85.9797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2487 | -22.5272 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.687 | -85.5182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3527 | -20.9942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.5705 | -79.0228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0468 | -20.0868 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.0794 | -75.4582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4672 | -18.2847 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.8237 | -66.1972 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.27 | -17.0267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6787 | -61.391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.798 | -16.8409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.3119 | -60.2471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2628 | -15.4498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.0043 | -54.3663 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.855 | -15.6829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.3982 | -55.8592 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5913 | -16.3661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.3383 | -58.5571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0215 | -18.1093 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.6417 | -66.4752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7126 | -19.1683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.8248 | -71.2943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4507 | -19.0652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.9455 | -69.2966 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7674 | -18.4029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.1166 | -66.2967 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.352 | -15.4849 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.9159 | -52.9771 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9785 | -12.19 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.5459 | -41.2989 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3847 | -13.9238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.7823 | -51.5726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9784 | -14.1574 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.2083 | -52.3969 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4941 | -14.7538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.0632 | -56.0852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2575 | -17.8087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.7111 | -70.2363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7678 | -24.699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6564 | -99.099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2998 | -33.9588 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 408.9982 | -138.9695 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4032 | -36.754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 440.6819 | -149.735 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7692 | -33.3565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 386.5657 | -131.3473 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2109 | -29.9888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.2994 | -117.6657 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.265 | -28.8296 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.4004 | -112.2635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7141 | -26.2518 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.9648 | -100.9027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4724 | -25.3697 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.1097 | -97.8939 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5691 | -23.4403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.3004 | -88.4449 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9676 | -21.6296 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.4723 | -81.0282 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6171 | -20.7047 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.2979 | -76.5517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5976 | -19.5165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8963 | -71.6584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7882 | -19.9851 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.701 | -73.9705 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9942 | -20.8531 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.598 | -77.6731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5584 | -22.6491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7186 | -85.1892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7873 | -23.9197 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.8441 | -90.3285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | -24.1057 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.1288 | -90.0855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.357 | -22.9634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.9029 | -84.2325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0655 | -18.9137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.5647 | -66.7888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2116 | -14.6427 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 152.0814 | -51.6742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8786 | -13.7247 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.0942 | -50.6592 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4643 | -13.9551 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.4832 | -51.471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9471 | -14.5386 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.1283 | -55.088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5891 | -17.5457 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.1031 | -69.0104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8647 | -24.3436 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.8361 | -97.4612 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0773 | -33.4777 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 402.4939 | -136.7594 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0928 | -36.2383 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.7534 | -147.3808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6081 | -32.8996 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.5445 | -129.3015 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1628 | -29.5764 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.8487 | -115.8136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.263 | -28.4353 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.2062 | -110.4986 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8062 | -25.8946 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.2765 | -99.3098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5891 | -25.0222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.5257 | -96.3364 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7672 | -23.1248 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.1829 | -87.0459 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2252 | -21.3375 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.6566 | -79.7317 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9129 | -20.4276 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.6992 | -75.329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9345 | -19.2556 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.5075 | -70.5069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1073 | -19.7171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.209 | -72.784 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.284 | -20.5736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.9523 | -76.4343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7859 | -22.3451 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.7517 | -83.8413 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9741 | -23.5997 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.6729 | -88.9113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.451 | -23.7873 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.0134 | -88.6872 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5956 | -22.6637 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.0683 | -82.9296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4451 | -18.6695 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.4743 | -65.7387 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7129 | -14.4464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.5286 | -50.8069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6043 | -13.2232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.9111 | -48.5583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1668 | -13.4445 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.2144 | -49.341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6288 | -14.0199 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.6447 | -52.885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0214 | -16.9288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.3229 | -66.3669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6165 | -23.459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.8418 | -93.7256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9183 | -32.2347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 387.04 | -131.5085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6323 | -34.8766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.9753 | -141.6799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3802 | -31.6294 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.3264 | -124.1307 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2767 | -28.4407 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.1944 | -111.1742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4711 | -27.3367 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.0462 | -106.0271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2507 | -24.889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.2882 | -95.2364 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1384 | -24.0578 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.9569 | -92.4055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4601 | -22.2169 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.4213 | -83.3893 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1039 | -20.5028 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.7585 | -76.3685 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.863 | -19.621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.197 | -72.1003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0002 | -18.4945 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.5353 | -67.4584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.131 | -18.9394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.9926 | -69.6524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2208 | -19.7618 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.314 | -73.1594 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.549 | -21.4649 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.2989 | -80.2897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6026 | -22.6665 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.597 | -85.1479 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0291 | -22.8343 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.8017 | -84.8776 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2625 | -21.7457 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.3981 | -79.3041 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5048 | -17.906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.7199 | -62.7641 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2702 | -13.8787 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.8289 | -48.5304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0371 | -13 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 139.7662 | -47.4898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2522 | -13.0847 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.0638 | -47.5909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3246 | -13.5067 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 148.2261 | -50.3643 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1617 | -16.1971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.7054 | -62.7592 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3782 | -22.5782 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.116 | -89.4016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6512 | -30.5556 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 362.6607 | -123.2249 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6738 | -34.4994 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 411.8054 | -139.9233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7057 | -31.7575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 367.6166 | -124.9088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1737 | -28.4002 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.9554 | -111.0929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6113 | -26.9984 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.4178 | -104.4545 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6833 | -24.2722 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.5393 | -92.2637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5211 | -23.4214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.8974 | -89.3273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.168 | -22.102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.033 | -82.9176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5147 | -19.8774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.8342 | -73.3362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1355 | -19.3347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.2604 | -70.7627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7059 | -17.9852 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.3006 | -65.0001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4262 | -18.6621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.1717 | -68.3542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5028 | -19.8727 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.2169 | -73.806 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3075 | -21.7634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.9833 | -81.8813 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3057 | -22.5497 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.1884 | -84.6693 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4285 | -22.9915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.4428 | -85.775 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.773 | -21.5531 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.8951 | -78.4536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7583 | -17.6123 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6868 | -61.3938 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2953 | -13.8886 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.1676 | -48.6455 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3086 | -11.9264 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.1034 | -42.5076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8555 | -11.7481 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.5769 | -41.3094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2916 | -12.3132 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.7556 | -44.7679 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4528 | -14.7376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.4616 | -55.8808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5471 | -19.4967 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.6911 | -74.6467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.867 | -27.886 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.0736 | -110.7933 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6298 | -30.5472 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.7417 | -121.2137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2623 | -28.8285 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.8155 | -111.3852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2365 | -25.6704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 289.6909 | -98.4312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3854 | -25.3355 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.8054 | -97.111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0692 | -22.4566 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.4917 | -84.0928 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5565 | -21.4679 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.642 | -80.4063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5376 | -19.8864 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.8983 | -72.6784 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4532 | -19.4597 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.9568 | -72.0187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6103 | -18.7346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.6806 | -68.5271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3227 | -17.8344 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.2012 | -64.9664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6458 | -17.568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.1891 | -63.6031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | -17.9356 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9047 | -64.8656 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9512 | -19.2622 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.5519 | -70.1822 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2424 | -19.7703 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8114 | -71.6295 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0223 | -20.8642 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.8104 | -76.0463 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3618 | -19.8172 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.05 | -70.6913 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.09 | -16.5623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.5941 | -56.9452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7923 | -13.6907 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.8281 | -48.1904 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8587 | -14.5038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.8277 | -54.3063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8714 | -16.0828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.0333 | -61.8513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819 | -17.7396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.5326 | -70.8552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2689 | -22.1417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.9457 | -91.7222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4177 | -28.8897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.4998 | -119.7724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9831 | -29.1122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 336.5065 | -114.3382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2351 | -32.7528 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.4603 | -129.2729 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4321 | -28.8954 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.4871 | -108.5554 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1985 | -26.049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.0623 | -97.5381 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0268 | -25.5879 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.4595 | -95.6343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2562 | -23.3172 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.623 | -85.8363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7942 | -22.3484 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.5689 | -82.4201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1762 | -21.7117 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.7951 | -79.4389 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4666 | -20.252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.2192 | -73.8068 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1344 | -19.7278 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.9493 | -71.3366 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2742 | -18.9958 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.318 | -68.7436 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.559 | -19.8949 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.4598 | -73.2089 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4452 | -20.6371 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.4709 | -76.2708 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2002 | -21.7212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.0365 | -80.2005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2039 | -23.6901 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.3755 | -88.8102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1012 | -25.2237 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.4284 | -95.284 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0877 | -23.2509 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.9695 | -85.2745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2291 | -19.765 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.0767 | -70.7003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9886 | -15.3419 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.6935 | -54.9402 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | -16.2042 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.5368 | -61.6826 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2872 | -16.2464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.9917 | -61.4974 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8683 | -16.8686 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.5268 | -65.4168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5411 | -20.2813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.9692 | -81.197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1316 | -28.3836 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 339.4423 | -115.3358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5474 | -38.3847 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 465.0987 | -158.0313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8446 | -41.6496 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.3567 | -170.6908 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9886 | -36.9843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.9089 | -145.7347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5493 | -33.27 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.86 | -130.7678 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1471 | -31.9312 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.4828 | -124.5236 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3673 | -29.2634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.3474 | -112.925 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4588 | -28.1189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.2259 | -108.8064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.522 | -26.1763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.3012 | -99.3181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7345 | -24.6859 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.8614 | -93.7322 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.684 | -23.4855 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.6908 | -87.898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8179 | -22.3577 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.6198 | -83.4567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4119 | -22.985 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.7627 | -86.5633 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0077 | -24.0064 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.659 | -90.9452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3612 | -26.113 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.7416 | -99.8076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7869 | -27.8545 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.2996 | -107.1326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.053 | -27.9592 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.8935 | -106.315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6224 | -26.6093 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.5265 | -99.3947 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0755 | -22.0656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.0596 | -79.8686 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9114 | -17.2791 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.6161 | -63.0687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4257 | -17.4814 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.9003 | -66.9028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1774 | -17.7772 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.9499 | -67.939 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9774 | -18.4855 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.0242 | -72.3814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6352 | -22.2858 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.7461 | -89.9555 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7754 | -30.998 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 372.111 | -126.4359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5342 | -42.708 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 520.5774 | -176.8818 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5998 | -46.2753 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 561.0798 | -190.6438 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9989 | -42.1038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 494.2972 | -167.9524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1424 | -37.8318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.2287 | -150.6003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4794 | -36.3904 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.4898 | -143.8934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2499 | -33.1521 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 381.522 | -129.6336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3596 | -32.0148 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.0418 | -125.7328 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3016 | -29.631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.6945 | -114.0623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4616 | -27.333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.977 | -104.6445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5497 | -26.1872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6616 | -99.1008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7371 | -24.6869 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.5077 | -92.9325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.232 | -25.2752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.0783 | -95.8446 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0257 | -26.3745 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.8882 | -100.5369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7845 | -28.6405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.7687 | -110.0102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8979 | -30.2591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.0695 | -116.5682 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5932 | -30.5327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 342.7029 | -116.4436 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9917 | -29.1156 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 321.2694 | -109.161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9967 | -24.0021 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.4452 | -87.135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0346 | -18.508 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.9557 | -67.6012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2181 | -15.4322 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.7162 | -58.006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8797 | -15.6926 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.4041 | -58.9193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4945 | -16.328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.0912 | -62.8903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0417 | -19.6913 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.8734 | -78.4462 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5459 | -27.3662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.3842 | -110.5591 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7549 | -37.6793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 456.0023 | -154.9405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7178 | -40.8127 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 491.5149 | -167.007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2993 | -37.1066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.2783 | -146.8796 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7469 | -33.3477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 387.3867 | -131.6263 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5045 | -32.0718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.9117 | -125.6886 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2422 | -29.2141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.8929 | -113.1104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7106 | -28.218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 322.87 | -109.7048 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.339 | -26.1042 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.4156 | -99.357 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | -24.0821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.0534 | -91.0792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6199 | -23.0668 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.5992 | -86.168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | -21.7447 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.6056 | -80.7337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5787 | -22.2636 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.1536 | -83.2983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0383 | -23.2314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.2981 | -87.4248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1149 | -25.2291 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.8639 | -95.7717 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7299 | -26.6516 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.798 | -101.5256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.318 | -26.883 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.3267 | -101.3655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1295 | -25.6283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.3741 | -94.9258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6788 | -21.1225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.3017 | -75.5337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4411 | -16.307 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.0584 | -58.462 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2733 | -12.306 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.3049 | -44.6148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7949 | -12.5112 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.4478 | -45.3429 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1882 | -13.0595 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.3301 | -48.7007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0965 | -15.7779 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.4386 | -61.3095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4913 | -21.8357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.1544 | -86.6964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1798 | -29.9766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 358.2986 | -121.7428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3819 | -32.4171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 385.9366 | -131.1336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6265 | -29.3654 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.5009 | -114.6761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1197 | -26.4115 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.1682 | -102.6707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4975 | -25.3796 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.9995 | -97.8565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7098 | -23.1022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.4366 | -87.8116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7678 | -22.338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7956 | -85.2154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3828 | -20.6125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.9189 | -76.7628 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3485 | -19.025 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.7854 | -70.2616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2506 | -18.1995 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.023 | -66.2649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5931 | -17.1538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.3304 | -61.9523 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6456 | -17.568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.3332 | -63.9919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.583 | -18.3303 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.8996 | -67.2424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.602 | -19.9118 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.3964 | -73.867 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4251 | -21.0227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.6077 | -78.3559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7898 | -21.1662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.7002 | -78.0476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2011 | -20.1475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.3696 | -72.8385 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1431 | -16.5832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.1771 | -57.483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.724 | -12.8768 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.7005 | -44.4094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.353 | -11.9439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.4264 | -42.9572 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5449 | -12.0193 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.6782 | -43.0427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5648 | -12.4207 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 134.3621 | -45.6536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8755 | -14.9039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.0663 | -57.1056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7155 | -20.7434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.8421 | -81.4936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2457 | -28.035 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.7952 | -112.3976 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4359 | -31.6514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.896 | -127.722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9567 | -29.1018 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.9315 | -113.8031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1528 | -26.031 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.7215 | -101.1598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8579 | -24.7345 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.6381 | -95.0155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4856 | -22.227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.6157 | -83.7951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5263 | -21.456 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.8035 | -81.1407 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.422 | -20.2344 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.3339 | -75.2049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2367 | -18.194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.4556 | -66.4119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9636 | -17.6931 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.4624 | -64.0358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8142 | -16.4538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.8685 | -58.7373 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4014 | -17.0783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.9672 | -61.8289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | -18.1914 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.7253 | -66.8434 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6395 | -19.9265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.5559 | -74.261 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4428 | -20.6361 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.9206 | -76.7633 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4438 | -21.03 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.7561 | -77.7268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0588 | -19.698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.8249 | -70.9546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8803 | -16.0863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.7992 | -55.3159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3168 | -12.7166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.9662 | -43.8202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3171 | -11.9297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.1455 | -42.522 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8639 | -11.7514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.6183 | -41.3235 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3003 | -12.3166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.7991 | -44.7827 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4631 | -14.7417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.5136 | -55.8985 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5612 | -19.5022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.7603 | -74.6702 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8873 | -27.894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.1738 | -110.8274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6522 | -30.5559 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.8513 | -121.251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2836 | -28.8369 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.9177 | -111.4199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2555 | -25.6779 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 289.782 | -98.4622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4041 | -25.3429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.8952 | -97.1415 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0858 | -22.4632 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.5712 | -84.1198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5724 | -21.4741 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.7181 | -80.4321 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5525 | -19.8923 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.9687 | -72.7023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4676 | -19.4654 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.0256 | -72.0421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6242 | -18.74 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.7468 | -68.5496 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3359 | -17.8396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.2642 | -64.9878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6589 | -17.5732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.2515 | -63.6243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5934 | -17.9409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9685 | -64.8873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9656 | -19.2679 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.6204 | -70.2055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2573 | -19.7762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8818 | -71.6534 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0381 | -20.8704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.8845 | -76.0715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3768 | -19.8232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.12 | -70.7151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1026 | -16.5673 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.6522 | -56.9649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8023 | -13.6946 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.8764 | -48.2068 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7367 | -12.8818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.4364 | -47.0379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1742 | -14.2345 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.7315 | -53.2543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6937 | -16.4064 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.3671 | -64.6829 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8469 | -19.2211 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.2342 | -78.9086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7779 | -23.5225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1765 | -95.878 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5285 | -22.6373 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.5101 | -87.8366 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6768 | -24.6632 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.9457 | -98.8576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.177 | -23.286 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.8708 | -85.5807 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7416 | -20.3602 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.6116 | -74.2799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | -20.5721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.7336 | -75.0009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.813 | -18.8143 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4511 | -67.4297 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8876 | -18.4502 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.0794 | -66.6239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2068 | -17.7888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.5767 | -63.0553 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4434 | -16.3079 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.3284 | -57.1947 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0529 | -16.5477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1987 | -58.1699 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8137 | -15.2731 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.7301 | -52.914 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7496 | -15.6414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.1588 | -55.0984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6079 | -16.7661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.5169 | -59.977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4127 | -17.8698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.3095 | -64.6634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9484 | -18.4741 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.7448 | -67.1897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.468 | -20.2526 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.3768 | -74.5399 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4106 | -18.656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.8297 | -66.8788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4659 | -16.3167 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.2851 | -56.5004 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1474 | -13.0434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.8156 | -45.1281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1152 | -11.4568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.5967 | -40.6366 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9335 | -11.7788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 122.8665 | -41.7476 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7991 | -11.7259 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.6099 | -42.0002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4058 | -13.9321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.4826 | -53.1697 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6568 | -21.9008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.5243 | -88.8608 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1935 | -26.4405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.5268 | -108.2291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6779 | -26.2376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.9252 | -108.0247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.872 | -23.953 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.1927 | -90.7868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7117 | -21.5289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.4707 | -81.7072 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6384 | -21.5001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.1416 | -81.2556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9163 | -20.0354 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.8664 | -75.046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7163 | -19.1697 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8394 | -71.639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3001 | -17.432 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.5708 | -62.7135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2647 | -16.2376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1554 | -58.1552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8044 | -16.0564 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.888 | -57.045 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4337 | -14.7301 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.3861 | -51.438 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0061 | -14.9553 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.6117 | -52.8738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6518 | -15.6029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.1214 | -55.4254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9015 | -17.2752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.4957 | -63.0278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4797 | -18.2897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.0909 | -67.6471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1863 | -18.1742 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2412 | -65.6595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5824 | -17.5431 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.8355 | -62.8034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.489 | -14.7519 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.3362 | -50.0619 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5524 | -11.6288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.8095 | -39.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6101 | -10.471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 106.5496 | -36.2034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6487 | -10.8797 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.1923 | -37.7809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5928 | -10.8577 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.2877 | -38.1531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.161 | -13.0488 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.9108 | -49.2378 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8916 | -20.4192 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.9188 | -82.1992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7409 | -25.0819 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.3007 | -102.376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8818 | -24.7438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.5472 | -101.4404 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | -23.3029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.3964 | -88.8173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1965 | -20.9327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.8859 | -79.8096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1184 | -20.902 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.5915 | -79.3698 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5046 | -19.4799 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.734 | -73.3021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1058 | -18.536 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.3678 | -69.4401 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.561 | -16.7477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.4055 | -60.2789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7341 | -15.2418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.1443 | -54.0741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1774 | -15.0227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.3579 | -52.7875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5161 | -13.582 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.9873 | -46.5456 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1192 | -13.8193 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.3235 | -48.0189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7608 | -14.4653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 148.9279 | -50.6028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6735 | -16.0049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.4972 | -57.5918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3901 | -16.6804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.1869 | -60.5444 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2206 | -16.6137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.3227 | -58.8916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8276 | -16.0656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.0928 | -56.435 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2502 | -13.4774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.3744 | -44.6384 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8676 | -10.5723 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 101.1873 | -34.3814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7532 | -10.5273 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 107.1076 | -36.393 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8005 | -10.9395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.7825 | -37.9815 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7359 | -10.914 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.8464 | -38.343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2976 | -13.1025 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.4368 | -49.4165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1096 | -20.505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.7731 | -82.4895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0499 | -25.2035 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.5762 | -102.8094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1769 | -24.86 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.7724 | -101.8567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.613 | -23.4576 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.9721 | -89.3527 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5307 | -21.0642 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.2291 | -80.266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4574 | -21.0354 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.9505 | -79.8315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8231 | -19.6053 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.0134 | -73.7369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4107 | -18.656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.6031 | -69.8599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8715 | -16.8698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.6638 | -60.7064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0153 | -15.3524 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.2818 | -54.4606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4631 | -15.1351 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.5143 | -53.1804 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7789 | -13.6854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.0451 | -46.905 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3794 | -13.9217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.379 | -48.3775 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0391 | -14.5748 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.0658 | -50.9894 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9633 | -16.119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.6747 | -57.9919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6892 | -16.7981 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.4033 | -60.9577 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5495 | -16.7431 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.661 | -59.3463 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1453 | -16.1906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.3754 | -56.8708 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5367 | -13.5901 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.5147 | -45.0259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0652 | -10.6501 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 101.974 | -34.6487 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5037 | -11.6096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 120.7263 | -41.0204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6665 | -12.0672 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.9159 | -42.7837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5749 | -12.0312 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.9863 | -43.1474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6251 | -14.4119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.4477 | -55.1965 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3296 | -22.5591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.5233 | -91.5787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5781 | -27.7723 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 336.0019 | -114.1668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6076 | -27.3904 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.8904 | -113.1096 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9479 | -25.9504 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.6947 | -99.7916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1695 | -23.2831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.8381 | -89.6469 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0996 | -23.2556 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.4808 | -89.1858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0882 | -21.6771 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.6914 | -82.4617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4242 | -20.6288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.1213 | -78.1906 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.488 | -18.6864 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.802 | -68.2285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2115 | -17.0036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.4007 | -61.2966 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6193 | -16.7706 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.3394 | -59.9166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.547 | -15.1681 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.9165 | -52.9773 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1989 | -15.4247 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.6541 | -54.5871 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0529 | -16.1542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.2793 | -57.5177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3574 | -17.848 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.858 | -65.1895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2623 | -18.5976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.4901 | -68.4623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1801 | -18.5653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.658 | -66.8205 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6196 | -17.9512 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.5389 | -64.0618 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.334 | -15.0844 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.0855 | -50.9961 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9733 | -11.7944 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.7691 | -39.336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5238 | -12.0111 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.5773 | -42.6687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6058 | -12.4368 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.2284 | -44.249 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.062 | -12.2228 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.7539 | -43.748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.272 | -14.273 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.3696 | -54.1506 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1469 | -22.4872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.8737 | -90.6784 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1971 | -27.2289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.999 | -110.768 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3505 | -28.0763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.0964 | -115.8978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1791 | -27.2218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.6783 | -105.2225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9544 | -24.3789 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.6573 | -94.3424 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7362 | -23.8995 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.6048 | -91.6063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0588 | -22.059 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.1103 | -83.6234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3169 | -20.9801 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.2253 | -79.2453 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7851 | -19.5903 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.0016 | -72.034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | -17.2982 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.8217 | -62.1192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7981 | -17.2345 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.2237 | -61.5762 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.235 | -15.4389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.094 | -53.7172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8061 | -16.0571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.2034 | -57.1522 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3478 | -17.0572 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.7243 | -61.4065 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6037 | -19.1255 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.7069 | -70.9145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6476 | -19.5362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.2919 | -72.4724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3764 | -19.823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.9625 | -72.3604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4187 | -18.6592 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.7858 | -66.8639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7536 | -15.6429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.2841 | -53.1022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0626 | -12.6166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.475 | -42.9737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5819 | -12.4274 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.3936 | -44.6449 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1165 | -12.2443 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.7519 | -43.4076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5929 | -12.8252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.2496 | -46.9745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9989 | -15.346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.2392 | -58.5235 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6472 | -20.3231 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.0197 | -78.1561 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8953 | -29.0776 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.0388 | -115.8782 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9654 | -31.8597 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 373.1052 | -126.7737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4415 | -30.0796 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.0803 | -116.5719 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0622 | -26.7823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.2841 | -103.0499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1722 | -26.4321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.2207 | -101.6692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5578 | -23.4359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.3582 | -88.1248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9289 | -22.4014 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.0053 | -84.2673 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7586 | -20.7604 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.407 | -76.249 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6004 | -20.3046 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.2298 | -75.5093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6865 | -19.5515 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.5587 | -71.8834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.297 | -18.6112 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.6154 | -68.1651 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6014 | -18.3375 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.496 | -66.7654 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5848 | -18.7245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.4234 | -68.0999 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1061 | -20.1101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.7664 | -73.6529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4711 | -20.6473 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.3115 | -75.1972 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3731 | -21.7892 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.8761 | -79.8063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | -20.7019 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.4977 | -74.2412 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.974 | -17.3037 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.2572 | -59.8887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2958 | -14.2823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.0367 | -50.6397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8836 | -16.8746 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.9885 | -64.5543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4996 | -18.691 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.4976 | -73.2218 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2871 | -20.5749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.7131 | -83.4884 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1926 | -25.6532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 316.4926 | -107.5379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2645 | -33.5514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 413.1043 | -140.3646 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4614 | -34.0224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.5444 | -135.0777 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2908 | -38.2837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.9697 | -152.551 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.055 | -33.8624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.865 | -128.7308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5383 | -30.5111 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.6481 | -115.7455 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1668 | -29.9715 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.0919 | -113.5178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4322 | -27.3214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 300.4501 | -102.087 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5204 | -26.1756 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.5305 | -98.0369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6438 | -25.4372 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.3564 | -94.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2689 | -23.7157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.7651 | -87.9232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7259 | -23.1085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.3464 | -85.0627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.526 | -22.2429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.2976 | -81.9881 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1669 | -23.2821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.5037 | -87.1549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3838 | -24.1544 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.1104 | -90.7588 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6412 | -25.4362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.828 | -95.4198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4741 | -27.7314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.3506 | -105.451 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0181 | -29.5194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.5339 | -112.9884 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2466 | -27.2484 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.5794 | -101.4514 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8609 | -23.1616 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.2602 | -84.3539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5635 | -17.9291 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2286 | -65.6552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3084 | -21.3702 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.7944 | -84.1956 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5394 | -22.2481 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.2015 | -88.4113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8237 | -23.5405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.758 | -95.0562 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4585 | -27.3318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.0942 | -111.8197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9117 | -35.7736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.8114 | -147.4005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4932 | -48.2008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 584.3009 | -198.5338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0913 | -52.7646 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 633.9208 | -215.3937 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8424 | -48.3382 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 573.272 | -194.7864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6217 | -45.1034 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 532.5861 | -180.9622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7588 | -41.6159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 486.9345 | -165.4507 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5915 | -38.7955 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 450.7094 | -153.1421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8463 | -36.1413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.871 | -141.9843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1295 | -34.6788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.8577 | -135.1841 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6287 | -33.3012 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.7061 | -129.3564 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3808 | -32.8101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.5265 | -127.9362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5209 | -32.0783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.1212 | -124.4007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7578 | -32.9585 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.471 | -128.2571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0391 | -34.2497 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.1066 | -133.5698 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8127 | -36.9151 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 426.4973 | -144.9153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2475 | -38.6602 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.6615 | -150.7474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5516 | -38.7798 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 442.5698 | -150.3764 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8984 | -35.7683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.9563 | -136.5768 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7383 | -29.0159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.3974 | -108.1851 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.182 | -22.8945 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.6795 | -87.2146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5424 | -23.4298 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.716 | -93.0033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0021 | -24.3977 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.3882 | -97.6488 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.798 | -25.4979 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.1749 | -103.3526 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2763 | -30.0146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.4802 | -123.5034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4119 | -39.5118 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 481.6195 | -163.6447 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6348 | -53.7655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 655.496 | -222.7245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 8.3446 | -3.1594 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 710.1137 | -241.2825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3293 | -54.8258 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 656.6193 | -223.1062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.276 | -50.8698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 606.064 | -205.9285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.994 | -46.8239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 552.8018 | -187.8311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.94 | -43.6547 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 512.0132 | -173.9719 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1141 | -40.5752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 473.5957 | -160.9184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1196 | -39.0033 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.1327 | -153.6257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4228 | -37.1552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.3969 | -145.5608 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.739 | -36.0991 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.2353 | -141.4285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.864 | -35.7548 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 411.5802 | -139.8468 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0545 | -36.2232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.7007 | -141.5866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4651 | -37.5653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.7264 | -147.0318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6227 | -40.3818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 467.7116 | -158.9191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7434 | -42.0033 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 482.125 | -163.8165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5618 | -42.3253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 483.6949 | -164.3499 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.212 | -39.0397 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.44 | -149.313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2926 | -31.595 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.3893 | -118.036 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.488 | -25.3759 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.3326 | -97.6299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9485 | -24.3766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.5607 | -97.0279 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4933 | -25.378 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.6972 | -101.8312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3803 | -26.514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.0403 | -107.724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3043 | -31.2061 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.59 | -128.6374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4513 | -41.1013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 501.5814 | -170.4274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2314 | -55.9678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 682.8141 | -232.0067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 15.673 | -5.934 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 739.9816 | -251.4311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 3.2497 | -1.2304 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 684.3744 | -232.5368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6517 | -52.9852 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 631.7768 | -214.6652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9584 | -48.7774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 576.4215 | -195.8566 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5798 | -45.4804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 534.0248 | -181.451 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4336 | -42.2749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 494.0758 | -167.8771 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2825 | -40.6414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 471.7815 | -160.302 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4004 | -38.7203 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1355 | -151.9277 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5992 | -37.6181 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.4527 | -147.6184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6971 | -37.2631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 429.6624 | -145.9907 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9463 | -37.7546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 435.042 | -147.8186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5104 | -39.1571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 451.7861 | -153.5079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9704 | -42.0926 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.2238 | -165.8888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3014 | -43.7968 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 503.4109 | -171.049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1676 | -44.1377 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 505.107 | -171.6253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4903 | -40.7232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 459.1423 | -156.0074 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7631 | -32.9606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.2211 | -123.4153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1813 | -26.4357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 300.1374 | -101.9807 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3107 | -27.6671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.9536 | -111.4321 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2019 | -28.8048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 344.0156 | -116.8897 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4822 | -30.0956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.7171 | -123.5838 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0184 | -35.4221 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.6332 | -147.3399 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5581 | -46.6524 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 573.3698 | -194.8197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 22.5633 | -8.5427 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 779.3497 | -264.8075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 06:00 | 2.1857 | -0.62172 | 29.8564 | -11.304 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 844.3703 | -286.9003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 26.4446 | -10.0122 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 781.2261 | -265.4451 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 12.379 | -4.6868 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 721.4268 | -245.1265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6941 | -55.3628 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 658.5314 | -223.7559 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.182 | -51.6198 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 610.3545 | -207.3863 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9341 | -47.9808 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 564.9582 | -191.9616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2206 | -46.126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 539.6253 | -183.3539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6792 | -43.9455 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 511.6305 | -173.8419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.501 | -42.6949 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.2231 | -168.9465 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4773 | -42.2921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 491.7923 | -167.1012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8959 | -42.8503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.9199 | -169.1833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9412 | -44.4421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 516.958 | -175.6521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4083 | -47.7739 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 558.3634 | -189.7208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3211 | -49.7071 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 575.6402 | -195.5911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.301 | -50.0927 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 577.5589 | -196.243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4482 | -46.2156 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 525.3248 | -178.4949 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0545 | -37.4037 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.2922 | -141.4478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2412 | -30.0007 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 344.5407 | -117.0681 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4492 | -24.9671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.5795 | -99.7525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9351 | -25.1583 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.7842 | -100.5016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3423 | -26.1056 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.3573 | -105.4533 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1361 | -30.3529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.2539 | -124.106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9438 | -39.7212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.1667 | -163.1511 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6744 | -55.7486 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 677.9507 | -230.3542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 17.095 | -6.4724 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 745.0122 | -253.1403 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 6.0092 | -2.2752 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 696.0236 | -236.495 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5248 | -53.7222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 640.8817 | -217.7589 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6225 | -49.4322 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 584.409 | -198.5706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2001 | -45.7245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 536.0551 | -182.1409 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.024 | -43.6877 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 513.4098 | -174.4464 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.138 | -41.3716 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 481.0931 | -163.4659 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7312 | -39.244 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 453.4609 | -154.077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4122 | -37.938 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 437.8304 | -148.7661 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6305 | -37.6304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.7446 | -147.3778 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3853 | -38.3209 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 442.0264 | -150.1918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9921 | -39.7402 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 458.9628 | -155.9465 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4996 | -43.0879 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 501.3703 | -170.3557 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0504 | -44.4851 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 511.897 | -173.9324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.423 | -45.0252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 516.4765 | -175.4885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3153 | -41.4413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 468.0793 | -159.044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0216 | -33.4558 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.137 | -125.4254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.31 | -26.8798 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.7757 | -103.8965 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9367 | -23.585 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.0451 | -93.1151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9277 | -23.9749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.1855 | -94.8617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9678 | -24.7777 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6217 | -99.0873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4633 | -29.3011 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.7119 | -119.1649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6238 | -37.2343 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 444.8914 | -151.1653 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0577 | -51.1774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 612.6437 | -208.1642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 4.5148 | -1.7094 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 685.7618 | -233.0082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1476 | -54.3608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 644.3767 | -218.9464 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.669 | -49.844 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 585.8978 | -199.0764 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7787 | -47.1327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 552.5477 | -187.7447 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8694 | -43.6269 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 507.06 | -172.2889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3538 | -41.063 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 476.5327 | -161.9164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7201 | -37.6656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.275 | -145.5194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8769 | -37.3338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.0077 | -145.0887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3976 | -35.9648 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 410.3879 | -139.4417 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6019 | -35.2581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.4213 | -136.0552 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9575 | -35.7916 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 406.4226 | -138.0943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5201 | -37.9805 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.7507 | -147.7197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0065 | -40.1393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 459.7784 | -156.2236 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4958 | -41.5124 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 470.1202 | -159.7375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1683 | -42.9575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.0771 | -165.8389 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3584 | -39.8843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1233 | -151.9236 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.309 | -33.1754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.6571 | -124.5828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2909 | -27.6593 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.3253 | -108.1606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2469 | -24.1005 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.9246 | -96.1322 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3065 | -24.911 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 294.2703 | -99.9872 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5857 | -28.5623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 348.6115 | -118.4513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6595 | -36.0678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 451.7953 | -153.5111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4501 | -45.4294 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 567.6185 | -192.8655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6817 | -46.701 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 549.9138 | -186.8498 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4695 | -53.7004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 633.1904 | -215.1455 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.947 | -48.7729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 565.7093 | -192.2168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.823 | -44.3956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 509.0656 | -172.9704 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1813 | -42.1756 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 482.7669 | -164.0346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4956 | -39.9383 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 455.7795 | -154.8648 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7824 | -37.6902 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 429.6994 | -146.0033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4261 | -35.976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 406.1657 | -138.007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2933 | -35.5302 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 403.1202 | -136.9722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5438 | -34.4483 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 390.629 | -132.728 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1604 | -34.6909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 394.6184 | -134.0835 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5865 | -35.2521 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.0773 | -136.2781 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5927 | -37.222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 426.2888 | -144.8445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2404 | -39.8379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 458.2272 | -155.6965 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2372 | -41.8041 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 477.5728 | -162.2698 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9885 | -42.4932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 484.4976 | -164.6227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6662 | -39.6119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 446.252 | -151.6276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4929 | -32.8543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.5693 | -123.8734 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9271 | -25.5487 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.9895 | -98.1929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5216 | -23.0281 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.013 | -91.4053 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.918 | -23.9711 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.3348 | -95.9318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4422 | -25.3579 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.3238 | -103.0634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8176 | -29.4406 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.4361 | -121.1099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9585 | -38.5464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 469.3968 | -159.4917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0526 | -51.9624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 631.9069 | -214.7094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 2.6345 | -0.99744 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 685.6394 | -232.9667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4886 | -52.134 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 620.3445 | -210.7808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6199 | -48.6442 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 576.4447 | -195.8645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0691 | -44.8859 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 527.2495 | -179.1489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3448 | -41.8464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.2127 | -165.885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0717 | -38.9845 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.8097 | -153.8557 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0691 | -37.4095 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.2562 | -146.5323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2964 | -35.9249 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.7776 | -140.2536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.942 | -35.392 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 408.2234 | -138.7062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9469 | -34.6069 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.0686 | -134.916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3596 | -35.5563 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.3133 | -139.0765 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9043 | -36.9511 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 426.2145 | -144.8192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2105 | -39.8261 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 462.2338 | -157.0579 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0123 | -41.7156 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.8476 | -163.3825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3495 | -41.8483 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 479.7184 | -162.9988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1073 | -38.605 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 435.9787 | -148.1369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5884 | -31.3179 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 345.78 | -117.4892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.748 | -24.6912 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.8716 | -94.755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3044 | -23.7297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.5511 | -94.3063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7945 | -24.7095 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.3912 | -99.009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6244 | -25.823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.3827 | -104.7823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2481 | -30.397 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 368.4371 | -125.1876 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6957 | -40.017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.1055 | -165.8486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3909 | -54.4565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 664.2567 | -225.7012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 10.6248 | -4.0227 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 719.6138 | -244.5105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1276 | -55.5334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 665.4368 | -226.1022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9446 | -51.5264 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 614.2279 | -208.7025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5312 | -47.4288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 560.2849 | -190.3737 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3741 | -44.219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 518.9741 | -176.3371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4475 | -41.0999 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.0632 | -163.1159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4022 | -39.508 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 458.3269 | -155.7304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6456 | -37.6363 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.2902 | -147.5632 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9267 | -36.5665 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 421.9694 | -143.3768 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0414 | -36.2181 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.2599 | -141.7766 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2481 | -36.6929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 422.452 | -143.5408 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7038 | -38.0527 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 438.6916 | -149.0587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9541 | -40.9057 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 474.1315 | -161.1005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1314 | -42.5495 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.7496 | -166.0674 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9614 | -42.8761 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 490.345 | -166.6095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5054 | -39.5486 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 445.5267 | -151.3811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3397 | -32.007 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.2732 | -119.6954 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3207 | -25.7036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.3825 | -99.006 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1209 | -20.1159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.1423 | -78.1978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9902 | -20.458 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.6521 | -79.3903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9866 | -21.2436 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.302 | -84.3681 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0346 | -25.591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.3919 | -104.4457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6239 | -35.6603 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.3738 | -146.5722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0186 | -49.1946 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 602.9189 | -204.8599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5557 | -53.3409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 650.0035 | -220.8583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5306 | -48.609 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 574.0058 | -195.0358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9589 | -43.6621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 514.9151 | -174.9579 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7698 | -42.0137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 492.3683 | -167.297 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2973 | -38.2863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 444.109 | -150.8994 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9169 | -36.9561 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 430.653 | -146.3273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0176 | -34.2412 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 391.5463 | -133.0397 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2523 | -31.5791 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 359.4502 | -122.134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9302 | -30.2719 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.843 | -115.8117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5274 | -28.5394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.9132 | -108.7002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2473 | -29.2161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.7886 | -112.0556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.479 | -30.4878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 345.761 | -117.4827 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1265 | -33.1036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.9025 | -128.4038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9021 | -34.9828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.3164 | -136.0196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.776 | -35.3267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.2658 | -136.0024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6641 | -33.7086 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.7519 | -127.673 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6584 | -27.8039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 300.9408 | -102.2537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.351 | -21.387 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.6785 | -79.3993 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5785 | -15.1806 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.7084 | -56.984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2281 | -15.4362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.3545 | -57.8831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8422 | -16.0713 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.9824 | -61.834 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2729 | -19.3888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.1763 | -77.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4217 | -26.9238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.0515 | -108.7471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1569 | -37.0505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.4005 | -152.3576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9561 | -40.1195 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 483.2097 | -164.1851 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6321 | -36.4505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.6429 | -144.2852 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | -32.7626 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.5547 | -129.3049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0616 | -31.504 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.304 | -123.4435 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9177 | -28.6929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.8567 | -111.0594 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4454 | -27.7201 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.0682 | -107.7335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1363 | -25.631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.9616 | -97.5039 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0961 | -23.6477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.0483 | -89.3786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5481 | -22.645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.7692 | -84.5268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.248 | -21.3465 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.0414 | -79.1828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5461 | -21.8572 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.4694 | -81.7067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9601 | -22.8072 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3972 | -85.7595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9468 | -24.7694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.5538 | -93.9675 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4893 | -26.1634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.1587 | -99.6095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0426 | -26.3811 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.5768 | -99.4118 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8939 | -25.1421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.8701 | -93.0556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6461 | -20.7161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.7643 | -73.992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6879 | -16.0106 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.6592 | -57.3071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8112 | -17.6331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4135 | -67.417 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1255 | -17.7568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.9013 | -67.5827 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4486 | -18.2774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.2713 | -71.1062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6131 | -21.8836 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.0476 | -87.6795 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8339 | -30.6275 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.4422 | -124.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7011 | -41.5932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.4647 | -170.7275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3665 | -46.9704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 569.3519 | -193.4545 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2079 | -43.3666 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 510.796 | -173.5583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5003 | -38.7596 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 455.0473 | -154.616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7511 | -36.8909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 429.0493 | -145.7824 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3801 | -33.2034 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.5889 | -129.3166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3433 | -32.0084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 368.3728 | -125.1658 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8844 | -30.2538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.3003 | -116.6466 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1825 | -27.2232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.9278 | -103.6084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3342 | -26.4959 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 294.7825 | -100.1612 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6764 | -24.663 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.8181 | -92.3584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9855 | -25.5716 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.1033 | -96.8724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1513 | -27.2109 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 306.811 | -104.2483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6867 | -29.7825 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 339.0734 | -115.2104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5215 | -30.898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.8763 | -119.2208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1605 | -31.543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 355.8809 | -120.9213 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3014 | -29.6309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.1484 | -111.1585 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.63 | -24.2513 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.6226 | -87.8748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2959 | -19.0043 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.2657 | -69.7452 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3537 | -32.1217 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 281.1424 | -127.0984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3676 | -32.6525 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 286.4002 | -129.4753 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4536 | -33.7447 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 299.1174 | -135.2245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2185 | -39.9042 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 359.5888 | -162.5623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8646 | -50.7134 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 456.0472 | -206.169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1519 | -69.7116 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 627.8597 | -283.8418 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 8.6388 | -4.3518 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 702.7617 | -317.7033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4418 | -74.0518 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 660.3908 | -298.5484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.691 | -67.8997 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 600.5231 | -271.4835 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6352 | -64.2056 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 566.3675 | -256.0425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5158 | -59.4312 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 519.8072 | -234.9936 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.844 | -55.9381 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 488.5474 | -220.8617 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0107 | -51.3135 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 439.1738 | -198.5409 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1448 | -50.8602 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 437.8617 | -197.9478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5827 | -48.9952 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 420.8465 | -190.2556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7466 | -48.0339 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 410.6578 | -185.6495 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1359 | -48.7613 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 416.8111 | -188.4313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8306 | -51.7428 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 445.8138 | -201.5428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4503 | -54.6849 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 471.4544 | -213.1343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0291 | -56.5586 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 482.0792 | -217.9376 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7879 | -58.5265 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 500.4557 | -226.2451 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7938 | -54.3412 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 458.5345 | -207.2935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3324 | -45.1993 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 376.111 | -170.0316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9606 | -37.6749 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 326.5127 | -147.6093 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5975 | -36.4377 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 325.0643 | -146.9545 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9298 | -37.6588 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 337.9063 | -152.7601 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4281 | -43.1552 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 399.3912 | -180.5561 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0548 | -54.4779 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 516.3586 | -233.4345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1237 | -68.6498 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 648.1752 | -293.026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0369 | -70.6985 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 629.4721 | -284.5707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 15.2937 | -7.7041 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 724.3745 | -327.474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.083 | -73.864 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 647.7699 | -292.8427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4347 | -67.242 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 583.3492 | -263.7195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0023 | -63.8743 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 553.3319 | -250.1494 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5282 | -60.4847 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 522.5868 | -236.2502 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.02 | -57.0774 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 492.8651 | -222.8136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0736 | -54.4877 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 466.1386 | -210.7312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7727 | -53.8066 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 462.604 | -209.1332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6415 | -52.1673 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 448.3743 | -202.7003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3423 | -52.5342 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 452.9169 | -204.7539 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9715 | -53.3872 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 460.3123 | -208.0972 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6668 | -56.3689 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 489.007 | -221.0695 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2358 | -60.3317 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 525.3892 | -237.517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9459 | -63.3212 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 547.5462 | -247.5338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9421 | -64.3663 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 555.4399 | -251.1024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6209 | -60.0098 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 511.965 | -231.4483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0555 | -49.7663 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 418.8319 | -189.3448 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8547 | -38.6666 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 332.3792 | -150.2615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.226 | -44.0965 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 399.0106 | -180.384 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0419 | -45.5708 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 414.5102 | -187.3911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7018 | -52.1989 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 488.66 | -220.9126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8274 | -65.8769 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 629.9503 | -284.7869 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 19.2284 | -9.6862 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 789.7443 | -357.0263 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 25.1279 | -12.6581 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 768.6951 | -347.5104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 883.9121 | -399.5975 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 791.283 | -357.7219 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 15.7421 | -7.93 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 713.2009 | -322.4227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 6.5027 | -3.2757 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 676.7065 | -305.9243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0177 | -73.3062 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 639.3896 | -289.0542 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1236 | -69.1733 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 603.3047 | -272.741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1399 | -66.0405 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 570.9609 | -258.119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.552 | -65.2092 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 566.6014 | -256.1482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7562 | -63.2219 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 549.3405 | -248.3449 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.605 | -63.6663 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 554.8549 | -250.8379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.587 | -64.7039 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 563.8779 | -254.917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4872 | -68.3165 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 598.6722 | -270.6467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6629 | -73.1205 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 642.8172 | -290.6037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 5.0101 | -2.5238 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 669.8337 | -302.8173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 7.8742 | -3.9666 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 679.4044 | -307.144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9533 | -72.749 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 626.7403 | -283.3357 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2186 | -60.3226 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 513.6165 | -232.1949 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4528 | -46.833 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 408.3174 | -184.5914 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.516 | -44.7719 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 404.6873 | -182.9503 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0247 | -46.6088 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 424.1749 | -191.7603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0007 | -48.6905 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 448.0604 | -202.5584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4527 | -57.3039 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 533.0427 | -240.977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 2.1549 | -1.0855 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 703.2459 | -317.9222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 954.4383 | -431.4809 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1034.007 | -467.4521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 957.2243 | -432.7404 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 884.3409 | -399.7914 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 807.8013 | -365.1895 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 20.495 | -10.3242 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 749.1599 | -338.6789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 7.1765 | -3.6151 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 693.8879 | -313.6917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0.39351 | -0.19823 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 663.0659 | -299.7577 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9688 | -71.1864 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 629.0314 | -284.3715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0975 | -69.1596 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 611.4694 | -276.432 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8598 | -68.5116 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 604.9205 | -273.4714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.596 | -69.4206 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 612.4513 | -276.876 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5303 | -72.0039 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 635.7144 | -287.3927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 6.4703 | -3.2594 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 686.1719 | -310.2034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 13.5818 | -6.8418 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 707.4007 | -319.8005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 15.0013 | -7.5568 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 709.7719 | -320.8725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0.82271 | -0.41444 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 646.215 | -292.1398 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7864 | -60.62 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 513.2442 | -232.0266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7921 | -48.5813 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 425.2578 | -192.2498 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7872 | -51.72 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 471.3807 | -213.101 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8249 | -53.8339 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 493.7993 | -223.236 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.393 | -56.2256 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 521.2541 | -235.6477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3772 | -66.1647 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 619.2697 | -279.9584 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 28.6178 | -14.416 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 816.0826 | -368.9333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1026.486 | -464.0521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 938.0879 | -424.0892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 870.3461 | -393.4646 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 806.4749 | -364.5898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 26.8505 | -13.5258 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 770.889 | -348.5022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 17.6491 | -8.8906 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 731.6228 | -330.7508 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 12.3446 | -6.2185 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 711.2925 | -321.5599 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 10.6663 | -5.3731 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 703.8066 | -318.1757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 13.0584 | -6.5781 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 712.5996 | -322.1508 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 19.829 | -9.9888 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 739.5959 | -334.3553 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 797.9717 | -360.7457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 822.7749 | -371.9587 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 825.5773 | -373.2256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 27.5141 | -13.8601 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 752.1948 | -340.051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0438 | -70.1786 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 598.2407 | -270.4517 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2999 | -56.1768 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 495.6926 | -224.0919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4876 | -52.0867 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 475.332 | -214.8873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5708 | -54.2244 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 498.0125 | -225.1406 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1964 | -56.6462 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 525.8018 | -237.7036 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3361 | -66.6668 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 624.7015 | -282.414 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 04:00 | 0.14842 | -0.056169 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 822.8804 | -372.0064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1034.0934 | -467.4912 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 944.9775 | -427.2038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 876.6897 | -396.3324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 812.3219 | -367.2331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 28.029 | -14.1195 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 776.4333 | -351.0086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 18.7563 | -9.4484 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 736.8264 | -333.1033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 13.4264 | -6.7635 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 716.3794 | -323.8596 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 11.7256 | -5.9067 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 708.7845 | -320.4261 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 14.1212 | -7.1135 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 717.5906 | -324.4072 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 20.9194 | -10.5381 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 744.7136 | -336.6689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 803.4799 | -363.2358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 828.2648 | -374.4405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 831.0164 | -375.6845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 28.5486 | -14.3812 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 757.0033 | -342.2248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7404 | -70.5433 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 602.061 | -272.1787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9617 | -56.5233 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 499.3848 | -225.761 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4212 | -57.2874 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 523.3188 | -236.5811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0545 | -60.7603 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 553.1866 | -250.0837 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4288 | -62.5269 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 574.1959 | -259.5815 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | -70.6443 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 651.962 | -294.7379 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 28.5727 | -14.3933 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 801.8867 | -362.5156 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1062.5339 | -480.3485 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 991.9403 | -448.4347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 934.73 | -422.5712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 889.1583 | -401.9692 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 860.0156 | -388.7944 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 847.7001 | -383.2268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 839.8172 | -379.6631 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 844.1222 | -381.6094 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 870.2214 | -393.4082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 893.7974 | -404.0664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 910.517 | -411.625 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 915.0535 | -413.6759 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 884.5998 | -399.9084 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 776.7571 | -351.155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 3.2523 | -1.6383 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 660.9688 | -298.8097 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3777 | -62.5002 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 554.5355 | -250.6935 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4032 | -58.8487 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 535.9048 | -242.2709 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2328 | -61.3772 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 554.8484 | -250.835 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8268 | -64.8295 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 594.5867 | -268.7998 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4422 | -74.052 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 683.9064 | -309.1793 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 849.1054 | -383.8622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1057.5917 | -478.1143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 985.5388 | -445.5407 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 943.546 | -426.5567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 895.5026 | -404.8373 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 817.5601 | -369.6012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 802.8038 | -362.9302 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 812.7376 | -367.421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 835.2618 | -377.6038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 870.5248 | -393.5454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 910.4068 | -411.5752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 910.7166 | -411.7152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 931.2481 | -420.9971 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 908.2073 | -410.5808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 828.9273 | -374.7401 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 10.4987 | -5.2887 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 687.8836 | -310.9772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6287 | -65.7729 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 584.5689 | -264.2709 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5619 | -72.0205 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 675.0141 | -305.1593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5262 | -70.9547 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 653.5262 | -295.445 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 4.0571 | -2.0437 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 714.6978 | -323.0994 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 847.2557 | -383.0259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1070.6376 | -484.0121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1049.7755 | -474.5808 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 983.0147 | -444.3996 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 951.4274 | -430.1197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 905.6294 | -409.4154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 872.8365 | -394.5905 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 883.4791 | -399.4018 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 866.3692 | -391.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 912.3521 | -412.4546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 961.9299 | -434.8677 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 989.8781 | -447.5024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1011.5382 | -457.2945 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1048.9728 | -474.2179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1020.1009 | -461.1655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 943.1217 | -426.3649 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 786.564 | -355.5885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3788 | -73.4953 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 661.3141 | -298.9658 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 4.5191 | -2.2765 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 712.7956 | -322.2394 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 15.0222 | -7.5673 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 753.2488 | -340.5274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 22.9489 | -11.5604 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 793.9292 | -358.9182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 905.492 | -409.3533 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1037.6205 | -469.0858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 877.2246 | -396.5742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 16.9224 | -8.5246 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 739.6156 | -334.3642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 4.442 | -2.2376 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 711.3031 | -321.5647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 15.3844 | -7.7498 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 753.7921 | -340.7731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 23.074 | -11.6234 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 793.332 | -358.6482 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 906.1213 | -409.6378 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1023.6476 | -462.7689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 872.6816 | -394.5204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 18.9305 | -9.5361 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 747.9736 | -338.1427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 9.6583 | -4.8653 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 733.1158 | -331.4258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 20.95 | -10.5535 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 776.9333 | -351.2347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 28.8279 | -14.5219 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 817.4617 | -369.5567 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 933.5139 | -422.0214 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1056.2427 | -477.5044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 900.3963 | -407.0496 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 24.7018 | -12.4434 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 771.3228 | -348.6983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 17.0589 | -8.5933 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 765.5162 | -346.0733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 28.7904 | -14.503 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 811.0945 | -366.6783 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 853.6271 | -385.9063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 974.7458 | -440.6615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 938.3068 | -424.1882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.10.2016 23:00 | 2.151 | -0.81405 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 804.6773 | -363.7772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 16.6599 | -8.3924 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 761.2969 | -344.1658 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 27.8439 | -14.0262 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 803.9631 | -363.4543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 834.353 | -377.1929 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 945.9122 | -427.6264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 957.0067 | -432.642 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 805.2878 | -364.0531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 8.4363 | -4.2497 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 722.851 | -326.7853 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 15.9896 | -8.0547 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 747.9337 | -338.1246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 26.454 | -13.3261 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 801.1983 | -362.2044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 920.3595 | -416.0746 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 924.1018 | -417.7664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 29.0873 | -14.6526 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 787.1391 | -355.8485 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 863.3019 | -390.2801 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 835.7411 | -377.8204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 913.6775 | -413.0538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1003.3045 | -453.5722 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 845.1409 | -382.0699 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 22.6166 | -11.393 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 790.6864 | -357.4522 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 835.3512 | -377.6442 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 880.4456 | -398.0304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1003.8207 | -453.8056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 971.7979 | -439.3288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 820.0219 | -370.7141 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 10.0323 | -5.0537 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 735.3171 | -332.4209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 21.3246 | -10.7421 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 779.1753 | -352.2483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 29.2722 | -14.7457 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 820.0387 | -370.7217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 936.5166 | -423.3789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1057.6265 | -478.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 901.7619 | -407.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 24.9642 | -12.5756 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 773.0958 | -349.4999 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5077 | -72.5157 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 672.0495 | -303.819 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 5.8253 | -2.9345 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 712.3757 | -322.0496 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 13.0519 | -6.5748 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 749.5621 | -338.8608 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 856.244 | -387.0894 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1049.8828 | -474.6293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1064.3237 | -481.1576 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1055.891 | -477.3454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1067.1826 | -482.4501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 969.6559 | -438.3604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 826.3071 | -373.5555 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 9.3259 | -4.6979 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 707.3805 | -319.7914 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 1.7921 | -0.90277 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 699.9242 | -316.4206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 12.5686 | -6.3314 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 741.7639 | -335.3354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 20.1361 | -10.1435 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 780.6779 | -352.9275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 891.7199 | -403.1272 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1007.5391 | -455.4866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 858.8953 | -388.2879 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 16.0697 | -8.095 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 736.0667 | -332.7598 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 2.5139 | -1.2664 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 700.6952 | -316.7691 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 12.8543 | -6.4753 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 740.118 | -334.5913 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 18.1753 | -9.1557 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 768.0876 | -347.2357 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 871.029 | -393.7733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1069.1264 | -483.3289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1034.9808 | -467.8924 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 881.8132 | -398.6486 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 17.9273 | -9.0308 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 741.52 | -335.2251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 5.2432 | -2.6412 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 709.2282 | -320.6267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 12.6642 | -6.3795 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 733.8688 | -331.7662 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 22.9326 | -11.5522 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 786.1379 | -355.3959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 903.1204 | -408.2811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1057.6989 | -478.1627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1070.7521 | -484.0638 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 906.9305 | -410.0036 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 25.5351 | -12.8631 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 772.395 | -349.183 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 886.5945 | -400.8102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 858.2678 | -388.0043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 938.2939 | -424.1823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1030.0453 | -465.6612 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 867.8452 | -392.334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 19.0213 | -9.5819 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 775.2033 | -350.4526 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 01:00 | 0.42968 | -0.16262 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 819.032 | -370.2666 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 863.2463 | -390.2549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 984.2722 | -444.9681 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 953.0129 | -430.8365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.10.2016 23:00 | 2.0297 | -0.76814 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 804.0454 | -363.4915 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 8.5681 | -4.3161 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 729.0264 | -329.577 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 19.7688 | -9.9584 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 772.526 | -349.2423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 27.6487 | -13.9279 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 813.0424 | -367.5588 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 928.5539 | -419.7791 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1048.7275 | -474.107 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 894.1458 | -404.224 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 23.3841 | -11.7796 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 766.5156 | -346.5251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 23.4174 | -11.7964 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 792.222 | -358.1464 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 839.4107 | -379.4794 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 883.1948 | -399.2732 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1008.3257 | -455.8422 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 971.9948 | -439.4178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 833.163 | -376.6549 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 10.5709 | -5.325 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 737.6314 | -333.4671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 21.8969 | -11.0304 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 781.6215 | -353.3541 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 02:00 | 0.010416 | -0.0039419 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 822.6126 | -371.8853 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 939.4461 | -424.7032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1060.9001 | -479.6099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 904.5635 | -408.9336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 25.5455 | -12.8684 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 775.5165 | -350.5942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7155 | -63.7241 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 585.4128 | -264.6524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0892 | -67.5846 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 618.6372 | -279.6725 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8522 | -69.5547 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 642.0596 | -290.2612 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 9.1465 | -4.6075 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 728.6297 | -329.3977 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 895.4521 | -404.8145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1043.2716 | -471.6405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 992.5403 | -448.706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 960.1047 | -434.0426 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 946.4007 | -427.8472 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 937.6313 | -423.8828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 942.4183 | -426.0469 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 971.461 | -439.1764 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 997.6951 | -451.0363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1016.2791 | -459.4377 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1021.3056 | -461.7101 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 987.3812 | -446.3736 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 867.3304 | -392.1013 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 22.4753 | -11.3218 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 738.4263 | -333.8265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7621 | -69.5076 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 620.0583 | -280.3149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6131 | -65.7647 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 602.3837 | -272.3246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0001 | -68.5851 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 623.5297 | -281.8843 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3876 | -72.4528 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 668.042 | -302.0073 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 18.5875 | -9.3633 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 767.9581 | -347.1772 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 952.6347 | -430.6655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1058.1233 | -478.3546 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1004.3844 | -454.0604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 917.179 | -414.6367 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 900.6798 | -407.1778 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 911.8054 | -412.2074 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 936.9965 | -423.5958 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 976.4214 | -441.419 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1021.0159 | -461.5792 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1021.3077 | -461.7111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1044.246 | -472.081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1018.4469 | -460.4178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 929.7931 | -420.3393 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 22:00 | 1.2613 | -0.47734 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 772.0384 | -349.0219 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3573 | -73.4841 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 656.6667 | -296.8648 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 17.6257 | -8.8788 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 776.1088 | -350.8619 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 14.8287 | -7.4699 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 751.3888 | -339.6866 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 28.7726 | -14.4941 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 821.5312 | -371.3965 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 973.2889 | -440.0028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1039.3928 | -469.887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1001.8713 | -452.9243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1014.0925 | -458.4492 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 994.5012 | -449.5924 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1047.1397 | -473.3892 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 903.074 | -408.2602 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 21.3279 | -10.7438 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 760.0841 | -343.6175 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 11.0975 | -5.5903 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 741.0957 | -335.0333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 21.9951 | -11.0799 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 783.0807 | -354.0138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 02:00 | 0.30236 | -0.11443 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 825.3608 | -373.1278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 941.2137 | -425.5023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 911.6072 | -412.1178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 23.9422 | -12.0607 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 768.8396 | -347.5757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0331 | -70.6965 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 654.9588 | -296.0927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 01:00 | 0 | 0 | 1.4345 | -0.72263 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 694.2294 | -313.8461 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 02:00 | 0 | 0 | 8.5215 | -4.2927 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 730.6782 | -330.3238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 834.819 | -377.4036 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1023.4882 | -462.6968 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1051.915 | -475.548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1036.8731 | -468.7478 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1028.5997 | -465.0076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1039.5355 | -469.9515 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 943.8311 | -426.6856 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 804.3722 | -363.6392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.11.2016 23:00 | 0 | 0 | 4.7532 | -2.3944 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 688.995 | -311.4797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 21.7093 | -10.936 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 784.881 | -354.8277 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 831.6513 | -375.9715 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 875.03 | -395.5821 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 999.0329 | -451.6411 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 963.1077 | -435.4001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 825.4848 | -373.1838 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1001.401 | -452.7117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1043.4203 | -471.7077 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1027.7149 | -464.6076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 972.6019 | -439.6923 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1018.1871 | -460.3003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1054.8183 | -476.8605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1001.5716 | -452.7888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 927.9652 | -419.513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 979.7474 | -442.9225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1027.7982 | -464.6453 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1005.9763 | -454.7801 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 962.5521 | -435.1489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 975.4097 | -440.9616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1069.9931 | -483.7207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1002.7646 | -453.3281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1026.9809 | -464.2758 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1070.4713 | -483.9369 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1065.132 | -481.5231 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1023.4707 | -462.6889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1066.4564 | -482.1218 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1050.7822 | -475.0359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 26.8108 | -13.5058 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 807.4561 | -365.0334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 855.4201 | -386.7169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 900.2789 | -406.9966 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1027.8465 | -464.6671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 989.0156 | -447.1125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 848.5175 | -383.5964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9376 | -71.1701 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 657.3493 | -297.1734 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 01:00 | 0 | 0 | 2.1203 | -1.0681 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 694.4462 | -313.9441 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 02:00 | 0 | 0 | 7.1129 | -3.5831 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 720.6966 | -325.8113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 03:00 | 0.047904 | -0.018129 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 817.4789 | -369.5645 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1003.8302 | -453.8099 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1060.6322 | -479.4888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1050.8295 | -475.0572 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1056.1593 | -477.4668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 972.0133 | -439.4261 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 827.9577 | -374.3017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.11.2016 23:00 | 0 | 0 | 6.9258 | -3.4888 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 695.8765 | -314.5907 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 10.6311 | -5.3553 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 732.2168 | -331.0193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 01:00 | 0 | 0 | 18.2752 | -9.206 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 757.603 | -342.4959 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 02:00 | 0 | 0 | 28.8745 | -14.5454 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 811.5528 | -366.8854 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 932.2123 | -421.433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 935.904 | -423.1019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.11.2016 23:00 | 1.3378 | -0.50628 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 797.2745 | -360.4305 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 913.2695 | -412.8693 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 884.0622 | -399.6654 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 966.4851 | -436.927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1060.6531 | -479.4983 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 893.838 | -404.0848 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 16.0118 | -8.0658 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 762.2464 | -344.5951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 01:00 | 0 | 0 | 27.2038 | -13.7038 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 805.3751 | -364.0926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 848.8539 | -383.7485 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 967.9143 | -437.5731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 937.2877 | -423.7274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.11.2016 23:00 | 0 | 0 | 29.1842 | -14.7014 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 790.6733 | -357.4463 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 5.1471 | -2.5928 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 714.3315 | -322.9338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 01:00 | 0 | 0 | 16.1337 | -8.1273 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 756.9932 | -342.2202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 02:00 | 0 | 0 | 23.8557 | -12.0172 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 796.6998 | -360.1707 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 909.9542 | -411.3706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1027.9339 | -464.7066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 876.3499 | -396.1788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.11.2016 23:00 | 0 | 0 | 19.6917 | -9.9196 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 751.1423 | -339.5751 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 00:00 | 0 | 0 | 23.2616 | -11.7179 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 791.5525 | -357.8437 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 838.703 | -379.1595 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 882.4501 | -398.9365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1007.4781 | -455.459 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 971.1843 | -439.0514 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 832.4627 | -376.3383 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 971.9874 | -439.4144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1012.8236 | -457.8756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1067.7502 | -482.7067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 997.6471 | -451.0146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1035.0478 | -467.9227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 01.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1062.1045 | -480.1544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1054.6782 | -476.7971 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 02.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 03.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 04.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 05.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 06.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 07.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1069.0606 | -483.2991 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 08.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 00:00 | 0 | 0 | 28.0566 | -14.1334 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 810.1713 | -366.2609 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 855.447 | -386.7291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 887.8018 | -401.356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1006.3163 | -454.9338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1017.5733 | -460.0228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 09.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 856.6807 | -387.2868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.649 | -70.4954 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 647.914 | -292.9079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4144 | -73.5139 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 670.5555 | -303.1436 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 02:00 | 0 | 0 | 7.0729 | -3.5629 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 718.3615 | -324.7557 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 03:00 | 1.7624 | -0.66698 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 825.5452 | -373.2111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1023.5412 | -462.7208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 985.3226 | -445.443 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 967.6301 | -437.4446 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 979.5753 | -442.8448 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1006.5915 | -455.0582 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1048.86 | -474.1669 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 998.7567 | -451.5163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 829.5706 | -375.0309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10.12.2016 23:00 | 0 | 0 | 9.5262 | -4.7988 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 706.0032 | -319.1688 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 00:00 | 0 | 0 | 19.7455 | -9.9467 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 785.3078 | -355.0206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 01:00 | 0 | 0 | 16.9123 | -8.5195 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 760.2903 | -343.7108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 02:00 | 0.93044 | -0.35213 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 831.2527 | -375.7913 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 984.7596 | -445.1885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1051.5479 | -475.382 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1013.5959 | -458.2247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1025.962 | -463.8152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1006.1442 | -454.856 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1059.3888 | -478.9267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 913.6589 | -413.0454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 11.12.2016 23:00 | 0 | 0 | 23.479 | -11.8274 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 769.0631 | -347.6767 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 968.6542 | -437.9076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1009.7751 | -456.4974 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1004.8798 | -454.2844 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 13.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 14.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 15.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 16.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 18.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 19.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 20.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 21.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 22.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 23.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1026.3668 | -463.9982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 24.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 984.5722 | -445.1038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 952.996 | -430.8288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1041.8427 | -470.9945 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 25.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 963.2778 | -435.477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 869.4346 | -393.0525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 841.6725 | -380.5019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 920.1587 | -415.9838 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1010.3464 | -456.7557 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 26.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 851.1194 | -384.7726 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 848.7026 | -383.6801 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 899.0096 | -406.4228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 946.1647 | -427.7405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1038.8408 | -469.6374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 27.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 891.6125 | -403.0787 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1033.3471 | -467.1538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 28.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1060.8808 | -479.6012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 29.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 30.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 31.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Cost
timestamp | spot_prices | spot_revenues | wind_neg_spot.variable_costs | spot_market_sink.variable_costs | flex_to_pth | base_revenues
01.01.2016 00:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
01.01.2016 01:00 | 20.59 | -20.59 | 1000 | -20.5899 |  | -25.17
01.01.2016 02:00 | 16.81 | -16.81 | 1000 | -16.8099 |  | -25.17
01.01.2016 03:00 | 17.41 | -17.41 | 1000 | -17.4099 |  | -25.17
01.01.2016 04:00 | 17.02 | -17.02 | 1000 | -17.0199 |  | -25.17
01.01.2016 05:00 | 15.86 | -15.86 | 1000 | -15.8599 |  | -25.17
01.01.2016 06:00 | 18.16 | -18.16 | 1000 | -18.1599 |  | -25.17
01.01.2016 07:00 | 17.73 | -17.73 | 1000 | -17.7299 |  | -25.17
01.01.2016 08:00 | 19.77 | -19.77 | 1000 | -19.7699 |  | -25.17
01.01.2016 09:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -25.17
01.01.2016 10:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -25.17
01.01.2016 11:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -25.17
01.01.2016 12:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -25.17
01.01.2016 13:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
01.01.2016 14:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -25.17
01.01.2016 15:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -25.17
01.01.2016 16:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -25.17
01.01.2016 17:00 | 37.41 | -37.41 | 1000 | -37.4099 |  | -25.17
01.01.2016 18:00 | 35.34 | -35.34 | 1000 | -35.3399 |  | -25.17
01.01.2016 19:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -25.17
01.01.2016 20:00 | 29.52 | -29.52 | 1000 | -29.5199 |  | -25.17
01.01.2016 21:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -25.17
01.01.2016 22:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -25.17
01.01.2016 23:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
02.01.2016 00:00 | 16.57 | -16.57 | 1000 | -16.5699 |  | -25.17
02.01.2016 01:00 | 15.35 | -15.35 | 1000 | -15.3499 |  | -25.17
02.01.2016 02:00 | 12.77 | -12.77 | 1000 | -12.7699 |  | -25.17
02.01.2016 03:00 | 11.27 | -11.27 | 1000 | -11.2699 |  | -25.17
02.01.2016 04:00 | 11.91 | -11.91 | 1000 | -11.9099 |  | -25.17
02.01.2016 05:00 | 12.62 | -12.62 | 1000 | -12.6199 |  | -25.17
02.01.2016 06:00 | 13.83 | -13.83 | 1000 | -13.8299 |  | -25.17
02.01.2016 07:00 | 16.12 | -16.12 | 1000 | -16.1199 |  | -25.17
02.01.2016 08:00 | 18.12 | -18.12 | 1000 | -18.1199 |  | -25.17
02.01.2016 09:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -25.17
02.01.2016 10:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -25.17
02.01.2016 11:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -25.17
02.01.2016 12:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -25.17
02.01.2016 13:00 | 16.9 | -16.9 | 1000 | -16.8999 |  | -25.17
02.01.2016 14:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -25.17
02.01.2016 15:00 | 19.25 | -19.25 | 1000 | -19.2499 |  | -25.17
02.01.2016 16:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -25.17
02.01.2016 17:00 | 28.36 | -28.36 | 1000 | -28.3599 |  | -25.17
02.01.2016 18:00 | 26.56 | -26.56 | 1000 | -26.5599 |  | -25.17
02.01.2016 19:00 | 17.38 | -17.38 | 1000 | -17.3799 |  | -25.17
02.01.2016 20:00 | 15.83 | -15.83 | 1000 | -15.8299 |  | -25.17
02.01.2016 21:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -25.17
02.01.2016 22:00 | 15.31 | -15.31 | 1000 | -15.3099 |  | -25.17
02.01.2016 23:00 | 6.99 | -6.99 | 1000 | -6.9899 |  | -25.17
03.01.2016 00:00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0101 |  | -25.17
03.01.2016 01:00 | 0.23 | -0.23 | 1000 | -0.2299 |  | -25.17
03.01.2016 02:00 | 4.51 | -4.51 | 1000 | -4.5099 |  | -25.17
03.01.2016 03:00 | 4.12 | -4.12 | 1000 | -4.1199 |  | -25.17
03.01.2016 04:00 | 6.76 | -6.76 | 1000 | -6.7599 |  | -25.17
03.01.2016 05:00 | 0.75 | -0.75 | 1000 | -0.7499 |  | -25.17
03.01.2016 06:00 | 4.27 | -4.27 | 1000 | -4.2699 |  | -25.17
03.01.2016 07:00 | 9.11 | -9.11 | 1000 | -9.1099 |  | -25.17
03.01.2016 08:00 | 15.92 | -15.92 | 1000 | -15.9199 |  | -25.17
03.01.2016 09:00 | 17.06 | -17.06 | 1000 | -17.0599 |  | -25.17
03.01.2016 10:00 | 19.28 | -19.28 | 1000 | -19.2799 |  | -25.17
03.01.2016 11:00 | 20.25 | -20.25 | 1000 | -20.2499 |  | -25.17
03.01.2016 12:00 | 17.66 | -17.66 | 1000 | -17.6599 |  | -25.17
03.01.2016 13:00 | 18.49 | -18.49 | 1000 | -18.4899 |  | -25.17
03.01.2016 14:00 | 16.51 | -16.51 | 1000 | -16.5099 |  | -25.17
03.01.2016 15:00 | 18.76 | -18.76 | 1000 | -18.7599 |  | -25.17
03.01.2016 16:00 | 22.21 | -22.21 | 1000 | -22.2099 |  | -25.17
03.01.2016 17:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -25.17
03.01.2016 18:00 | 27.08 | -27.08 | 1000 | -27.0799 |  | -25.17
03.01.2016 19:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -25.17
03.01.2016 20:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -25.17
03.01.2016 21:00 | 20.91 | -20.91 | 1000 | -20.9099 |  | -25.17
03.01.2016 22:00 | 14.43 | -14.43 | 1000 | -14.4299 |  | -25.17
03.01.2016 23:00 | 13.78 | -13.78 | 1000 | -13.7799 |  | -25.17
04.01.2016 00:00 | 12.77 | -12.77 | 1000 | -12.7699 |  | -25.17
04.01.2016 01:00 | 10.56 | -10.56 | 1000 | -10.5599 |  | -25.17
04.01.2016 02:00 | 3.87 | -3.87 | 1000 | -3.8699 |  | -25.17
04.01.2016 03:00 | 3.2 | -3.2 | 1000 | -3.1999 |  | -25.17
04.01.2016 04:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -25.17
04.01.2016 05:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
04.01.2016 06:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -25.17
04.01.2016 07:00 | 34.74 | -34.74 | 1000 | -34.7399 |  | -25.17
04.01.2016 08:00 | 33.46 | -33.46 | 1000 | -33.4599 |  | -25.17
04.01.2016 09:00 | 33.24 | -33.24 | 1000 | -33.2399 |  | -25.17
04.01.2016 10:00 | 35.09 | -35.09 | 1000 | -35.0899 |  | -25.17
04.01.2016 11:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
04.01.2016 12:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
04.01.2016 13:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
04.01.2016 14:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -25.17
04.01.2016 15:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -25.17
04.01.2016 16:00 | 41.21 | -41.21 | 1000 | -41.2099 |  | -25.17
04.01.2016 17:00 | 42.95 | -42.95 | 1000 | -42.9499 |  | -25.17
04.01.2016 18:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -25.17
04.01.2016 19:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
04.01.2016 20:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -25.17
04.01.2016 21:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
04.01.2016 22:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
04.01.2016 23:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
05.01.2016 00:00 | 24.42 | -24.42 | 1000 | -24.4199 |  | -25.17
05.01.2016 01:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -25.17
05.01.2016 02:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
05.01.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
05.01.2016 04:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -25.17
05.01.2016 05:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -25.17
05.01.2016 06:00 | 38.32 | -38.32 | 1000 | -38.3199 |  | -25.17
05.01.2016 07:00 | 41.45 | -41.45 | 1000 | -41.4499 |  | -25.17
05.01.2016 08:00 | 40.72 | -40.72 | 1000 | -40.7199 |  | -25.17
05.01.2016 09:00 | 40.66 | -40.66 | 1000 | -40.6599 |  | -25.17
05.01.2016 10:00 | 40.33 | -40.33 | 1000 | -40.3299 |  | -25.17
05.01.2016 11:00 | 38.25 | -38.25 | 1000 | -38.2499 |  | -25.17
05.01.2016 12:00 | 36.98 | -36.98 | 1000 | -36.9799 |  | -25.17
05.01.2016 13:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -25.17
05.01.2016 14:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -25.17
05.01.2016 15:00 | 35.1 | -35.1 | 1000 | -35.0999 |  | -25.17
05.01.2016 16:00 | 42.44 | -42.44 | 1000 | -42.4399 |  | -25.17
05.01.2016 17:00 | 42.94 | -42.94 | 1000 | -42.9399 |  | -25.17
05.01.2016 18:00 | 41.74 | -41.74 | 1000 | -41.7399 |  | -25.17
05.01.2016 19:00 | 36.47 | -36.47 | 1000 | -36.4699 |  | -25.17
05.01.2016 20:00 | 33.01 | -33.01 | 1000 | -33.0099 |  | -25.17
05.01.2016 21:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -25.17
05.01.2016 22:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -25.17
05.01.2016 23:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -25.17
06.01.2016 00:00 | 25.58 | -25.58 | 1000 | -25.5799 |  | -25.17
06.01.2016 01:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -25.17
06.01.2016 02:00 | 22.5 | -22.5 | 1000 | -22.4999 |  | -25.17
06.01.2016 03:00 | 23.16 | -23.16 | 1000 | -23.1599 |  | -25.17
06.01.2016 04:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -25.17
06.01.2016 05:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -25.17
06.01.2016 06:00 | 28.03 | -28.03 | 1000 | -28.0299 |  | -25.17
06.01.2016 07:00 | 29.34 | -29.34 | 1000 | -29.3399 |  | -25.17
06.01.2016 08:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -25.17
06.01.2016 09:00 | 37.71 | -37.71 | 1000 | -37.7099 |  | -25.17
06.01.2016 10:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -25.17
06.01.2016 11:00 | 40.73 | -40.73 | 1000 | -40.7299 |  | -25.17
06.01.2016 12:00 | 38.26 | -38.26 | 1000 | -38.2599 |  | -25.17
06.01.2016 13:00 | 35.44 | -35.44 | 1000 | -35.4399 |  | -25.17
06.01.2016 14:00 | 36.92 | -36.92 | 1000 | -36.9199 |  | -25.17
06.01.2016 15:00 | 41.28 | -41.28 | 1000 | -41.2799 |  | -25.17
06.01.2016 16:00 | 44.95 | -44.95 | 1000 | -44.9499 |  | -25.17
06.01.2016 17:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -25.17
06.01.2016 18:00 | 43.95 | -43.95 | 1000 | -43.9499 |  | -25.17
06.01.2016 19:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -25.17
06.01.2016 20:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -25.17
06.01.2016 21:00 | 33.51 | -33.51 | 1000 | -33.5099 |  | -25.17
06.01.2016 22:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -25.17
06.01.2016 23:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -25.17
07.01.2016 00:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -25.17
07.01.2016 01:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
07.01.2016 02:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
07.01.2016 03:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -25.17
07.01.2016 04:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -25.17
07.01.2016 05:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -25.17
07.01.2016 06:00 | 42.47 | -42.47 | 1000 | -42.4699 |  | -25.17
07.01.2016 07:00 | 42.97 | -42.97 | 1000 | -42.9699 |  | -25.17
07.01.2016 08:00 | 41.93 | -41.93 | 1000 | -41.9299 |  | -25.17
07.01.2016 09:00 | 41.62 | -41.62 | 1000 | -41.6199 |  | -25.17
07.01.2016 10:00 | 41.5 | -41.5 | 1000 | -41.4999 |  | -25.17
07.01.2016 11:00 | 40.66 | -40.66 | 1000 | -40.6599 |  | -25.17
07.01.2016 12:00 | 40.33 | -40.33 | 1000 | -40.3299 |  | -25.17
07.01.2016 13:00 | 36.51 | -36.51 | 1000 | -36.5099 |  | -25.17
07.01.2016 14:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -25.17
07.01.2016 15:00 | 34.19 | -34.19 | 1000 | -34.1899 |  | -25.17
07.01.2016 16:00 | 40.66 | -40.66 | 1000 | -40.6599 |  | -25.17
07.01.2016 17:00 | 40.8 | -40.8 | 1000 | -40.7999 |  | -25.17
07.01.2016 18:00 | 37.19 | -37.19 | 1000 | -37.1899 |  | -25.17
07.01.2016 19:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
07.01.2016 20:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -25.17
07.01.2016 21:00 | 27.52 | -27.52 | 1000 | -27.5199 |  | -25.17
07.01.2016 22:00 | 23.4 | -23.4 | 1000 | -23.3999 |  | -25.17
07.01.2016 23:00 | 12.12 | -12.12 | 1000 | -12.1199 |  | -25.17
08.01.2016 00:00 | 17.23 | -17.23 | 1000 | -17.2299 |  | -25.17
08.01.2016 01:00 | 13.9 | -13.9 | 1000 | -13.8999 |  | -25.17
08.01.2016 02:00 | 12.11 | -12.11 | 1000 | -12.1099 |  | -25.17
08.01.2016 03:00 | 12.99 | -12.99 | 1000 | -12.9899 |  | -25.17
08.01.2016 04:00 | 16.98 | -16.98 | 1000 | -16.9799 |  | -25.17
08.01.2016 05:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -25.17
08.01.2016 06:00 | 28.4 | -28.4 | 1000 | -28.3999 |  | -25.17
08.01.2016 07:00 | 29.31 | -29.31 | 1000 | -29.3099 |  | -25.17
08.01.2016 08:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -25.17
08.01.2016 09:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -25.17
08.01.2016 10:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -25.17
08.01.2016 11:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -25.17
08.01.2016 12:00 | 25.58 | -25.58 | 1000 | -25.5799 |  | -25.17
08.01.2016 13:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -25.17
08.01.2016 14:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -25.17
08.01.2016 15:00 | 37.16 | -37.16 | 1000 | -37.1599 |  | -25.17
08.01.2016 16:00 | 45 | -45 | 1000 | -44.9999 |  | -25.17
08.01.2016 17:00 | 46.97 | -46.97 | 1000 | -46.9699 |  | -25.17
08.01.2016 18:00 | 40.09 | -40.09 | 1000 | -40.0899 |  | -25.17
08.01.2016 19:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -25.17
08.01.2016 20:00 | 31.52 | -31.52 | 1000 | -31.5199 |  | -25.17
08.01.2016 21:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -25.17
08.01.2016 22:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -25.17
08.01.2016 23:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
09.01.2016 00:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
09.01.2016 01:00 | 24.3 | -24.3 | 1000 | -24.2999 |  | -25.17
09.01.2016 02:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -25.17
09.01.2016 03:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -25.17
09.01.2016 04:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -25.17
09.01.2016 05:00 | 23.07 | -23.07 | 1000 | -23.0699 |  | -25.17
09.01.2016 06:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
09.01.2016 07:00 | 32.11 | -32.11 | 1000 | -32.1099 |  | -25.17
09.01.2016 08:00 | 37.12 | -37.12 | 1000 | -37.1199 |  | -25.17
09.01.2016 09:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -25.17
09.01.2016 10:00 | 35.76 | -35.76 | 1000 | -35.7599 |  | -25.17
09.01.2016 11:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -25.17
09.01.2016 12:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -25.17
09.01.2016 13:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
09.01.2016 14:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -25.17
09.01.2016 15:00 | 30.5 | -30.5 | 1000 | -30.4999 |  | -25.17
09.01.2016 16:00 | 36.99 | -36.99 | 1000 | -36.9899 |  | -25.17
09.01.2016 17:00 | 36.8 | -36.8 | 1000 | -36.7999 |  | -25.17
09.01.2016 18:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
09.01.2016 19:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -25.17
09.01.2016 20:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
09.01.2016 21:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
09.01.2016 22:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -25.17
09.01.2016 23:00 | 15.58 | -15.58 | 1000 | -15.5799 |  | -25.17
10.01.2016 00:00 | 19.05 | -19.05 | 1000 | -19.0499 |  | -25.17
10.01.2016 01:00 | 16.87 | -16.87 | 1000 | -16.8699 |  | -25.17
10.01.2016 02:00 | 12.75 | -12.75 | 1000 | -12.7499 |  | -25.17
10.01.2016 03:00 | 10.81 | -10.81 | 1000 | -10.8099 |  | -25.17
10.01.2016 04:00 | 10.85 | -10.85 | 1000 | -10.8499 |  | -25.17
10.01.2016 05:00 | 9.85 | -9.85 | 1000 | -9.8499 |  | -25.17
10.01.2016 06:00 | 11.92 | -11.92 | 1000 | -11.9199 |  | -25.17
10.01.2016 07:00 | 15.44 | -15.44 | 1000 | -15.4399 |  | -25.17
10.01.2016 08:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -25.17
10.01.2016 09:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -25.17
10.01.2016 10:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -25.17
10.01.2016 11:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -25.17
10.01.2016 12:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -25.17
10.01.2016 13:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -25.17
10.01.2016 14:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -25.17
10.01.2016 15:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -25.17
10.01.2016 16:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
10.01.2016 17:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
10.01.2016 18:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -25.17
10.01.2016 19:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
10.01.2016 20:00 | 26.06 | -26.06 | 1000 | -26.0599 |  | -25.17
10.01.2016 21:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -25.17
10.01.2016 22:00 | 23.12 | -23.12 | 1000 | -23.1199 |  | -25.17
10.01.2016 23:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -25.17
11.01.2016 00:00 | 20.04 | -20.04 | 1000 | -20.0399 |  | -25.17
11.01.2016 01:00 | 19.78 | -19.78 | 1000 | -19.7799 |  | -25.17
11.01.2016 02:00 | 19.36 | -19.36 | 1000 | -19.3599 |  | -25.17
11.01.2016 03:00 | 19.56 | -19.56 | 1000 | -19.5599 |  | -25.17
11.01.2016 04:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -25.17
11.01.2016 05:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -25.17
11.01.2016 06:00 | 41.61 | -41.61 | 1000 | -41.6099 |  | -25.17
11.01.2016 07:00 | 45.93 | -45.93 | 1000 | -45.9299 |  | -25.17
11.01.2016 08:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -25.17
11.01.2016 09:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -25.17
11.01.2016 10:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -25.17
11.01.2016 11:00 | 42.33 | -42.33 | 1000 | -42.3299 |  | -25.17
11.01.2016 12:00 | 42.1 | -42.1 | 1000 | -42.0999 |  | -25.17
11.01.2016 13:00 | 39.88 | -39.88 | 1000 | -39.8799 |  | -25.17
11.01.2016 14:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -25.17
11.01.2016 15:00 | 37.95 | -37.95 | 1000 | -37.9499 |  | -25.17
11.01.2016 16:00 | 44.69 | -44.69 | 1000 | -44.6899 |  | -25.17
11.01.2016 17:00 | 42.88 | -42.88 | 1000 | -42.8799 |  | -25.17
11.01.2016 18:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -25.17
11.01.2016 19:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -25.17
11.01.2016 20:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
11.01.2016 21:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -25.17
11.01.2016 22:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -25.17
11.01.2016 23:00 | 21.51 | -21.51 | 1000 | -21.5099 |  | -25.17
12.01.2016 00:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -25.17
12.01.2016 01:00 | 19.1 | -19.1 | 1000 | -19.0999 |  | -25.17
12.01.2016 02:00 | 15.74 | -15.74 | 1000 | -15.7399 |  | -25.17
12.01.2016 03:00 | 15.54 | -15.54 | 1000 | -15.5399 |  | -25.17
12.01.2016 04:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -25.17
12.01.2016 05:00 | 24.38 | -24.38 | 1000 | -24.3799 |  | -25.17
12.01.2016 06:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -25.17
12.01.2016 07:00 | 40.5 | -40.5 | 1000 | -40.4999 |  | -25.17
12.01.2016 08:00 | 41 | -41 | 1000 | -40.9999 |  | -25.17
12.01.2016 09:00 | 38.66 | -38.66 | 1000 | -38.6599 |  | -25.17
12.01.2016 10:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -25.17
12.01.2016 11:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
12.01.2016 12:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -25.17
12.01.2016 13:00 | 32.21 | -32.21 | 1000 | -32.2099 |  | -25.17
12.01.2016 14:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -25.17
12.01.2016 15:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -25.17
12.01.2016 16:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -25.17
12.01.2016 17:00 | 40.33 | -40.33 | 1000 | -40.3299 |  | -25.17
12.01.2016 18:00 | 29.69 | -29.69 | 1000 | -29.6899 |  | -25.17
12.01.2016 19:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -25.17
12.01.2016 20:00 | 24.76 | -24.76 | 1000 | -24.7599 |  | -25.17
12.01.2016 21:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -25.17
12.01.2016 22:00 | 21.51 | -21.51 | 1000 | -21.5099 |  | -25.17
12.01.2016 23:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -25.17
13.01.2016 00:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -25.17
13.01.2016 01:00 | 18.13 | -18.13 | 1000 | -18.1299 |  | -25.17
13.01.2016 02:00 | 15.3 | -15.3 | 1000 | -15.2999 |  | -25.17
13.01.2016 03:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -25.17
13.01.2016 04:00 | 20.83 | -20.83 | 1000 | -20.8299 |  | -25.17
13.01.2016 05:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -25.17
13.01.2016 06:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -25.17
13.01.2016 07:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -25.17
13.01.2016 08:00 | 30.73 | -30.73 | 1000 | -30.7299 |  | -25.17
13.01.2016 09:00 | 31.45 | -31.45 | 1000 | -31.4499 |  | -25.17
13.01.2016 10:00 | 33.56 | -33.56 | 1000 | -33.5599 |  | -25.17
13.01.2016 11:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -25.17
13.01.2016 12:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -25.17
13.01.2016 13:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -25.17
13.01.2016 14:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -25.17
13.01.2016 15:00 | 39.58 | -39.58 | 1000 | -39.5799 |  | -25.17
13.01.2016 16:00 | 43 | -43 | 1000 | -42.9999 |  | -25.17
13.01.2016 17:00 | 42.22 | -42.22 | 1000 | -42.2199 |  | -25.17
13.01.2016 18:00 | 38.86 | -38.86 | 1000 | -38.8599 |  | -25.17
13.01.2016 19:00 | 29.62 | -29.62 | 1000 | -29.6199 |  | -25.17
13.01.2016 20:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -25.17
13.01.2016 21:00 | 25.88 | -25.88 | 1000 | -25.8799 |  | -25.17
13.01.2016 22:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -25.17
13.01.2016 23:00 | 24.29 | -24.29 | 1000 | -24.2899 |  | -25.17
14.01.2016 00:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -25.17
14.01.2016 01:00 | 22.22 | -22.22 | 1000 | -22.2199 |  | -25.17
14.01.2016 02:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
14.01.2016 03:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -25.17
14.01.2016 04:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
14.01.2016 05:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
14.01.2016 06:00 | 44.07 | -44.07 | 1000 | -44.0699 |  | -25.17
14.01.2016 07:00 | 44.99 | -44.99 | 1000 | -44.9899 |  | -25.17
14.01.2016 08:00 | 41.39 | -41.39 | 1000 | -41.3899 |  | -25.17
14.01.2016 09:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
14.01.2016 10:00 | 33.18 | -33.18 | 1000 | -33.1799 |  | -25.17
14.01.2016 11:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -25.17
14.01.2016 12:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -25.17
14.01.2016 13:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -25.17
14.01.2016 14:00 | 42.99 | -42.99 | 1000 | -42.9899 |  | -25.17
14.01.2016 15:00 | 42.34 | -42.34 | 1000 | -42.3399 |  | -25.17
14.01.2016 16:00 | 45.5 | -45.5 | 1000 | -45.4999 |  | -25.17
14.01.2016 17:00 | 41.06 | -41.06 | 1000 | -41.0599 |  | -25.17
14.01.2016 18:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -25.17
14.01.2016 19:00 | 38.34 | -38.34 | 1000 | -38.3399 |  | -25.17
14.01.2016 20:00 | 30.86 | -30.86 | 1000 | -30.8599 |  | -25.17
14.01.2016 21:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -25.17
14.01.2016 22:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -25.17
14.01.2016 23:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -25.17
15.01.2016 00:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
15.01.2016 01:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -25.17
15.01.2016 02:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -25.17
15.01.2016 03:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -25.17
15.01.2016 04:00 | 23.17 | -23.17 | 1000 | -23.1699 |  | -25.17
15.01.2016 05:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -25.17
15.01.2016 06:00 | 40.9 | -40.9 | 1000 | -40.8999 |  | -25.17
15.01.2016 07:00 | 45.21 | -45.21 | 1000 | -45.2099 |  | -25.17
15.01.2016 08:00 | 45.46 | -45.46 | 1000 | -45.4599 |  | -25.17
15.01.2016 09:00 | 45.99 | -45.99 | 1000 | -45.9899 |  | -25.17
15.01.2016 10:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -25.17
15.01.2016 11:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -25.17
15.01.2016 12:00 | 42.05 | -42.05 | 1000 | -42.0499 |  | -25.17
15.01.2016 13:00 | 39.99 | -39.99 | 1000 | -39.9899 |  | -25.17
15.01.2016 14:00 | 37.65 | -37.65 | 1000 | -37.6499 |  | -25.17
15.01.2016 15:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -25.17
15.01.2016 16:00 | 45.26 | -45.26 | 1000 | -45.2599 |  | -25.17
15.01.2016 17:00 | 48.04 | -48.04 | 1000 | -48.0399 |  | -25.17
15.01.2016 18:00 | 44.36 | -44.36 | 1000 | -44.3599 |  | -25.17
15.01.2016 19:00 | 34.38 | -34.38 | 1000 | -34.3799 |  | -25.17
15.01.2016 20:00 | 29.34 | -29.34 | 1000 | -29.3399 |  | -25.17
15.01.2016 21:00 | 27.17 | -27.17 | 1000 | -27.1699 |  | -25.17
15.01.2016 22:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -25.17
15.01.2016 23:00 | 27.13 | -27.13 | 1000 | -27.1299 |  | -25.17
16.01.2016 00:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -25.17
16.01.2016 01:00 | 25.58 | -25.58 | 1000 | -25.5799 |  | -25.17
16.01.2016 02:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -25.17
16.01.2016 03:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -25.17
16.01.2016 04:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -25.17
16.01.2016 05:00 | 24.77 | -24.77 | 1000 | -24.7699 |  | -25.17
16.01.2016 06:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
16.01.2016 07:00 | 27.55 | -27.55 | 1000 | -27.5499 |  | -25.17
16.01.2016 08:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -25.17
16.01.2016 09:00 | 34.21 | -34.21 | 1000 | -34.2099 |  | -25.17
16.01.2016 10:00 | 33.23 | -33.23 | 1000 | -33.2299 |  | -25.17
16.01.2016 11:00 | 29.16 | -29.16 | 1000 | -29.1599 |  | -25.17
16.01.2016 12:00 | 26.31 | -26.31 | 1000 | -26.3099 |  | -25.17
16.01.2016 13:00 | 25.47 | -25.47 | 1000 | -25.4699 |  | -25.17
16.01.2016 14:00 | 25.6 | -25.6 | 1000 | -25.5999 |  | -25.17
16.01.2016 15:00 | 30.15 | -30.15 | 1000 | -30.1499 |  | -25.17
16.01.2016 16:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -25.17
16.01.2016 17:00 | 40.03 | -40.03 | 1000 | -40.0299 |  | -25.17
16.01.2016 18:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -25.17
16.01.2016 19:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -25.17
16.01.2016 20:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -25.17
16.01.2016 21:00 | 25.53 | -25.53 | 1000 | -25.5299 |  | -25.17
16.01.2016 22:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -25.17
16.01.2016 23:00 | 20.86 | -20.86 | 1000 | -20.8599 |  | -25.17
17.01.2016 00:00 | 20.25 | -20.25 | 1000 | -20.2499 |  | -25.17
17.01.2016 01:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -25.17
17.01.2016 02:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -25.17
17.01.2016 03:00 | 20.89 | -20.89 | 1000 | -20.8899 |  | -25.17
17.01.2016 04:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -25.17
17.01.2016 05:00 | 19.64 | -19.64 | 1000 | -19.6399 |  | -25.17
17.01.2016 06:00 | 22.35 | -22.35 | 1000 | -22.3499 |  | -25.17
17.01.2016 07:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -25.17
17.01.2016 08:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -25.17
17.01.2016 09:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -25.17
17.01.2016 10:00 | 36.29 | -36.29 | 1000 | -36.2899 |  | -25.17
17.01.2016 11:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -25.17
17.01.2016 12:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -25.17
17.01.2016 13:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -25.17
17.01.2016 14:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -25.17
17.01.2016 15:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
17.01.2016 16:00 | 39.49 | -39.49 | 1000 | -39.4899 |  | -25.17
17.01.2016 17:00 | 42.8 | -42.8 | 1000 | -42.7999 |  | -25.17
17.01.2016 18:00 | 39.23 | -39.23 | 1000 | -39.2299 |  | -25.17
17.01.2016 19:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -25.17
17.01.2016 20:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -25.17
17.01.2016 21:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -25.17
17.01.2016 22:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -25.17
17.01.2016 23:00 | 23.96 | -23.96 | 1000 | -23.9599 |  | -25.17
18.01.2016 00:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -25.17
18.01.2016 01:00 | 23.56 | -23.56 | 1000 | -23.5599 |  | -25.17
18.01.2016 02:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -25.17
18.01.2016 03:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -25.17
18.01.2016 04:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -25.17
18.01.2016 05:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -25.17
18.01.2016 06:00 | 46.01 | -46.01 | 1000 | -46.0099 |  | -25.17
18.01.2016 07:00 | 49.98 | -49.98 | 1000 | -49.9799 |  | -25.17
18.01.2016 08:00 | 50.54 | -50.54 | 1000 | -50.5399 |  | -25.17
18.01.2016 09:00 | 49.91 | -49.91 | 1000 | -49.9099 |  | -25.17
18.01.2016 10:00 | 48.44 | -48.44 | 1000 | -48.4399 |  | -25.17
18.01.2016 11:00 | 46.93 | -46.93 | 1000 | -46.9299 |  | -25.17
18.01.2016 12:00 | 46.32 | -46.32 | 1000 | -46.3199 |  | -25.17
18.01.2016 13:00 | 45.76 | -45.76 | 1000 | -45.7599 |  | -25.17
18.01.2016 14:00 | 49.53 | -49.53 | 1000 | -49.5299 |  | -25.17
18.01.2016 15:00 | 49.66 | -49.66 | 1000 | -49.6599 |  | -25.17
18.01.2016 16:00 | 62.55 | -62.55 | 1000 | -62.5499 |  | -25.17
18.01.2016 17:00 | 56.07 | -56.07 | 1000 | -56.0699 |  | -25.17
18.01.2016 18:00 | 47.18 | -47.18 | 1000 | -47.1799 |  | -25.17
18.01.2016 19:00 | 35.09 | -35.09 | 1000 | -35.0899 |  | -25.17
18.01.2016 20:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -25.17
18.01.2016 21:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -25.17
18.01.2016 22:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -25.17
18.01.2016 23:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -25.17
19.01.2016 00:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -25.17
19.01.2016 01:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -25.17
19.01.2016 02:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -25.17
19.01.2016 03:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -25.17
19.01.2016 04:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -25.17
19.01.2016 05:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
19.01.2016 06:00 | 54.1 | -54.1 | 1000 | -54.0999 |  | -25.17
19.01.2016 07:00 | 64.9 | -64.9 | 1000 | -64.8999 |  | -25.17
19.01.2016 08:00 | 65.35 | -65.35 | 1000 | -65.3499 |  | -25.17
19.01.2016 09:00 | 61.31 | -61.31 | 1000 | -61.3099 |  | -25.17
19.01.2016 10:00 | 61.43 | -61.43 | 1000 | -61.4299 |  | -25.17
19.01.2016 11:00 | 58.98 | -58.98 | 1000 | -58.9799 |  | -25.17
19.01.2016 12:00 | 58.53 | -58.53 | 1000 | -58.5299 |  | -25.17
19.01.2016 13:00 | 55.81 | -55.81 | 1000 | -55.8099 |  | -25.17
19.01.2016 14:00 | 55.5 | -55.5 | 1000 | -55.4999 |  | -25.17
19.01.2016 15:00 | 56.21 | -56.21 | 1000 | -56.2099 |  | -25.17
19.01.2016 16:00 | 70.07 | -70.07 | 1000 | -70.0699 |  | -25.17
19.01.2016 17:00 | 74.97 | -74.97 | 1000 | -74.9699 |  | -25.17
19.01.2016 18:00 | 57.56 | -57.56 | 1000 | -57.5599 |  | -25.17
19.01.2016 19:00 | 48.24 | -48.24 | 1000 | -48.2399 |  | -25.17
19.01.2016 20:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -25.17
19.01.2016 21:00 | 33.67 | -33.67 | 1000 | -33.6699 |  | -25.17
19.01.2016 22:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -25.17
19.01.2016 23:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -25.17
20.01.2016 00:00 | 26.17 | -26.17 | 1000 | -26.1699 |  | -25.17
20.01.2016 01:00 | 26.42 | -26.42 | 1000 | -26.4199 |  | -25.17
20.01.2016 02:00 | 25.36 | -25.36 | 1000 | -25.3599 |  | -25.17
20.01.2016 03:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -25.17
20.01.2016 04:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -25.17
20.01.2016 05:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -25.17
20.01.2016 06:00 | 55.08 | -55.08 | 1000 | -55.0799 |  | -25.17
20.01.2016 07:00 | 61.08 | -61.08 | 1000 | -61.0799 |  | -25.17
20.01.2016 08:00 | 58.43 | -58.43 | 1000 | -58.4299 |  | -25.17
20.01.2016 09:00 | 58.97 | -58.97 | 1000 | -58.9699 |  | -25.17
20.01.2016 10:00 | 56.14 | -56.14 | 1000 | -56.1399 |  | -25.17
20.01.2016 11:00 | 58.6 | -58.6 | 1000 | -58.5999 |  | -25.17
20.01.2016 12:00 | 57.58 | -57.58 | 1000 | -57.5799 |  | -25.17
20.01.2016 13:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -25.17
20.01.2016 14:00 | 52.42 | -52.42 | 1000 | -52.4199 |  | -25.17
20.01.2016 15:00 | 72.01 | -72.01 | 1000 | -72.0099 |  | -25.17
20.01.2016 16:00 | 92.75 | -92.75 | 1000 | -92.7499 |  | -25.17
20.01.2016 17:00 | 79.09 | -79.09 | 1000 | -79.0899 |  | -25.17
20.01.2016 18:00 | 70.03 | -70.03 | 1000 | -70.0299 |  | -25.17
20.01.2016 19:00 | 50.1 | -50.1 | 1000 | -50.0999 |  | -25.17
20.01.2016 20:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -25.17
20.01.2016 21:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -25.17
20.01.2016 22:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -25.17
20.01.2016 23:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -25.17
21.01.2016 00:00 | 27.82 | -27.82 | 1000 | -27.8199 |  | -25.17
21.01.2016 01:00 | 26.65 | -26.65 | 1000 | -26.6499 |  | -25.17
21.01.2016 02:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
21.01.2016 03:00 | 27.47 | -27.47 | 1000 | -27.4699 |  | -25.17
21.01.2016 04:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -25.17
21.01.2016 05:00 | 40.78 | -40.78 | 1000 | -40.7799 |  | -25.17
21.01.2016 06:00 | 70.01 | -70.01 | 1000 | -70.0099 |  | -25.17
21.01.2016 07:00 | 85.05 | -85.05 | 1000 | -85.0499 |  | -25.17
21.01.2016 08:00 | 83.54 | -83.54 | 1000 | -83.5399 |  | -25.17
21.01.2016 09:00 | 74.94 | -74.94 | 1000 | -74.9399 |  | -25.17
21.01.2016 10:00 | 70.12 | -70.12 | 1000 | -70.1199 |  | -25.17
21.01.2016 11:00 | 59.91 | -59.91 | 1000 | -59.9099 |  | -25.17
21.01.2016 12:00 | 57.69 | -57.69 | 1000 | -57.6899 |  | -25.17
21.01.2016 13:00 | 57.99 | -57.99 | 1000 | -57.9899 |  | -25.17
21.01.2016 14:00 | 61.05 | -61.05 | 1000 | -61.0499 |  | -25.17
21.01.2016 15:00 | 57.43 | -57.43 | 1000 | -57.4299 |  | -25.17
21.01.2016 16:00 | 77.13 | -77.13 | 1000 | -77.1299 |  | -25.17
21.01.2016 17:00 | 86.01 | -86.01 | 1000 | -86.0099 |  | -25.17
21.01.2016 18:00 | 60.13 | -60.13 | 1000 | -60.1299 |  | -25.17
21.01.2016 19:00 | 50.09 | -50.09 | 1000 | -50.0899 |  | -25.17
21.01.2016 20:00 | 35.47 | -35.47 | 1000 | -35.4699 |  | -25.17
21.01.2016 21:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -25.17
21.01.2016 22:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -25.17
21.01.2016 23:00 | 28.05 | -28.05 | 1000 | -28.0499 |  | -25.17
22.01.2016 00:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
22.01.2016 01:00 | 26.78 | -26.78 | 1000 | -26.7799 |  | -25.17
22.01.2016 02:00 | 26.57 | -26.57 | 1000 | -26.5699 |  | -25.17
22.01.2016 03:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -25.17
22.01.2016 04:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -25.17
22.01.2016 05:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -25.17
22.01.2016 06:00 | 48.46 | -48.46 | 1000 | -48.4599 |  | -25.17
22.01.2016 07:00 | 52.5 | -52.5 | 1000 | -52.4999 |  | -25.17
22.01.2016 08:00 | 48.66 | -48.66 | 1000 | -48.6599 |  | -25.17
22.01.2016 09:00 | 45.11 | -45.11 | 1000 | -45.1099 |  | -25.17
22.01.2016 10:00 | 44.96 | -44.96 | 1000 | -44.9599 |  | -25.17
22.01.2016 11:00 | 42.06 | -42.06 | 1000 | -42.0599 |  | -25.17
22.01.2016 12:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -25.17
22.01.2016 13:00 | 32.27 | -32.27 | 1000 | -32.2699 |  | -25.17
22.01.2016 14:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -25.17
22.01.2016 15:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -25.17
22.01.2016 16:00 | 34.83 | -34.83 | 1000 | -34.8299 |  | -25.17
22.01.2016 17:00 | 28.3 | -28.3 | 1000 | -28.2999 |  | -25.17
22.01.2016 18:00 | 26.88 | -26.88 | 1000 | -26.8799 |  | -25.17
22.01.2016 19:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -25.17
22.01.2016 20:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -25.17
22.01.2016 21:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -25.17
22.01.2016 22:00 | 22.63 | -22.63 | 1000 | -22.6299 |  | -25.17
22.01.2016 23:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -25.17
23.01.2016 00:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -25.17
23.01.2016 01:00 | 23.03 | -23.03 | 1000 | -23.0299 |  | -25.17
23.01.2016 02:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -25.17
23.01.2016 03:00 | 22.68 | -22.68 | 1000 | -22.6799 |  | -25.17
23.01.2016 04:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -25.17
23.01.2016 05:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -25.17
23.01.2016 06:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -25.17
23.01.2016 07:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -25.17
23.01.2016 08:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -25.17
23.01.2016 09:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -25.17
23.01.2016 10:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -25.17
23.01.2016 11:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -25.17
23.01.2016 12:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -25.17
23.01.2016 13:00 | 28.04 | -28.04 | 1000 | -28.0399 |  | -25.17
23.01.2016 14:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -25.17
23.01.2016 15:00 | 29.7 | -29.7 | 1000 | -29.6999 |  | -25.17
23.01.2016 16:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -25.17
23.01.2016 17:00 | 42.6 | -42.6 | 1000 | -42.5999 |  | -25.17
23.01.2016 18:00 | 35.83 | -35.83 | 1000 | -35.8299 |  | -25.17
23.01.2016 19:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -25.17
23.01.2016 20:00 | 25.4 | -25.4 | 1000 | -25.3999 |  | -25.17
23.01.2016 21:00 | 26.27 | -26.27 | 1000 | -26.2699 |  | -25.17
23.01.2016 22:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -25.17
23.01.2016 23:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -25.17
24.01.2016 00:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -25.17
24.01.2016 01:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -25.17
24.01.2016 02:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -25.17
24.01.2016 03:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -25.17
24.01.2016 04:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
24.01.2016 05:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -25.17
24.01.2016 06:00 | 21.4 | -21.4 | 1000 | -21.3999 |  | -25.17
24.01.2016 07:00 | 22.12 | -22.12 | 1000 | -22.1199 |  | -25.17
24.01.2016 08:00 | 24.63 | -24.63 | 1000 | -24.6299 |  | -25.17
24.01.2016 09:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -25.17
24.01.2016 10:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -25.17
24.01.2016 11:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -25.17
24.01.2016 12:00 | 26.04 | -26.04 | 1000 | -26.0399 |  | -25.17
24.01.2016 13:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -25.17
24.01.2016 14:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -25.17
24.01.2016 15:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -25.17
24.01.2016 16:00 | 32.88 | -32.88 | 1000 | -32.8799 |  | -25.17
24.01.2016 17:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -25.17
24.01.2016 18:00 | 35.87 | -35.87 | 1000 | -35.8699 |  | -25.17
24.01.2016 19:00 | 31.7 | -31.7 | 1000 | -31.6999 |  | -25.17
24.01.2016 20:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
24.01.2016 21:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -25.17
24.01.2016 22:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -25.17
24.01.2016 23:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -25.17
25.01.2016 00:00 | 19.65 | -19.65 | 1000 | -19.6499 |  | -25.17
25.01.2016 01:00 | 19.68 | -19.68 | 1000 | -19.6799 |  | -25.17
25.01.2016 02:00 | 19.98 | -19.98 | 1000 | -19.9799 |  | -25.17
25.01.2016 03:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
25.01.2016 04:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -25.17
25.01.2016 05:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
25.01.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
25.01.2016 07:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
25.01.2016 08:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -25.17
25.01.2016 09:00 | 36.62 | -36.62 | 1000 | -36.6199 |  | -25.17
25.01.2016 10:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -25.17
25.01.2016 11:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -25.17
25.01.2016 12:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -25.17
25.01.2016 13:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -25.17
25.01.2016 14:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -25.17
25.01.2016 15:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -25.17
25.01.2016 16:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -25.17
25.01.2016 17:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -25.17
25.01.2016 18:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -25.17
25.01.2016 19:00 | 26.8 | -26.8 | 1000 | -26.7999 |  | -25.17
25.01.2016 20:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -25.17
25.01.2016 21:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
25.01.2016 22:00 | 18.11 | -18.11 | 1000 | -18.1099 |  | -25.17
25.01.2016 23:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -25.17
26.01.2016 00:00 | 18.02 | -18.02 | 1000 | -18.0199 |  | -25.17
26.01.2016 01:00 | 15.9 | -15.9 | 1000 | -15.8999 |  | -25.17
26.01.2016 02:00 | 15.91 | -15.91 | 1000 | -15.9099 |  | -25.17
26.01.2016 03:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -25.17
26.01.2016 04:00 | 21.8 | -21.8 | 1000 | -21.7999 |  | -25.17
26.01.2016 05:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -25.17
26.01.2016 06:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -25.17
26.01.2016 07:00 | 38.11 | -38.11 | 1000 | -38.1099 |  | -25.17
26.01.2016 08:00 | 32.31 | -32.31 | 1000 | -32.3099 |  | -25.17
26.01.2016 09:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
26.01.2016 10:00 | 29.55 | -29.55 | 1000 | -29.5499 |  | -25.17
26.01.2016 11:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -25.17
26.01.2016 12:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -25.17
26.01.2016 13:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -25.17
26.01.2016 14:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -25.17
26.01.2016 15:00 | 30.62 | -30.62 | 1000 | -30.6199 |  | -25.17
26.01.2016 16:00 | 32.87 | -32.87 | 1000 | -32.8699 |  | -25.17
26.01.2016 17:00 | 29.27 | -29.27 | 1000 | -29.2699 |  | -25.17
26.01.2016 18:00 | 24.94 | -24.94 | 1000 | -24.9399 |  | -25.17
26.01.2016 19:00 | 23.17 | -23.17 | 1000 | -23.1699 |  | -25.17
26.01.2016 20:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
26.01.2016 21:00 | 20.24 | -20.24 | 1000 | -20.2399 |  | -25.17
26.01.2016 22:00 | 13.43 | -13.43 | 1000 | -13.4299 |  | -25.17
26.01.2016 23:00 | 10.97 | -10.97 | 1000 | -10.9699 |  | -25.17
27.01.2016 00:00 | 3.18 | -3.18 | 1000 | -3.1799 |  | -25.17
27.01.2016 01:00 | 0.05 | -0.05 | 1000 | -0.0499 |  | -25.17
27.01.2016 02:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -25.17
27.01.2016 03:00 | 8.82 | -8.82 | 1000 | -8.8199 |  | -25.17
27.01.2016 04:00 | 13.3 | -13.3 | 1000 | -13.2999 |  | -25.17
27.01.2016 05:00 | 17.33 | -17.33 | 1000 | -17.3299 |  | -25.17
27.01.2016 06:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -25.17
27.01.2016 07:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
27.01.2016 08:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -25.17
27.01.2016 09:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
27.01.2016 10:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -25.17
27.01.2016 11:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -25.17
27.01.2016 12:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -25.17
27.01.2016 13:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -25.17
27.01.2016 14:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -25.17
27.01.2016 15:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
27.01.2016 16:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
27.01.2016 17:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -25.17
27.01.2016 18:00 | 29.07 | -29.07 | 1000 | -29.0699 |  | -25.17
27.01.2016 19:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
27.01.2016 20:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -25.17
27.01.2016 21:00 | 16.34 | -16.34 | 1000 | -16.3399 |  | -25.17
27.01.2016 22:00 | 13.96 | -13.96 | 1000 | -13.9599 |  | -25.17
27.01.2016 23:00 | 14.5 | -14.5 | 1000 | -14.4999 |  | -25.17
28.01.2016 00:00 | 12.83 | -12.83 | 1000 | -12.8299 |  | -25.17
28.01.2016 01:00 | 12.88 | -12.88 | 1000 | -12.8799 |  | -25.17
28.01.2016 02:00 | 12.14 | -12.14 | 1000 | -12.1399 |  | -25.17
28.01.2016 03:00 | 13.2 | -13.2 | 1000 | -13.1999 |  | -25.17
28.01.2016 04:00 | 17.39 | -17.39 | 1000 | -17.3899 |  | -25.17
28.01.2016 05:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
28.01.2016 06:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -25.17
28.01.2016 07:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -25.17
28.01.2016 08:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -25.17
28.01.2016 09:00 | 29.07 | -29.07 | 1000 | -29.0699 |  | -25.17
28.01.2016 10:00 | 25.21 | -25.21 | 1000 | -25.2099 |  | -25.17
28.01.2016 11:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -25.17
28.01.2016 12:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -25.17
28.01.2016 13:00 | 26.73 | -26.73 | 1000 | -26.7299 |  | -25.17
28.01.2016 14:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -25.17
28.01.2016 15:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -25.17
28.01.2016 16:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -25.17
28.01.2016 17:00 | 46.02 | -46.02 | 1000 | -46.0199 |  | -25.17
28.01.2016 18:00 | 36.56 | -36.56 | 1000 | -36.5599 |  | -25.17
28.01.2016 19:00 | 32.12 | -32.12 | 1000 | -32.1199 |  | -25.17
28.01.2016 20:00 | 27.45 | -27.45 | 1000 | -27.4499 |  | -25.17
28.01.2016 21:00 | 26.31 | -26.31 | 1000 | -26.3099 |  | -25.17
28.01.2016 22:00 | 20.79 | -20.79 | 1000 | -20.7899 |  | -25.17
28.01.2016 23:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -25.17
29.01.2016 00:00 | 19.53 | -19.53 | 1000 | -19.5299 |  | -25.17
29.01.2016 01:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -25.17
29.01.2016 02:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -25.17
29.01.2016 03:00 | 15.96 | -15.96 | 1000 | -15.9599 |  | -25.17
29.01.2016 04:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
29.01.2016 05:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
29.01.2016 06:00 | 34.89 | -34.89 | 1000 | -34.8899 |  | -25.17
29.01.2016 07:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -25.17
29.01.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
29.01.2016 09:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -25.17
29.01.2016 10:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -25.17
29.01.2016 11:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -25.17
29.01.2016 12:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -25.17
29.01.2016 13:00 | 19.1 | -19.1 | 1000 | -19.0999 |  | -25.17
29.01.2016 14:00 | 19.39 | -19.39 | 1000 | -19.3899 |  | -25.17
29.01.2016 15:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -25.17
29.01.2016 16:00 | 27.43 | -27.43 | 1000 | -27.4299 |  | -25.17
29.01.2016 17:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -25.17
29.01.2016 18:00 | 25.18 | -25.18 | 1000 | -25.1799 |  | -25.17
29.01.2016 19:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
29.01.2016 20:00 | 17.08 | -17.08 | 1000 | -17.0799 |  | -25.17
29.01.2016 21:00 | 14.6 | -14.6 | 1000 | -14.5999 |  | -25.17
29.01.2016 22:00 | 10.29 | -10.29 | 1000 | -10.2899 |  | -25.17
29.01.2016 23:00 | 14.08 | -14.08 | 1000 | -14.0799 |  | -25.17
30.01.2016 00:00 | 8.4 | -8.4 | 1000 | -8.3999 |  | -25.17
30.01.2016 01:00 | 0.79 | -0.79 | 1000 | -0.7899 |  | -25.17
30.01.2016 02:00 | 0 | 0 | 1000 | 0.0001 |  | -25.17
30.01.2016 03:00 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.0201 |  | -25.17
30.01.2016 04:00 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.0401 |  | -25.17
30.01.2016 05:00 | -2.97 | 2.97 | -2.97 | 2.9701 |  | -25.17
30.01.2016 06:00 | 8.51 | -8.51 | 1000 | -8.5099 |  | -25.17
30.01.2016 07:00 | 12.42 | -12.42 | 1000 | -12.4199 |  | -25.17
30.01.2016 08:00 | 13.78 | -13.78 | 1000 | -13.7799 |  | -25.17
30.01.2016 09:00 | 14.22 | -14.22 | 1000 | -14.2199 |  | -25.17
30.01.2016 10:00 | 14.69 | -14.69 | 1000 | -14.6899 |  | -25.17
30.01.2016 11:00 | 14.27 | -14.27 | 1000 | -14.2699 |  | -25.17
30.01.2016 12:00 | 14.6 | -14.6 | 1000 | -14.5999 |  | -25.17
30.01.2016 13:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -25.17
30.01.2016 14:00 | 15.37 | -15.37 | 1000 | -15.3699 |  | -25.17
30.01.2016 15:00 | 16.03 | -16.03 | 1000 | -16.0299 |  | -25.17
30.01.2016 16:00 | 18.67 | -18.67 | 1000 | -18.6699 |  | -25.17
30.01.2016 17:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -25.17
30.01.2016 18:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -25.17
30.01.2016 19:00 | 18.53 | -18.53 | 1000 | -18.5299 |  | -25.17
30.01.2016 20:00 | 16.21 | -16.21 | 1000 | -16.2099 |  | -25.17
30.01.2016 21:00 | 15.49 | -15.49 | 1000 | -15.4899 |  | -25.17
30.01.2016 22:00 | 12 | -12 | 1000 | -11.9999 |  | -25.17
30.01.2016 23:00 | 8.43 | -8.43 | 1000 | -8.4299 |  | -25.17
31.01.2016 00:00 | 3.04 | -3.04 | 1000 | -3.0399 |  | -25.17
31.01.2016 01:00 | 5.09 | -5.09 | 1000 | -5.0899 |  | -25.17
31.01.2016 02:00 | 0.85 | -0.85 | 1000 | -0.8499 |  | -25.17
31.01.2016 03:00 | -0.27 | 0.27 | -0.27 | 0.2701 |  | -25.17
31.01.2016 04:00 | 0.03 | -0.03 | 1000 | -0.0299 |  | -25.17
31.01.2016 05:00 | 0.08 | -0.08 | 1000 | -0.0799 |  | -25.17
31.01.2016 06:00 | 6.04 | -6.04 | 1000 | -6.0399 |  | -25.17
31.01.2016 07:00 | 8.33 | -8.33 | 1000 | -8.3299 |  | -25.17
31.01.2016 08:00 | 10.59 | -10.59 | 1000 | -10.5899 |  | -25.17
31.01.2016 09:00 | 11.91 | -11.91 | 1000 | -11.9099 |  | -25.17
31.01.2016 10:00 | 14.68 | -14.68 | 1000 | -14.6799 |  | -25.17
31.01.2016 11:00 | 16.18 | -16.18 | 1000 | -16.1799 |  | -25.17
31.01.2016 12:00 | 12.5 | -12.5 | 1000 | -12.4999 |  | -25.17
31.01.2016 13:00 | 13.96 | -13.96 | 1000 | -13.9599 |  | -25.17
31.01.2016 14:00 | 13.89 | -13.89 | 1000 | -13.8899 |  | -25.17
31.01.2016 15:00 | 16.08 | -16.08 | 1000 | -16.0799 |  | -25.17
31.01.2016 16:00 | 21.44 | -21.44 | 1000 | -21.4399 |  | -25.17
31.01.2016 17:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -25.17
31.01.2016 18:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -25.17
31.01.2016 19:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -25.17
31.01.2016 20:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -25.17
31.01.2016 21:00 | 18.79 | -18.79 | 1000 | -18.7899 |  | -25.17
31.01.2016 22:00 | 16.45 | -16.45 | 1000 | -16.4499 |  | -25.17
31.01.2016 23:00 | 16.31 | -16.31 | 1000 | -16.3099 |  | -25.17
01.02.2016 00:00 | 14.42 | -14.42 | 1000 | -14.4199 |  | -25.17
01.02.2016 01:00 | 15.07 | -15.07 | 1000 | -15.0699 |  | -25.17
01.02.2016 02:00 | 13.27 | -13.27 | 1000 | -13.2699 |  | -25.17
01.02.2016 03:00 | 13.87 | -13.87 | 1000 | -13.8699 |  | -25.17
01.02.2016 04:00 | 14.26 | -14.26 | 1000 | -14.2599 |  | -25.17
01.02.2016 05:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
01.02.2016 06:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -25.17
01.02.2016 07:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -25.17
01.02.2016 08:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -25.17
01.02.2016 09:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -25.17
01.02.2016 10:00 | 29.24 | -29.24 | 1000 | -29.2399 |  | -25.17
01.02.2016 11:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -25.17
01.02.2016 12:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -25.17
01.02.2016 13:00 | 18.34 | -18.34 | 1000 | -18.3399 |  | -25.17
01.02.2016 14:00 | 17.97 | -17.97 | 1000 | -17.9699 |  | -25.17
01.02.2016 15:00 | 18.24 | -18.24 | 1000 | -18.2399 |  | -25.17
01.02.2016 16:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -25.17
01.02.2016 17:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -25.17
01.02.2016 18:00 | 22.65 | -22.65 | 1000 | -22.6499 |  | -25.17
01.02.2016 19:00 | 17.75 | -17.75 | 1000 | -17.7499 |  | -25.17
01.02.2016 20:00 | 14.63 | -14.63 | 1000 | -14.6299 |  | -25.17
01.02.2016 21:00 | 14.16 | -14.16 | 1000 | -14.1599 |  | -25.17
01.02.2016 22:00 | 8.44 | -8.44 | 1000 | -8.4399 |  | -25.17
01.02.2016 23:00 | 4.06 | -4.06 | 1000 | -4.0599 |  | -25.17
02.02.2016 00:00 | 0.3 | -0.3 | 1000 | -0.2999 |  | -25.17
02.02.2016 01:00 | -2.66 | 2.66 | -2.66 | 2.6601 |  | -25.17
02.02.2016 02:00 | -1.92 | 1.92 | -1.92 | 1.9201 |  | -25.17
02.02.2016 03:00 | 0.09 | -0.09 | 1000 | -0.0899 |  | -25.17
02.02.2016 04:00 | 9.52 | -9.52 | 1000 | -9.5199 |  | -25.17
02.02.2016 05:00 | 15.68 | -15.68 | 1000 | -15.6799 |  | -25.17
02.02.2016 06:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -25.17
02.02.2016 07:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -25.17
02.02.2016 08:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -25.17
02.02.2016 09:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -25.17
02.02.2016 10:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -25.17
02.02.2016 11:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -25.17
02.02.2016 12:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -25.17
02.02.2016 13:00 | 22.19 | -22.19 | 1000 | -22.1899 |  | -25.17
02.02.2016 14:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -25.17
02.02.2016 15:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -25.17
02.02.2016 16:00 | 28.42 | -28.42 | 1000 | -28.4199 |  | -25.17
02.02.2016 17:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
02.02.2016 18:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -25.17
02.02.2016 19:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -25.17
02.02.2016 20:00 | 17.59 | -17.59 | 1000 | -17.5899 |  | -25.17
02.02.2016 21:00 | 14.18 | -14.18 | 1000 | -14.1799 |  | -25.17
02.02.2016 22:00 | 9.53 | -9.53 | 1000 | -9.5299 |  | -25.17
02.02.2016 23:00 | 13.75 | -13.75 | 1000 | -13.7499 |  | -25.17
03.02.2016 00:00 | 11.58 | -11.58 | 1000 | -11.5799 |  | -25.17
03.02.2016 01:00 | 8.09 | -8.09 | 1000 | -8.0899 |  | -25.17
03.02.2016 02:00 | 6.93 | -6.93 | 1000 | -6.9299 |  | -25.17
03.02.2016 03:00 | 9.04 | -9.04 | 1000 | -9.0399 |  | -25.17
03.02.2016 04:00 | 13.74 | -13.74 | 1000 | -13.7399 |  | -25.17
03.02.2016 05:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -25.17
03.02.2016 06:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -25.17
03.02.2016 07:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
03.02.2016 08:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -25.17
03.02.2016 09:00 | 25.44 | -25.44 | 1000 | -25.4399 |  | -25.17
03.02.2016 10:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -25.17
03.02.2016 11:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -25.17
03.02.2016 12:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -25.17
03.02.2016 13:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -25.17
03.02.2016 14:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -25.17
03.02.2016 15:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -25.17
03.02.2016 16:00 | 32.62 | -32.62 | 1000 | -32.6199 |  | -25.17
03.02.2016 17:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -25.17
03.02.2016 18:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -25.17
03.02.2016 19:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -25.17
03.02.2016 20:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -25.17
03.02.2016 21:00 | 22.41 | -22.41 | 1000 | -22.4099 |  | -25.17
03.02.2016 22:00 | 17.13 | -17.13 | 1000 | -17.1299 |  | -25.17
03.02.2016 23:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -25.17
04.02.2016 00:00 | 16.38 | -16.38 | 1000 | -16.3799 |  | -25.17
04.02.2016 01:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -25.17
04.02.2016 02:00 | 15.29 | -15.29 | 1000 | -15.2899 |  | -25.17
04.02.2016 03:00 | 13.93 | -13.93 | 1000 | -13.9299 |  | -25.17
04.02.2016 04:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -25.17
04.02.2016 05:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
04.02.2016 06:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -25.17
04.02.2016 07:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -25.17
04.02.2016 08:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
04.02.2016 09:00 | 29.19 | -29.19 | 1000 | -29.1899 |  | -25.17
04.02.2016 10:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -25.17
04.02.2016 11:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -25.17
04.02.2016 12:00 | 26.87 | -26.87 | 1000 | -26.8699 |  | -25.17
04.02.2016 13:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -25.17
04.02.2016 14:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -25.17
04.02.2016 15:00 | 27.81 | -27.81 | 1000 | -27.8099 |  | -25.17
04.02.2016 16:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
04.02.2016 17:00 | 42.18 | -42.18 | 1000 | -42.1799 |  | -25.17
04.02.2016 18:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -25.17
04.02.2016 19:00 | 32.04 | -32.04 | 1000 | -32.0399 |  | -25.17
04.02.2016 20:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
04.02.2016 21:00 | 27.83 | -27.83 | 1000 | -27.8299 |  | -25.17
04.02.2016 22:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -25.17
04.02.2016 23:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -25.17
05.02.2016 00:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -25.17
05.02.2016 01:00 | 22.22 | -22.22 | 1000 | -22.2199 |  | -25.17
05.02.2016 02:00 | 20.1 | -20.1 | 1000 | -20.0999 |  | -25.17
05.02.2016 03:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -25.17
05.02.2016 04:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -25.17
05.02.2016 05:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -25.17
05.02.2016 06:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -25.17
05.02.2016 07:00 | 37.48 | -37.48 | 1000 | -37.4799 |  | -25.17
05.02.2016 08:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -25.17
05.02.2016 09:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -25.17
05.02.2016 10:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -25.17
05.02.2016 11:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -25.17
05.02.2016 12:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -25.17
05.02.2016 13:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -25.17
05.02.2016 14:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -25.17
05.02.2016 15:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
05.02.2016 16:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
05.02.2016 17:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -25.17
05.02.2016 18:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -25.17
05.02.2016 19:00 | 25.7 | -25.7 | 1000 | -25.6999 |  | -25.17
05.02.2016 20:00 | 23.12 | -23.12 | 1000 | -23.1199 |  | -25.17
05.02.2016 21:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -25.17
05.02.2016 22:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -25.17
05.02.2016 23:00 | 18.18 | -18.18 | 1000 | -18.1799 |  | -25.17
06.02.2016 00:00 | 15.55 | -15.55 | 1000 | -15.5499 |  | -25.17
06.02.2016 01:00 | 16.01 | -16.01 | 1000 | -16.0099 |  | -25.17
06.02.2016 02:00 | 14.33 | -14.33 | 1000 | -14.3299 |  | -25.17
06.02.2016 03:00 | 13.78 | -13.78 | 1000 | -13.7799 |  | -25.17
06.02.2016 04:00 | 13.98 | -13.98 | 1000 | -13.9799 |  | -25.17
06.02.2016 05:00 | 15.05 | -15.05 | 1000 | -15.0499 |  | -25.17
06.02.2016 06:00 | 16.08 | -16.08 | 1000 | -16.0799 |  | -25.17
06.02.2016 07:00 | 18.02 | -18.02 | 1000 | -18.0199 |  | -25.17
06.02.2016 08:00 | 19.34 | -19.34 | 1000 | -19.3399 |  | -25.17
06.02.2016 09:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -25.17
06.02.2016 10:00 | 16.5 | -16.5 | 1000 | -16.4999 |  | -25.17
06.02.2016 11:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -25.17
06.02.2016 12:00 | 15.11 | -15.11 | 1000 | -15.1099 |  | -25.17
06.02.2016 13:00 | 13.99 | -13.99 | 1000 | -13.9899 |  | -25.17
06.02.2016 14:00 | 15.29 | -15.29 | 1000 | -15.2899 |  | -25.17
06.02.2016 15:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -25.17
06.02.2016 16:00 | 19.97 | -19.97 | 1000 | -19.9699 |  | -25.17
06.02.2016 17:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -25.17
06.02.2016 18:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -25.17
06.02.2016 19:00 | 16.07 | -16.07 | 1000 | -16.0699 |  | -25.17
06.02.2016 20:00 | 12.71 | -12.71 | 1000 | -12.7099 |  | -25.17
06.02.2016 21:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -25.17
06.02.2016 22:00 | 11.74 | -11.74 | 1000 | -11.7399 |  | -25.17
06.02.2016 23:00 | 5.01 | -5.01 | 1000 | -5.0099 |  | -25.17
07.02.2016 00:00 | 5.98 | -5.98 | 1000 | -5.9799 |  | -25.17
07.02.2016 01:00 | 5.62 | -5.62 | 1000 | -5.6199 |  | -25.17
07.02.2016 02:00 | 3.05 | -3.05 | 1000 | -3.0499 |  | -25.17
07.02.2016 03:00 | 0.93 | -0.93 | 1000 | -0.9299 |  | -25.17
07.02.2016 04:00 | 0.08 | -0.08 | 1000 | -0.0799 |  | -25.17
07.02.2016 05:00 | -0.92 | 0.92 | -0.92 | 0.9201 |  | -25.17
07.02.2016 06:00 | 1.13 | -1.13 | 1000 | -1.1299 |  | -25.17
07.02.2016 07:00 | 5.74 | -5.74 | 1000 | -5.7399 |  | -25.17
07.02.2016 08:00 | 8.01 | -8.01 | 1000 | -8.0099 |  | -25.17
07.02.2016 09:00 | 12.92 | -12.92 | 1000 | -12.9199 |  | -25.17
07.02.2016 10:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -25.17
07.02.2016 11:00 | 13.84 | -13.84 | 1000 | -13.8399 |  | -25.17
07.02.2016 12:00 | 12.19 | -12.19 | 1000 | -12.1899 |  | -25.17
07.02.2016 13:00 | 11.76 | -11.76 | 1000 | -11.7599 |  | -25.17
07.02.2016 14:00 | 10.01 | -10.01 | 1000 | -10.0099 |  | -25.17
07.02.2016 15:00 | 13.32 | -13.32 | 1000 | -13.3199 |  | -25.17
07.02.2016 16:00 | 16.64 | -16.64 | 1000 | -16.6399 |  | -25.17
07.02.2016 17:00 | 22.17 | -22.17 | 1000 | -22.1699 |  | -25.17
07.02.2016 18:00 | 17.28 | -17.28 | 1000 | -17.2799 |  | -25.17
07.02.2016 19:00 | 17.88 | -17.88 | 1000 | -17.8799 |  | -25.17
07.02.2016 20:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -25.17
07.02.2016 21:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -25.17
07.02.2016 22:00 | 9.29 | -9.29 | 1000 | -9.2899 |  | -25.17
07.02.2016 23:00 | 10.02 | -10.02 | 1000 | -10.0199 |  | -25.17
08.02.2016 00:00 | 7.99 | -7.99 | 1000 | -7.9899 |  | -25.17
08.02.2016 01:00 | 5.24 | -5.24 | 1000 | -5.2399 |  | -25.17
08.02.2016 02:00 | 1.16 | -1.16 | 1000 | -1.1599 |  | -25.17
08.02.2016 03:00 | 1.4 | -1.4 | 1000 | -1.3999 |  | -25.17
08.02.2016 04:00 | 7.32 | -7.32 | 1000 | -7.3199 |  | -25.17
08.02.2016 05:00 | 12.32 | -12.32 | 1000 | -12.3199 |  | -25.17
08.02.2016 06:00 | 16.17 | -16.17 | 1000 | -16.1699 |  | -25.17
08.02.2016 07:00 | 16.55 | -16.55 | 1000 | -16.5499 |  | -25.17
08.02.2016 08:00 | 16.41 | -16.41 | 1000 | -16.4099 |  | -25.17
08.02.2016 09:00 | 16.56 | -16.56 | 1000 | -16.5599 |  | -25.17
08.02.2016 10:00 | 16.61 | -16.61 | 1000 | -16.6099 |  | -25.17
08.02.2016 11:00 | 16.35 | -16.35 | 1000 | -16.3499 |  | -25.17
08.02.2016 12:00 | 16.1 | -16.1 | 1000 | -16.0999 |  | -25.17
08.02.2016 13:00 | 16.15 | -16.15 | 1000 | -16.1499 |  | -25.17
08.02.2016 14:00 | 16.35 | -16.35 | 1000 | -16.3499 |  | -25.17
08.02.2016 15:00 | 15.94 | -15.94 | 1000 | -15.9399 |  | -25.17
08.02.2016 16:00 | 20.88 | -20.88 | 1000 | -20.8799 |  | -25.17
08.02.2016 17:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -25.17
08.02.2016 18:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -25.17
08.02.2016 19:00 | 15.24 | -15.24 | 1000 | -15.2399 |  | -25.17
08.02.2016 20:00 | 12.52 | -12.52 | 1000 | -12.5199 |  | -25.17
08.02.2016 21:00 | 12.11 | -12.11 | 1000 | -12.1099 |  | -25.17
08.02.2016 22:00 | 9.72 | -9.72 | 1000 | -9.7199 |  | -25.17
08.02.2016 23:00 | -19.94 | 19.94 | -19.94 | 19.9401 |  | -25.17
09.02.2016 00:00 | -12.34 | 12.34 | -12.34 | 12.3401 |  | -25.17
09.02.2016 01:00 | -19.95 | 19.95 | -19.95 | 19.9501 |  | -25.17
09.02.2016 02:00 | -19.3 | 19.3 | -19.3 | 19.3001 |  | -25.17
09.02.2016 03:00 | -5.52 | 5.52 | -5.52 | 5.5201 |  | -25.17
09.02.2016 04:00 | 2.79 | -2.79 | 1000 | -2.7899 |  | -25.17
09.02.2016 05:00 | 16.98 | -16.98 | 1000 | -16.9799 |  | -25.17
09.02.2016 06:00 | 19.75 | -19.75 | 1000 | -19.7499 |  | -25.17
09.02.2016 07:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -25.17
09.02.2016 08:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -25.17
09.02.2016 09:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
09.02.2016 10:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
09.02.2016 11:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -25.17
09.02.2016 12:00 | 28.69 | -28.69 | 1000 | -28.6899 |  | -25.17
09.02.2016 13:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
09.02.2016 14:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -25.17
09.02.2016 15:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -25.17
09.02.2016 16:00 | 31.01 | -31.01 | 1000 | -31.0099 |  | -25.17
09.02.2016 17:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -25.17
09.02.2016 18:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -25.17
09.02.2016 19:00 | 28.77 | -28.77 | 1000 | -28.7699 |  | -25.17
09.02.2016 20:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
09.02.2016 21:00 | 20.78 | -20.78 | 1000 | -20.7799 |  | -25.17
09.02.2016 22:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -25.17
09.02.2016 23:00 | 13.08 | -13.08 | 1000 | -13.0799 |  | -25.17
10.02.2016 00:00 | 13.68 | -13.68 | 1000 | -13.6799 |  | -25.17
10.02.2016 01:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -25.17
10.02.2016 02:00 | 13.41 | -13.41 | 1000 | -13.4099 |  | -25.17
10.02.2016 03:00 | 14.3 | -14.3 | 1000 | -14.2999 |  | -25.17
10.02.2016 04:00 | 16.2 | -16.2 | 1000 | -16.1999 |  | -25.17
10.02.2016 05:00 | 22.8 | -22.8 | 1000 | -22.7999 |  | -25.17
10.02.2016 06:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -25.17
10.02.2016 07:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -25.17
10.02.2016 08:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -25.17
10.02.2016 09:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -25.17
10.02.2016 10:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -25.17
10.02.2016 11:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -25.17
10.02.2016 12:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -25.17
10.02.2016 13:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
10.02.2016 14:00 | 27.77 | -27.77 | 1000 | -27.7699 |  | -25.17
10.02.2016 15:00 | 28.68 | -28.68 | 1000 | -28.6799 |  | -25.17
10.02.2016 16:00 | 32.1 | -32.1 | 1000 | -32.0999 |  | -25.17
10.02.2016 17:00 | 36.59 | -36.59 | 1000 | -36.5899 |  | -25.17
10.02.2016 18:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -25.17
10.02.2016 19:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -25.17
10.02.2016 20:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
10.02.2016 21:00 | 21.94 | -21.94 | 1000 | -21.9399 |  | -25.17
10.02.2016 22:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -25.17
10.02.2016 23:00 | 17.72 | -17.72 | 1000 | -17.7199 |  | -25.17
11.02.2016 00:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
11.02.2016 01:00 | 16.91 | -16.91 | 1000 | -16.9099 |  | -25.17
11.02.2016 02:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -25.17
11.02.2016 03:00 | 17.66 | -17.66 | 1000 | -17.6599 |  | -25.17
11.02.2016 04:00 | 18.55 | -18.55 | 1000 | -18.5499 |  | -25.17
11.02.2016 05:00 | 20.84 | -20.84 | 1000 | -20.8399 |  | -25.17
11.02.2016 06:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -25.17
11.02.2016 07:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -25.17
11.02.2016 08:00 | 22.84 | -22.84 | 1000 | -22.8399 |  | -25.17
11.02.2016 09:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
11.02.2016 10:00 | 24.74 | -24.74 | 1000 | -24.7399 |  | -25.17
11.02.2016 11:00 | 23.72 | -23.72 | 1000 | -23.7199 |  | -25.17
11.02.2016 12:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -25.17
11.02.2016 13:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -25.17
11.02.2016 14:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
11.02.2016 15:00 | 31.58 | -31.58 | 1000 | -31.5799 |  | -25.17
11.02.2016 16:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -25.17
11.02.2016 17:00 | 41.02 | -41.02 | 1000 | -41.0199 |  | -25.17
11.02.2016 18:00 | 41.34 | -41.34 | 1000 | -41.3399 |  | -25.17
11.02.2016 19:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -25.17
11.02.2016 20:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
11.02.2016 21:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -25.17
11.02.2016 22:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
11.02.2016 23:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -25.17
12.02.2016 00:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -25.17
12.02.2016 01:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -25.17
12.02.2016 02:00 | 19.86 | -19.86 | 1000 | -19.8599 |  | -25.17
12.02.2016 03:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -25.17
12.02.2016 04:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -25.17
12.02.2016 05:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -25.17
12.02.2016 06:00 | 36.43 | -36.43 | 1000 | -36.4299 |  | -25.17
12.02.2016 07:00 | 37.3 | -37.3 | 1000 | -37.2999 |  | -25.17
12.02.2016 08:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -25.17
12.02.2016 09:00 | 34.7 | -34.7 | 1000 | -34.6999 |  | -25.17
12.02.2016 10:00 | 33.48 | -33.48 | 1000 | -33.4799 |  | -25.17
12.02.2016 11:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
12.02.2016 12:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -25.17
12.02.2016 13:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -25.17
12.02.2016 14:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
12.02.2016 15:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -25.17
12.02.2016 16:00 | 34.56 | -34.56 | 1000 | -34.5599 |  | -25.17
12.02.2016 17:00 | 40.36 | -40.36 | 1000 | -40.3599 |  | -25.17
12.02.2016 18:00 | 35.56 | -35.56 | 1000 | -35.5599 |  | -25.17
12.02.2016 19:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
12.02.2016 20:00 | 26.45 | -26.45 | 1000 | -26.4499 |  | -25.17
12.02.2016 21:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -25.17
12.02.2016 22:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -25.17
12.02.2016 23:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -25.17
13.02.2016 00:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -25.17
13.02.2016 01:00 | 20.21 | -20.21 | 1000 | -20.2099 |  | -25.17
13.02.2016 02:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -25.17
13.02.2016 03:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
13.02.2016 04:00 | 19.98 | -19.98 | 1000 | -19.9799 |  | -25.17
13.02.2016 05:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
13.02.2016 06:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -25.17
13.02.2016 07:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -25.17
13.02.2016 08:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -25.17
13.02.2016 09:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -25.17
13.02.2016 10:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -25.17
13.02.2016 11:00 | 26.75 | -26.75 | 1000 | -26.7499 |  | -25.17
13.02.2016 12:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
13.02.2016 13:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -25.17
13.02.2016 14:00 | 21.15 | -21.15 | 1000 | -21.1499 |  | -25.17
13.02.2016 15:00 | 20.96 | -20.96 | 1000 | -20.9599 |  | -25.17
13.02.2016 16:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -25.17
13.02.2016 17:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -25.17
13.02.2016 18:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -25.17
13.02.2016 19:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -25.17
13.02.2016 20:00 | 18.7 | -18.7 | 1000 | -18.6999 |  | -25.17
13.02.2016 21:00 | 18.47 | -18.47 | 1000 | -18.4699 |  | -25.17
13.02.2016 22:00 | 16.88 | -16.88 | 1000 | -16.8799 |  | -25.17
13.02.2016 23:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -25.17
14.02.2016 00:00 | 10.28 | -10.28 | 1000 | -10.2799 |  | -25.17
14.02.2016 01:00 | 8.48 | -8.48 | 1000 | -8.4799 |  | -25.17
14.02.2016 02:00 | 5.09 | -5.09 | 1000 | -5.0899 |  | -25.17
14.02.2016 03:00 | 4.21 | -4.21 | 1000 | -4.2099 |  | -25.17
14.02.2016 04:00 | 4.75 | -4.75 | 1000 | -4.7499 |  | -25.17
14.02.2016 05:00 | 5.3 | -5.3 | 1000 | -5.2999 |  | -25.17
14.02.2016 06:00 | 8.76 | -8.76 | 1000 | -8.7599 |  | -25.17
14.02.2016 07:00 | 11.81 | -11.81 | 1000 | -11.8099 |  | -25.17
14.02.2016 08:00 | 15.03 | -15.03 | 1000 | -15.0299 |  | -25.17
14.02.2016 09:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
14.02.2016 10:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
14.02.2016 11:00 | 17.69 | -17.69 | 1000 | -17.6899 |  | -25.17
14.02.2016 12:00 | 17.34 | -17.34 | 1000 | -17.3399 |  | -25.17
14.02.2016 13:00 | 16.27 | -16.27 | 1000 | -16.2699 |  | -25.17
14.02.2016 14:00 | 15.13 | -15.13 | 1000 | -15.1299 |  | -25.17
14.02.2016 15:00 | 16.96 | -16.96 | 1000 | -16.9599 |  | -25.17
14.02.2016 16:00 | 21.21 | -21.21 | 1000 | -21.2099 |  | -25.17
14.02.2016 17:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
14.02.2016 18:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -25.17
14.02.2016 19:00 | 23.57 | -23.57 | 1000 | -23.5699 |  | -25.17
14.02.2016 20:00 | 20.21 | -20.21 | 1000 | -20.2099 |  | -25.17
14.02.2016 21:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
14.02.2016 22:00 | 17.52 | -17.52 | 1000 | -17.5199 |  | -25.17
14.02.2016 23:00 | 16.57 | -16.57 | 1000 | -16.5699 |  | -25.17
15.02.2016 00:00 | 16 | -16 | 1000 | -15.9999 |  | -25.17
15.02.2016 01:00 | 14.36 | -14.36 | 1000 | -14.3599 |  | -25.17
15.02.2016 02:00 | 13.14 | -13.14 | 1000 | -13.1399 |  | -25.17
15.02.2016 03:00 | 12.68 | -12.68 | 1000 | -12.6799 |  | -25.17
15.02.2016 04:00 | 14.65 | -14.65 | 1000 | -14.6499 |  | -25.17
15.02.2016 05:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
15.02.2016 06:00 | 32.18 | -32.18 | 1000 | -32.1799 |  | -25.17
15.02.2016 07:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -25.17
15.02.2016 08:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -25.17
15.02.2016 09:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -25.17
15.02.2016 10:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -25.17
15.02.2016 11:00 | 27.22 | -27.22 | 1000 | -27.2199 |  | -25.17
15.02.2016 12:00 | 25.39 | -25.39 | 1000 | -25.3899 |  | -25.17
15.02.2016 13:00 | 24.81 | -24.81 | 1000 | -24.8099 |  | -25.17
15.02.2016 14:00 | 24.4 | -24.4 | 1000 | -24.3999 |  | -25.17
15.02.2016 15:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
15.02.2016 16:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -25.17
15.02.2016 17:00 | 35.19 | -35.19 | 1000 | -35.1899 |  | -25.17
15.02.2016 18:00 | 32.19 | -32.19 | 1000 | -32.1899 |  | -25.17
15.02.2016 19:00 | 30.05 | -30.05 | 1000 | -30.0499 |  | -25.17
15.02.2016 20:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -25.17
15.02.2016 21:00 | 25.87 | -25.87 | 1000 | -25.8699 |  | -25.17
15.02.2016 22:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
15.02.2016 23:00 | 22.37 | -22.37 | 1000 | -22.3699 |  | -25.17
16.02.2016 00:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -25.17
16.02.2016 01:00 | 22.31 | -22.31 | 1000 | -22.3099 |  | -25.17
16.02.2016 02:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -25.17
16.02.2016 03:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -25.17
16.02.2016 04:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -25.17
16.02.2016 05:00 | 29.39 | -29.39 | 1000 | -29.3899 |  | -25.17
16.02.2016 06:00 | 40.43 | -40.43 | 1000 | -40.4299 |  | -25.17
16.02.2016 07:00 | 42.46 | -42.46 | 1000 | -42.4599 |  | -25.17
16.02.2016 08:00 | 42.42 | -42.42 | 1000 | -42.4199 |  | -25.17
16.02.2016 09:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -25.17
16.02.2016 10:00 | 35.72 | -35.72 | 1000 | -35.7199 |  | -25.17
16.02.2016 11:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -25.17
16.02.2016 12:00 | 32.77 | -32.77 | 1000 | -32.7699 |  | -25.17
16.02.2016 13:00 | 31.7 | -31.7 | 1000 | -31.6999 |  | -25.17
16.02.2016 14:00 | 32.09 | -32.09 | 1000 | -32.0899 |  | -25.17
16.02.2016 15:00 | 34.88 | -34.88 | 1000 | -34.8799 |  | -25.17
16.02.2016 16:00 | 39.81 | -39.81 | 1000 | -39.8099 |  | -25.17
16.02.2016 17:00 | 53.46 | -53.46 | 1000 | -53.4599 |  | -25.17
16.02.2016 18:00 | 49.71 | -49.71 | 1000 | -49.7099 |  | -25.17
16.02.2016 19:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -25.17
16.02.2016 20:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -25.17
16.02.2016 21:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -25.17
16.02.2016 22:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -25.17
16.02.2016 23:00 | 18.97 | -18.97 | 1000 | -18.9699 |  | -25.17
17.02.2016 00:00 | 18.86 | -18.86 | 1000 | -18.8599 |  | -25.17
17.02.2016 01:00 | 18.7 | -18.7 | 1000 | -18.6999 |  | -25.17
17.02.2016 02:00 | 18.74 | -18.74 | 1000 | -18.7399 |  | -25.17
17.02.2016 03:00 | 19.58 | -19.58 | 1000 | -19.5799 |  | -25.17
17.02.2016 04:00 | 19 | -19 | 1000 | -18.9999 |  | -25.17
17.02.2016 05:00 | 22.75 | -22.75 | 1000 | -22.7499 |  | -25.17
17.02.2016 06:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -25.17
17.02.2016 07:00 | 31.71 | -31.71 | 1000 | -31.7099 |  | -25.17
17.02.2016 08:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -25.17
17.02.2016 09:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -25.17
17.02.2016 10:00 | 24.77 | -24.77 | 1000 | -24.7699 |  | -25.17
17.02.2016 11:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -25.17
17.02.2016 12:00 | 24.72 | -24.72 | 1000 | -24.7199 |  | -25.17
17.02.2016 13:00 | 25.91 | -25.91 | 1000 | -25.9099 |  | -25.17
17.02.2016 14:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -25.17
17.02.2016 15:00 | 30.67 | -30.67 | 1000 | -30.6699 |  | -25.17
17.02.2016 16:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -25.17
17.02.2016 17:00 | 40.87 | -40.87 | 1000 | -40.8699 |  | -25.17
17.02.2016 18:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -25.17
17.02.2016 19:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
17.02.2016 20:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -25.17
17.02.2016 21:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -25.17
17.02.2016 22:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -25.17
17.02.2016 23:00 | 20.74 | -20.74 | 1000 | -20.7399 |  | -25.17
18.02.2016 00:00 | 20.57 | -20.57 | 1000 | -20.5699 |  | -25.17
18.02.2016 01:00 | 18.87 | -18.87 | 1000 | -18.8699 |  | -25.17
18.02.2016 02:00 | 19.88 | -19.88 | 1000 | -19.8799 |  | -25.17
18.02.2016 03:00 | 19.89 | -19.89 | 1000 | -19.8899 |  | -25.17
18.02.2016 04:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
18.02.2016 05:00 | 23.16 | -23.16 | 1000 | -23.1599 |  | -25.17
18.02.2016 06:00 | 35.53 | -35.53 | 1000 | -35.5299 |  | -25.17
18.02.2016 07:00 | 39.92 | -39.92 | 1000 | -39.9199 |  | -25.17
18.02.2016 08:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -25.17
18.02.2016 09:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -25.17
18.02.2016 10:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -25.17
18.02.2016 11:00 | 23.77 | -23.77 | 1000 | -23.7699 |  | -25.17
18.02.2016 12:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -25.17
18.02.2016 13:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -25.17
18.02.2016 14:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -25.17
18.02.2016 15:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -25.17
18.02.2016 16:00 | 38.74 | -38.74 | 1000 | -38.7399 |  | -25.17
18.02.2016 17:00 | 45.08 | -45.08 | 1000 | -45.0799 |  | -25.17
18.02.2016 18:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -25.17
18.02.2016 19:00 | 32.24 | -32.24 | 1000 | -32.2399 |  | -25.17
18.02.2016 20:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -25.17
18.02.2016 21:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -25.17
18.02.2016 22:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -25.17
18.02.2016 23:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -25.17
19.02.2016 00:00 | 21.44 | -21.44 | 1000 | -21.4399 |  | -25.17
19.02.2016 01:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -25.17
19.02.2016 02:00 | 22.19 | -22.19 | 1000 | -22.1899 |  | -25.17
19.02.2016 03:00 | 22.37 | -22.37 | 1000 | -22.3699 |  | -25.17
19.02.2016 04:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -25.17
19.02.2016 05:00 | 27.83 | -27.83 | 1000 | -27.8299 |  | -25.17
19.02.2016 06:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -25.17
19.02.2016 07:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -25.17
19.02.2016 08:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
19.02.2016 09:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
19.02.2016 10:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -25.17
19.02.2016 11:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -25.17
19.02.2016 12:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
19.02.2016 13:00 | 25.25 | -25.25 | 1000 | -25.2499 |  | -25.17
19.02.2016 14:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -25.17
19.02.2016 15:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -25.17
19.02.2016 16:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -25.17
19.02.2016 17:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
19.02.2016 18:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -25.17
19.02.2016 19:00 | 23.69 | -23.69 | 1000 | -23.6899 |  | -25.17
19.02.2016 20:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
19.02.2016 21:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -25.17
19.02.2016 22:00 | 18.9 | -18.9 | 1000 | -18.8999 |  | -25.17
19.02.2016 23:00 | 18.3 | -18.3 | 1000 | -18.2999 |  | -25.17
20.02.2016 00:00 | 16.82 | -16.82 | 1000 | -16.8199 |  | -25.17
20.02.2016 01:00 | 11.54 | -11.54 | 1000 | -11.5399 |  | -25.17
20.02.2016 02:00 | 9.69 | -9.69 | 1000 | -9.6899 |  | -25.17
20.02.2016 03:00 | 9.52 | -9.52 | 1000 | -9.5199 |  | -25.17
20.02.2016 04:00 | 5.01 | -5.01 | 1000 | -5.0099 |  | -25.17
20.02.2016 05:00 | 5.06 | -5.06 | 1000 | -5.0599 |  | -25.17
20.02.2016 06:00 | 9.09 | -9.09 | 1000 | -9.0899 |  | -25.17
20.02.2016 07:00 | 8.69 | -8.69 | 1000 | -8.6899 |  | -25.17
20.02.2016 08:00 | 13.43 | -13.43 | 1000 | -13.4299 |  | -25.17
20.02.2016 09:00 | 16.36 | -16.36 | 1000 | -16.3599 |  | -25.17
20.02.2016 10:00 | 17 | -17 | 1000 | -16.9999 |  | -25.17
20.02.2016 11:00 | 16.96 | -16.96 | 1000 | -16.9599 |  | -25.17
20.02.2016 12:00 | 15.94 | -15.94 | 1000 | -15.9399 |  | -25.17
20.02.2016 13:00 | 15.77 | -15.77 | 1000 | -15.7699 |  | -25.17
20.02.2016 14:00 | 16.05 | -16.05 | 1000 | -16.0499 |  | -25.17
20.02.2016 15:00 | 16.15 | -16.15 | 1000 | -16.1499 |  | -25.17
20.02.2016 16:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -25.17
20.02.2016 17:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -25.17
20.02.2016 18:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -25.17
20.02.2016 19:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -25.17
20.02.2016 20:00 | 13.92 | -13.92 | 1000 | -13.9199 |  | -25.17
20.02.2016 21:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -25.17
20.02.2016 22:00 | 7.81 | -7.81 | 1000 | -7.8099 |  | -25.17
20.02.2016 23:00 | 9.37 | -9.37 | 1000 | -9.3699 |  | -25.17
21.02.2016 00:00 | 6.52 | -6.52 | 1000 | -6.5199 |  | -25.17
21.02.2016 01:00 | 5.09 | -5.09 | 1000 | -5.0899 |  | -25.17
21.02.2016 02:00 | 3.14 | -3.14 | 1000 | -3.1399 |  | -25.17
21.02.2016 03:00 | 0.46 | -0.46 | 1000 | -0.4599 |  | -25.17
21.02.2016 04:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -25.17
21.02.2016 05:00 | -0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.0501 |  | -25.17
21.02.2016 06:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -25.17
21.02.2016 07:00 | 5.62 | -5.62 | 1000 | -5.6199 |  | -25.17
21.02.2016 08:00 | 10.81 | -10.81 | 1000 | -10.8099 |  | -25.17
21.02.2016 09:00 | 13.07 | -13.07 | 1000 | -13.0699 |  | -25.17
21.02.2016 10:00 | 14.94 | -14.94 | 1000 | -14.9399 |  | -25.17
21.02.2016 11:00 | 14.95 | -14.95 | 1000 | -14.9499 |  | -25.17
21.02.2016 12:00 | 10.6 | -10.6 | 1000 | -10.5999 |  | -25.17
21.02.2016 13:00 | 7.71 | -7.71 | 1000 | -7.7099 |  | -25.17
21.02.2016 14:00 | 4.95 | -4.95 | 1000 | -4.9499 |  | -25.17
21.02.2016 15:00 | 7.69 | -7.69 | 1000 | -7.6899 |  | -25.17
21.02.2016 16:00 | 14.34 | -14.34 | 1000 | -14.3399 |  | -25.17
21.02.2016 17:00 | 18.61 | -18.61 | 1000 | -18.6099 |  | -25.17
21.02.2016 18:00 | 18.2 | -18.2 | 1000 | -18.1999 |  | -25.17
21.02.2016 19:00 | 12 | -12 | 1000 | -11.9999 |  | -25.17
21.02.2016 20:00 | 12.64 | -12.64 | 1000 | -12.6399 |  | -25.17
21.02.2016 21:00 | 13.94 | -13.94 | 1000 | -13.9399 |  | -25.17
21.02.2016 22:00 | 9.31 | -9.31 | 1000 | -9.3099 |  | -25.17
21.02.2016 23:00 | -4.93 | 4.93 | -4.93 | 4.9301 |  | -25.17
22.02.2016 00:00 | -4.98 | 4.98 | -4.98 | 4.9801 |  | -25.17
22.02.2016 01:00 | -5.08 | 5.08 | -5.08 | 5.0801 |  | -25.17
22.02.2016 02:00 | -1.02 | 1.02 | -1.02 | 1.0201 |  | -25.17
22.02.2016 03:00 | -0.97 | 0.97 | -0.97 | 0.9701 |  | -25.17
22.02.2016 04:00 | 7.63 | -7.63 | 1000 | -7.6299 |  | -25.17
22.02.2016 05:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -25.17
22.02.2016 06:00 | 26.38 | -26.38 | 1000 | -26.3799 |  | -25.17
22.02.2016 07:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
22.02.2016 08:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
22.02.2016 09:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -25.17
22.02.2016 10:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
22.02.2016 11:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
22.02.2016 12:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -25.17
22.02.2016 13:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -25.17
22.02.2016 14:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -25.17
22.02.2016 15:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -25.17
22.02.2016 16:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
22.02.2016 17:00 | 40.13 | -40.13 | 1000 | -40.1299 |  | -25.17
22.02.2016 18:00 | 39.45 | -39.45 | 1000 | -39.4499 |  | -25.17
22.02.2016 19:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -25.17
22.02.2016 20:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -25.17
22.02.2016 21:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -25.17
22.02.2016 22:00 | 19.56 | -19.56 | 1000 | -19.5599 |  | -25.17
22.02.2016 23:00 | 17.81 | -17.81 | 1000 | -17.8099 |  | -25.17
23.02.2016 00:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -25.17
23.02.2016 01:00 | 17.23 | -17.23 | 1000 | -17.2299 |  | -25.17
23.02.2016 02:00 | 17.47 | -17.47 | 1000 | -17.4699 |  | -25.17
23.02.2016 03:00 | 17.83 | -17.83 | 1000 | -17.8299 |  | -25.17
23.02.2016 04:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -25.17
23.02.2016 05:00 | 27.32 | -27.32 | 1000 | -27.3199 |  | -25.17
23.02.2016 06:00 | 30.62 | -30.62 | 1000 | -30.6199 |  | -25.17
23.02.2016 07:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
23.02.2016 08:00 | 31.09 | -31.09 | 1000 | -31.0899 |  | -25.17
23.02.2016 09:00 | 29.19 | -29.19 | 1000 | -29.1899 |  | -25.17
23.02.2016 10:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -25.17
23.02.2016 11:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
23.02.2016 12:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -25.17
23.02.2016 13:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
23.02.2016 14:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -25.17
23.02.2016 15:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -25.17
23.02.2016 16:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -25.17
23.02.2016 17:00 | 36.75 | -36.75 | 1000 | -36.7499 |  | -25.17
23.02.2016 18:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
23.02.2016 19:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
23.02.2016 20:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -25.17
23.02.2016 21:00 | 19.76 | -19.76 | 1000 | -19.7599 |  | -25.17
23.02.2016 22:00 | 17.9 | -17.9 | 1000 | -17.8999 |  | -25.17
23.02.2016 23:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -25.17
24.02.2016 00:00 | 16.59 | -16.59 | 1000 | -16.5899 |  | -25.17
24.02.2016 01:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -25.17
24.02.2016 02:00 | 13.66 | -13.66 | 1000 | -13.6599 |  | -25.17
24.02.2016 03:00 | 17.43 | -17.43 | 1000 | -17.4299 |  | -25.17
24.02.2016 04:00 | 18.92 | -18.92 | 1000 | -18.9199 |  | -25.17
24.02.2016 05:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -25.17
24.02.2016 06:00 | 33.69 | -33.69 | 1000 | -33.6899 |  | -25.17
24.02.2016 07:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -25.17
24.02.2016 08:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -25.17
24.02.2016 09:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
24.02.2016 10:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -25.17
24.02.2016 11:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
24.02.2016 12:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -25.17
24.02.2016 13:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -25.17
24.02.2016 14:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
24.02.2016 15:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -25.17
24.02.2016 16:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -25.17
24.02.2016 17:00 | 35.68 | -35.68 | 1000 | -35.6799 |  | -25.17
24.02.2016 18:00 | 36.41 | -36.41 | 1000 | -36.4099 |  | -25.17
24.02.2016 19:00 | 30.51 | -30.51 | 1000 | -30.5099 |  | -25.17
24.02.2016 20:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
24.02.2016 21:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
24.02.2016 22:00 | 20.56 | -20.56 | 1000 | -20.5599 |  | -25.17
24.02.2016 23:00 | 24.04 | -24.04 | 1000 | -24.0399 |  | -25.17
25.02.2016 00:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -25.17
25.02.2016 01:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -25.17
25.02.2016 02:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -25.17
25.02.2016 03:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -25.17
25.02.2016 04:00 | 21.7 | -21.7 | 1000 | -21.6999 |  | -25.17
25.02.2016 05:00 | 27.19 | -27.19 | 1000 | -27.1899 |  | -25.17
25.02.2016 06:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -25.17
25.02.2016 07:00 | 38.29 | -38.29 | 1000 | -38.2899 |  | -25.17
25.02.2016 08:00 | 34.44 | -34.44 | 1000 | -34.4399 |  | -25.17
25.02.2016 09:00 | 32.12 | -32.12 | 1000 | -32.1199 |  | -25.17
25.02.2016 10:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -25.17
25.02.2016 11:00 | 26.55 | -26.55 | 1000 | -26.5499 |  | -25.17
25.02.2016 12:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -25.17
25.02.2016 13:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
25.02.2016 14:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
25.02.2016 15:00 | 25.39 | -25.39 | 1000 | -25.3899 |  | -25.17
25.02.2016 16:00 | 31.16 | -31.16 | 1000 | -31.1599 |  | -25.17
25.02.2016 17:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -25.17
25.02.2016 18:00 | 36.51 | -36.51 | 1000 | -36.5099 |  | -25.17
25.02.2016 19:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -25.17
25.02.2016 20:00 | 25.2 | -25.2 | 1000 | -25.1999 |  | -25.17
25.02.2016 21:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
25.02.2016 22:00 | 23.84 | -23.84 | 1000 | -23.8399 |  | -25.17
25.02.2016 23:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
26.02.2016 00:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
26.02.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
26.02.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
26.02.2016 03:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -25.17
26.02.2016 04:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -25.17
26.02.2016 05:00 | 27.35 | -27.35 | 1000 | -27.3499 |  | -25.17
26.02.2016 06:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -25.17
26.02.2016 07:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -25.17
26.02.2016 08:00 | 33.48 | -33.48 | 1000 | -33.4799 |  | -25.17
26.02.2016 09:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -25.17
26.02.2016 10:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -25.17
26.02.2016 11:00 | 27.47 | -27.47 | 1000 | -27.4699 |  | -25.17
26.02.2016 12:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -25.17
26.02.2016 13:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
26.02.2016 14:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -25.17
26.02.2016 15:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -25.17
26.02.2016 16:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -25.17
26.02.2016 17:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -25.17
26.02.2016 18:00 | 37.55 | -37.55 | 1000 | -37.5499 |  | -25.17
26.02.2016 19:00 | 31.18 | -31.18 | 1000 | -31.1799 |  | -25.17
26.02.2016 20:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -25.17
26.02.2016 21:00 | 26.86 | -26.86 | 1000 | -26.8599 |  | -25.17
26.02.2016 22:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
26.02.2016 23:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -25.17
27.02.2016 00:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -25.17
27.02.2016 01:00 | 21.77 | -21.77 | 1000 | -21.7699 |  | -25.17
27.02.2016 02:00 | 19.76 | -19.76 | 1000 | -19.7599 |  | -25.17
27.02.2016 03:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -25.17
27.02.2016 04:00 | 20.16 | -20.16 | 1000 | -20.1599 |  | -25.17
27.02.2016 05:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -25.17
27.02.2016 06:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -25.17
27.02.2016 07:00 | 25.71 | -25.71 | 1000 | -25.7099 |  | -25.17
27.02.2016 08:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -25.17
27.02.2016 09:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -25.17
27.02.2016 10:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -25.17
27.02.2016 11:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -25.17
27.02.2016 12:00 | 19.49 | -19.49 | 1000 | -19.4899 |  | -25.17
27.02.2016 13:00 | 19.68 | -19.68 | 1000 | -19.6799 |  | -25.17
27.02.2016 14:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -25.17
27.02.2016 15:00 | 20.21 | -20.21 | 1000 | -20.2099 |  | -25.17
27.02.2016 16:00 | 24.97 | -24.97 | 1000 | -24.9699 |  | -25.17
27.02.2016 17:00 | 32.04 | -32.04 | 1000 | -32.0399 |  | -25.17
27.02.2016 18:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -25.17
27.02.2016 19:00 | 25.72 | -25.72 | 1000 | -25.7199 |  | -25.17
27.02.2016 20:00 | 21.74 | -21.74 | 1000 | -21.7399 |  | -25.17
27.02.2016 21:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -25.17
27.02.2016 22:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -25.17
27.02.2016 23:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
28.02.2016 00:00 | 18.39 | -18.39 | 1000 | -18.3899 |  | -25.17
28.02.2016 01:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
28.02.2016 02:00 | 17.62 | -17.62 | 1000 | -17.6199 |  | -25.17
28.02.2016 03:00 | 17.31 | -17.31 | 1000 | -17.3099 |  | -25.17
28.02.2016 04:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
28.02.2016 05:00 | 17.51 | -17.51 | 1000 | -17.5099 |  | -25.17
28.02.2016 06:00 | 17.58 | -17.58 | 1000 | -17.5799 |  | -25.17
28.02.2016 07:00 | 17.9 | -17.9 | 1000 | -17.8999 |  | -25.17
28.02.2016 08:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -25.17
28.02.2016 09:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -25.17
28.02.2016 10:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -25.17
28.02.2016 11:00 | 16.6 | -16.6 | 1000 | -16.5999 |  | -25.17
28.02.2016 12:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -25.17
28.02.2016 13:00 | 12.45 | -12.45 | 1000 | -12.4499 |  | -25.17
28.02.2016 14:00 | 12.21 | -12.21 | 1000 | -12.2099 |  | -25.17
28.02.2016 15:00 | 13.26 | -13.26 | 1000 | -13.2599 |  | -25.17
28.02.2016 16:00 | 19.11 | -19.11 | 1000 | -19.1099 |  | -25.17
28.02.2016 17:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -25.17
28.02.2016 18:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -25.17
28.02.2016 19:00 | 21.81 | -21.81 | 1000 | -21.8099 |  | -25.17
28.02.2016 20:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
28.02.2016 21:00 | 20.44 | -20.44 | 1000 | -20.4399 |  | -25.17
28.02.2016 22:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -25.17
28.02.2016 23:00 | 19.12 | -19.12 | 1000 | -19.1199 |  | -25.17
29.02.2016 00:00 | 17.77 | -17.77 | 1000 | -17.7699 |  | -25.17
29.02.2016 01:00 | 17.6 | -17.6 | 1000 | -17.5999 |  | -25.17
29.02.2016 02:00 | 16.77 | -16.77 | 1000 | -16.7699 |  | -25.17
29.02.2016 03:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -25.17
29.02.2016 04:00 | 18.49 | -18.49 | 1000 | -18.4899 |  | -25.17
29.02.2016 05:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -25.17
29.02.2016 06:00 | 34.72 | -34.72 | 1000 | -34.7199 |  | -25.17
29.02.2016 07:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -25.17
29.02.2016 08:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -25.17
29.02.2016 09:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -25.17
29.02.2016 10:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -25.17
29.02.2016 11:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -25.17
29.02.2016 12:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
29.02.2016 13:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -25.17
29.02.2016 14:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -25.17
29.02.2016 15:00 | 22.57 | -22.57 | 1000 | -22.5699 |  | -25.17
29.02.2016 16:00 | 26.58 | -26.58 | 1000 | -26.5799 |  | -25.17
29.02.2016 17:00 | 34.03 | -34.03 | 1000 | -34.0299 |  | -25.17
29.02.2016 18:00 | 31.21 | -31.21 | 1000 | -31.2099 |  | -25.17
29.02.2016 19:00 | 27.14 | -27.14 | 1000 | -27.1399 |  | -25.17
29.02.2016 20:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -25.17
29.02.2016 21:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -25.17
29.02.2016 22:00 | 19.29 | -19.29 | 1000 | -19.2899 |  | -25.17
29.02.2016 23:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
01.03.2016 00:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -25.17
01.03.2016 01:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -25.17
01.03.2016 02:00 | 19.13 | -19.13 | 1000 | -19.1299 |  | -25.17
01.03.2016 03:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -25.17
01.03.2016 04:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -25.17
01.03.2016 05:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -25.17
01.03.2016 06:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -25.17
01.03.2016 07:00 | 37.86 | -37.86 | 1000 | -37.8599 |  | -25.17
01.03.2016 08:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
01.03.2016 09:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
01.03.2016 10:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -25.17
01.03.2016 11:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -25.17
01.03.2016 12:00 | 27.96 | -27.96 | 1000 | -27.9599 |  | -25.17
01.03.2016 13:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -25.17
01.03.2016 14:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -25.17
01.03.2016 15:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
01.03.2016 16:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -25.17
01.03.2016 17:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
01.03.2016 18:00 | 22.63 | -22.63 | 1000 | -22.6299 |  | -25.17
01.03.2016 19:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -25.17
01.03.2016 20:00 | 19.52 | -19.52 | 1000 | -19.5199 |  | -25.17
01.03.2016 21:00 | 18.39 | -18.39 | 1000 | -18.3899 |  | -25.17
01.03.2016 22:00 | 17.06 | -17.06 | 1000 | -17.0599 |  | -25.17
01.03.2016 23:00 | 10.58 | -10.58 | 1000 | -10.5799 |  | -25.17
02.03.2016 00:00 | 13.56 | -13.56 | 1000 | -13.5599 |  | -25.17
02.03.2016 01:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -25.17
02.03.2016 02:00 | 12.62 | -12.62 | 1000 | -12.6199 |  | -25.17
02.03.2016 03:00 | 13.27 | -13.27 | 1000 | -13.2699 |  | -25.17
02.03.2016 04:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -25.17
02.03.2016 05:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -25.17
02.03.2016 06:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -25.17
02.03.2016 07:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -25.17
02.03.2016 08:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -25.17
02.03.2016 09:00 | 26.7 | -26.7 | 1000 | -26.6999 |  | -25.17
02.03.2016 10:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -25.17
02.03.2016 11:00 | 27.43 | -27.43 | 1000 | -27.4299 |  | -25.17
02.03.2016 12:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
02.03.2016 13:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
02.03.2016 14:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -25.17
02.03.2016 15:00 | 28.56 | -28.56 | 1000 | -28.5599 |  | -25.17
02.03.2016 16:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -25.17
02.03.2016 17:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -25.17
02.03.2016 18:00 | 36.87 | -36.87 | 1000 | -36.8699 |  | -25.17
02.03.2016 19:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -25.17
02.03.2016 20:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -25.17
02.03.2016 21:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -25.17
02.03.2016 22:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -25.17
02.03.2016 23:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -25.17
03.03.2016 00:00 | 19.29 | -19.29 | 1000 | -19.2899 |  | -25.17
03.03.2016 01:00 | 18.64 | -18.64 | 1000 | -18.6399 |  | -25.17
03.03.2016 02:00 | 17.93 | -17.93 | 1000 | -17.9299 |  | -25.17
03.03.2016 03:00 | 18.26 | -18.26 | 1000 | -18.2599 |  | -25.17
03.03.2016 04:00 | 19.38 | -19.38 | 1000 | -19.3799 |  | -25.17
03.03.2016 05:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -25.17
03.03.2016 06:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -25.17
03.03.2016 07:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -25.17
03.03.2016 08:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -25.17
03.03.2016 09:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -25.17
03.03.2016 10:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
03.03.2016 11:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
03.03.2016 12:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -25.17
03.03.2016 13:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -25.17
03.03.2016 14:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -25.17
03.03.2016 15:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -25.17
03.03.2016 16:00 | 32.85 | -32.85 | 1000 | -32.8499 |  | -25.17
03.03.2016 17:00 | 42.71 | -42.71 | 1000 | -42.7099 |  | -25.17
03.03.2016 18:00 | 42.92 | -42.92 | 1000 | -42.9199 |  | -25.17
03.03.2016 19:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -25.17
03.03.2016 20:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -25.17
03.03.2016 21:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
03.03.2016 22:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -25.17
03.03.2016 23:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -25.17
04.03.2016 00:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -25.17
04.03.2016 01:00 | 19.75 | -19.75 | 1000 | -19.7499 |  | -25.17
04.03.2016 02:00 | 19.19 | -19.19 | 1000 | -19.1899 |  | -25.17
04.03.2016 03:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -25.17
04.03.2016 04:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -25.17
04.03.2016 05:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -25.17
04.03.2016 06:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -25.17
04.03.2016 07:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -25.17
04.03.2016 08:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -25.17
04.03.2016 09:00 | 26.69 | -26.69 | 1000 | -26.6899 |  | -25.17
04.03.2016 10:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -25.17
04.03.2016 11:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
04.03.2016 12:00 | 21.78 | -21.78 | 1000 | -21.7799 |  | -25.17
04.03.2016 13:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -25.17
04.03.2016 14:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
04.03.2016 15:00 | 24.17 | -24.17 | 1000 | -24.1699 |  | -25.17
04.03.2016 16:00 | 29.2 | -29.2 | 1000 | -29.1999 |  | -25.17
04.03.2016 17:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -25.17
04.03.2016 18:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -25.17
04.03.2016 19:00 | 27.9 | -27.9 | 1000 | -27.8999 |  | -25.17
04.03.2016 20:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -25.17
04.03.2016 21:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -25.17
04.03.2016 22:00 | 21.55 | -21.55 | 1000 | -21.5499 |  | -25.17
04.03.2016 23:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -25.17
05.03.2016 00:00 | 19.17 | -19.17 | 1000 | -19.1699 |  | -25.17
05.03.2016 01:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -25.17
05.03.2016 02:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -25.17
05.03.2016 03:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -25.17
05.03.2016 04:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -25.17
05.03.2016 05:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -25.17
05.03.2016 06:00 | 20.75 | -20.75 | 1000 | -20.7499 |  | -25.17
05.03.2016 07:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -25.17
05.03.2016 08:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -25.17
05.03.2016 09:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
05.03.2016 10:00 | 24.63 | -24.63 | 1000 | -24.6299 |  | -25.17
05.03.2016 11:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -25.17
05.03.2016 12:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -25.17
05.03.2016 13:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -25.17
05.03.2016 14:00 | 20.57 | -20.57 | 1000 | -20.5699 |  | -25.17
05.03.2016 15:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -25.17
05.03.2016 16:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
05.03.2016 17:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -25.17
05.03.2016 18:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
05.03.2016 19:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -25.17
05.03.2016 20:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -25.17
05.03.2016 21:00 | 25.18 | -25.18 | 1000 | -25.1799 |  | -25.17
05.03.2016 22:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
05.03.2016 23:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -25.17
06.03.2016 00:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -25.17
06.03.2016 01:00 | 19.13 | -19.13 | 1000 | -19.1299 |  | -25.17
06.03.2016 02:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -25.17
06.03.2016 03:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -25.17
06.03.2016 04:00 | 18.83 | -18.83 | 1000 | -18.8299 |  | -25.17
06.03.2016 05:00 | 18.65 | -18.65 | 1000 | -18.6499 |  | -25.17
06.03.2016 06:00 | 18.78 | -18.78 | 1000 | -18.7799 |  | -25.17
06.03.2016 07:00 | 19.28 | -19.28 | 1000 | -19.2799 |  | -25.17
06.03.2016 08:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -25.17
06.03.2016 09:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -25.17
06.03.2016 10:00 | 20.51 | -20.51 | 1000 | -20.5099 |  | -25.17
06.03.2016 11:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -25.17
06.03.2016 12:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -25.17
06.03.2016 13:00 | 18.24 | -18.24 | 1000 | -18.2399 |  | -25.17
06.03.2016 14:00 | 18.23 | -18.23 | 1000 | -18.2299 |  | -25.17
06.03.2016 15:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -25.17
06.03.2016 16:00 | 20.57 | -20.57 | 1000 | -20.5699 |  | -25.17
06.03.2016 17:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
06.03.2016 18:00 | 31.62 | -31.62 | 1000 | -31.6199 |  | -25.17
06.03.2016 19:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -25.17
06.03.2016 20:00 | 25.44 | -25.44 | 1000 | -25.4399 |  | -25.17
06.03.2016 21:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
06.03.2016 22:00 | 21.15 | -21.15 | 1000 | -21.1499 |  | -25.17
06.03.2016 23:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -25.17
07.03.2016 00:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -25.17
07.03.2016 01:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -25.17
07.03.2016 02:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -25.17
07.03.2016 03:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -25.17
07.03.2016 04:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -25.17
07.03.2016 05:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -25.17
07.03.2016 06:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -25.17
07.03.2016 07:00 | 37.79 | -37.79 | 1000 | -37.7899 |  | -25.17
07.03.2016 08:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -25.17
07.03.2016 09:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -25.17
07.03.2016 10:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
07.03.2016 11:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -25.17
07.03.2016 12:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
07.03.2016 13:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -25.17
07.03.2016 14:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -25.17
07.03.2016 15:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
07.03.2016 16:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -25.17
07.03.2016 17:00 | 48.29 | -48.29 | 1000 | -48.2899 |  | -25.17
07.03.2016 18:00 | 46.65 | -46.65 | 1000 | -46.6499 |  | -25.17
07.03.2016 19:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
07.03.2016 20:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -25.17
07.03.2016 21:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
07.03.2016 22:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -25.17
07.03.2016 23:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
08.03.2016 00:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -25.17
08.03.2016 01:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -25.17
08.03.2016 02:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -25.17
08.03.2016 03:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -25.17
08.03.2016 04:00 | 22.7 | -22.7 | 1000 | -22.6999 |  | -25.17
08.03.2016 05:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
08.03.2016 06:00 | 37.73 | -37.73 | 1000 | -37.7299 |  | -25.17
08.03.2016 07:00 | 39.08 | -39.08 | 1000 | -39.0799 |  | -25.17
08.03.2016 08:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -25.17
08.03.2016 09:00 | 28.61 | -28.61 | 1000 | -28.6099 |  | -25.17
08.03.2016 10:00 | 25.42 | -25.42 | 1000 | -25.4199 |  | -25.17
08.03.2016 11:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
08.03.2016 12:00 | 24.64 | -24.64 | 1000 | -24.6399 |  | -25.17
08.03.2016 13:00 | 24.81 | -24.81 | 1000 | -24.8099 |  | -25.17
08.03.2016 14:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -25.17
08.03.2016 15:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
08.03.2016 16:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -25.17
08.03.2016 17:00 | 44.93 | -44.93 | 1000 | -44.9299 |  | -25.17
08.03.2016 18:00 | 40.58 | -40.58 | 1000 | -40.5799 |  | -25.17
08.03.2016 19:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
08.03.2016 20:00 | 25.07 | -25.07 | 1000 | -25.0699 |  | -25.17
08.03.2016 21:00 | 27.2 | -27.2 | 1000 | -27.1999 |  | -25.17
08.03.2016 22:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -25.17
08.03.2016 23:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -25.17
09.03.2016 00:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
09.03.2016 01:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -25.17
09.03.2016 02:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -25.17
09.03.2016 03:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
09.03.2016 04:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -25.17
09.03.2016 05:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -25.17
09.03.2016 06:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -25.17
09.03.2016 07:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -25.17
09.03.2016 08:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
09.03.2016 09:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -25.17
09.03.2016 10:00 | 23.85 | -23.85 | 1000 | -23.8499 |  | -25.17
09.03.2016 11:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -25.17
09.03.2016 12:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -25.17
09.03.2016 13:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
09.03.2016 14:00 | 23.05 | -23.05 | 1000 | -23.0499 |  | -25.17
09.03.2016 15:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -25.17
09.03.2016 16:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -25.17
09.03.2016 17:00 | 38.77 | -38.77 | 1000 | -38.7699 |  | -25.17
09.03.2016 18:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -25.17
09.03.2016 19:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -25.17
09.03.2016 20:00 | 25.8 | -25.8 | 1000 | -25.7999 |  | -25.17
09.03.2016 21:00 | 27.51 | -27.51 | 1000 | -27.5099 |  | -25.17
09.03.2016 22:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
09.03.2016 23:00 | 19.72 | -19.72 | 1000 | -19.7199 |  | -25.17
10.03.2016 00:00 | 20.17 | -20.17 | 1000 | -20.1699 |  | -25.17
10.03.2016 01:00 | 20.04 | -20.04 | 1000 | -20.0399 |  | -25.17
10.03.2016 02:00 | 20.16 | -20.16 | 1000 | -20.1599 |  | -25.17
10.03.2016 03:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -25.17
10.03.2016 04:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -25.17
10.03.2016 05:00 | 28.48 | -28.48 | 1000 | -28.4799 |  | -25.17
10.03.2016 06:00 | 35.44 | -35.44 | 1000 | -35.4399 |  | -25.17
10.03.2016 07:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -25.17
10.03.2016 08:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
10.03.2016 09:00 | 25.53 | -25.53 | 1000 | -25.5299 |  | -25.17
10.03.2016 10:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -25.17
10.03.2016 11:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -25.17
10.03.2016 12:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
10.03.2016 13:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
10.03.2016 14:00 | 24.89 | -24.89 | 1000 | -24.8899 |  | -25.17
10.03.2016 15:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
10.03.2016 16:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -25.17
10.03.2016 17:00 | 35.49 | -35.49 | 1000 | -35.4899 |  | -25.17
10.03.2016 18:00 | 37.79 | -37.79 | 1000 | -37.7899 |  | -25.17
10.03.2016 19:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -25.17
10.03.2016 20:00 | 25.31 | -25.31 | 1000 | -25.3099 |  | -25.17
10.03.2016 21:00 | 22.72 | -22.72 | 1000 | -22.7199 |  | -25.17
10.03.2016 22:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -25.17
10.03.2016 23:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
11.03.2016 00:00 | 20.85 | -20.85 | 1000 | -20.8499 |  | -25.17
11.03.2016 01:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -25.17
11.03.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -25.17
11.03.2016 03:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -25.17
11.03.2016 04:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
11.03.2016 05:00 | 28.34 | -28.34 | 1000 | -28.3399 |  | -25.17
11.03.2016 06:00 | 34.47 | -34.47 | 1000 | -34.4699 |  | -25.17
11.03.2016 07:00 | 38.34 | -38.34 | 1000 | -38.3399 |  | -25.17
11.03.2016 08:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -25.17
11.03.2016 09:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -25.17
11.03.2016 10:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -25.17
11.03.2016 11:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -25.17
11.03.2016 12:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -25.17
11.03.2016 13:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
11.03.2016 14:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -25.17
11.03.2016 15:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -25.17
11.03.2016 16:00 | 27.9 | -27.9 | 1000 | -27.8999 |  | -25.17
11.03.2016 17:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -25.17
11.03.2016 18:00 | 35.69 | -35.69 | 1000 | -35.6899 |  | -25.17
11.03.2016 19:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -25.17
11.03.2016 20:00 | 26.77 | -26.77 | 1000 | -26.7699 |  | -25.17
11.03.2016 21:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -25.17
11.03.2016 22:00 | 25.21 | -25.21 | 1000 | -25.2099 |  | -25.17
11.03.2016 23:00 | 29.01 | -29.01 | 1000 | -29.0099 |  | -25.17
12.03.2016 00:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
12.03.2016 01:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -25.17
12.03.2016 02:00 | 24.5 | -24.5 | 1000 | -24.4999 |  | -25.17
12.03.2016 03:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -25.17
12.03.2016 04:00 | 24.5 | -24.5 | 1000 | -24.4999 |  | -25.17
12.03.2016 05:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -25.17
12.03.2016 06:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -25.17
12.03.2016 07:00 | 28.91 | -28.91 | 1000 | -28.9099 |  | -25.17
12.03.2016 08:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -25.17
12.03.2016 09:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -25.17
12.03.2016 10:00 | 28.44 | -28.44 | 1000 | -28.4399 |  | -25.17
12.03.2016 11:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -25.17
12.03.2016 12:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
12.03.2016 13:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -25.17
12.03.2016 14:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
12.03.2016 15:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -25.17
12.03.2016 16:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -25.17
12.03.2016 17:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -25.17
12.03.2016 18:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -25.17
12.03.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
12.03.2016 20:00 | 30.17 | -30.17 | 1000 | -30.1699 |  | -25.17
12.03.2016 21:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -25.17
12.03.2016 22:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
12.03.2016 23:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -25.17
13.03.2016 00:00 | 22.65 | -22.65 | 1000 | -22.6499 |  | -25.17
13.03.2016 01:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -25.17
13.03.2016 02:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -25.17
13.03.2016 03:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
13.03.2016 04:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -25.17
13.03.2016 05:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
13.03.2016 06:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -25.17
13.03.2016 07:00 | 21.31 | -21.31 | 1000 | -21.3099 |  | -25.17
13.03.2016 08:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
13.03.2016 09:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -25.17
13.03.2016 10:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
13.03.2016 11:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -25.17
13.03.2016 12:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -25.17
13.03.2016 13:00 | 17.78 | -17.78 | 1000 | -17.7799 |  | -25.17
13.03.2016 14:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
13.03.2016 15:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -25.17
13.03.2016 16:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -25.17
13.03.2016 17:00 | 26.08 | -26.08 | 1000 | -26.0799 |  | -25.17
13.03.2016 18:00 | 33.55 | -33.55 | 1000 | -33.5499 |  | -25.17
13.03.2016 19:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -25.17
13.03.2016 20:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -25.17
13.03.2016 21:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
13.03.2016 22:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -25.17
13.03.2016 23:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
14.03.2016 00:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -25.17
14.03.2016 01:00 | 20.22 | -20.22 | 1000 | -20.2199 |  | -25.17
14.03.2016 02:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -25.17
14.03.2016 03:00 | 20.36 | -20.36 | 1000 | -20.3599 |  | -25.17
14.03.2016 04:00 | 21.92 | -21.92 | 1000 | -21.9199 |  | -25.17
14.03.2016 05:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -25.17
14.03.2016 06:00 | 35.43 | -35.43 | 1000 | -35.4299 |  | -25.17
14.03.2016 07:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -25.17
14.03.2016 08:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -25.17
14.03.2016 09:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -25.17
14.03.2016 10:00 | 24.33 | -24.33 | 1000 | -24.3299 |  | -25.17
14.03.2016 11:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -25.17
14.03.2016 12:00 | 22.84 | -22.84 | 1000 | -22.8399 |  | -25.17
14.03.2016 13:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -25.17
14.03.2016 14:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -25.17
14.03.2016 15:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -25.17
14.03.2016 16:00 | 30.71 | -30.71 | 1000 | -30.7099 |  | -25.17
14.03.2016 17:00 | 39.48 | -39.48 | 1000 | -39.4799 |  | -25.17
14.03.2016 18:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -25.17
14.03.2016 19:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -25.17
14.03.2016 20:00 | 29.48 | -29.48 | 1000 | -29.4799 |  | -25.17
14.03.2016 21:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -25.17
14.03.2016 22:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -25.17
14.03.2016 23:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -25.17
15.03.2016 00:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -25.17
15.03.2016 01:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -25.17
15.03.2016 02:00 | 20.74 | -20.74 | 1000 | -20.7399 |  | -25.17
15.03.2016 03:00 | 20.91 | -20.91 | 1000 | -20.9099 |  | -25.17
15.03.2016 04:00 | 22.86 | -22.86 | 1000 | -22.8599 |  | -25.17
15.03.2016 05:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -25.17
15.03.2016 06:00 | 33.69 | -33.69 | 1000 | -33.6899 |  | -25.17
15.03.2016 07:00 | 38.47 | -38.47 | 1000 | -38.4699 |  | -25.17
15.03.2016 08:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -25.17
15.03.2016 09:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -25.17
15.03.2016 10:00 | 34.31 | -34.31 | 1000 | -34.3099 |  | -25.17
15.03.2016 11:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -25.17
15.03.2016 12:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
15.03.2016 13:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
15.03.2016 14:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -25.17
15.03.2016 15:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -25.17
15.03.2016 16:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -25.17
15.03.2016 17:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -25.17
15.03.2016 18:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -25.17
15.03.2016 19:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -25.17
15.03.2016 20:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -25.17
15.03.2016 21:00 | 22.52 | -22.52 | 1000 | -22.5199 |  | -25.17
15.03.2016 22:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -25.17
15.03.2016 23:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -25.17
16.03.2016 00:00 | 20.92 | -20.92 | 1000 | -20.9199 |  | -25.17
16.03.2016 01:00 | 20.45 | -20.45 | 1000 | -20.4499 |  | -25.17
16.03.2016 02:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -25.17
16.03.2016 03:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -25.17
16.03.2016 04:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -25.17
16.03.2016 05:00 | 26.24 | -26.24 | 1000 | -26.2399 |  | -25.17
16.03.2016 06:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -25.17
16.03.2016 07:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -25.17
16.03.2016 08:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -25.17
16.03.2016 09:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
16.03.2016 10:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
16.03.2016 11:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -25.17
16.03.2016 12:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -25.17
16.03.2016 13:00 | 21.9 | -21.9 | 1000 | -21.8999 |  | -25.17
16.03.2016 14:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -25.17
16.03.2016 15:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -25.17
16.03.2016 16:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -25.17
16.03.2016 17:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -25.17
16.03.2016 18:00 | 39.2 | -39.2 | 1000 | -39.1999 |  | -25.17
16.03.2016 19:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -25.17
16.03.2016 20:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -25.17
16.03.2016 21:00 | 23.7 | -23.7 | 1000 | -23.6999 |  | -25.17
16.03.2016 22:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -25.17
16.03.2016 23:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -25.17
17.03.2016 00:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -25.17
17.03.2016 01:00 | 22.13 | -22.13 | 1000 | -22.1299 |  | -25.17
17.03.2016 02:00 | 22.27 | -22.27 | 1000 | -22.2699 |  | -25.17
17.03.2016 03:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -25.17
17.03.2016 04:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -25.17
17.03.2016 05:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -25.17
17.03.2016 06:00 | 38.16 | -38.16 | 1000 | -38.1599 |  | -25.17
17.03.2016 07:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -25.17
17.03.2016 08:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -25.17
17.03.2016 09:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -25.17
17.03.2016 10:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
17.03.2016 11:00 | 22.38 | -22.38 | 1000 | -22.3799 |  | -25.17
17.03.2016 12:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
17.03.2016 13:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -25.17
17.03.2016 14:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
17.03.2016 15:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -25.17
17.03.2016 16:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -25.17
17.03.2016 17:00 | 38.81 | -38.81 | 1000 | -38.8099 |  | -25.17
17.03.2016 18:00 | 46.69 | -46.69 | 1000 | -46.6899 |  | -25.17
17.03.2016 19:00 | 37.76 | -37.76 | 1000 | -37.7599 |  | -25.17
17.03.2016 20:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -25.17
17.03.2016 21:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -25.17
17.03.2016 22:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -25.17
17.03.2016 23:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -25.17
18.03.2016 00:00 | 19.47 | -19.47 | 1000 | -19.4699 |  | -25.17
18.03.2016 01:00 | 19.49 | -19.49 | 1000 | -19.4899 |  | -25.17
18.03.2016 02:00 | 19.67 | -19.67 | 1000 | -19.6699 |  | -25.17
18.03.2016 03:00 | 20.14 | -20.14 | 1000 | -20.1399 |  | -25.17
18.03.2016 04:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -25.17
18.03.2016 05:00 | 24.86 | -24.86 | 1000 | -24.8599 |  | -25.17
18.03.2016 06:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -25.17
18.03.2016 07:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
18.03.2016 08:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -25.17
18.03.2016 09:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
18.03.2016 10:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -25.17
18.03.2016 11:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -25.17
18.03.2016 12:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -25.17
18.03.2016 13:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -25.17
18.03.2016 14:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -25.17
18.03.2016 15:00 | 24.42 | -24.42 | 1000 | -24.4199 |  | -25.17
18.03.2016 16:00 | 27.82 | -27.82 | 1000 | -27.8199 |  | -25.17
18.03.2016 17:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -25.17
18.03.2016 18:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -25.17
18.03.2016 19:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -25.17
18.03.2016 20:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -25.17
18.03.2016 21:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -25.17
18.03.2016 22:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -25.17
18.03.2016 23:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -25.17
19.03.2016 00:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -25.17
19.03.2016 01:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
19.03.2016 02:00 | 22.6 | -22.6 | 1000 | -22.5999 |  | -25.17
19.03.2016 03:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -25.17
19.03.2016 04:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
19.03.2016 05:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -25.17
19.03.2016 06:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
19.03.2016 07:00 | 29.38 | -29.38 | 1000 | -29.3799 |  | -25.17
19.03.2016 08:00 | 28.58 | -28.58 | 1000 | -28.5799 |  | -25.17
19.03.2016 09:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
19.03.2016 10:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -25.17
19.03.2016 11:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -25.17
19.03.2016 12:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -25.17
19.03.2016 13:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
19.03.2016 14:00 | 20.93 | -20.93 | 1000 | -20.9299 |  | -25.17
19.03.2016 15:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -25.17
19.03.2016 16:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
19.03.2016 17:00 | 31.21 | -31.21 | 1000 | -31.2099 |  | -25.17
19.03.2016 18:00 | 35.42 | -35.42 | 1000 | -35.4199 |  | -25.17
19.03.2016 19:00 | 26.18 | -26.18 | 1000 | -26.1799 |  | -25.17
19.03.2016 20:00 | 22.78 | -22.78 | 1000 | -22.7799 |  | -25.17
19.03.2016 21:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -25.17
19.03.2016 22:00 | 21.21 | -21.21 | 1000 | -21.2099 |  | -25.17
19.03.2016 23:00 | 17.73 | -17.73 | 1000 | -17.7299 |  | -25.17
20.03.2016 00:00 | 17.04 | -17.04 | 1000 | -17.0399 |  | -25.17
20.03.2016 01:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -25.17
20.03.2016 02:00 | 18.59 | -18.59 | 1000 | -18.5899 |  | -25.17
20.03.2016 03:00 | 18.71 | -18.71 | 1000 | -18.7099 |  | -25.17
20.03.2016 04:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -25.17
20.03.2016 05:00 | 18.51 | -18.51 | 1000 | -18.5099 |  | -25.17
20.03.2016 06:00 | 17.05 | -17.05 | 1000 | -17.0499 |  | -25.17
20.03.2016 07:00 | 16.04 | -16.04 | 1000 | -16.0399 |  | -25.17
20.03.2016 08:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -25.17
20.03.2016 09:00 | 14.33 | -14.33 | 1000 | -14.3299 |  | -25.17
20.03.2016 10:00 | 16.07 | -16.07 | 1000 | -16.0699 |  | -25.17
20.03.2016 11:00 | 13.19 | -13.19 | 1000 | -13.1899 |  | -25.17
20.03.2016 12:00 | 12.44 | -12.44 | 1000 | -12.4399 |  | -25.17
20.03.2016 13:00 | 12 | -12 | 1000 | -11.9999 |  | -25.17
20.03.2016 14:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -25.17
20.03.2016 15:00 | 13.59 | -13.59 | 1000 | -13.5899 |  | -25.17
20.03.2016 16:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -25.17
20.03.2016 17:00 | 23.54 | -23.54 | 1000 | -23.5399 |  | -25.17
20.03.2016 18:00 | 25.86 | -25.86 | 1000 | -25.8599 |  | -25.17
20.03.2016 19:00 | 22.66 | -22.66 | 1000 | -22.6599 |  | -25.17
20.03.2016 20:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -25.17
20.03.2016 21:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -25.17
20.03.2016 22:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
20.03.2016 23:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -25.17
21.03.2016 00:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
21.03.2016 01:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -25.17
21.03.2016 02:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
21.03.2016 03:00 | 20.4 | -20.4 | 1000 | -20.3999 |  | -25.17
21.03.2016 04:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -25.17
21.03.2016 05:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -25.17
21.03.2016 06:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -25.17
21.03.2016 07:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -25.17
21.03.2016 08:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -25.17
21.03.2016 09:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -25.17
21.03.2016 10:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -25.17
21.03.2016 11:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -25.17
21.03.2016 12:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -25.17
21.03.2016 13:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -25.17
21.03.2016 14:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -25.17
21.03.2016 15:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -25.17
21.03.2016 16:00 | 26.87 | -26.87 | 1000 | -26.8699 |  | -25.17
21.03.2016 17:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -25.17
21.03.2016 18:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -25.17
21.03.2016 19:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -25.17
21.03.2016 20:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -25.17
21.03.2016 21:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -25.17
21.03.2016 22:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -25.17
21.03.2016 23:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -25.17
22.03.2016 00:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -25.17
22.03.2016 01:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -25.17
22.03.2016 02:00 | 20.47 | -20.47 | 1000 | -20.4699 |  | -25.17
22.03.2016 03:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -25.17
22.03.2016 04:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -25.17
22.03.2016 05:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -25.17
22.03.2016 06:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
22.03.2016 07:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -25.17
22.03.2016 08:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -25.17
22.03.2016 09:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -25.17
22.03.2016 10:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
22.03.2016 11:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -25.17
22.03.2016 12:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -25.17
22.03.2016 13:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -25.17
22.03.2016 14:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -25.17
22.03.2016 15:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -25.17
22.03.2016 16:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -25.17
22.03.2016 17:00 | 36.73 | -36.73 | 1000 | -36.7299 |  | -25.17
22.03.2016 18:00 | 40.64 | -40.64 | 1000 | -40.6399 |  | -25.17
22.03.2016 19:00 | 38.1 | -38.1 | 1000 | -38.0999 |  | -25.17
22.03.2016 20:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -25.17
22.03.2016 21:00 | 29.86 | -29.86 | 1000 | -29.8599 |  | -25.17
22.03.2016 22:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -25.17
22.03.2016 23:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -25.17
23.03.2016 00:00 | 20.51 | -20.51 | 1000 | -20.5099 |  | -25.17
23.03.2016 01:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -25.17
23.03.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -25.17
23.03.2016 03:00 | 21.38 | -21.38 | 1000 | -21.3799 |  | -25.17
23.03.2016 04:00 | 21.38 | -21.38 | 1000 | -21.3799 |  | -25.17
23.03.2016 05:00 | 25.88 | -25.88 | 1000 | -25.8799 |  | -25.17
23.03.2016 06:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -25.17
23.03.2016 07:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -25.17
23.03.2016 08:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
23.03.2016 09:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -25.17
23.03.2016 10:00 | 26.73 | -26.73 | 1000 | -26.7299 |  | -25.17
23.03.2016 11:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -25.17
23.03.2016 12:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
23.03.2016 13:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -25.17
23.03.2016 14:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -25.17
23.03.2016 15:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -25.17
23.03.2016 16:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -25.17
23.03.2016 17:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -25.17
23.03.2016 18:00 | 37.16 | -37.16 | 1000 | -37.1599 |  | -25.17
23.03.2016 19:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -25.17
23.03.2016 20:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -25.17
23.03.2016 21:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -25.17
23.03.2016 22:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -25.17
23.03.2016 23:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -25.17
24.03.2016 00:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
24.03.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
24.03.2016 02:00 | 21.38 | -21.38 | 1000 | -21.3799 |  | -25.17
24.03.2016 03:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -25.17
24.03.2016 04:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -25.17
24.03.2016 05:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -25.17
24.03.2016 06:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
24.03.2016 07:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
24.03.2016 08:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -25.17
24.03.2016 09:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -25.17
24.03.2016 10:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -25.17
24.03.2016 11:00 | 28.62 | -28.62 | 1000 | -28.6199 |  | -25.17
24.03.2016 12:00 | 27.27 | -27.27 | 1000 | -27.2699 |  | -25.17
24.03.2016 13:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -25.17
24.03.2016 14:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -25.17
24.03.2016 15:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -25.17
24.03.2016 16:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
24.03.2016 17:00 | 32.47 | -32.47 | 1000 | -32.4699 |  | -25.17
24.03.2016 18:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -25.17
24.03.2016 19:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -25.17
24.03.2016 20:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -25.17
24.03.2016 21:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -25.17
24.03.2016 22:00 | 22.52 | -22.52 | 1000 | -22.5199 |  | -25.17
24.03.2016 23:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -25.17
25.03.2016 00:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -25.17
25.03.2016 01:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -25.17
25.03.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
25.03.2016 03:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
25.03.2016 04:00 | 20.3 | -20.3 | 1000 | -20.2999 |  | -25.17
25.03.2016 05:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -25.17
25.03.2016 06:00 | 20.39 | -20.39 | 1000 | -20.3899 |  | -25.17
25.03.2016 07:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -25.17
25.03.2016 08:00 | 23.85 | -23.85 | 1000 | -23.8499 |  | -25.17
25.03.2016 09:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -25.17
25.03.2016 10:00 | 28.91 | -28.91 | 1000 | -28.9099 |  | -25.17
25.03.2016 11:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -25.17
25.03.2016 12:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -25.17
25.03.2016 13:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -25.17
25.03.2016 14:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -25.17
25.03.2016 15:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -25.17
25.03.2016 16:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
25.03.2016 17:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -25.17
25.03.2016 18:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -25.17
25.03.2016 19:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -25.17
25.03.2016 20:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -25.17
25.03.2016 21:00 | 30.12 | -30.12 | 1000 | -30.1199 |  | -25.17
25.03.2016 22:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
25.03.2016 23:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -25.17
26.03.2016 00:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -25.17
26.03.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
26.03.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
26.03.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
26.03.2016 04:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
26.03.2016 05:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
26.03.2016 06:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
26.03.2016 07:00 | 22.49 | -22.49 | 1000 | -22.4899 |  | -25.17
26.03.2016 08:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
26.03.2016 09:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -25.17
26.03.2016 10:00 | 19.97 | -19.97 | 1000 | -19.9699 |  | -25.17
26.03.2016 11:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -25.17
26.03.2016 12:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -25.17
26.03.2016 13:00 | 16.28 | -16.28 | 1000 | -16.2799 |  | -25.17
26.03.2016 14:00 | 15.75 | -15.75 | 1000 | -15.7499 |  | -25.17
26.03.2016 15:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -25.17
26.03.2016 16:00 | 19.39 | -19.39 | 1000 | -19.3899 |  | -25.17
26.03.2016 17:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -25.17
26.03.2016 18:00 | 22.12 | -22.12 | 1000 | -22.1199 |  | -25.17
26.03.2016 19:00 | 20.75 | -20.75 | 1000 | -20.7499 |  | -25.17
26.03.2016 20:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -25.17
26.03.2016 21:00 | 17.91 | -17.91 | 1000 | -17.9099 |  | -25.17
26.03.2016 22:00 | 14.66 | -14.66 | 1000 | -14.6599 |  | -25.17
26.03.2016 23:00 | 7.33 | -7.33 | 1000 | -7.3299 |  | -25.17
27.03.2016 00:00 | 3.04 | -3.04 | 1000 | -3.0399 |  | -25.17
27.03.2016 01:00 | 6.1 | -6.1 | 1000 | -6.0999 |  | -25.17
27.03.2016 02:00 | 4.02 | -4.02 | 1000 | -4.0199 |  | -25.17
27.03.2016 03:00 | 4.02 | -4.02 | 1000 | -4.0199 |  | -25.17
27.03.2016 04:00 | 0.91 | -0.91 | 1000 | -0.9099 |  | -25.17
27.03.2016 05:00 | 4.63 | -4.63 | 1000 | -4.6299 |  | -25.17
27.03.2016 06:00 | 7.5 | -7.5 | 1000 | -7.4999 |  | -25.17
27.03.2016 07:00 | 8.91 | -8.91 | 1000 | -8.9099 |  | -25.17
27.03.2016 08:00 | 10.99 | -10.99 | 1000 | -10.9899 |  | -25.17
27.03.2016 09:00 | 11.16 | -11.16 | 1000 | -11.1599 |  | -25.17
27.03.2016 10:00 | 11.49 | -11.49 | 1000 | -11.4899 |  | -25.17
27.03.2016 11:00 | 9.19 | -9.19 | 1000 | -9.1899 |  | -25.17
27.03.2016 12:00 | 6.49 | -6.49 | 1000 | -6.4899 |  | -25.17
27.03.2016 13:00 | 6.92 | -6.92 | 1000 | -6.9199 |  | -25.17
27.03.2016 14:00 | 7.47 | -7.47 | 1000 | -7.4699 |  | -25.17
27.03.2016 15:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -25.17
27.03.2016 16:00 | 14.94 | -14.94 | 1000 | -14.9399 |  | -25.17
27.03.2016 17:00 | 19.6 | -19.6 | 1000 | -19.5999 |  | -25.17
27.03.2016 18:00 | 22.86 | -22.86 | 1000 | -22.8599 |  | -25.17
27.03.2016 19:00 | 20.36 | -20.36 | 1000 | -20.3599 |  | -25.17
27.03.2016 20:00 | 19.98 | -19.98 | 1000 | -19.9799 |  | -25.17
27.03.2016 21:00 | 18.5 | -18.5 | 1000 | -18.4999 |  | -25.17
27.03.2016 22:00 | 12.88 | -12.88 | 1000 | -12.8799 |  | -25.17
27.03.2016 23:00 | 8.28 | -8.28 | 1000 | -8.2799 |  | -25.17
28.03.2016 00:00 | 7.43 | -7.43 | 1000 | -7.4299 |  | -25.17
28.03.2016 01:00 | 6.5 | -6.5 | 1000 | -6.4999 |  | -25.17
28.03.2016 02:00 | 5.27 | -5.27 | 1000 | -5.2699 |  | -25.17
28.03.2016 03:00 | 6.28 | -6.28 | 1000 | -6.2799 |  | -25.17
28.03.2016 04:00 | 5.86 | -5.86 | 1000 | -5.8599 |  | -25.17
28.03.2016 05:00 | 5.96 | -5.96 | 1000 | -5.9599 |  | -25.17
28.03.2016 06:00 | 3.99 | -3.99 | 1000 | -3.9899 |  | -25.17
28.03.2016 07:00 | 3.41 | -3.41 | 1000 | -3.4099 |  | -25.17
28.03.2016 08:00 | 2.68 | -2.68 | 1000 | -2.6799 |  | -25.17
28.03.2016 09:00 | 0.07 | -0.07 | 1000 | -0.0699 |  | -25.17
28.03.2016 10:00 | -4.01 | 4.01 | -4.01 | 4.0101 |  | -25.17
28.03.2016 11:00 | -28.68 | 28.68 | -28.68 | 28.6801 |  | -25.17
28.03.2016 12:00 | -38.45 | 38.45 | -38.45 | 38.4501 |  | -25.17
28.03.2016 13:00 | -19.92 | 19.92 | -19.92 | 19.9201 |  | -25.17
28.03.2016 14:00 | -13.82 | 13.82 | -13.82 | 13.8201 |  | -25.17
28.03.2016 15:00 | -4.2 | 4.2 | -4.2 | 4.2001 |  | -25.17
28.03.2016 16:00 | 7.45 | -7.45 | 1000 | -7.4499 |  | -25.17
28.03.2016 17:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -25.17
28.03.2016 18:00 | 17.02 | -17.02 | 1000 | -17.0199 |  | -25.17
28.03.2016 19:00 | 11.47 | -11.47 | 1000 | -11.4699 |  | -25.17
28.03.2016 20:00 | 16.29 | -16.29 | 1000 | -16.2899 |  | -25.17
28.03.2016 21:00 | 12.98 | -12.98 | 1000 | -12.9799 |  | -25.17
28.03.2016 22:00 | 11.51 | -11.51 | 1000 | -11.5099 |  | -25.17
28.03.2016 23:00 | 9.14 | -9.14 | 1000 | -9.1399 |  | -25.17
29.03.2016 00:00 | 11.95 | -11.95 | 1000 | -11.9499 |  | -25.17
29.03.2016 01:00 | 9.23 | -9.23 | 1000 | -9.2299 |  | -25.17
29.03.2016 02:00 | 8.3 | -8.3 | 1000 | -8.2999 |  | -25.17
29.03.2016 03:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -25.17
29.03.2016 04:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -25.17
29.03.2016 05:00 | 31.52 | -31.52 | 1000 | -31.5199 |  | -25.17
29.03.2016 06:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -25.17
29.03.2016 07:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -25.17
29.03.2016 08:00 | 21.76 | -21.76 | 1000 | -21.7599 |  | -25.17
29.03.2016 09:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -25.17
29.03.2016 10:00 | 20.43 | -20.43 | 1000 | -20.4299 |  | -25.17
29.03.2016 11:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -25.17
29.03.2016 12:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -25.17
29.03.2016 13:00 | 19.05 | -19.05 | 1000 | -19.0499 |  | -25.17
29.03.2016 14:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -25.17
29.03.2016 15:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -25.17
29.03.2016 16:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
29.03.2016 17:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -25.17
29.03.2016 18:00 | 39.54 | -39.54 | 1000 | -39.5399 |  | -25.17
29.03.2016 19:00 | 32.64 | -32.64 | 1000 | -32.6399 |  | -25.17
29.03.2016 20:00 | 28.56 | -28.56 | 1000 | -28.5599 |  | -25.17
29.03.2016 21:00 | 22.72 | -22.72 | 1000 | -22.7199 |  | -25.17
29.03.2016 22:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -25.17
29.03.2016 23:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -25.17
30.03.2016 00:00 | 20.87 | -20.87 | 1000 | -20.8699 |  | -25.17
30.03.2016 01:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -25.17
30.03.2016 02:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -25.17
30.03.2016 03:00 | 21.65 | -21.65 | 1000 | -21.6499 |  | -25.17
30.03.2016 04:00 | 29.6 | -29.6 | 1000 | -29.5999 |  | -25.17
30.03.2016 05:00 | 29.89 | -29.89 | 1000 | -29.8899 |  | -25.17
30.03.2016 06:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -25.17
30.03.2016 07:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -25.17
30.03.2016 08:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -25.17
30.03.2016 09:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -25.17
30.03.2016 10:00 | 26.89 | -26.89 | 1000 | -26.8899 |  | -25.17
30.03.2016 11:00 | 22.25 | -22.25 | 1000 | -22.2499 |  | -25.17
30.03.2016 12:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -25.17
30.03.2016 13:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -25.17
30.03.2016 14:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -25.17
30.03.2016 15:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -25.17
30.03.2016 16:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
30.03.2016 17:00 | 37.42 | -37.42 | 1000 | -37.4199 |  | -25.17
30.03.2016 18:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -25.17
30.03.2016 19:00 | 34.65 | -34.65 | 1000 | -34.6499 |  | -25.17
30.03.2016 20:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -25.17
30.03.2016 21:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -25.17
30.03.2016 22:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -25.17
30.03.2016 23:00 | 22.27 | -22.27 | 1000 | -22.2699 |  | -25.17
31.03.2016 00:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
31.03.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
31.03.2016 02:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -25.17
31.03.2016 03:00 | 22.86 | -22.86 | 1000 | -22.8599 |  | -25.17
31.03.2016 04:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -25.17
31.03.2016 05:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -25.17
31.03.2016 06:00 | 40.96 | -40.96 | 1000 | -40.9599 |  | -25.17
31.03.2016 07:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -25.17
31.03.2016 08:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -25.17
31.03.2016 09:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -25.17
31.03.2016 10:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
31.03.2016 11:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
31.03.2016 12:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
31.03.2016 13:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -25.17
31.03.2016 14:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -25.17
31.03.2016 15:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
31.03.2016 16:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
31.03.2016 17:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -25.17
31.03.2016 18:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -25.17
31.03.2016 19:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -25.17
31.03.2016 20:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -25.17
31.03.2016 21:00 | 23.22 | -23.22 | 1000 | -23.2199 |  | -25.17
31.03.2016 22:00 | 21.35 | -21.35 | 1000 | -21.3499 |  | -25.17
31.03.2016 23:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -25.17
01.04.2016 00:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
01.04.2016 01:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
01.04.2016 02:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -24.79
01.04.2016 03:00 | 21.78 | -21.78 | 1000 | -21.7799 |  | -24.79
01.04.2016 04:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -24.79
01.04.2016 05:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -24.79
01.04.2016 06:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -24.79
01.04.2016 07:00 | 38.39 | -38.39 | 1000 | -38.3899 |  | -24.79
01.04.2016 08:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -24.79
01.04.2016 09:00 | 30.55 | -30.55 | 1000 | -30.5499 |  | -24.79
01.04.2016 10:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -24.79
01.04.2016 11:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -24.79
01.04.2016 12:00 | 23.13 | -23.13 | 1000 | -23.1299 |  | -24.79
01.04.2016 13:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
01.04.2016 14:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
01.04.2016 15:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
01.04.2016 16:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
01.04.2016 17:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -24.79
01.04.2016 18:00 | 35.85 | -35.85 | 1000 | -35.8499 |  | -24.79
01.04.2016 19:00 | 31.3 | -31.3 | 1000 | -31.2999 |  | -24.79
01.04.2016 20:00 | 24.33 | -24.33 | 1000 | -24.3299 |  | -24.79
01.04.2016 21:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -24.79
01.04.2016 22:00 | 21.82 | -21.82 | 1000 | -21.8199 |  | -24.79
01.04.2016 23:00 | 21.31 | -21.31 | 1000 | -21.3099 |  | -24.79
02.04.2016 00:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -24.79
02.04.2016 01:00 | 19.84 | -19.84 | 1000 | -19.8399 |  | -24.79
02.04.2016 02:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -24.79
02.04.2016 03:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -24.79
02.04.2016 04:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -24.79
02.04.2016 05:00 | 22.29 | -22.29 | 1000 | -22.2899 |  | -24.79
02.04.2016 06:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
02.04.2016 07:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -24.79
02.04.2016 08:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -24.79
02.04.2016 09:00 | 19.55 | -19.55 | 1000 | -19.5499 |  | -24.79
02.04.2016 10:00 | 18.12 | -18.12 | 1000 | -18.1199 |  | -24.79
02.04.2016 11:00 | 17.06 | -17.06 | 1000 | -17.0599 |  | -24.79
02.04.2016 12:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -24.79
02.04.2016 13:00 | 16.05 | -16.05 | 1000 | -16.0499 |  | -24.79
02.04.2016 14:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -24.79
02.04.2016 15:00 | 20.12 | -20.12 | 1000 | -20.1199 |  | -24.79
02.04.2016 16:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -24.79
02.04.2016 17:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -24.79
02.04.2016 18:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -24.79
02.04.2016 19:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -24.79
02.04.2016 20:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -24.79
02.04.2016 21:00 | 21.43 | -21.43 | 1000 | -21.4299 |  | -24.79
02.04.2016 22:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -24.79
02.04.2016 23:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -24.79
03.04.2016 00:00 | 17.5 | -17.5 | 1000 | -17.4999 |  | -24.79
03.04.2016 01:00 | 15.29 | -15.29 | 1000 | -15.2899 |  | -24.79
03.04.2016 02:00 | 15.68 | -15.68 | 1000 | -15.6799 |  | -24.79
03.04.2016 03:00 | 15.59 | -15.59 | 1000 | -15.5899 |  | -24.79
03.04.2016 04:00 | 13.32 | -13.32 | 1000 | -13.3199 |  | -24.79
03.04.2016 05:00 | 14.6 | -14.6 | 1000 | -14.5999 |  | -24.79
03.04.2016 06:00 | 17.48 | -17.48 | 1000 | -17.4799 |  | -24.79
03.04.2016 07:00 | 18.55 | -18.55 | 1000 | -18.5499 |  | -24.79
03.04.2016 08:00 | 17.36 | -17.36 | 1000 | -17.3599 |  | -24.79
03.04.2016 09:00 | 17.67 | -17.67 | 1000 | -17.6699 |  | -24.79
03.04.2016 10:00 | 15.48 | -15.48 | 1000 | -15.4799 |  | -24.79
03.04.2016 11:00 | 14.8 | -14.8 | 1000 | -14.7999 |  | -24.79
03.04.2016 12:00 | 12.75 | -12.75 | 1000 | -12.7499 |  | -24.79
03.04.2016 13:00 | 12.18 | -12.18 | 1000 | -12.1799 |  | -24.79
03.04.2016 14:00 | 13.02 | -13.02 | 1000 | -13.0199 |  | -24.79
03.04.2016 15:00 | 15.77 | -15.77 | 1000 | -15.7699 |  | -24.79
03.04.2016 16:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
03.04.2016 17:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -24.79
03.04.2016 18:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -24.79
03.04.2016 19:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -24.79
03.04.2016 20:00 | 24.32 | -24.32 | 1000 | -24.3199 |  | -24.79
03.04.2016 21:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
03.04.2016 22:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
03.04.2016 23:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -24.79
04.04.2016 00:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -24.79
04.04.2016 01:00 | 18.75 | -18.75 | 1000 | -18.7499 |  | -24.79
04.04.2016 02:00 | 18.72 | -18.72 | 1000 | -18.7199 |  | -24.79
04.04.2016 03:00 | 20.39 | -20.39 | 1000 | -20.3899 |  | -24.79
04.04.2016 04:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -24.79
04.04.2016 05:00 | 34.19 | -34.19 | 1000 | -34.1899 |  | -24.79
04.04.2016 06:00 | 35.42 | -35.42 | 1000 | -35.4199 |  | -24.79
04.04.2016 07:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -24.79
04.04.2016 08:00 | 29.62 | -29.62 | 1000 | -29.6199 |  | -24.79
04.04.2016 09:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -24.79
04.04.2016 10:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -24.79
04.04.2016 11:00 | 23.83 | -23.83 | 1000 | -23.8299 |  | -24.79
04.04.2016 12:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
04.04.2016 13:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -24.79
04.04.2016 14:00 | 27.42 | -27.42 | 1000 | -27.4199 |  | -24.79
04.04.2016 15:00 | 29.25 | -29.25 | 1000 | -29.2499 |  | -24.79
04.04.2016 16:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
04.04.2016 17:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -24.79
04.04.2016 18:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -24.79
04.04.2016 19:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -24.79
04.04.2016 20:00 | 30.3 | -30.3 | 1000 | -30.2999 |  | -24.79
04.04.2016 21:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -24.79
04.04.2016 22:00 | 21.39 | -21.39 | 1000 | -21.3899 |  | -24.79
04.04.2016 23:00 | 20.8 | -20.8 | 1000 | -20.7999 |  | -24.79
05.04.2016 00:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -24.79
05.04.2016 01:00 | 20.31 | -20.31 | 1000 | -20.3099 |  | -24.79
05.04.2016 02:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -24.79
05.04.2016 03:00 | 21.79 | -21.79 | 1000 | -21.7899 |  | -24.79
05.04.2016 04:00 | 27.84 | -27.84 | 1000 | -27.8399 |  | -24.79
05.04.2016 05:00 | 32.76 | -32.76 | 1000 | -32.7599 |  | -24.79
05.04.2016 06:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -24.79
05.04.2016 07:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
05.04.2016 08:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -24.79
05.04.2016 09:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -24.79
05.04.2016 10:00 | 29.52 | -29.52 | 1000 | -29.5199 |  | -24.79
05.04.2016 11:00 | 26.58 | -26.58 | 1000 | -26.5799 |  | -24.79
05.04.2016 12:00 | 24.74 | -24.74 | 1000 | -24.7399 |  | -24.79
05.04.2016 13:00 | 24.19 | -24.19 | 1000 | -24.1899 |  | -24.79
05.04.2016 14:00 | 23.96 | -23.96 | 1000 | -23.9599 |  | -24.79
05.04.2016 15:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -24.79
05.04.2016 16:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -24.79
05.04.2016 17:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
05.04.2016 18:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -24.79
05.04.2016 19:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
05.04.2016 20:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -24.79
05.04.2016 21:00 | 21.97 | -21.97 | 1000 | -21.9699 |  | -24.79
05.04.2016 22:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
05.04.2016 23:00 | 19.2 | -19.2 | 1000 | -19.1999 |  | -24.79
06.04.2016 00:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -24.79
06.04.2016 01:00 | 18.95 | -18.95 | 1000 | -18.9499 |  | -24.79
06.04.2016 02:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -24.79
06.04.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
06.04.2016 04:00 | 24.33 | -24.33 | 1000 | -24.3299 |  | -24.79
06.04.2016 05:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
06.04.2016 06:00 | 34.24 | -34.24 | 1000 | -34.2399 |  | -24.79
06.04.2016 07:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -24.79
06.04.2016 08:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -24.79
06.04.2016 09:00 | 21.97 | -21.97 | 1000 | -21.9699 |  | -24.79
06.04.2016 10:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -24.79
06.04.2016 11:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -24.79
06.04.2016 12:00 | 19.75 | -19.75 | 1000 | -19.7499 |  | -24.79
06.04.2016 13:00 | 19.85 | -19.85 | 1000 | -19.8499 |  | -24.79
06.04.2016 14:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -24.79
06.04.2016 15:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -24.79
06.04.2016 16:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
06.04.2016 17:00 | 26.71 | -26.71 | 1000 | -26.7099 |  | -24.79
06.04.2016 18:00 | 28.26 | -28.26 | 1000 | -28.2599 |  | -24.79
06.04.2016 19:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -24.79
06.04.2016 20:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
06.04.2016 21:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -24.79
06.04.2016 22:00 | 16.42 | -16.42 | 1000 | -16.4199 |  | -24.79
06.04.2016 23:00 | 16 | -16 | 1000 | -15.9999 |  | -24.79
07.04.2016 00:00 | 13.46 | -13.46 | 1000 | -13.4599 |  | -24.79
07.04.2016 01:00 | 12.57 | -12.57 | 1000 | -12.5699 |  | -24.79
07.04.2016 02:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -24.79
07.04.2016 03:00 | 17.37 | -17.37 | 1000 | -17.3699 |  | -24.79
07.04.2016 04:00 | 22.62 | -22.62 | 1000 | -22.6199 |  | -24.79
07.04.2016 05:00 | 28.4 | -28.4 | 1000 | -28.3999 |  | -24.79
07.04.2016 06:00 | 31.31 | -31.31 | 1000 | -31.3099 |  | -24.79
07.04.2016 07:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -24.79
07.04.2016 08:00 | 21.55 | -21.55 | 1000 | -21.5499 |  | -24.79
07.04.2016 09:00 | 21.56 | -21.56 | 1000 | -21.5599 |  | -24.79
07.04.2016 10:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -24.79
07.04.2016 11:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -24.79
07.04.2016 12:00 | 22.57 | -22.57 | 1000 | -22.5699 |  | -24.79
07.04.2016 13:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -24.79
07.04.2016 14:00 | 21.94 | -21.94 | 1000 | -21.9399 |  | -24.79
07.04.2016 15:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -24.79
07.04.2016 16:00 | 28.59 | -28.59 | 1000 | -28.5899 |  | -24.79
07.04.2016 17:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -24.79
07.04.2016 18:00 | 32.68 | -32.68 | 1000 | -32.6799 |  | -24.79
07.04.2016 19:00 | 29.41 | -29.41 | 1000 | -29.4099 |  | -24.79
07.04.2016 20:00 | 28.27 | -28.27 | 1000 | -28.2699 |  | -24.79
07.04.2016 21:00 | 23.54 | -23.54 | 1000 | -23.5399 |  | -24.79
07.04.2016 22:00 | 23.39 | -23.39 | 1000 | -23.3899 |  | -24.79
07.04.2016 23:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
08.04.2016 00:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -24.79
08.04.2016 01:00 | 20.52 | -20.52 | 1000 | -20.5199 |  | -24.79
08.04.2016 02:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -24.79
08.04.2016 03:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -24.79
08.04.2016 04:00 | 29.12 | -29.12 | 1000 | -29.1199 |  | -24.79
08.04.2016 05:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -24.79
08.04.2016 06:00 | 38.2 | -38.2 | 1000 | -38.1999 |  | -24.79
08.04.2016 07:00 | 37.55 | -37.55 | 1000 | -37.5499 |  | -24.79
08.04.2016 08:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -24.79
08.04.2016 09:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
08.04.2016 10:00 | 29.74 | -29.74 | 1000 | -29.7399 |  | -24.79
08.04.2016 11:00 | 27.9 | -27.9 | 1000 | -27.8999 |  | -24.79
08.04.2016 12:00 | 26.36 | -26.36 | 1000 | -26.3599 |  | -24.79
08.04.2016 13:00 | 24.66 | -24.66 | 1000 | -24.6599 |  | -24.79
08.04.2016 14:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -24.79
08.04.2016 15:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -24.79
08.04.2016 16:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -24.79
08.04.2016 17:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -24.79
08.04.2016 18:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
08.04.2016 19:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
08.04.2016 20:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -24.79
08.04.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
08.04.2016 22:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -24.79
08.04.2016 23:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -24.79
09.04.2016 00:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -24.79
09.04.2016 01:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
09.04.2016 02:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -24.79
09.04.2016 03:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -24.79
09.04.2016 04:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -24.79
09.04.2016 05:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
09.04.2016 06:00 | 27.21 | -27.21 | 1000 | -27.2099 |  | -24.79
09.04.2016 07:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -24.79
09.04.2016 08:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
09.04.2016 09:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -24.79
09.04.2016 10:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -24.79
09.04.2016 11:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -24.79
09.04.2016 12:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -24.79
09.04.2016 13:00 | 20.35 | -20.35 | 1000 | -20.3499 |  | -24.79
09.04.2016 14:00 | 20.3 | -20.3 | 1000 | -20.2999 |  | -24.79
09.04.2016 15:00 | 22.27 | -22.27 | 1000 | -22.2699 |  | -24.79
09.04.2016 16:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
09.04.2016 17:00 | 29.62 | -29.62 | 1000 | -29.6199 |  | -24.79
09.04.2016 18:00 | 31.81 | -31.81 | 1000 | -31.8099 |  | -24.79
09.04.2016 19:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -24.79
09.04.2016 20:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -24.79
09.04.2016 21:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
09.04.2016 22:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -24.79
09.04.2016 23:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -24.79
10.04.2016 00:00 | 19.25 | -19.25 | 1000 | -19.2499 |  | -24.79
10.04.2016 01:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -24.79
10.04.2016 02:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -24.79
10.04.2016 03:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -24.79
10.04.2016 04:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -24.79
10.04.2016 05:00 | 19.19 | -19.19 | 1000 | -19.1899 |  | -24.79
10.04.2016 06:00 | 20.22 | -20.22 | 1000 | -20.2199 |  | -24.79
10.04.2016 07:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -24.79
10.04.2016 08:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
10.04.2016 09:00 | 20.59 | -20.59 | 1000 | -20.5899 |  | -24.79
10.04.2016 10:00 | 19.29 | -19.29 | 1000 | -19.2899 |  | -24.79
10.04.2016 11:00 | 16.89 | -16.89 | 1000 | -16.8899 |  | -24.79
10.04.2016 12:00 | 14.25 | -14.25 | 1000 | -14.2499 |  | -24.79
10.04.2016 13:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -24.79
10.04.2016 14:00 | 12.06 | -12.06 | 1000 | -12.0599 |  | -24.79
10.04.2016 15:00 | 16.67 | -16.67 | 1000 | -16.6699 |  | -24.79
10.04.2016 16:00 | 20.78 | -20.78 | 1000 | -20.7799 |  | -24.79
10.04.2016 17:00 | 22.47 | -22.47 | 1000 | -22.4699 |  | -24.79
10.04.2016 18:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -24.79
10.04.2016 19:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
10.04.2016 20:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
10.04.2016 21:00 | 19.57 | -19.57 | 1000 | -19.5699 |  | -24.79
10.04.2016 22:00 | 16.35 | -16.35 | 1000 | -16.3499 |  | -24.79
10.04.2016 23:00 | 13.7 | -13.7 | 1000 | -13.6999 |  | -24.79
11.04.2016 00:00 | 12.81 | -12.81 | 1000 | -12.8099 |  | -24.79
11.04.2016 01:00 | 10.66 | -10.66 | 1000 | -10.6599 |  | -24.79
11.04.2016 02:00 | 13.09 | -13.09 | 1000 | -13.0899 |  | -24.79
11.04.2016 03:00 | 18.55 | -18.55 | 1000 | -18.5499 |  | -24.79
11.04.2016 04:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -24.79
11.04.2016 05:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -24.79
11.04.2016 06:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -24.79
11.04.2016 07:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -24.79
11.04.2016 08:00 | 25.63 | -25.63 | 1000 | -25.6299 |  | -24.79
11.04.2016 09:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
11.04.2016 10:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -24.79
11.04.2016 11:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
11.04.2016 12:00 | 22.12 | -22.12 | 1000 | -22.1199 |  | -24.79
11.04.2016 13:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -24.79
11.04.2016 14:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -24.79
11.04.2016 15:00 | 23.68 | -23.68 | 1000 | -23.6799 |  | -24.79
11.04.2016 16:00 | 28.47 | -28.47 | 1000 | -28.4699 |  | -24.79
11.04.2016 17:00 | 31.27 | -31.27 | 1000 | -31.2699 |  | -24.79
11.04.2016 18:00 | 32.56 | -32.56 | 1000 | -32.5599 |  | -24.79
11.04.2016 19:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -24.79
11.04.2016 20:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -24.79
11.04.2016 21:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -24.79
11.04.2016 22:00 | 22.8 | -22.8 | 1000 | -22.7999 |  | -24.79
11.04.2016 23:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -24.79
12.04.2016 00:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
12.04.2016 01:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -24.79
12.04.2016 02:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -24.79
12.04.2016 03:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -24.79
12.04.2016 04:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -24.79
12.04.2016 05:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
12.04.2016 06:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -24.79
12.04.2016 07:00 | 37.6 | -37.6 | 1000 | -37.5999 |  | -24.79
12.04.2016 08:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -24.79
12.04.2016 09:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -24.79
12.04.2016 10:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -24.79
12.04.2016 11:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -24.79
12.04.2016 12:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
12.04.2016 13:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -24.79
12.04.2016 14:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -24.79
12.04.2016 15:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -24.79
12.04.2016 16:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -24.79
12.04.2016 17:00 | 34.62 | -34.62 | 1000 | -34.6199 |  | -24.79
12.04.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
12.04.2016 19:00 | 32.24 | -32.24 | 1000 | -32.2399 |  | -24.79
12.04.2016 20:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
12.04.2016 21:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
12.04.2016 22:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -24.79
12.04.2016 23:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
13.04.2016 00:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
13.04.2016 01:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
13.04.2016 02:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -24.79
13.04.2016 03:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -24.79
13.04.2016 04:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -24.79
13.04.2016 05:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -24.79
13.04.2016 06:00 | 39.41 | -39.41 | 1000 | -39.4099 |  | -24.79
13.04.2016 07:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -24.79
13.04.2016 08:00 | 33.23 | -33.23 | 1000 | -33.2299 |  | -24.79
13.04.2016 09:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -24.79
13.04.2016 10:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -24.79
13.04.2016 11:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -24.79
13.04.2016 12:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -24.79
13.04.2016 13:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -24.79
13.04.2016 14:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -24.79
13.04.2016 15:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
13.04.2016 16:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -24.79
13.04.2016 17:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -24.79
13.04.2016 18:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -24.79
13.04.2016 19:00 | 31.31 | -31.31 | 1000 | -31.3099 |  | -24.79
13.04.2016 20:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
13.04.2016 21:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -24.79
13.04.2016 22:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -24.79
13.04.2016 23:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -24.79
14.04.2016 00:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -24.79
14.04.2016 01:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -24.79
14.04.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
14.04.2016 03:00 | 21.74 | -21.74 | 1000 | -21.7399 |  | -24.79
14.04.2016 04:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -24.79
14.04.2016 05:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -24.79
14.04.2016 06:00 | 37.28 | -37.28 | 1000 | -37.2799 |  | -24.79
14.04.2016 07:00 | 34.59 | -34.59 | 1000 | -34.5899 |  | -24.79
14.04.2016 08:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -24.79
14.04.2016 09:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
14.04.2016 10:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -24.79
14.04.2016 11:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -24.79
14.04.2016 12:00 | 23.83 | -23.83 | 1000 | -23.8299 |  | -24.79
14.04.2016 13:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -24.79
14.04.2016 14:00 | 23.22 | -23.22 | 1000 | -23.2199 |  | -24.79
14.04.2016 15:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
14.04.2016 16:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -24.79
14.04.2016 17:00 | 32.51 | -32.51 | 1000 | -32.5099 |  | -24.79
14.04.2016 18:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -24.79
14.04.2016 19:00 | 31.53 | -31.53 | 1000 | -31.5299 |  | -24.79
14.04.2016 20:00 | 28.33 | -28.33 | 1000 | -28.3299 |  | -24.79
14.04.2016 21:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
14.04.2016 22:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -24.79
14.04.2016 23:00 | 21.31 | -21.31 | 1000 | -21.3099 |  | -24.79
15.04.2016 00:00 | 20.45 | -20.45 | 1000 | -20.4499 |  | -24.79
15.04.2016 01:00 | 20.14 | -20.14 | 1000 | -20.1399 |  | -24.79
15.04.2016 02:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -24.79
15.04.2016 03:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -24.79
15.04.2016 04:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
15.04.2016 05:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
15.04.2016 06:00 | 34.7 | -34.7 | 1000 | -34.6999 |  | -24.79
15.04.2016 07:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -24.79
15.04.2016 08:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -24.79
15.04.2016 09:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -24.79
15.04.2016 10:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
15.04.2016 11:00 | 23.82 | -23.82 | 1000 | -23.8199 |  | -24.79
15.04.2016 12:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -24.79
15.04.2016 13:00 | 21.36 | -21.36 | 1000 | -21.3599 |  | -24.79
15.04.2016 14:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -24.79
15.04.2016 15:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
15.04.2016 16:00 | 23.94 | -23.94 | 1000 | -23.9399 |  | -24.79
15.04.2016 17:00 | 26.34 | -26.34 | 1000 | -26.3399 |  | -24.79
15.04.2016 18:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
15.04.2016 19:00 | 27.08 | -27.08 | 1000 | -27.0799 |  | -24.79
15.04.2016 20:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
15.04.2016 21:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -24.79
15.04.2016 22:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -24.79
15.04.2016 23:00 | 19.7 | -19.7 | 1000 | -19.6999 |  | -24.79
16.04.2016 00:00 | 19.24 | -19.24 | 1000 | -19.2399 |  | -24.79
16.04.2016 01:00 | 18.28 | -18.28 | 1000 | -18.2799 |  | -24.79
16.04.2016 02:00 | 17.19 | -17.19 | 1000 | -17.1899 |  | -24.79
16.04.2016 03:00 | 18.76 | -18.76 | 1000 | -18.7599 |  | -24.79
16.04.2016 04:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -24.79
16.04.2016 05:00 | 19.54 | -19.54 | 1000 | -19.5399 |  | -24.79
16.04.2016 06:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -24.79
16.04.2016 07:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -24.79
16.04.2016 08:00 | 19.8 | -19.8 | 1000 | -19.7999 |  | -24.79
16.04.2016 09:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -24.79
16.04.2016 10:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -24.79
16.04.2016 11:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -24.79
16.04.2016 12:00 | 13.77 | -13.77 | 1000 | -13.7699 |  | -24.79
16.04.2016 13:00 | 13.19 | -13.19 | 1000 | -13.1899 |  | -24.79
16.04.2016 14:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -24.79
16.04.2016 15:00 | 14.08 | -14.08 | 1000 | -14.0799 |  | -24.79
16.04.2016 16:00 | 17.69 | -17.69 | 1000 | -17.6899 |  | -24.79
16.04.2016 17:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -24.79
16.04.2016 18:00 | 23.7 | -23.7 | 1000 | -23.6999 |  | -24.79
16.04.2016 19:00 | 24.31 | -24.31 | 1000 | -24.3099 |  | -24.79
16.04.2016 20:00 | 23.94 | -23.94 | 1000 | -23.9399 |  | -24.79
16.04.2016 21:00 | 20.83 | -20.83 | 1000 | -20.8299 |  | -24.79
16.04.2016 22:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -24.79
16.04.2016 23:00 | 17.74 | -17.74 | 1000 | -17.7399 |  | -24.79
17.04.2016 00:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -24.79
17.04.2016 01:00 | 15.13 | -15.13 | 1000 | -15.1299 |  | -24.79
17.04.2016 02:00 | 15.15 | -15.15 | 1000 | -15.1499 |  | -24.79
17.04.2016 03:00 | 14.57 | -14.57 | 1000 | -14.5699 |  | -24.79
17.04.2016 04:00 | 14.82 | -14.82 | 1000 | -14.8199 |  | -24.79
17.04.2016 05:00 | 14.57 | -14.57 | 1000 | -14.5699 |  | -24.79
17.04.2016 06:00 | 16.48 | -16.48 | 1000 | -16.4799 |  | -24.79
17.04.2016 07:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -24.79
17.04.2016 08:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -24.79
17.04.2016 09:00 | 18.94 | -18.94 | 1000 | -18.9399 |  | -24.79
17.04.2016 10:00 | 18.16 | -18.16 | 1000 | -18.1599 |  | -24.79
17.04.2016 11:00 | 16.16 | -16.16 | 1000 | -16.1599 |  | -24.79
17.04.2016 12:00 | 13.82 | -13.82 | 1000 | -13.8199 |  | -24.79
17.04.2016 13:00 | 12.52 | -12.52 | 1000 | -12.5199 |  | -24.79
17.04.2016 14:00 | 13.52 | -13.52 | 1000 | -13.5199 |  | -24.79
17.04.2016 15:00 | 16.16 | -16.16 | 1000 | -16.1599 |  | -24.79
17.04.2016 16:00 | 19.35 | -19.35 | 1000 | -19.3499 |  | -24.79
17.04.2016 17:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
17.04.2016 18:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -24.79
17.04.2016 19:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -24.79
17.04.2016 20:00 | 30.16 | -30.16 | 1000 | -30.1599 |  | -24.79
17.04.2016 21:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -24.79
17.04.2016 22:00 | 20.92 | -20.92 | 1000 | -20.9199 |  | -24.79
17.04.2016 23:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
18.04.2016 00:00 | 19.7 | -19.7 | 1000 | -19.6999 |  | -24.79
18.04.2016 01:00 | 18.9 | -18.9 | 1000 | -18.8999 |  | -24.79
18.04.2016 02:00 | 19 | -19 | 1000 | -18.9999 |  | -24.79
18.04.2016 03:00 | 20.6 | -20.6 | 1000 | -20.5999 |  | -24.79
18.04.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
18.04.2016 05:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -24.79
18.04.2016 06:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -24.79
18.04.2016 07:00 | 29.27 | -29.27 | 1000 | -29.2699 |  | -24.79
18.04.2016 08:00 | 24.09 | -24.09 | 1000 | -24.0899 |  | -24.79
18.04.2016 09:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -24.79
18.04.2016 10:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -24.79
18.04.2016 11:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -24.79
18.04.2016 12:00 | 20.65 | -20.65 | 1000 | -20.6499 |  | -24.79
18.04.2016 13:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -24.79
18.04.2016 14:00 | 20.31 | -20.31 | 1000 | -20.3099 |  | -24.79
18.04.2016 15:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -24.79
18.04.2016 16:00 | 23.19 | -23.19 | 1000 | -23.1899 |  | -24.79
18.04.2016 17:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -24.79
18.04.2016 18:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -24.79
18.04.2016 19:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -24.79
18.04.2016 20:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -24.79
18.04.2016 21:00 | 19.31 | -19.31 | 1000 | -19.3099 |  | -24.79
18.04.2016 22:00 | 19.32 | -19.32 | 1000 | -19.3199 |  | -24.79
18.04.2016 23:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -24.79
19.04.2016 00:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -24.79
19.04.2016 01:00 | 17.49 | -17.49 | 1000 | -17.4899 |  | -24.79
19.04.2016 02:00 | 18.44 | -18.44 | 1000 | -18.4399 |  | -24.79
19.04.2016 03:00 | 19.8 | -19.8 | 1000 | -19.7999 |  | -24.79
19.04.2016 04:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -24.79
19.04.2016 05:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -24.79
19.04.2016 06:00 | 29.68 | -29.68 | 1000 | -29.6799 |  | -24.79
19.04.2016 07:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -24.79
19.04.2016 08:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -24.79
19.04.2016 09:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -24.79
19.04.2016 10:00 | 17.79 | -17.79 | 1000 | -17.7899 |  | -24.79
19.04.2016 11:00 | 15.62 | -15.62 | 1000 | -15.6199 |  | -24.79
19.04.2016 12:00 | 13.6 | -13.6 | 1000 | -13.5999 |  | -24.79
19.04.2016 13:00 | 13.68 | -13.68 | 1000 | -13.6799 |  | -24.79
19.04.2016 14:00 | 15.02 | -15.02 | 1000 | -15.0199 |  | -24.79
19.04.2016 15:00 | 19.24 | -19.24 | 1000 | -19.2399 |  | -24.79
19.04.2016 16:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -24.79
19.04.2016 17:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
19.04.2016 18:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
19.04.2016 19:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -24.79
19.04.2016 20:00 | 21.42 | -21.42 | 1000 | -21.4199 |  | -24.79
19.04.2016 21:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -24.79
19.04.2016 22:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -24.79
19.04.2016 23:00 | 18.85 | -18.85 | 1000 | -18.8499 |  | -24.79
20.04.2016 00:00 | 16.5 | -16.5 | 1000 | -16.4999 |  | -24.79
20.04.2016 01:00 | 17.49 | -17.49 | 1000 | -17.4899 |  | -24.79
20.04.2016 02:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -24.79
20.04.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
20.04.2016 04:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -24.79
20.04.2016 05:00 | 30.55 | -30.55 | 1000 | -30.5499 |  | -24.79
20.04.2016 06:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
20.04.2016 07:00 | 26.44 | -26.44 | 1000 | -26.4399 |  | -24.79
20.04.2016 08:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -24.79
20.04.2016 09:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -24.79
20.04.2016 10:00 | 21.51 | -21.51 | 1000 | -21.5099 |  | -24.79
20.04.2016 11:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -24.79
20.04.2016 12:00 | 20.89 | -20.89 | 1000 | -20.8899 |  | -24.79
20.04.2016 13:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
20.04.2016 14:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -24.79
20.04.2016 15:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -24.79
20.04.2016 16:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -24.79
20.04.2016 17:00 | 31.09 | -31.09 | 1000 | -31.0899 |  | -24.79
20.04.2016 18:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -24.79
20.04.2016 19:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
20.04.2016 20:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -24.79
20.04.2016 21:00 | 24.5 | -24.5 | 1000 | -24.4999 |  | -24.79
20.04.2016 22:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
20.04.2016 23:00 | 20.5 | -20.5 | 1000 | -20.4999 |  | -24.79
21.04.2016 00:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -24.79
21.04.2016 01:00 | 19.58 | -19.58 | 1000 | -19.5799 |  | -24.79
21.04.2016 02:00 | 19.84 | -19.84 | 1000 | -19.8399 |  | -24.79
21.04.2016 03:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -24.79
21.04.2016 04:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -24.79
21.04.2016 05:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -24.79
21.04.2016 06:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -24.79
21.04.2016 07:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -24.79
21.04.2016 08:00 | 28.91 | -28.91 | 1000 | -28.9099 |  | -24.79
21.04.2016 09:00 | 26.12 | -26.12 | 1000 | -26.1199 |  | -24.79
21.04.2016 10:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -24.79
21.04.2016 11:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -24.79
21.04.2016 12:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -24.79
21.04.2016 13:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
21.04.2016 14:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -24.79
21.04.2016 15:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -24.79
21.04.2016 16:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -24.79
21.04.2016 17:00 | 32.33 | -32.33 | 1000 | -32.3299 |  | -24.79
21.04.2016 18:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -24.79
21.04.2016 19:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -24.79
21.04.2016 20:00 | 29.19 | -29.19 | 1000 | -29.1899 |  | -24.79
21.04.2016 21:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
21.04.2016 22:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -24.79
21.04.2016 23:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -24.79
22.04.2016 00:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -24.79
22.04.2016 01:00 | 19.32 | -19.32 | 1000 | -19.3199 |  | -24.79
22.04.2016 02:00 | 19.85 | -19.85 | 1000 | -19.8499 |  | -24.79
22.04.2016 03:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -24.79
22.04.2016 04:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
22.04.2016 05:00 | 33.14 | -33.14 | 1000 | -33.1399 |  | -24.79
22.04.2016 06:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -24.79
22.04.2016 07:00 | 31.59 | -31.59 | 1000 | -31.5899 |  | -24.79
22.04.2016 08:00 | 28.69 | -28.69 | 1000 | -28.6899 |  | -24.79
22.04.2016 09:00 | 25.22 | -25.22 | 1000 | -25.2199 |  | -24.79
22.04.2016 10:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -24.79
22.04.2016 11:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -24.79
22.04.2016 12:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -24.79
22.04.2016 13:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -24.79
22.04.2016 14:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -24.79
22.04.2016 15:00 | 24.75 | -24.75 | 1000 | -24.7499 |  | -24.79
22.04.2016 16:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -24.79
22.04.2016 17:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
22.04.2016 18:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
22.04.2016 19:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -24.79
22.04.2016 20:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -24.79
22.04.2016 21:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -24.79
22.04.2016 22:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -24.79
22.04.2016 23:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
23.04.2016 00:00 | 21.47 | -21.47 | 1000 | -21.4699 |  | -24.79
23.04.2016 01:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -24.79
23.04.2016 02:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -24.79
23.04.2016 03:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
23.04.2016 04:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -24.79
23.04.2016 05:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -24.79
23.04.2016 06:00 | 23.62 | -23.62 | 1000 | -23.6199 |  | -24.79
23.04.2016 07:00 | 27.29 | -27.29 | 1000 | -27.2899 |  | -24.79
23.04.2016 08:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
23.04.2016 09:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -24.79
23.04.2016 10:00 | 23.4 | -23.4 | 1000 | -23.3999 |  | -24.79
23.04.2016 11:00 | 21.36 | -21.36 | 1000 | -21.3599 |  | -24.79
23.04.2016 12:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -24.79
23.04.2016 13:00 | 18.29 | -18.29 | 1000 | -18.2899 |  | -24.79
23.04.2016 14:00 | 16.27 | -16.27 | 1000 | -16.2699 |  | -24.79
23.04.2016 15:00 | 19.13 | -19.13 | 1000 | -19.1299 |  | -24.79
23.04.2016 16:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -24.79
23.04.2016 17:00 | 22.46 | -22.46 | 1000 | -22.4599 |  | -24.79
23.04.2016 18:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
23.04.2016 19:00 | 27.19 | -27.19 | 1000 | -27.1899 |  | -24.79
23.04.2016 20:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -24.79
23.04.2016 21:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -24.79
23.04.2016 22:00 | 18.21 | -18.21 | 1000 | -18.2099 |  | -24.79
23.04.2016 23:00 | 15.07 | -15.07 | 1000 | -15.0699 |  | -24.79
24.04.2016 00:00 | 14.31 | -14.31 | 1000 | -14.3099 |  | -24.79
24.04.2016 01:00 | 12.59 | -12.59 | 1000 | -12.5899 |  | -24.79
24.04.2016 02:00 | 12.79 | -12.79 | 1000 | -12.7899 |  | -24.79
24.04.2016 03:00 | 13.62 | -13.62 | 1000 | -13.6199 |  | -24.79
24.04.2016 04:00 | 12.76 | -12.76 | 1000 | -12.7599 |  | -24.79
24.04.2016 05:00 | 12.2 | -12.2 | 1000 | -12.1999 |  | -24.79
24.04.2016 06:00 | 13.75 | -13.75 | 1000 | -13.7499 |  | -24.79
24.04.2016 07:00 | 12.57 | -12.57 | 1000 | -12.5699 |  | -24.79
24.04.2016 08:00 | 12.54 | -12.54 | 1000 | -12.5399 |  | -24.79
24.04.2016 09:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -24.79
24.04.2016 10:00 | 14.19 | -14.19 | 1000 | -14.1899 |  | -24.79
24.04.2016 11:00 | 11.88 | -11.88 | 1000 | -11.8799 |  | -24.79
24.04.2016 12:00 | 9.44 | -9.44 | 1000 | -9.4399 |  | -24.79
24.04.2016 13:00 | 9.5 | -9.5 | 1000 | -9.4999 |  | -24.79
24.04.2016 14:00 | 8.47 | -8.47 | 1000 | -8.4699 |  | -24.79
24.04.2016 15:00 | 13.04 | -13.04 | 1000 | -13.0399 |  | -24.79
24.04.2016 16:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -24.79
24.04.2016 17:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -24.79
24.04.2016 18:00 | 23.94 | -23.94 | 1000 | -23.9399 |  | -24.79
24.04.2016 19:00 | 24.37 | -24.37 | 1000 | -24.3699 |  | -24.79
24.04.2016 20:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -24.79
24.04.2016 21:00 | 24.04 | -24.04 | 1000 | -24.0399 |  | -24.79
24.04.2016 22:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -24.79
24.04.2016 23:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -24.79
25.04.2016 00:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -24.79
25.04.2016 01:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -24.79
25.04.2016 02:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -24.79
25.04.2016 03:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -24.79
25.04.2016 04:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -24.79
25.04.2016 05:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
25.04.2016 06:00 | 34.48 | -34.48 | 1000 | -34.4799 |  | -24.79
25.04.2016 07:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -24.79
25.04.2016 08:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -24.79
25.04.2016 09:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -24.79
25.04.2016 10:00 | 28.31 | -28.31 | 1000 | -28.3099 |  | -24.79
25.04.2016 11:00 | 27.37 | -27.37 | 1000 | -27.3699 |  | -24.79
25.04.2016 12:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -24.79
25.04.2016 13:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -24.79
25.04.2016 14:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -24.79
25.04.2016 15:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
25.04.2016 16:00 | 28.41 | -28.41 | 1000 | -28.4099 |  | -24.79
25.04.2016 17:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -24.79
25.04.2016 18:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -24.79
25.04.2016 19:00 | 30.15 | -30.15 | 1000 | -30.1499 |  | -24.79
25.04.2016 20:00 | 28.14 | -28.14 | 1000 | -28.1399 |  | -24.79
25.04.2016 21:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
25.04.2016 22:00 | 21.81 | -21.81 | 1000 | -21.8099 |  | -24.79
25.04.2016 23:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
26.04.2016 00:00 | 20.96 | -20.96 | 1000 | -20.9599 |  | -24.79
26.04.2016 01:00 | 20.62 | -20.62 | 1000 | -20.6199 |  | -24.79
26.04.2016 02:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -24.79
26.04.2016 03:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -24.79
26.04.2016 04:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -24.79
26.04.2016 05:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -24.79
26.04.2016 06:00 | 35.14 | -35.14 | 1000 | -35.1399 |  | -24.79
26.04.2016 07:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -24.79
26.04.2016 08:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -24.79
26.04.2016 09:00 | 29.78 | -29.78 | 1000 | -29.7799 |  | -24.79
26.04.2016 10:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
26.04.2016 11:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -24.79
26.04.2016 12:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
26.04.2016 13:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -24.79
26.04.2016 14:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -24.79
26.04.2016 15:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
26.04.2016 16:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -24.79
26.04.2016 17:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -24.79
26.04.2016 18:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -24.79
26.04.2016 19:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -24.79
26.04.2016 20:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -24.79
26.04.2016 21:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
26.04.2016 22:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -24.79
26.04.2016 23:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -24.79
27.04.2016 00:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -24.79
27.04.2016 01:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -24.79
27.04.2016 02:00 | 22.17 | -22.17 | 1000 | -22.1699 |  | -24.79
27.04.2016 03:00 | 23.77 | -23.77 | 1000 | -23.7699 |  | -24.79
27.04.2016 04:00 | 28.6 | -28.6 | 1000 | -28.5999 |  | -24.79
27.04.2016 05:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -24.79
27.04.2016 06:00 | 30.27 | -30.27 | 1000 | -30.2699 |  | -24.79
27.04.2016 07:00 | 28.85 | -28.85 | 1000 | -28.8499 |  | -24.79
27.04.2016 08:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -24.79
27.04.2016 09:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -24.79
27.04.2016 10:00 | 24.21 | -24.21 | 1000 | -24.2099 |  | -24.79
27.04.2016 11:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -24.79
27.04.2016 12:00 | 23.56 | -23.56 | 1000 | -23.5599 |  | -24.79
27.04.2016 13:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
27.04.2016 14:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -24.79
27.04.2016 15:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -24.79
27.04.2016 16:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -24.79
27.04.2016 17:00 | 30.27 | -30.27 | 1000 | -30.2699 |  | -24.79
27.04.2016 18:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -24.79
27.04.2016 19:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -24.79
27.04.2016 20:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -24.79
27.04.2016 21:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -24.79
27.04.2016 22:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
27.04.2016 23:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -24.79
28.04.2016 00:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -24.79
28.04.2016 01:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -24.79
28.04.2016 02:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -24.79
28.04.2016 03:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -24.79
28.04.2016 04:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
28.04.2016 05:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -24.79
28.04.2016 06:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -24.79
28.04.2016 07:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -24.79
28.04.2016 08:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -24.79
28.04.2016 09:00 | 29.39 | -29.39 | 1000 | -29.3899 |  | -24.79
28.04.2016 10:00 | 26.16 | -26.16 | 1000 | -26.1599 |  | -24.79
28.04.2016 11:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -24.79
28.04.2016 12:00 | 27.39 | -27.39 | 1000 | -27.3899 |  | -24.79
28.04.2016 13:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -24.79
28.04.2016 14:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -24.79
28.04.2016 15:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
28.04.2016 16:00 | 34.79 | -34.79 | 1000 | -34.7899 |  | -24.79
28.04.2016 17:00 | 38.43 | -38.43 | 1000 | -38.4299 |  | -24.79
28.04.2016 18:00 | 35.75 | -35.75 | 1000 | -35.7499 |  | -24.79
28.04.2016 19:00 | 37.19 | -37.19 | 1000 | -37.1899 |  | -24.79
28.04.2016 20:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
28.04.2016 21:00 | 30.3 | -30.3 | 1000 | -30.2999 |  | -24.79
28.04.2016 22:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -24.79
28.04.2016 23:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -24.79
29.04.2016 00:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
29.04.2016 01:00 | 22.46 | -22.46 | 1000 | -22.4599 |  | -24.79
29.04.2016 02:00 | 22.35 | -22.35 | 1000 | -22.3499 |  | -24.79
29.04.2016 03:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -24.79
29.04.2016 04:00 | 26.8 | -26.8 | 1000 | -26.7999 |  | -24.79
29.04.2016 05:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -24.79
29.04.2016 06:00 | 28.51 | -28.51 | 1000 | -28.5099 |  | -24.79
29.04.2016 07:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -24.79
29.04.2016 08:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -24.79
29.04.2016 09:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -24.79
29.04.2016 10:00 | 19.09 | -19.09 | 1000 | -19.0899 |  | -24.79
29.04.2016 11:00 | 20.14 | -20.14 | 1000 | -20.1399 |  | -24.79
29.04.2016 12:00 | 20.86 | -20.86 | 1000 | -20.8599 |  | -24.79
29.04.2016 13:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -24.79
29.04.2016 14:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -24.79
29.04.2016 15:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -24.79
29.04.2016 16:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -24.79
29.04.2016 17:00 | 34.83 | -34.83 | 1000 | -34.8299 |  | -24.79
29.04.2016 18:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -24.79
29.04.2016 19:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -24.79
29.04.2016 20:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
29.04.2016 21:00 | 27.35 | -27.35 | 1000 | -27.3499 |  | -24.79
29.04.2016 22:00 | 24.17 | -24.17 | 1000 | -24.1699 |  | -24.79
29.04.2016 23:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -24.79
30.04.2016 00:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -24.79
30.04.2016 01:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -24.79
30.04.2016 02:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
30.04.2016 03:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
30.04.2016 04:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -24.79
30.04.2016 05:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -24.79
30.04.2016 06:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -24.79
30.04.2016 07:00 | 28.69 | -28.69 | 1000 | -28.6899 |  | -24.79
30.04.2016 08:00 | 25.7 | -25.7 | 1000 | -25.6999 |  | -24.79
30.04.2016 09:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -24.79
30.04.2016 10:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -24.79
30.04.2016 11:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -24.79
30.04.2016 12:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -24.79
30.04.2016 13:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -24.79
30.04.2016 14:00 | 21.54 | -21.54 | 1000 | -21.5399 |  | -24.79
30.04.2016 15:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -24.79
30.04.2016 16:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -24.79
30.04.2016 17:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -24.79
30.04.2016 18:00 | 25.61 | -25.61 | 1000 | -25.6099 |  | -24.79
30.04.2016 19:00 | 28.53 | -28.53 | 1000 | -28.5299 |  | -24.79
30.04.2016 20:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -24.79
30.04.2016 21:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -24.79
30.04.2016 22:00 | 20.1 | -20.1 | 1000 | -20.0999 |  | -24.79
30.04.2016 23:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -24.79
01.05.2016 00:00 | 18.72 | -18.72 | 1000 | -18.7199 |  | -24.79
01.05.2016 01:00 | 17.03 | -17.03 | 1000 | -17.0299 |  | -24.79
01.05.2016 02:00 | 17.17 | -17.17 | 1000 | -17.1699 |  | -24.79
01.05.2016 03:00 | 17.92 | -17.92 | 1000 | -17.9199 |  | -24.79
01.05.2016 04:00 | 17.64 | -17.64 | 1000 | -17.6399 |  | -24.79
01.05.2016 05:00 | 17.04 | -17.04 | 1000 | -17.0399 |  | -24.79
01.05.2016 06:00 | 16.82 | -16.82 | 1000 | -16.8199 |  | -24.79
01.05.2016 07:00 | 17.42 | -17.42 | 1000 | -17.4199 |  | -24.79
01.05.2016 08:00 | 16.77 | -16.77 | 1000 | -16.7699 |  | -24.79
01.05.2016 09:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -24.79
01.05.2016 10:00 | 15.16 | -15.16 | 1000 | -15.1599 |  | -24.79
01.05.2016 11:00 | 13.73 | -13.73 | 1000 | -13.7299 |  | -24.79
01.05.2016 12:00 | 14.29 | -14.29 | 1000 | -14.2899 |  | -24.79
01.05.2016 13:00 | 13.54 | -13.54 | 1000 | -13.5399 |  | -24.79
01.05.2016 14:00 | 14.25 | -14.25 | 1000 | -14.2499 |  | -24.79
01.05.2016 15:00 | 16.21 | -16.21 | 1000 | -16.2099 |  | -24.79
01.05.2016 16:00 | 21.35 | -21.35 | 1000 | -21.3499 |  | -24.79
01.05.2016 17:00 | 23.57 | -23.57 | 1000 | -23.5699 |  | -24.79
01.05.2016 18:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
01.05.2016 19:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -24.79
01.05.2016 20:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -24.79
01.05.2016 21:00 | 24.48 | -24.48 | 1000 | -24.4799 |  | -24.79
01.05.2016 22:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -24.79
01.05.2016 23:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -24.79
02.05.2016 00:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -24.79
02.05.2016 01:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -24.79
02.05.2016 02:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -24.79
02.05.2016 03:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -24.79
02.05.2016 04:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
02.05.2016 05:00 | 35.53 | -35.53 | 1000 | -35.5299 |  | -24.79
02.05.2016 06:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -24.79
02.05.2016 07:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -24.79
02.05.2016 08:00 | 28.29 | -28.29 | 1000 | -28.2899 |  | -24.79
02.05.2016 09:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
02.05.2016 10:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
02.05.2016 11:00 | 25.07 | -25.07 | 1000 | -25.0699 |  | -24.79
02.05.2016 12:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -24.79
02.05.2016 13:00 | 25.53 | -25.53 | 1000 | -25.5299 |  | -24.79
02.05.2016 14:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -24.79
02.05.2016 15:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -24.79
02.05.2016 16:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -24.79
02.05.2016 17:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -24.79
02.05.2016 18:00 | 35.76 | -35.76 | 1000 | -35.7599 |  | -24.79
02.05.2016 19:00 | 34.08 | -34.08 | 1000 | -34.0799 |  | -24.79
02.05.2016 20:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
02.05.2016 21:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -24.79
02.05.2016 22:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
02.05.2016 23:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -24.79
03.05.2016 00:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
03.05.2016 01:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -24.79
03.05.2016 02:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -24.79
03.05.2016 03:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -24.79
03.05.2016 04:00 | 30.39 | -30.39 | 1000 | -30.3899 |  | -24.79
03.05.2016 05:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -24.79
03.05.2016 06:00 | 36.48 | -36.48 | 1000 | -36.4799 |  | -24.79
03.05.2016 07:00 | 35.95 | -35.95 | 1000 | -35.9499 |  | -24.79
03.05.2016 08:00 | 35.58 | -35.58 | 1000 | -35.5799 |  | -24.79
03.05.2016 09:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -24.79
03.05.2016 10:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -24.79
03.05.2016 11:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -24.79
03.05.2016 12:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -24.79
03.05.2016 13:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
03.05.2016 14:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
03.05.2016 15:00 | 25.17 | -25.17 | 1000 | -25.1699 |  | -24.79
03.05.2016 16:00 | 28.51 | -28.51 | 1000 | -28.5099 |  | -24.79
03.05.2016 17:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
03.05.2016 18:00 | 32.1 | -32.1 | 1000 | -32.0999 |  | -24.79
03.05.2016 19:00 | 32.8 | -32.8 | 1000 | -32.7999 |  | -24.79
03.05.2016 20:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
03.05.2016 21:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
03.05.2016 22:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -24.79
03.05.2016 23:00 | 21.98 | -21.98 | 1000 | -21.9799 |  | -24.79
04.05.2016 00:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -24.79
04.05.2016 01:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
04.05.2016 02:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -24.79
04.05.2016 03:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -24.79
04.05.2016 04:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -24.79
04.05.2016 05:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -24.79
04.05.2016 06:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -24.79
04.05.2016 07:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -24.79
04.05.2016 08:00 | 28.51 | -28.51 | 1000 | -28.5099 |  | -24.79
04.05.2016 09:00 | 27.14 | -27.14 | 1000 | -27.1399 |  | -24.79
04.05.2016 10:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -24.79
04.05.2016 11:00 | 24.37 | -24.37 | 1000 | -24.3699 |  | -24.79
04.05.2016 12:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -24.79
04.05.2016 13:00 | 23.64 | -23.64 | 1000 | -23.6399 |  | -24.79
04.05.2016 14:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -24.79
04.05.2016 15:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -24.79
04.05.2016 16:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -24.79
04.05.2016 17:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -24.79
04.05.2016 18:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -24.79
04.05.2016 19:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -24.79
04.05.2016 20:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
04.05.2016 21:00 | 27.8 | -27.8 | 1000 | -27.7999 |  | -24.79
04.05.2016 22:00 | 23.69 | -23.69 | 1000 | -23.6899 |  | -24.79
04.05.2016 23:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -24.79
05.05.2016 00:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -24.79
05.05.2016 01:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -24.79
05.05.2016 02:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -24.79
05.05.2016 03:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -24.79
05.05.2016 04:00 | 19.95 | -19.95 | 1000 | -19.9499 |  | -24.79
05.05.2016 05:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -24.79
05.05.2016 06:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
05.05.2016 07:00 | 19.57 | -19.57 | 1000 | -19.5699 |  | -24.79
05.05.2016 08:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -24.79
05.05.2016 09:00 | 17.76 | -17.76 | 1000 | -17.7599 |  | -24.79
05.05.2016 10:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -24.79
05.05.2016 11:00 | 13.42 | -13.42 | 1000 | -13.4199 |  | -24.79
05.05.2016 12:00 | 10.85 | -10.85 | 1000 | -10.8499 |  | -24.79
05.05.2016 13:00 | 10.49 | -10.49 | 1000 | -10.4899 |  | -24.79
05.05.2016 14:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -24.79
05.05.2016 15:00 | 17.77 | -17.77 | 1000 | -17.7699 |  | -24.79
05.05.2016 16:00 | 20.67 | -20.67 | 1000 | -20.6699 |  | -24.79
05.05.2016 17:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
05.05.2016 18:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -24.79
05.05.2016 19:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -24.79
05.05.2016 20:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -24.79
05.05.2016 21:00 | 21.62 | -21.62 | 1000 | -21.6199 |  | -24.79
05.05.2016 22:00 | 20.73 | -20.73 | 1000 | -20.7299 |  | -24.79
05.05.2016 23:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -24.79
06.05.2016 00:00 | 18.46 | -18.46 | 1000 | -18.4599 |  | -24.79
06.05.2016 01:00 | 17.87 | -17.87 | 1000 | -17.8699 |  | -24.79
06.05.2016 02:00 | 19.11 | -19.11 | 1000 | -19.1099 |  | -24.79
06.05.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
06.05.2016 04:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -24.79
06.05.2016 05:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -24.79
06.05.2016 06:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -24.79
06.05.2016 07:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
06.05.2016 08:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
06.05.2016 09:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -24.79
06.05.2016 10:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -24.79
06.05.2016 11:00 | 14.24 | -14.24 | 1000 | -14.2399 |  | -24.79
06.05.2016 12:00 | 11.92 | -11.92 | 1000 | -11.9199 |  | -24.79
06.05.2016 13:00 | 14.96 | -14.96 | 1000 | -14.9599 |  | -24.79
06.05.2016 14:00 | 17.93 | -17.93 | 1000 | -17.9299 |  | -24.79
06.05.2016 15:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -24.79
06.05.2016 16:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -24.79
06.05.2016 17:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
06.05.2016 18:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -24.79
06.05.2016 19:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -24.79
06.05.2016 20:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -24.79
06.05.2016 21:00 | 21.42 | -21.42 | 1000 | -21.4199 |  | -24.79
06.05.2016 22:00 | 19.73 | -19.73 | 1000 | -19.7299 |  | -24.79
06.05.2016 23:00 | 16.9 | -16.9 | 1000 | -16.8999 |  | -24.79
07.05.2016 00:00 | 14.95 | -14.95 | 1000 | -14.9499 |  | -24.79
07.05.2016 01:00 | 14.64 | -14.64 | 1000 | -14.6399 |  | -24.79
07.05.2016 02:00 | 14.96 | -14.96 | 1000 | -14.9599 |  | -24.79
07.05.2016 03:00 | 15.2 | -15.2 | 1000 | -15.1999 |  | -24.79
07.05.2016 04:00 | 16.27 | -16.27 | 1000 | -16.2699 |  | -24.79
07.05.2016 05:00 | 19.32 | -19.32 | 1000 | -19.3199 |  | -24.79
07.05.2016 06:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -24.79
07.05.2016 07:00 | 19.41 | -19.41 | 1000 | -19.4099 |  | -24.79
07.05.2016 08:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -24.79
07.05.2016 09:00 | 10.54 | -10.54 | 1000 | -10.5399 |  | -24.79
07.05.2016 10:00 | 6.12 | -6.12 | 1000 | -6.1199 |  | -24.79
07.05.2016 11:00 | 5.32 | -5.32 | 1000 | -5.3199 |  | -24.79
07.05.2016 12:00 | 3.05 | -3.05 | 1000 | -3.0499 |  | -24.79
07.05.2016 13:00 | 3.84 | -3.84 | 1000 | -3.8399 |  | -24.79
07.05.2016 14:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -24.79
07.05.2016 15:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -24.79
07.05.2016 16:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -24.79
07.05.2016 17:00 | 21.43 | -21.43 | 1000 | -21.4299 |  | -24.79
07.05.2016 18:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -24.79
07.05.2016 19:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -24.79
07.05.2016 20:00 | 19.72 | -19.72 | 1000 | -19.7199 |  | -24.79
07.05.2016 21:00 | 18.22 | -18.22 | 1000 | -18.2199 |  | -24.79
07.05.2016 22:00 | 14.2 | -14.2 | 1000 | -14.1999 |  | -24.79
07.05.2016 23:00 | 10.01 | -10.01 | 1000 | -10.0099 |  | -24.79
08.05.2016 00:00 | 7.98 | -7.98 | 1000 | -7.9799 |  | -24.79
08.05.2016 01:00 | 5.07 | -5.07 | 1000 | -5.0699 |  | -24.79
08.05.2016 02:00 | 4 | -4 | 1000 | -3.9999 |  | -24.79
08.05.2016 03:00 | 3 | -3 | 1000 | -2.9999 |  | -24.79
08.05.2016 04:00 | 2.91 | -2.91 | 1000 | -2.9099 |  | -24.79
08.05.2016 05:00 | 2.79 | -2.79 | 1000 | -2.7899 |  | -24.79
08.05.2016 06:00 | 4 | -4 | 1000 | -3.9999 |  | -24.79
08.05.2016 07:00 | 2.35 | -2.35 | 1000 | -2.3499 |  | -24.79
08.05.2016 08:00 | -1.63 | 1.63 | -1.63 | 1.6301 |  | -24.79
08.05.2016 09:00 | -7.09 | 7.09 | -7.09 | 7.0901 |  | -24.79
08.05.2016 10:00 | -76.09 | 76.09 | -76.09 | 76.0901 |  | -24.79
08.05.2016 11:00 | -100.06 | 100.06 | -100.06 | 100.0601 |  | -24.79
08.05.2016 12:00 | -130.09 | 130.09 | -130.09 | 130.0901 |  | -24.79
08.05.2016 13:00 | -82.06 | 82.06 | -82.06 | 82.0601 |  | -24.79
08.05.2016 14:00 | -76 | 76 | -76 | 76.0001 |  | -24.79
08.05.2016 15:00 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.6001 |  | -24.79
08.05.2016 16:00 | 10.4 | -10.4 | 1000 | -10.3999 |  | -24.79
08.05.2016 17:00 | 19.35 | -19.35 | 1000 | -19.3499 |  | -24.79
08.05.2016 18:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -24.79
08.05.2016 19:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -24.79
08.05.2016 20:00 | 20.12 | -20.12 | 1000 | -20.1199 |  | -24.79
08.05.2016 21:00 | 18.66 | -18.66 | 1000 | -18.6599 |  | -24.79
08.05.2016 22:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -24.79
08.05.2016 23:00 | 12.68 | -12.68 | 1000 | -12.6799 |  | -24.79
09.05.2016 00:00 | 12.09 | -12.09 | 1000 | -12.0899 |  | -24.79
09.05.2016 01:00 | 9.57 | -9.57 | 1000 | -9.5699 |  | -24.79
09.05.2016 02:00 | 11 | -11 | 1000 | -10.9999 |  | -24.79
09.05.2016 03:00 | 14.18 | -14.18 | 1000 | -14.1799 |  | -24.79
09.05.2016 04:00 | 28.57 | -28.57 | 1000 | -28.5699 |  | -24.79
09.05.2016 05:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
09.05.2016 06:00 | 34.69 | -34.69 | 1000 | -34.6899 |  | -24.79
09.05.2016 07:00 | 31.24 | -31.24 | 1000 | -31.2399 |  | -24.79
09.05.2016 08:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -24.79
09.05.2016 09:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -24.79
09.05.2016 10:00 | 17.08 | -17.08 | 1000 | -17.0799 |  | -24.79
09.05.2016 11:00 | 12.01 | -12.01 | 1000 | -12.0099 |  | -24.79
09.05.2016 12:00 | 10.85 | -10.85 | 1000 | -10.8499 |  | -24.79
09.05.2016 13:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -24.79
09.05.2016 14:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
09.05.2016 15:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -24.79
09.05.2016 16:00 | 27.12 | -27.12 | 1000 | -27.1199 |  | -24.79
09.05.2016 17:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -24.79
09.05.2016 18:00 | 31.28 | -31.28 | 1000 | -31.2799 |  | -24.79
09.05.2016 19:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
09.05.2016 20:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -24.79
09.05.2016 21:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -24.79
09.05.2016 22:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -24.79
09.05.2016 23:00 | 21.09 | -21.09 | 1000 | -21.0899 |  | -24.79
10.05.2016 00:00 | 19.61 | -19.61 | 1000 | -19.6099 |  | -24.79
10.05.2016 01:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -24.79
10.05.2016 02:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -24.79
10.05.2016 03:00 | 21.56 | -21.56 | 1000 | -21.5599 |  | -24.79
10.05.2016 04:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -24.79
10.05.2016 05:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -24.79
10.05.2016 06:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -24.79
10.05.2016 07:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -24.79
10.05.2016 08:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -24.79
10.05.2016 09:00 | 25.54 | -25.54 | 1000 | -25.5399 |  | -24.79
10.05.2016 10:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -24.79
10.05.2016 11:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -24.79
10.05.2016 12:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -24.79
10.05.2016 13:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -24.79
10.05.2016 14:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -24.79
10.05.2016 15:00 | 30.69 | -30.69 | 1000 | -30.6899 |  | -24.79
10.05.2016 16:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
10.05.2016 17:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -24.79
10.05.2016 18:00 | 32.25 | -32.25 | 1000 | -32.2499 |  | -24.79
10.05.2016 19:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -24.79
10.05.2016 20:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -24.79
10.05.2016 21:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -24.79
10.05.2016 22:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -24.79
10.05.2016 23:00 | 20.54 | -20.54 | 1000 | -20.5399 |  | -24.79
11.05.2016 00:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -24.79
11.05.2016 01:00 | 19.11 | -19.11 | 1000 | -19.1099 |  | -24.79
11.05.2016 02:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -24.79
11.05.2016 03:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
11.05.2016 04:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -24.79
11.05.2016 05:00 | 35.27 | -35.27 | 1000 | -35.2699 |  | -24.79
11.05.2016 06:00 | 39.6 | -39.6 | 1000 | -39.5999 |  | -24.79
11.05.2016 07:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
11.05.2016 08:00 | 29.41 | -29.41 | 1000 | -29.4099 |  | -24.79
11.05.2016 09:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -24.79
11.05.2016 10:00 | 22.19 | -22.19 | 1000 | -22.1899 |  | -24.79
11.05.2016 11:00 | 20.87 | -20.87 | 1000 | -20.8699 |  | -24.79
11.05.2016 12:00 | 20.74 | -20.74 | 1000 | -20.7399 |  | -24.79
11.05.2016 13:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -24.79
11.05.2016 14:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -24.79
11.05.2016 15:00 | 23.36 | -23.36 | 1000 | -23.3599 |  | -24.79
11.05.2016 16:00 | 25.87 | -25.87 | 1000 | -25.8699 |  | -24.79
11.05.2016 17:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -24.79
11.05.2016 18:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -24.79
11.05.2016 19:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -24.79
11.05.2016 20:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -24.79
11.05.2016 21:00 | 19.44 | -19.44 | 1000 | -19.4399 |  | -24.79
11.05.2016 22:00 | 19.5 | -19.5 | 1000 | -19.4999 |  | -24.79
11.05.2016 23:00 | 17.81 | -17.81 | 1000 | -17.8099 |  | -24.79
12.05.2016 00:00 | 14.67 | -14.67 | 1000 | -14.6699 |  | -24.79
12.05.2016 01:00 | 14 | -14 | 1000 | -13.9999 |  | -24.79
12.05.2016 02:00 | 13.02 | -13.02 | 1000 | -13.0199 |  | -24.79
12.05.2016 03:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -24.79
12.05.2016 04:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -24.79
12.05.2016 05:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
12.05.2016 06:00 | 34.05 | -34.05 | 1000 | -34.0499 |  | -24.79
12.05.2016 07:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -24.79
12.05.2016 08:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -24.79
12.05.2016 09:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
12.05.2016 10:00 | 25.24 | -25.24 | 1000 | -25.2399 |  | -24.79
12.05.2016 11:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -24.79
12.05.2016 12:00 | 24.75 | -24.75 | 1000 | -24.7499 |  | -24.79
12.05.2016 13:00 | 25.07 | -25.07 | 1000 | -25.0699 |  | -24.79
12.05.2016 14:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -24.79
12.05.2016 15:00 | 27.47 | -27.47 | 1000 | -27.4699 |  | -24.79
12.05.2016 16:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -24.79
12.05.2016 17:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
12.05.2016 18:00 | 32.85 | -32.85 | 1000 | -32.8499 |  | -24.79
12.05.2016 19:00 | 31.84 | -31.84 | 1000 | -31.8399 |  | -24.79
12.05.2016 20:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
12.05.2016 21:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -24.79
12.05.2016 22:00 | 23.07 | -23.07 | 1000 | -23.0699 |  | -24.79
12.05.2016 23:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
13.05.2016 00:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -24.79
13.05.2016 01:00 | 20.55 | -20.55 | 1000 | -20.5499 |  | -24.79
13.05.2016 02:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -24.79
13.05.2016 03:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
13.05.2016 04:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -24.79
13.05.2016 05:00 | 36.14 | -36.14 | 1000 | -36.1399 |  | -24.79
13.05.2016 06:00 | 40.21 | -40.21 | 1000 | -40.2099 |  | -24.79
13.05.2016 07:00 | 38.23 | -38.23 | 1000 | -38.2299 |  | -24.79
13.05.2016 08:00 | 35.37 | -35.37 | 1000 | -35.3699 |  | -24.79
13.05.2016 09:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -24.79
13.05.2016 10:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
13.05.2016 11:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -24.79
13.05.2016 12:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -24.79
13.05.2016 13:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -24.79
13.05.2016 14:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -24.79
13.05.2016 15:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -24.79
13.05.2016 16:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -24.79
13.05.2016 17:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
13.05.2016 18:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -24.79
13.05.2016 19:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -24.79
13.05.2016 20:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -24.79
13.05.2016 21:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -24.79
13.05.2016 22:00 | 13.76 | -13.76 | 1000 | -13.7599 |  | -24.79
13.05.2016 23:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -24.79
14.05.2016 00:00 | 11.51 | -11.51 | 1000 | -11.5099 |  | -24.79
14.05.2016 01:00 | 9.71 | -9.71 | 1000 | -9.7099 |  | -24.79
14.05.2016 02:00 | 10.37 | -10.37 | 1000 | -10.3699 |  | -24.79
14.05.2016 03:00 | 10.21 | -10.21 | 1000 | -10.2099 |  | -24.79
14.05.2016 04:00 | 9.91 | -9.91 | 1000 | -9.9099 |  | -24.79
14.05.2016 05:00 | 11.24 | -11.24 | 1000 | -11.2399 |  | -24.79
14.05.2016 06:00 | 15.57 | -15.57 | 1000 | -15.5699 |  | -24.79
14.05.2016 07:00 | 14.86 | -14.86 | 1000 | -14.8599 |  | -24.79
14.05.2016 08:00 | 11.99 | -11.99 | 1000 | -11.9899 |  | -24.79
14.05.2016 09:00 | 11.37 | -11.37 | 1000 | -11.3699 |  | -24.79
14.05.2016 10:00 | 10.27 | -10.27 | 1000 | -10.2699 |  | -24.79
14.05.2016 11:00 | 8.14 | -8.14 | 1000 | -8.1399 |  | -24.79
14.05.2016 12:00 | 7.01 | -7.01 | 1000 | -7.0099 |  | -24.79
14.05.2016 13:00 | 4.95 | -4.95 | 1000 | -4.9499 |  | -24.79
14.05.2016 14:00 | 4.92 | -4.92 | 1000 | -4.9199 |  | -24.79
14.05.2016 15:00 | 9.91 | -9.91 | 1000 | -9.9099 |  | -24.79
14.05.2016 16:00 | 15.01 | -15.01 | 1000 | -15.0099 |  | -24.79
14.05.2016 17:00 | 20.71 | -20.71 | 1000 | -20.7099 |  | -24.79
14.05.2016 18:00 | 20.46 | -20.46 | 1000 | -20.4599 |  | -24.79
14.05.2016 19:00 | 19.3 | -19.3 | 1000 | -19.2999 |  | -24.79
14.05.2016 20:00 | 23.6 | -23.6 | 1000 | -23.5999 |  | -24.79
14.05.2016 21:00 | 20.52 | -20.52 | 1000 | -20.5199 |  | -24.79
14.05.2016 22:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
14.05.2016 23:00 | 12.98 | -12.98 | 1000 | -12.9799 |  | -24.79
15.05.2016 00:00 | 11.94 | -11.94 | 1000 | -11.9399 |  | -24.79
15.05.2016 01:00 | 9.13 | -9.13 | 1000 | -9.1299 |  | -24.79
15.05.2016 02:00 | 9.19 | -9.19 | 1000 | -9.1899 |  | -24.79
15.05.2016 03:00 | 9.56 | -9.56 | 1000 | -9.5599 |  | -24.79
15.05.2016 04:00 | 7.1 | -7.1 | 1000 | -7.0999 |  | -24.79
15.05.2016 05:00 | 5.63 | -5.63 | 1000 | -5.6299 |  | -24.79
15.05.2016 06:00 | 5.5 | -5.5 | 1000 | -5.4999 |  | -24.79
15.05.2016 07:00 | 4.57 | -4.57 | 1000 | -4.5699 |  | -24.79
15.05.2016 08:00 | 3.5 | -3.5 | 1000 | -3.4999 |  | -24.79
15.05.2016 09:00 | 3.63 | -3.63 | 1000 | -3.6299 |  | -24.79
15.05.2016 10:00 | 0.73 | -0.73 | 1000 | -0.7299 |  | -24.79
15.05.2016 11:00 | -9.25 | 9.25 | -9.25 | 9.2501 |  | -24.79
15.05.2016 12:00 | -35.02 | 35.02 | -35.02 | 35.0201 |  | -24.79
15.05.2016 13:00 | -8.24 | 8.24 | -8.24 | 8.2401 |  | -24.79
15.05.2016 14:00 | -2.97 | 2.97 | -2.97 | 2.9701 |  | -24.79
15.05.2016 15:00 | 2.49 | -2.49 | 1000 | -2.4899 |  | -24.79
15.05.2016 16:00 | 14.45 | -14.45 | 1000 | -14.4499 |  | -24.79
15.05.2016 17:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
15.05.2016 18:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
15.05.2016 19:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -24.79
15.05.2016 20:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
15.05.2016 21:00 | 22.36 | -22.36 | 1000 | -22.3599 |  | -24.79
15.05.2016 22:00 | 17.85 | -17.85 | 1000 | -17.8499 |  | -24.79
15.05.2016 23:00 | 16.86 | -16.86 | 1000 | -16.8599 |  | -24.79
16.05.2016 00:00 | 16.06 | -16.06 | 1000 | -16.0599 |  | -24.79
16.05.2016 01:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -24.79
16.05.2016 02:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -24.79
16.05.2016 03:00 | 15.93 | -15.93 | 1000 | -15.9299 |  | -24.79
16.05.2016 04:00 | 16.42 | -16.42 | 1000 | -16.4199 |  | -24.79
16.05.2016 05:00 | 19.43 | -19.43 | 1000 | -19.4299 |  | -24.79
16.05.2016 06:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -24.79
16.05.2016 07:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
16.05.2016 08:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -24.79
16.05.2016 09:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -24.79
16.05.2016 10:00 | 22.9 | -22.9 | 1000 | -22.8999 |  | -24.79
16.05.2016 11:00 | 18.23 | -18.23 | 1000 | -18.2299 |  | -24.79
16.05.2016 12:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -24.79
16.05.2016 13:00 | 16.26 | -16.26 | 1000 | -16.2599 |  | -24.79
16.05.2016 14:00 | 17.15 | -17.15 | 1000 | -17.1499 |  | -24.79
16.05.2016 15:00 | 18.27 | -18.27 | 1000 | -18.2699 |  | -24.79
16.05.2016 16:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
16.05.2016 17:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -24.79
16.05.2016 18:00 | 28.37 | -28.37 | 1000 | -28.3699 |  | -24.79
16.05.2016 19:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
16.05.2016 20:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -24.79
16.05.2016 21:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -24.79
16.05.2016 22:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
16.05.2016 23:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
17.05.2016 00:00 | 22.82 | -22.82 | 1000 | -22.8199 |  | -24.79
17.05.2016 01:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -24.79
17.05.2016 02:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -24.79
17.05.2016 03:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
17.05.2016 04:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -24.79
17.05.2016 05:00 | 36.36 | -36.36 | 1000 | -36.3599 |  | -24.79
17.05.2016 06:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -24.79
17.05.2016 07:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
17.05.2016 08:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -24.79
17.05.2016 09:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -24.79
17.05.2016 10:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -24.79
17.05.2016 11:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -24.79
17.05.2016 12:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -24.79
17.05.2016 13:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
17.05.2016 14:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -24.79
17.05.2016 15:00 | 30.14 | -30.14 | 1000 | -30.1399 |  | -24.79
17.05.2016 16:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -24.79
17.05.2016 17:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
17.05.2016 18:00 | 36.76 | -36.76 | 1000 | -36.7599 |  | -24.79
17.05.2016 19:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -24.79
17.05.2016 20:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -24.79
17.05.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
17.05.2016 22:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -24.79
17.05.2016 23:00 | 24.29 | -24.29 | 1000 | -24.2899 |  | -24.79
18.05.2016 00:00 | 23.89 | -23.89 | 1000 | -23.8899 |  | -24.79
18.05.2016 01:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -24.79
18.05.2016 02:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -24.79
18.05.2016 03:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -24.79
18.05.2016 04:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
18.05.2016 05:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -24.79
18.05.2016 06:00 | 39.48 | -39.48 | 1000 | -39.4799 |  | -24.79
18.05.2016 07:00 | 35.31 | -35.31 | 1000 | -35.3099 |  | -24.79
18.05.2016 08:00 | 32.58 | -32.58 | 1000 | -32.5799 |  | -24.79
18.05.2016 09:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -24.79
18.05.2016 10:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
18.05.2016 11:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
18.05.2016 12:00 | 30.87 | -30.87 | 1000 | -30.8699 |  | -24.79
18.05.2016 13:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -24.79
18.05.2016 14:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -24.79
18.05.2016 15:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
18.05.2016 16:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -24.79
18.05.2016 17:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
18.05.2016 18:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -24.79
18.05.2016 19:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
18.05.2016 20:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -24.79
18.05.2016 21:00 | 27.2 | -27.2 | 1000 | -27.1999 |  | -24.79
18.05.2016 22:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -24.79
18.05.2016 23:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
19.05.2016 00:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -24.79
19.05.2016 01:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -24.79
19.05.2016 02:00 | 22.29 | -22.29 | 1000 | -22.2899 |  | -24.79
19.05.2016 03:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
19.05.2016 04:00 | 31.58 | -31.58 | 1000 | -31.5799 |  | -24.79
19.05.2016 05:00 | 39.4 | -39.4 | 1000 | -39.3999 |  | -24.79
19.05.2016 06:00 | 46 | -46 | 1000 | -45.9999 |  | -24.79
19.05.2016 07:00 | 44.13 | -44.13 | 1000 | -44.1299 |  | -24.79
19.05.2016 08:00 | 45 | -45 | 1000 | -44.9999 |  | -24.79
19.05.2016 09:00 | 44.91 | -44.91 | 1000 | -44.9099 |  | -24.79
19.05.2016 10:00 | 40.07 | -40.07 | 1000 | -40.0699 |  | -24.79
19.05.2016 11:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -24.79
19.05.2016 12:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -24.79
19.05.2016 13:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -24.79
19.05.2016 14:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
19.05.2016 15:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -24.79
19.05.2016 16:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -24.79
19.05.2016 17:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -24.79
19.05.2016 18:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -24.79
19.05.2016 19:00 | 33.85 | -33.85 | 1000 | -33.8499 |  | -24.79
19.05.2016 20:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -24.79
19.05.2016 21:00 | 29.14 | -29.14 | 1000 | -29.1399 |  | -24.79
19.05.2016 22:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -24.79
19.05.2016 23:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
20.05.2016 00:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -24.79
20.05.2016 01:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -24.79
20.05.2016 02:00 | 21.52 | -21.52 | 1000 | -21.5199 |  | -24.79
20.05.2016 03:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -24.79
20.05.2016 04:00 | 27.71 | -27.71 | 1000 | -27.7099 |  | -24.79
20.05.2016 05:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -24.79
20.05.2016 06:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -24.79
20.05.2016 07:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
20.05.2016 08:00 | 27.5 | -27.5 | 1000 | -27.4999 |  | -24.79
20.05.2016 09:00 | 26.27 | -26.27 | 1000 | -26.2699 |  | -24.79
20.05.2016 10:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -24.79
20.05.2016 11:00 | 24.3 | -24.3 | 1000 | -24.2999 |  | -24.79
20.05.2016 12:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -24.79
20.05.2016 13:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
20.05.2016 14:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -24.79
20.05.2016 15:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -24.79
20.05.2016 16:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -24.79
20.05.2016 17:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -24.79
20.05.2016 18:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -24.79
20.05.2016 19:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -24.79
20.05.2016 20:00 | 33.66 | -33.66 | 1000 | -33.6599 |  | -24.79
20.05.2016 21:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -24.79
20.05.2016 22:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -24.79
20.05.2016 23:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -24.79
21.05.2016 00:00 | 22.6 | -22.6 | 1000 | -22.5999 |  | -24.79
21.05.2016 01:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -24.79
21.05.2016 02:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -24.79
21.05.2016 03:00 | 20.5 | -20.5 | 1000 | -20.4999 |  | -24.79
21.05.2016 04:00 | 20.66 | -20.66 | 1000 | -20.6599 |  | -24.79
21.05.2016 05:00 | 22.88 | -22.88 | 1000 | -22.8799 |  | -24.79
21.05.2016 06:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
21.05.2016 07:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -24.79
21.05.2016 08:00 | 20.32 | -20.32 | 1000 | -20.3199 |  | -24.79
21.05.2016 09:00 | 18.95 | -18.95 | 1000 | -18.9499 |  | -24.79
21.05.2016 10:00 | 16.19 | -16.19 | 1000 | -16.1899 |  | -24.79
21.05.2016 11:00 | 15.24 | -15.24 | 1000 | -15.2399 |  | -24.79
21.05.2016 12:00 | 15.09 | -15.09 | 1000 | -15.0899 |  | -24.79
21.05.2016 13:00 | 13.29 | -13.29 | 1000 | -13.2899 |  | -24.79
21.05.2016 14:00 | 17.42 | -17.42 | 1000 | -17.4199 |  | -24.79
21.05.2016 15:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -24.79
21.05.2016 16:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
21.05.2016 17:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -24.79
21.05.2016 18:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
21.05.2016 19:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -24.79
21.05.2016 20:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -24.79
21.05.2016 21:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
21.05.2016 22:00 | 17.79 | -17.79 | 1000 | -17.7899 |  | -24.79
21.05.2016 23:00 | 10.38 | -10.38 | 1000 | -10.3799 |  | -24.79
22.05.2016 00:00 | 7.62 | -7.62 | 1000 | -7.6199 |  | -24.79
22.05.2016 01:00 | 4.6 | -4.6 | 1000 | -4.5999 |  | -24.79
22.05.2016 02:00 | 2.81 | -2.81 | 1000 | -2.8099 |  | -24.79
22.05.2016 03:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -24.79
22.05.2016 04:00 | -1 | 1 | -1 | 1.0001 |  | -24.79
22.05.2016 05:00 | 0.5 | -0.5 | 1000 | -0.4999 |  | -24.79
22.05.2016 06:00 | 2.59 | -2.59 | 1000 | -2.5899 |  | -24.79
22.05.2016 07:00 | -0.94 | 0.94 | -0.94 | 0.9401 |  | -24.79
22.05.2016 08:00 | -1.11 | 1.11 | -1.11 | 1.1101 |  | -24.79
22.05.2016 09:00 | -0.9 | 0.9 | -0.9 | 0.9001 |  | -24.79
22.05.2016 10:00 | -5.68 | 5.68 | -5.68 | 5.6801 |  | -24.79
22.05.2016 11:00 | -25.72 | 25.72 | -25.72 | 25.7201 |  | -24.79
22.05.2016 12:00 | -10.97 | 10.97 | -10.97 | 10.9701 |  | -24.79
22.05.2016 13:00 | -7.82 | 7.82 | -7.82 | 7.8201 |  | -24.79
22.05.2016 14:00 | -5.19 | 5.19 | -5.19 | 5.1901 |  | -24.79
22.05.2016 15:00 | 2.02 | -2.02 | 1000 | -2.0199 |  | -24.79
22.05.2016 16:00 | 21.33 | -21.33 | 1000 | -21.3299 |  | -24.79
22.05.2016 17:00 | 23.65 | -23.65 | 1000 | -23.6499 |  | -24.79
22.05.2016 18:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -24.79
22.05.2016 19:00 | 26.11 | -26.11 | 1000 | -26.1099 |  | -24.79
22.05.2016 20:00 | 27.22 | -27.22 | 1000 | -27.2199 |  | -24.79
22.05.2016 21:00 | 22.9 | -22.9 | 1000 | -22.8999 |  | -24.79
22.05.2016 22:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -24.79
22.05.2016 23:00 | 20.89 | -20.89 | 1000 | -20.8899 |  | -24.79
23.05.2016 00:00 | 19.51 | -19.51 | 1000 | -19.5099 |  | -24.79
23.05.2016 01:00 | 18.91 | -18.91 | 1000 | -18.9099 |  | -24.79
23.05.2016 02:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -24.79
23.05.2016 03:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -24.79
23.05.2016 04:00 | 28.05 | -28.05 | 1000 | -28.0499 |  | -24.79
23.05.2016 05:00 | 34.51 | -34.51 | 1000 | -34.5099 |  | -24.79
23.05.2016 06:00 | 35.93 | -35.93 | 1000 | -35.9299 |  | -24.79
23.05.2016 07:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -24.79
23.05.2016 08:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
23.05.2016 09:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -24.79
23.05.2016 10:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -24.79
23.05.2016 11:00 | 33.54 | -33.54 | 1000 | -33.5399 |  | -24.79
23.05.2016 12:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -24.79
23.05.2016 13:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -24.79
23.05.2016 14:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
23.05.2016 15:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -24.79
23.05.2016 16:00 | 32.49 | -32.49 | 1000 | -32.4899 |  | -24.79
23.05.2016 17:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -24.79
23.05.2016 18:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -24.79
23.05.2016 19:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -24.79
23.05.2016 20:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -24.79
23.05.2016 21:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -24.79
23.05.2016 22:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -24.79
23.05.2016 23:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -24.79
24.05.2016 00:00 | 20.48 | -20.48 | 1000 | -20.4799 |  | -24.79
24.05.2016 01:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
24.05.2016 02:00 | 20.72 | -20.72 | 1000 | -20.7199 |  | -24.79
24.05.2016 03:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -24.79
24.05.2016 04:00 | 26.13 | -26.13 | 1000 | -26.1299 |  | -24.79
24.05.2016 05:00 | 34.38 | -34.38 | 1000 | -34.3799 |  | -24.79
24.05.2016 06:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -24.79
24.05.2016 07:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -24.79
24.05.2016 08:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -24.79
24.05.2016 09:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -24.79
24.05.2016 10:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -24.79
24.05.2016 11:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -24.79
24.05.2016 12:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -24.79
24.05.2016 13:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
24.05.2016 14:00 | 29.12 | -29.12 | 1000 | -29.1199 |  | -24.79
24.05.2016 15:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -24.79
24.05.2016 16:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -24.79
24.05.2016 17:00 | 32.2 | -32.2 | 1000 | -32.1999 |  | -24.79
24.05.2016 18:00 | 31.64 | -31.64 | 1000 | -31.6399 |  | -24.79
24.05.2016 19:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -24.79
24.05.2016 20:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -24.79
24.05.2016 21:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -24.79
24.05.2016 22:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
24.05.2016 23:00 | 22.57 | -22.57 | 1000 | -22.5699 |  | -24.79
25.05.2016 00:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
25.05.2016 01:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
25.05.2016 02:00 | 21.63 | -21.63 | 1000 | -21.6299 |  | -24.79
25.05.2016 03:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -24.79
25.05.2016 04:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
25.05.2016 05:00 | 35.8 | -35.8 | 1000 | -35.7999 |  | -24.79
25.05.2016 06:00 | 39.2 | -39.2 | 1000 | -39.1999 |  | -24.79
25.05.2016 07:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -24.79
25.05.2016 08:00 | 34.16 | -34.16 | 1000 | -34.1599 |  | -24.79
25.05.2016 09:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -24.79
25.05.2016 10:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -24.79
25.05.2016 11:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -24.79
25.05.2016 12:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -24.79
25.05.2016 13:00 | 30.12 | -30.12 | 1000 | -30.1199 |  | -24.79
25.05.2016 14:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
25.05.2016 15:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -24.79
25.05.2016 16:00 | 35.8 | -35.8 | 1000 | -35.7999 |  | -24.79
25.05.2016 17:00 | 36.61 | -36.61 | 1000 | -36.6099 |  | -24.79
25.05.2016 18:00 | 36.76 | -36.76 | 1000 | -36.7599 |  | -24.79
25.05.2016 19:00 | 35.49 | -35.49 | 1000 | -35.4899 |  | -24.79
25.05.2016 20:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
25.05.2016 21:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -24.79
25.05.2016 22:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -24.79
25.05.2016 23:00 | 24.16 | -24.16 | 1000 | -24.1599 |  | -24.79
26.05.2016 00:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
26.05.2016 01:00 | 23.27 | -23.27 | 1000 | -23.2699 |  | -24.79
26.05.2016 02:00 | 23.33 | -23.33 | 1000 | -23.3299 |  | -24.79
26.05.2016 03:00 | 23.79 | -23.79 | 1000 | -23.7899 |  | -24.79
26.05.2016 04:00 | 26.15 | -26.15 | 1000 | -26.1499 |  | -24.79
26.05.2016 05:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -24.79
26.05.2016 06:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -24.79
26.05.2016 07:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -24.79
26.05.2016 08:00 | 25.57 | -25.57 | 1000 | -25.5699 |  | -24.79
26.05.2016 09:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -24.79
26.05.2016 10:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -24.79
26.05.2016 11:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -24.79
26.05.2016 12:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -24.79
26.05.2016 13:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -24.79
26.05.2016 14:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -24.79
26.05.2016 15:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -24.79
26.05.2016 16:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -24.79
26.05.2016 17:00 | 35.27 | -35.27 | 1000 | -35.2699 |  | -24.79
26.05.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
26.05.2016 19:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -24.79
26.05.2016 20:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -24.79
26.05.2016 21:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -24.79
26.05.2016 22:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
26.05.2016 23:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
27.05.2016 00:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -24.79
27.05.2016 01:00 | 20.61 | -20.61 | 1000 | -20.6099 |  | -24.79
27.05.2016 02:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
27.05.2016 03:00 | 23.45 | -23.45 | 1000 | -23.4499 |  | -24.79
27.05.2016 04:00 | 27.88 | -27.88 | 1000 | -27.8799 |  | -24.79
27.05.2016 05:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -24.79
27.05.2016 06:00 | 35.48 | -35.48 | 1000 | -35.4799 |  | -24.79
27.05.2016 07:00 | 34.26 | -34.26 | 1000 | -34.2599 |  | -24.79
27.05.2016 08:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
27.05.2016 09:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
27.05.2016 10:00 | 30.37 | -30.37 | 1000 | -30.3699 |  | -24.79
27.05.2016 11:00 | 27.2 | -27.2 | 1000 | -27.1999 |  | -24.79
27.05.2016 12:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -24.79
27.05.2016 13:00 | 26.86 | -26.86 | 1000 | -26.8599 |  | -24.79
27.05.2016 14:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -24.79
27.05.2016 15:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -24.79
27.05.2016 16:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
27.05.2016 17:00 | 33.2 | -33.2 | 1000 | -33.1999 |  | -24.79
27.05.2016 18:00 | 32.19 | -32.19 | 1000 | -32.1899 |  | -24.79
27.05.2016 19:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -24.79
27.05.2016 20:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -24.79
27.05.2016 21:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -24.79
27.05.2016 22:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -24.79
27.05.2016 23:00 | 24.38 | -24.38 | 1000 | -24.3799 |  | -24.79
28.05.2016 00:00 | 22.79 | -22.79 | 1000 | -22.7899 |  | -24.79
28.05.2016 01:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -24.79
28.05.2016 02:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
28.05.2016 03:00 | 21.91 | -21.91 | 1000 | -21.9099 |  | -24.79
28.05.2016 04:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -24.79
28.05.2016 05:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -24.79
28.05.2016 06:00 | 26.57 | -26.57 | 1000 | -26.5699 |  | -24.79
28.05.2016 07:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
28.05.2016 08:00 | 24.46 | -24.46 | 1000 | -24.4599 |  | -24.79
28.05.2016 09:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -24.79
28.05.2016 10:00 | 22.87 | -22.87 | 1000 | -22.8699 |  | -24.79
28.05.2016 11:00 | 22.06 | -22.06 | 1000 | -22.0599 |  | -24.79
28.05.2016 12:00 | 21.47 | -21.47 | 1000 | -21.4699 |  | -24.79
28.05.2016 13:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -24.79
28.05.2016 14:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
28.05.2016 15:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -24.79
28.05.2016 16:00 | 25.57 | -25.57 | 1000 | -25.5699 |  | -24.79
28.05.2016 17:00 | 26.42 | -26.42 | 1000 | -26.4199 |  | -24.79
28.05.2016 18:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -24.79
28.05.2016 19:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -24.79
28.05.2016 20:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -24.79
28.05.2016 21:00 | 22.31 | -22.31 | 1000 | -22.3099 |  | -24.79
28.05.2016 22:00 | 18.03 | -18.03 | 1000 | -18.0299 |  | -24.79
28.05.2016 23:00 | 13.15 | -13.15 | 1000 | -13.1499 |  | -24.79
29.05.2016 00:00 | 12.97 | -12.97 | 1000 | -12.9699 |  | -24.79
29.05.2016 01:00 | 13.17 | -13.17 | 1000 | -13.1699 |  | -24.79
29.05.2016 02:00 | 8.9 | -8.9 | 1000 | -8.8999 |  | -24.79
29.05.2016 03:00 | 6.16 | -6.16 | 1000 | -6.1599 |  | -24.79
29.05.2016 04:00 | 10.58 | -10.58 | 1000 | -10.5799 |  | -24.79
29.05.2016 05:00 | 13.87 | -13.87 | 1000 | -13.8699 |  | -24.79
29.05.2016 06:00 | 14.67 | -14.67 | 1000 | -14.6699 |  | -24.79
29.05.2016 07:00 | 15.23 | -15.23 | 1000 | -15.2299 |  | -24.79
29.05.2016 08:00 | 12.87 | -12.87 | 1000 | -12.8699 |  | -24.79
29.05.2016 09:00 | 14.03 | -14.03 | 1000 | -14.0299 |  | -24.79
29.05.2016 10:00 | 10.46 | -10.46 | 1000 | -10.4599 |  | -24.79
29.05.2016 11:00 | 8.57 | -8.57 | 1000 | -8.5699 |  | -24.79
29.05.2016 12:00 | 4.6 | -4.6 | 1000 | -4.5999 |  | -24.79
29.05.2016 13:00 | 3.78 | -3.78 | 1000 | -3.7799 |  | -24.79
29.05.2016 14:00 | 5.32 | -5.32 | 1000 | -5.3199 |  | -24.79
29.05.2016 15:00 | 8.42 | -8.42 | 1000 | -8.4199 |  | -24.79
29.05.2016 16:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -24.79
29.05.2016 17:00 | 21.88 | -21.88 | 1000 | -21.8799 |  | -24.79
29.05.2016 18:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -24.79
29.05.2016 19:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -24.79
29.05.2016 20:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
29.05.2016 21:00 | 19.73 | -19.73 | 1000 | -19.7299 |  | -24.79
29.05.2016 22:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -24.79
29.05.2016 23:00 | 13.87 | -13.87 | 1000 | -13.8699 |  | -24.79
30.05.2016 00:00 | 12.27 | -12.27 | 1000 | -12.2699 |  | -24.79
30.05.2016 01:00 | 11.28 | -11.28 | 1000 | -11.2799 |  | -24.79
30.05.2016 02:00 | 11.86 | -11.86 | 1000 | -11.8599 |  | -24.79
30.05.2016 03:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -24.79
30.05.2016 04:00 | 26.16 | -26.16 | 1000 | -26.1599 |  | -24.79
30.05.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
30.05.2016 06:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -24.79
30.05.2016 07:00 | 35.43 | -35.43 | 1000 | -35.4299 |  | -24.79
30.05.2016 08:00 | 34.79 | -34.79 | 1000 | -34.7899 |  | -24.79
30.05.2016 09:00 | 34.25 | -34.25 | 1000 | -34.2499 |  | -24.79
30.05.2016 10:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
30.05.2016 11:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -24.79
30.05.2016 12:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
30.05.2016 13:00 | 24.67 | -24.67 | 1000 | -24.6699 |  | -24.79
30.05.2016 14:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -24.79
30.05.2016 15:00 | 25.47 | -25.47 | 1000 | -25.4699 |  | -24.79
30.05.2016 16:00 | 28.74 | -28.74 | 1000 | -28.7399 |  | -24.79
30.05.2016 17:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -24.79
30.05.2016 18:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -24.79
30.05.2016 19:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -24.79
30.05.2016 20:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
30.05.2016 21:00 | 21.94 | -21.94 | 1000 | -21.9399 |  | -24.79
30.05.2016 22:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -24.79
30.05.2016 23:00 | 19.25 | -19.25 | 1000 | -19.2499 |  | -24.79
31.05.2016 00:00 | 16.44 | -16.44 | 1000 | -16.4399 |  | -24.79
31.05.2016 01:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -24.79
31.05.2016 02:00 | 17.31 | -17.31 | 1000 | -17.3099 |  | -24.79
31.05.2016 03:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -24.79
31.05.2016 04:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -24.79
31.05.2016 05:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -24.79
31.05.2016 06:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -24.79
31.05.2016 07:00 | 35.47 | -35.47 | 1000 | -35.4699 |  | -24.79
31.05.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
31.05.2016 09:00 | 35.8 | -35.8 | 1000 | -35.7999 |  | -24.79
31.05.2016 10:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -24.79
31.05.2016 11:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
31.05.2016 12:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -24.79
31.05.2016 13:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -24.79
31.05.2016 14:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -24.79
31.05.2016 15:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -24.79
31.05.2016 16:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
31.05.2016 17:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -24.79
31.05.2016 18:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
31.05.2016 19:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -24.79
31.05.2016 20:00 | 30.78 | -30.78 | 1000 | -30.7799 |  | -24.79
31.05.2016 21:00 | 26.15 | -26.15 | 1000 | -26.1499 |  | -24.79
31.05.2016 22:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
31.05.2016 23:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -24.79
01.06.2016 00:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -24.79
01.06.2016 01:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -24.79
01.06.2016 02:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -24.79
01.06.2016 03:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
01.06.2016 04:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -24.79
01.06.2016 05:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -24.79
01.06.2016 06:00 | 40.87 | -40.87 | 1000 | -40.8699 |  | -24.79
01.06.2016 07:00 | 41 | -41 | 1000 | -40.9999 |  | -24.79
01.06.2016 08:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -24.79
01.06.2016 09:00 | 40.51 | -40.51 | 1000 | -40.5099 |  | -24.79
01.06.2016 10:00 | 36.64 | -36.64 | 1000 | -36.6399 |  | -24.79
01.06.2016 11:00 | 32.11 | -32.11 | 1000 | -32.1099 |  | -24.79
01.06.2016 12:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
01.06.2016 13:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -24.79
01.06.2016 14:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -24.79
01.06.2016 15:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -24.79
01.06.2016 16:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -24.79
01.06.2016 17:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -24.79
01.06.2016 18:00 | 30.95 | -30.95 | 1000 | -30.9499 |  | -24.79
01.06.2016 19:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -24.79
01.06.2016 20:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
01.06.2016 21:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -24.79
01.06.2016 22:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -24.79
01.06.2016 23:00 | 20.75 | -20.75 | 1000 | -20.7499 |  | -24.79
02.06.2016 00:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -24.79
02.06.2016 01:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
02.06.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
02.06.2016 03:00 | 22.37 | -22.37 | 1000 | -22.3699 |  | -24.79
02.06.2016 04:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -24.79
02.06.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -24.79
02.06.2016 06:00 | 39.54 | -39.54 | 1000 | -39.5399 |  | -24.79
02.06.2016 07:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -24.79
02.06.2016 08:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -24.79
02.06.2016 09:00 | 36.37 | -36.37 | 1000 | -36.3699 |  | -24.79
02.06.2016 10:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -24.79
02.06.2016 11:00 | 28.67 | -28.67 | 1000 | -28.6699 |  | -24.79
02.06.2016 12:00 | 26.68 | -26.68 | 1000 | -26.6799 |  | -24.79
02.06.2016 13:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
02.06.2016 14:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -24.79
02.06.2016 15:00 | 28.22 | -28.22 | 1000 | -28.2199 |  | -24.79
02.06.2016 16:00 | 31.84 | -31.84 | 1000 | -31.8399 |  | -24.79
02.06.2016 17:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
02.06.2016 18:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
02.06.2016 19:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -24.79
02.06.2016 20:00 | 29.16 | -29.16 | 1000 | -29.1599 |  | -24.79
02.06.2016 21:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
02.06.2016 22:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
02.06.2016 23:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
03.06.2016 00:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -24.79
03.06.2016 01:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
03.06.2016 02:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
03.06.2016 03:00 | 22.5 | -22.5 | 1000 | -22.4999 |  | -24.79
03.06.2016 04:00 | 27.46 | -27.46 | 1000 | -27.4599 |  | -24.79
03.06.2016 05:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -24.79
03.06.2016 06:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -24.79
03.06.2016 07:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -24.79
03.06.2016 08:00 | 36.44 | -36.44 | 1000 | -36.4399 |  | -24.79
03.06.2016 09:00 | 35.64 | -35.64 | 1000 | -35.6399 |  | -24.79
03.06.2016 10:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
03.06.2016 11:00 | 27.77 | -27.77 | 1000 | -27.7699 |  | -24.79
03.06.2016 12:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -24.79
03.06.2016 13:00 | 25.26 | -25.26 | 1000 | -25.2599 |  | -24.79
03.06.2016 14:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -24.79
03.06.2016 15:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
03.06.2016 16:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -24.79
03.06.2016 17:00 | 33.61 | -33.61 | 1000 | -33.6099 |  | -24.79
03.06.2016 18:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -24.79
03.06.2016 19:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
03.06.2016 20:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -24.79
03.06.2016 21:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -24.79
03.06.2016 22:00 | 23.72 | -23.72 | 1000 | -23.7199 |  | -24.79
03.06.2016 23:00 | 23.21 | -23.21 | 1000 | -23.2099 |  | -24.79
04.06.2016 00:00 | 21.63 | -21.63 | 1000 | -21.6299 |  | -24.79
04.06.2016 01:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -24.79
04.06.2016 02:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -24.79
04.06.2016 03:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -24.79
04.06.2016 04:00 | 21.53 | -21.53 | 1000 | -21.5299 |  | -24.79
04.06.2016 05:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -24.79
04.06.2016 06:00 | 27.49 | -27.49 | 1000 | -27.4899 |  | -24.79
04.06.2016 07:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -24.79
04.06.2016 08:00 | 26.56 | -26.56 | 1000 | -26.5599 |  | -24.79
04.06.2016 09:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
04.06.2016 10:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -24.79
04.06.2016 11:00 | 22.78 | -22.78 | 1000 | -22.7799 |  | -24.79
04.06.2016 12:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -24.79
04.06.2016 13:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
04.06.2016 14:00 | 21.53 | -21.53 | 1000 | -21.5299 |  | -24.79
04.06.2016 15:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
04.06.2016 16:00 | 28.19 | -28.19 | 1000 | -28.1899 |  | -24.79
04.06.2016 17:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -24.79
04.06.2016 18:00 | 29.87 | -29.87 | 1000 | -29.8699 |  | -24.79
04.06.2016 19:00 | 29.88 | -29.88 | 1000 | -29.8799 |  | -24.79
04.06.2016 20:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -24.79
04.06.2016 21:00 | 28.88 | -28.88 | 1000 | -28.8799 |  | -24.79
04.06.2016 22:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
04.06.2016 23:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -24.79
05.06.2016 00:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -24.79
05.06.2016 01:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -24.79
05.06.2016 02:00 | 18.03 | -18.03 | 1000 | -18.0299 |  | -24.79
05.06.2016 03:00 | 16.61 | -16.61 | 1000 | -16.6099 |  | -24.79
05.06.2016 04:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -24.79
05.06.2016 05:00 | 17.78 | -17.78 | 1000 | -17.7799 |  | -24.79
05.06.2016 06:00 | 17.89 | -17.89 | 1000 | -17.8899 |  | -24.79
05.06.2016 07:00 | 17.08 | -17.08 | 1000 | -17.0799 |  | -24.79
05.06.2016 08:00 | 17.84 | -17.84 | 1000 | -17.8399 |  | -24.79
05.06.2016 09:00 | 18.48 | -18.48 | 1000 | -18.4799 |  | -24.79
05.06.2016 10:00 | 17.94 | -17.94 | 1000 | -17.9399 |  | -24.79
05.06.2016 11:00 | 15.15 | -15.15 | 1000 | -15.1499 |  | -24.79
05.06.2016 12:00 | 14.47 | -14.47 | 1000 | -14.4699 |  | -24.79
05.06.2016 13:00 | 14.03 | -14.03 | 1000 | -14.0299 |  | -24.79
05.06.2016 14:00 | 14.54 | -14.54 | 1000 | -14.5399 |  | -24.79
05.06.2016 15:00 | 18.62 | -18.62 | 1000 | -18.6199 |  | -24.79
05.06.2016 16:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
05.06.2016 17:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -24.79
05.06.2016 18:00 | 28.85 | -28.85 | 1000 | -28.8499 |  | -24.79
05.06.2016 19:00 | 29.14 | -29.14 | 1000 | -29.1399 |  | -24.79
05.06.2016 20:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -24.79
05.06.2016 21:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -24.79
05.06.2016 22:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
05.06.2016 23:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
06.06.2016 00:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -24.79
06.06.2016 01:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
06.06.2016 02:00 | 21.15 | -21.15 | 1000 | -21.1499 |  | -24.79
06.06.2016 03:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -24.79
06.06.2016 04:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
06.06.2016 05:00 | 36.16 | -36.16 | 1000 | -36.1599 |  | -24.79
06.06.2016 06:00 | 37.82 | -37.82 | 1000 | -37.8199 |  | -24.79
06.06.2016 07:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
06.06.2016 08:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -24.79
06.06.2016 09:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
06.06.2016 10:00 | 28.63 | -28.63 | 1000 | -28.6299 |  | -24.79
06.06.2016 11:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
06.06.2016 12:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -24.79
06.06.2016 13:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -24.79
06.06.2016 14:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -24.79
06.06.2016 15:00 | 34.68 | -34.68 | 1000 | -34.6799 |  | -24.79
06.06.2016 16:00 | 38.76 | -38.76 | 1000 | -38.7599 |  | -24.79
06.06.2016 17:00 | 41.06 | -41.06 | 1000 | -41.0599 |  | -24.79
06.06.2016 18:00 | 37.31 | -37.31 | 1000 | -37.3099 |  | -24.79
06.06.2016 19:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -24.79
06.06.2016 20:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -24.79
06.06.2016 21:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -24.79
06.06.2016 22:00 | 24.85 | -24.85 | 1000 | -24.8499 |  | -24.79
06.06.2016 23:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -24.79
07.06.2016 00:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -24.79
07.06.2016 01:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -24.79
07.06.2016 02:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -24.79
07.06.2016 03:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -24.79
07.06.2016 04:00 | 29.68 | -29.68 | 1000 | -29.6799 |  | -24.79
07.06.2016 05:00 | 35.82 | -35.82 | 1000 | -35.8199 |  | -24.79
07.06.2016 06:00 | 39.48 | -39.48 | 1000 | -39.4799 |  | -24.79
07.06.2016 07:00 | 34.49 | -34.49 | 1000 | -34.4899 |  | -24.79
07.06.2016 08:00 | 29.15 | -29.15 | 1000 | -29.1499 |  | -24.79
07.06.2016 09:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -24.79
07.06.2016 10:00 | 25.94 | -25.94 | 1000 | -25.9399 |  | -24.79
07.06.2016 11:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -24.79
07.06.2016 12:00 | 25.18 | -25.18 | 1000 | -25.1799 |  | -24.79
07.06.2016 13:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -24.79
07.06.2016 14:00 | 27.53 | -27.53 | 1000 | -27.5299 |  | -24.79
07.06.2016 15:00 | 32.13 | -32.13 | 1000 | -32.1299 |  | -24.79
07.06.2016 16:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -24.79
07.06.2016 17:00 | 38.48 | -38.48 | 1000 | -38.4799 |  | -24.79
07.06.2016 18:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -24.79
07.06.2016 19:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
07.06.2016 20:00 | 32.59 | -32.59 | 1000 | -32.5899 |  | -24.79
07.06.2016 21:00 | 27.54 | -27.54 | 1000 | -27.5399 |  | -24.79
07.06.2016 22:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -24.79
07.06.2016 23:00 | 23.89 | -23.89 | 1000 | -23.8899 |  | -24.79
08.06.2016 00:00 | 22.83 | -22.83 | 1000 | -22.8299 |  | -24.79
08.06.2016 01:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
08.06.2016 02:00 | 21.54 | -21.54 | 1000 | -21.5399 |  | -24.79
08.06.2016 03:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -24.79
08.06.2016 04:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -24.79
08.06.2016 05:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -24.79
08.06.2016 06:00 | 41.31 | -41.31 | 1000 | -41.3099 |  | -24.79
08.06.2016 07:00 | 37.33 | -37.33 | 1000 | -37.3299 |  | -24.79
08.06.2016 08:00 | 34.25 | -34.25 | 1000 | -34.2499 |  | -24.79
08.06.2016 09:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -24.79
08.06.2016 10:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -24.79
08.06.2016 11:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -24.79
08.06.2016 12:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -24.79
08.06.2016 13:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -24.79
08.06.2016 14:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -24.79
08.06.2016 15:00 | 28.24 | -28.24 | 1000 | -28.2399 |  | -24.79
08.06.2016 16:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -24.79
08.06.2016 17:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -24.79
08.06.2016 18:00 | 32.12 | -32.12 | 1000 | -32.1199 |  | -24.79
08.06.2016 19:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -24.79
08.06.2016 20:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
08.06.2016 21:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -24.79
08.06.2016 22:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -24.79
08.06.2016 23:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -24.79
09.06.2016 00:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -24.79
09.06.2016 01:00 | 20.58 | -20.58 | 1000 | -20.5799 |  | -24.79
09.06.2016 02:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -24.79
09.06.2016 03:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
09.06.2016 04:00 | 28.03 | -28.03 | 1000 | -28.0299 |  | -24.79
09.06.2016 05:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -24.79
09.06.2016 06:00 | 43.08 | -43.08 | 1000 | -43.0799 |  | -24.79
09.06.2016 07:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -24.79
09.06.2016 08:00 | 42.89 | -42.89 | 1000 | -42.8899 |  | -24.79
09.06.2016 09:00 | 41.4 | -41.4 | 1000 | -41.3999 |  | -24.79
09.06.2016 10:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -24.79
09.06.2016 11:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -24.79
09.06.2016 12:00 | 30.2 | -30.2 | 1000 | -30.1999 |  | -24.79
09.06.2016 13:00 | 27.34 | -27.34 | 1000 | -27.3399 |  | -24.79
09.06.2016 14:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -24.79
09.06.2016 15:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -24.79
09.06.2016 16:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
09.06.2016 17:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
09.06.2016 18:00 | 33.7 | -33.7 | 1000 | -33.6999 |  | -24.79
09.06.2016 19:00 | 31.51 | -31.51 | 1000 | -31.5099 |  | -24.79
09.06.2016 20:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -24.79
09.06.2016 21:00 | 25.89 | -25.89 | 1000 | -25.8899 |  | -24.79
09.06.2016 22:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -24.79
09.06.2016 23:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
10.06.2016 00:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -24.79
10.06.2016 01:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -24.79
10.06.2016 02:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -24.79
10.06.2016 03:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -24.79
10.06.2016 04:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -24.79
10.06.2016 05:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -24.79
10.06.2016 06:00 | 35.95 | -35.95 | 1000 | -35.9499 |  | -24.79
10.06.2016 07:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -24.79
10.06.2016 08:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -24.79
10.06.2016 09:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -24.79
10.06.2016 10:00 | 22.52 | -22.52 | 1000 | -22.5199 |  | -24.79
10.06.2016 11:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -24.79
10.06.2016 12:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
10.06.2016 13:00 | 21.8 | -21.8 | 1000 | -21.7999 |  | -24.79
10.06.2016 14:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -24.79
10.06.2016 15:00 | 26.29 | -26.29 | 1000 | -26.2899 |  | -24.79
10.06.2016 16:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -24.79
10.06.2016 17:00 | 32.85 | -32.85 | 1000 | -32.8499 |  | -24.79
10.06.2016 18:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -24.79
10.06.2016 19:00 | 31.67 | -31.67 | 1000 | -31.6699 |  | -24.79
10.06.2016 20:00 | 32.86 | -32.86 | 1000 | -32.8599 |  | -24.79
10.06.2016 21:00 | 29.45 | -29.45 | 1000 | -29.4499 |  | -24.79
10.06.2016 22:00 | 26.14 | -26.14 | 1000 | -26.1399 |  | -24.79
10.06.2016 23:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
11.06.2016 00:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -24.79
11.06.2016 01:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
11.06.2016 02:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -24.79
11.06.2016 03:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -24.79
11.06.2016 04:00 | 21.82 | -21.82 | 1000 | -21.8199 |  | -24.79
11.06.2016 05:00 | 22.85 | -22.85 | 1000 | -22.8499 |  | -24.79
11.06.2016 06:00 | 26.06 | -26.06 | 1000 | -26.0599 |  | -24.79
11.06.2016 07:00 | 29.47 | -29.47 | 1000 | -29.4699 |  | -24.79
11.06.2016 08:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -24.79
11.06.2016 09:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -24.79
11.06.2016 10:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -24.79
11.06.2016 11:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -24.79
11.06.2016 12:00 | 23.85 | -23.85 | 1000 | -23.8499 |  | -24.79
11.06.2016 13:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -24.79
11.06.2016 14:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -24.79
11.06.2016 15:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -24.79
11.06.2016 16:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -24.79
11.06.2016 17:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -24.79
11.06.2016 18:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -24.79
11.06.2016 19:00 | 29.47 | -29.47 | 1000 | -29.4699 |  | -24.79
11.06.2016 20:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
11.06.2016 21:00 | 27.73 | -27.73 | 1000 | -27.7299 |  | -24.79
11.06.2016 22:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -24.79
11.06.2016 23:00 | 18.6 | -18.6 | 1000 | -18.5999 |  | -24.79
12.06.2016 00:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -24.79
12.06.2016 01:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -24.79
12.06.2016 02:00 | 18.54 | -18.54 | 1000 | -18.5399 |  | -24.79
12.06.2016 03:00 | 17.5 | -17.5 | 1000 | -17.4999 |  | -24.79
12.06.2016 04:00 | 17.58 | -17.58 | 1000 | -17.5799 |  | -24.79
12.06.2016 05:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -24.79
12.06.2016 06:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
12.06.2016 07:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
12.06.2016 08:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
12.06.2016 09:00 | 25.3 | -25.3 | 1000 | -25.2999 |  | -24.79
12.06.2016 10:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -24.79
12.06.2016 11:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -24.79
12.06.2016 12:00 | 18.53 | -18.53 | 1000 | -18.5299 |  | -24.79
12.06.2016 13:00 | 19.07 | -19.07 | 1000 | -19.0699 |  | -24.79
12.06.2016 14:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
12.06.2016 15:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
12.06.2016 16:00 | 27.52 | -27.52 | 1000 | -27.5199 |  | -24.79
12.06.2016 17:00 | 29.78 | -29.78 | 1000 | -29.7799 |  | -24.79
12.06.2016 18:00 | 31.33 | -31.33 | 1000 | -31.3299 |  | -24.79
12.06.2016 19:00 | 29.4 | -29.4 | 1000 | -29.3999 |  | -24.79
12.06.2016 20:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -24.79
12.06.2016 21:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -24.79
12.06.2016 22:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -24.79
12.06.2016 23:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -24.79
13.06.2016 00:00 | 17.63 | -17.63 | 1000 | -17.6299 |  | -24.79
13.06.2016 01:00 | 18.37 | -18.37 | 1000 | -18.3699 |  | -24.79
13.06.2016 02:00 | 18.57 | -18.57 | 1000 | -18.5699 |  | -24.79
13.06.2016 03:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -24.79
13.06.2016 04:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -24.79
13.06.2016 05:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -24.79
13.06.2016 06:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -24.79
13.06.2016 07:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -24.79
13.06.2016 08:00 | 38.17 | -38.17 | 1000 | -38.1699 |  | -24.79
13.06.2016 09:00 | 39.09 | -39.09 | 1000 | -39.0899 |  | -24.79
13.06.2016 10:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -24.79
13.06.2016 11:00 | 32.32 | -32.32 | 1000 | -32.3199 |  | -24.79
13.06.2016 12:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -24.79
13.06.2016 13:00 | 30.89 | -30.89 | 1000 | -30.8899 |  | -24.79
13.06.2016 14:00 | 29.38 | -29.38 | 1000 | -29.3799 |  | -24.79
13.06.2016 15:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -24.79
13.06.2016 16:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -24.79
13.06.2016 17:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
13.06.2016 18:00 | 32.58 | -32.58 | 1000 | -32.5799 |  | -24.79
13.06.2016 19:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
13.06.2016 20:00 | 29.31 | -29.31 | 1000 | -29.3099 |  | -24.79
13.06.2016 21:00 | 26.14 | -26.14 | 1000 | -26.1399 |  | -24.79
13.06.2016 22:00 | 24.82 | -24.82 | 1000 | -24.8199 |  | -24.79
13.06.2016 23:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
14.06.2016 00:00 | 21.88 | -21.88 | 1000 | -21.8799 |  | -24.79
14.06.2016 01:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -24.79
14.06.2016 02:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -24.79
14.06.2016 03:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
14.06.2016 04:00 | 27.4 | -27.4 | 1000 | -27.3999 |  | -24.79
14.06.2016 05:00 | 35.29 | -35.29 | 1000 | -35.2899 |  | -24.79
14.06.2016 06:00 | 38.39 | -38.39 | 1000 | -38.3899 |  | -24.79
14.06.2016 07:00 | 38.44 | -38.44 | 1000 | -38.4399 |  | -24.79
14.06.2016 08:00 | 37.25 | -37.25 | 1000 | -37.2499 |  | -24.79
14.06.2016 09:00 | 35.83 | -35.83 | 1000 | -35.8299 |  | -24.79
14.06.2016 10:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -24.79
14.06.2016 11:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -24.79
14.06.2016 12:00 | 27.55 | -27.55 | 1000 | -27.5499 |  | -24.79
14.06.2016 13:00 | 27.38 | -27.38 | 1000 | -27.3799 |  | -24.79
14.06.2016 14:00 | 28.64 | -28.64 | 1000 | -28.6399 |  | -24.79
14.06.2016 15:00 | 32.51 | -32.51 | 1000 | -32.5099 |  | -24.79
14.06.2016 16:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -24.79
14.06.2016 17:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -24.79
14.06.2016 18:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
14.06.2016 19:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -24.79
14.06.2016 20:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -24.79
14.06.2016 21:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -24.79
14.06.2016 22:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -24.79
14.06.2016 23:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -24.79
15.06.2016 00:00 | 24.32 | -24.32 | 1000 | -24.3199 |  | -24.79
15.06.2016 01:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -24.79
15.06.2016 02:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -24.79
15.06.2016 03:00 | 25.31 | -25.31 | 1000 | -25.3099 |  | -24.79
15.06.2016 04:00 | 28.37 | -28.37 | 1000 | -28.3699 |  | -24.79
15.06.2016 05:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
15.06.2016 06:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -24.79
15.06.2016 07:00 | 36.2 | -36.2 | 1000 | -36.1999 |  | -24.79
15.06.2016 08:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
15.06.2016 09:00 | 35.51 | -35.51 | 1000 | -35.5099 |  | -24.79
15.06.2016 10:00 | 30.21 | -30.21 | 1000 | -30.2099 |  | -24.79
15.06.2016 11:00 | 28.29 | -28.29 | 1000 | -28.2899 |  | -24.79
15.06.2016 12:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -24.79
15.06.2016 13:00 | 27.73 | -27.73 | 1000 | -27.7299 |  | -24.79
15.06.2016 14:00 | 29.12 | -29.12 | 1000 | -29.1199 |  | -24.79
15.06.2016 15:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -24.79
15.06.2016 16:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -24.79
15.06.2016 17:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -24.79
15.06.2016 18:00 | 35.49 | -35.49 | 1000 | -35.4899 |  | -24.79
15.06.2016 19:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -24.79
15.06.2016 20:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -24.79
15.06.2016 21:00 | 27.33 | -27.33 | 1000 | -27.3299 |  | -24.79
15.06.2016 22:00 | 26.46 | -26.46 | 1000 | -26.4599 |  | -24.79
15.06.2016 23:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -24.79
16.06.2016 00:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -24.79
16.06.2016 01:00 | 23.61 | -23.61 | 1000 | -23.6099 |  | -24.79
16.06.2016 02:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
16.06.2016 03:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -24.79
16.06.2016 04:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -24.79
16.06.2016 05:00 | 37.82 | -37.82 | 1000 | -37.8199 |  | -24.79
16.06.2016 06:00 | 39.74 | -39.74 | 1000 | -39.7399 |  | -24.79
16.06.2016 07:00 | 35.43 | -35.43 | 1000 | -35.4299 |  | -24.79
16.06.2016 08:00 | 34.88 | -34.88 | 1000 | -34.8799 |  | -24.79
16.06.2016 09:00 | 33.76 | -33.76 | 1000 | -33.7599 |  | -24.79
16.06.2016 10:00 | 29.71 | -29.71 | 1000 | -29.7099 |  | -24.79
16.06.2016 11:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -24.79
16.06.2016 12:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -24.79
16.06.2016 13:00 | 28.47 | -28.47 | 1000 | -28.4699 |  | -24.79
16.06.2016 14:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -24.79
16.06.2016 15:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -24.79
16.06.2016 16:00 | 34.71 | -34.71 | 1000 | -34.7099 |  | -24.79
16.06.2016 17:00 | 35.2 | -35.2 | 1000 | -35.1999 |  | -24.79
16.06.2016 18:00 | 35.28 | -35.28 | 1000 | -35.2799 |  | -24.79
16.06.2016 19:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -24.79
16.06.2016 20:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -24.79
16.06.2016 21:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -24.79
16.06.2016 22:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -24.79
16.06.2016 23:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -24.79
17.06.2016 00:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -24.79
17.06.2016 01:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -24.79
17.06.2016 02:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -24.79
17.06.2016 03:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
17.06.2016 04:00 | 27.85 | -27.85 | 1000 | -27.8499 |  | -24.79
17.06.2016 05:00 | 35.3 | -35.3 | 1000 | -35.2999 |  | -24.79
17.06.2016 06:00 | 39.7 | -39.7 | 1000 | -39.6999 |  | -24.79
17.06.2016 07:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -24.79
17.06.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
17.06.2016 09:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -24.79
17.06.2016 10:00 | 28.81 | -28.81 | 1000 | -28.8099 |  | -24.79
17.06.2016 11:00 | 24.97 | -24.97 | 1000 | -24.9699 |  | -24.79
17.06.2016 12:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -24.79
17.06.2016 13:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -24.79
17.06.2016 14:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
17.06.2016 15:00 | 26.55 | -26.55 | 1000 | -26.5499 |  | -24.79
17.06.2016 16:00 | 30.72 | -30.72 | 1000 | -30.7199 |  | -24.79
17.06.2016 17:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -24.79
17.06.2016 18:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -24.79
17.06.2016 19:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -24.79
17.06.2016 20:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -24.79
17.06.2016 21:00 | 26.07 | -26.07 | 1000 | -26.0699 |  | -24.79
17.06.2016 22:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
17.06.2016 23:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
18.06.2016 00:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -24.79
18.06.2016 01:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -24.79
18.06.2016 02:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -24.79
18.06.2016 03:00 | 18.75 | -18.75 | 1000 | -18.7499 |  | -24.79
18.06.2016 04:00 | 20.73 | -20.73 | 1000 | -20.7299 |  | -24.79
18.06.2016 05:00 | 22.75 | -22.75 | 1000 | -22.7499 |  | -24.79
18.06.2016 06:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -24.79
18.06.2016 07:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
18.06.2016 08:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -24.79
18.06.2016 09:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -24.79
18.06.2016 10:00 | 16.04 | -16.04 | 1000 | -16.0399 |  | -24.79
18.06.2016 11:00 | 12.85 | -12.85 | 1000 | -12.8499 |  | -24.79
18.06.2016 12:00 | 15.93 | -15.93 | 1000 | -15.9299 |  | -24.79
18.06.2016 13:00 | 18.67 | -18.67 | 1000 | -18.6699 |  | -24.79
18.06.2016 14:00 | 21.49 | -21.49 | 1000 | -21.4899 |  | -24.79
18.06.2016 15:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -24.79
18.06.2016 16:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -24.79
18.06.2016 17:00 | 27.28 | -27.28 | 1000 | -27.2799 |  | -24.79
18.06.2016 18:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -24.79
18.06.2016 19:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -24.79
18.06.2016 20:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
18.06.2016 21:00 | 24.48 | -24.48 | 1000 | -24.4799 |  | -24.79
18.06.2016 22:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
18.06.2016 23:00 | 15.16 | -15.16 | 1000 | -15.1599 |  | -24.79
19.06.2016 00:00 | 13.04 | -13.04 | 1000 | -13.0399 |  | -24.79
19.06.2016 01:00 | 10.88 | -10.88 | 1000 | -10.8799 |  | -24.79
19.06.2016 02:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -24.79
19.06.2016 03:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -24.79
19.06.2016 04:00 | 10.16 | -10.16 | 1000 | -10.1599 |  | -24.79
19.06.2016 05:00 | 10.13 | -10.13 | 1000 | -10.1299 |  | -24.79
19.06.2016 06:00 | 14.29 | -14.29 | 1000 | -14.2899 |  | -24.79
19.06.2016 07:00 | 16.98 | -16.98 | 1000 | -16.9799 |  | -24.79
19.06.2016 08:00 | 17.55 | -17.55 | 1000 | -17.5499 |  | -24.79
19.06.2016 09:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -24.79
19.06.2016 10:00 | 17.12 | -17.12 | 1000 | -17.1199 |  | -24.79
19.06.2016 11:00 | 11.63 | -11.63 | 1000 | -11.6299 |  | -24.79
19.06.2016 12:00 | 9.04 | -9.04 | 1000 | -9.0399 |  | -24.79
19.06.2016 13:00 | 8.9 | -8.9 | 1000 | -8.8999 |  | -24.79
19.06.2016 14:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -24.79
19.06.2016 15:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -24.79
19.06.2016 16:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
19.06.2016 17:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
19.06.2016 18:00 | 27.8 | -27.8 | 1000 | -27.7999 |  | -24.79
19.06.2016 19:00 | 29.88 | -29.88 | 1000 | -29.8799 |  | -24.79
19.06.2016 20:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -24.79
19.06.2016 21:00 | 27.14 | -27.14 | 1000 | -27.1399 |  | -24.79
19.06.2016 22:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -24.79
19.06.2016 23:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -24.79
20.06.2016 00:00 | 20.4 | -20.4 | 1000 | -20.3999 |  | -24.79
20.06.2016 01:00 | 17.45 | -17.45 | 1000 | -17.4499 |  | -24.79
20.06.2016 02:00 | 17.05 | -17.05 | 1000 | -17.0499 |  | -24.79
20.06.2016 03:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -24.79
20.06.2016 04:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -24.79
20.06.2016 05:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -24.79
20.06.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
20.06.2016 07:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -24.79
20.06.2016 08:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -24.79
20.06.2016 09:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
20.06.2016 10:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -24.79
20.06.2016 11:00 | 25.24 | -25.24 | 1000 | -25.2399 |  | -24.79
20.06.2016 12:00 | 25.44 | -25.44 | 1000 | -25.4399 |  | -24.79
20.06.2016 13:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -24.79
20.06.2016 14:00 | 25.19 | -25.19 | 1000 | -25.1899 |  | -24.79
20.06.2016 15:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -24.79
20.06.2016 16:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
20.06.2016 17:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -24.79
20.06.2016 18:00 | 33.57 | -33.57 | 1000 | -33.5699 |  | -24.79
20.06.2016 19:00 | 31.76 | -31.76 | 1000 | -31.7599 |  | -24.79
20.06.2016 20:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -24.79
20.06.2016 21:00 | 25.38 | -25.38 | 1000 | -25.3799 |  | -24.79
20.06.2016 22:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -24.79
20.06.2016 23:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -24.79
21.06.2016 00:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -24.79
21.06.2016 01:00 | 21.23 | -21.23 | 1000 | -21.2299 |  | -24.79
21.06.2016 02:00 | 21.89 | -21.89 | 1000 | -21.8899 |  | -24.79
21.06.2016 03:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
21.06.2016 04:00 | 29.54 | -29.54 | 1000 | -29.5399 |  | -24.79
21.06.2016 05:00 | 38.73 | -38.73 | 1000 | -38.7299 |  | -24.79
21.06.2016 06:00 | 40.78 | -40.78 | 1000 | -40.7799 |  | -24.79
21.06.2016 07:00 | 42.59 | -42.59 | 1000 | -42.5899 |  | -24.79
21.06.2016 08:00 | 41.79 | -41.79 | 1000 | -41.7899 |  | -24.79
21.06.2016 09:00 | 43.73 | -43.73 | 1000 | -43.7299 |  | -24.79
21.06.2016 10:00 | 39.59 | -39.59 | 1000 | -39.5899 |  | -24.79
21.06.2016 11:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -24.79
21.06.2016 12:00 | 35.84 | -35.84 | 1000 | -35.8399 |  | -24.79
21.06.2016 13:00 | 34.16 | -34.16 | 1000 | -34.1599 |  | -24.79
21.06.2016 14:00 | 32.45 | -32.45 | 1000 | -32.4499 |  | -24.79
21.06.2016 15:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -24.79
21.06.2016 16:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
21.06.2016 17:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
21.06.2016 18:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -24.79
21.06.2016 19:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
21.06.2016 20:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -24.79
21.06.2016 21:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
21.06.2016 22:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -24.79
21.06.2016 23:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -24.79
22.06.2016 00:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -24.79
22.06.2016 01:00 | 23.14 | -23.14 | 1000 | -23.1399 |  | -24.79
22.06.2016 02:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
22.06.2016 03:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -24.79
22.06.2016 04:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
22.06.2016 05:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -24.79
22.06.2016 06:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -24.79
22.06.2016 07:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -24.79
22.06.2016 08:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -24.79
22.06.2016 09:00 | 36.62 | -36.62 | 1000 | -36.6199 |  | -24.79
22.06.2016 10:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -24.79
22.06.2016 11:00 | 30.29 | -30.29 | 1000 | -30.2899 |  | -24.79
22.06.2016 12:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -24.79
22.06.2016 13:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -24.79
22.06.2016 14:00 | 30.31 | -30.31 | 1000 | -30.3099 |  | -24.79
22.06.2016 15:00 | 33.7 | -33.7 | 1000 | -33.6999 |  | -24.79
22.06.2016 16:00 | 38.12 | -38.12 | 1000 | -38.1199 |  | -24.79
22.06.2016 17:00 | 39.8 | -39.8 | 1000 | -39.7999 |  | -24.79
22.06.2016 18:00 | 38.3 | -38.3 | 1000 | -38.2999 |  | -24.79
22.06.2016 19:00 | 37.39 | -37.39 | 1000 | -37.3899 |  | -24.79
22.06.2016 20:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -24.79
22.06.2016 21:00 | 30.35 | -30.35 | 1000 | -30.3499 |  | -24.79
22.06.2016 22:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -24.79
22.06.2016 23:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -24.79
23.06.2016 00:00 | 24.38 | -24.38 | 1000 | -24.3799 |  | -24.79
23.06.2016 01:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -24.79
23.06.2016 02:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -24.79
23.06.2016 03:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -24.79
23.06.2016 04:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -24.79
23.06.2016 05:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
23.06.2016 06:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
23.06.2016 07:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -24.79
23.06.2016 08:00 | 29.78 | -29.78 | 1000 | -29.7799 |  | -24.79
23.06.2016 09:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -24.79
23.06.2016 10:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -24.79
23.06.2016 11:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
23.06.2016 12:00 | 25.37 | -25.37 | 1000 | -25.3699 |  | -24.79
23.06.2016 13:00 | 25.71 | -25.71 | 1000 | -25.7099 |  | -24.79
23.06.2016 14:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -24.79
23.06.2016 15:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -24.79
23.06.2016 16:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -24.79
23.06.2016 17:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -24.79
23.06.2016 18:00 | 38.04 | -38.04 | 1000 | -38.0399 |  | -24.79
23.06.2016 19:00 | 32.72 | -32.72 | 1000 | -32.7199 |  | -24.79
23.06.2016 20:00 | 30.77 | -30.77 | 1000 | -30.7699 |  | -24.79
23.06.2016 21:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -24.79
23.06.2016 22:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -24.79
23.06.2016 23:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -24.79
24.06.2016 00:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -24.79
24.06.2016 01:00 | 23.36 | -23.36 | 1000 | -23.3599 |  | -24.79
24.06.2016 02:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
24.06.2016 03:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -24.79
24.06.2016 04:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -24.79
24.06.2016 05:00 | 37.03 | -37.03 | 1000 | -37.0299 |  | -24.79
24.06.2016 06:00 | 38.84 | -38.84 | 1000 | -38.8399 |  | -24.79
24.06.2016 07:00 | 34.46 | -34.46 | 1000 | -34.4599 |  | -24.79
24.06.2016 08:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
24.06.2016 09:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -24.79
24.06.2016 10:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -24.79
24.06.2016 11:00 | 28.27 | -28.27 | 1000 | -28.2699 |  | -24.79
24.06.2016 12:00 | 28.66 | -28.66 | 1000 | -28.6599 |  | -24.79
24.06.2016 13:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -24.79
24.06.2016 14:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -24.79
24.06.2016 15:00 | 31.65 | -31.65 | 1000 | -31.6499 |  | -24.79
24.06.2016 16:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
24.06.2016 17:00 | 35.53 | -35.53 | 1000 | -35.5299 |  | -24.79
24.06.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
24.06.2016 19:00 | 33.28 | -33.28 | 1000 | -33.2799 |  | -24.79
24.06.2016 20:00 | 34.12 | -34.12 | 1000 | -34.1199 |  | -24.79
24.06.2016 21:00 | 32.04 | -32.04 | 1000 | -32.0399 |  | -24.79
24.06.2016 22:00 | 30.14 | -30.14 | 1000 | -30.1399 |  | -24.79
24.06.2016 23:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -24.79
25.06.2016 00:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -24.79
25.06.2016 01:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
25.06.2016 02:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -24.79
25.06.2016 03:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
25.06.2016 04:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
25.06.2016 05:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -24.79
25.06.2016 06:00 | 30.25 | -30.25 | 1000 | -30.2499 |  | -24.79
25.06.2016 07:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
25.06.2016 08:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -24.79
25.06.2016 09:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
25.06.2016 10:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -24.79
25.06.2016 11:00 | 27.81 | -27.81 | 1000 | -27.8099 |  | -24.79
25.06.2016 12:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
25.06.2016 13:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
25.06.2016 14:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
25.06.2016 15:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -24.79
25.06.2016 16:00 | 29.42 | -29.42 | 1000 | -29.4199 |  | -24.79
25.06.2016 17:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -24.79
25.06.2016 18:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -24.79
25.06.2016 19:00 | 28.81 | -28.81 | 1000 | -28.8099 |  | -24.79
25.06.2016 20:00 | 29.61 | -29.61 | 1000 | -29.6099 |  | -24.79
25.06.2016 21:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -24.79
25.06.2016 22:00 | 17.29 | -17.29 | 1000 | -17.2899 |  | -24.79
25.06.2016 23:00 | 12.78 | -12.78 | 1000 | -12.7799 |  | -24.79
26.06.2016 00:00 | 14.25 | -14.25 | 1000 | -14.2499 |  | -24.79
26.06.2016 01:00 | 13.35 | -13.35 | 1000 | -13.3499 |  | -24.79
26.06.2016 02:00 | 13.08 | -13.08 | 1000 | -13.0799 |  | -24.79
26.06.2016 03:00 | 12.43 | -12.43 | 1000 | -12.4299 |  | -24.79
26.06.2016 04:00 | 11.53 | -11.53 | 1000 | -11.5299 |  | -24.79
26.06.2016 05:00 | 12.63 | -12.63 | 1000 | -12.6299 |  | -24.79
26.06.2016 06:00 | 13.46 | -13.46 | 1000 | -13.4599 |  | -24.79
26.06.2016 07:00 | 13.51 | -13.51 | 1000 | -13.5099 |  | -24.79
26.06.2016 08:00 | 9.79 | -9.79 | 1000 | -9.7899 |  | -24.79
26.06.2016 09:00 | 12.86 | -12.86 | 1000 | -12.8599 |  | -24.79
26.06.2016 10:00 | 12.08 | -12.08 | 1000 | -12.0799 |  | -24.79
26.06.2016 11:00 | 9.29 | -9.29 | 1000 | -9.2899 |  | -24.79
26.06.2016 12:00 | 8.05 | -8.05 | 1000 | -8.0499 |  | -24.79
26.06.2016 13:00 | 9.19 | -9.19 | 1000 | -9.1899 |  | -24.79
26.06.2016 14:00 | 11.67 | -11.67 | 1000 | -11.6699 |  | -24.79
26.06.2016 15:00 | 15.79 | -15.79 | 1000 | -15.7899 |  | -24.79
26.06.2016 16:00 | 23.76 | -23.76 | 1000 | -23.7599 |  | -24.79
26.06.2016 17:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -24.79
26.06.2016 18:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -24.79
26.06.2016 19:00 | 28.46 | -28.46 | 1000 | -28.4599 |  | -24.79
26.06.2016 20:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
26.06.2016 21:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -24.79
26.06.2016 22:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
26.06.2016 23:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -24.79
27.06.2016 00:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -24.79
27.06.2016 01:00 | 16.29 | -16.29 | 1000 | -16.2899 |  | -24.79
27.06.2016 02:00 | 16.12 | -16.12 | 1000 | -16.1199 |  | -24.79
27.06.2016 03:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -24.79
27.06.2016 04:00 | 27.75 | -27.75 | 1000 | -27.7499 |  | -24.79
27.06.2016 05:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -24.79
27.06.2016 06:00 | 34.26 | -34.26 | 1000 | -34.2599 |  | -24.79
27.06.2016 07:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -24.79
27.06.2016 08:00 | 26.57 | -26.57 | 1000 | -26.5699 |  | -24.79
27.06.2016 09:00 | 26.29 | -26.29 | 1000 | -26.2899 |  | -24.79
27.06.2016 10:00 | 24.82 | -24.82 | 1000 | -24.8199 |  | -24.79
27.06.2016 11:00 | 25.38 | -25.38 | 1000 | -25.3799 |  | -24.79
27.06.2016 12:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -24.79
27.06.2016 13:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
27.06.2016 14:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -24.79
27.06.2016 15:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
27.06.2016 16:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
27.06.2016 17:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -24.79
27.06.2016 18:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -24.79
27.06.2016 19:00 | 36.52 | -36.52 | 1000 | -36.5199 |  | -24.79
27.06.2016 20:00 | 36.4 | -36.4 | 1000 | -36.3999 |  | -24.79
27.06.2016 21:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
27.06.2016 22:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -24.79
27.06.2016 23:00 | 24.4 | -24.4 | 1000 | -24.3999 |  | -24.79
28.06.2016 00:00 | 24.09 | -24.09 | 1000 | -24.0899 |  | -24.79
28.06.2016 01:00 | 23.13 | -23.13 | 1000 | -23.1299 |  | -24.79
28.06.2016 02:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
28.06.2016 03:00 | 24.19 | -24.19 | 1000 | -24.1899 |  | -24.79
28.06.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
28.06.2016 05:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -24.79
28.06.2016 06:00 | 41.91 | -41.91 | 1000 | -41.9099 |  | -24.79
28.06.2016 07:00 | 41.98 | -41.98 | 1000 | -41.9799 |  | -24.79
28.06.2016 08:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -24.79
28.06.2016 09:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -24.79
28.06.2016 10:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -24.79
28.06.2016 11:00 | 34.08 | -34.08 | 1000 | -34.0799 |  | -24.79
28.06.2016 12:00 | 32.62 | -32.62 | 1000 | -32.6199 |  | -24.79
28.06.2016 13:00 | 31.37 | -31.37 | 1000 | -31.3699 |  | -24.79
28.06.2016 14:00 | 30.89 | -30.89 | 1000 | -30.8899 |  | -24.79
28.06.2016 15:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -24.79
28.06.2016 16:00 | 39.85 | -39.85 | 1000 | -39.8499 |  | -24.79
28.06.2016 17:00 | 41.74 | -41.74 | 1000 | -41.7399 |  | -24.79
28.06.2016 18:00 | 38.99 | -38.99 | 1000 | -38.9899 |  | -24.79
28.06.2016 19:00 | 34.56 | -34.56 | 1000 | -34.5599 |  | -24.79
28.06.2016 20:00 | 33.84 | -33.84 | 1000 | -33.8399 |  | -24.79
28.06.2016 21:00 | 28.34 | -28.34 | 1000 | -28.3399 |  | -24.79
28.06.2016 22:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -24.79
28.06.2016 23:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -24.79
29.06.2016 00:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
29.06.2016 01:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -24.79
29.06.2016 02:00 | 19.17 | -19.17 | 1000 | -19.1699 |  | -24.79
29.06.2016 03:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -24.79
29.06.2016 04:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -24.79
29.06.2016 05:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
29.06.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
29.06.2016 07:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -24.79
29.06.2016 08:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -24.79
29.06.2016 09:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -24.79
29.06.2016 10:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -24.79
29.06.2016 11:00 | 23.6 | -23.6 | 1000 | -23.5999 |  | -24.79
29.06.2016 12:00 | 23.4 | -23.4 | 1000 | -23.3999 |  | -24.79
29.06.2016 13:00 | 23.96 | -23.96 | 1000 | -23.9599 |  | -24.79
29.06.2016 14:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -24.79
29.06.2016 15:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -24.79
29.06.2016 16:00 | 33.46 | -33.46 | 1000 | -33.4599 |  | -24.79
29.06.2016 17:00 | 38.99 | -38.99 | 1000 | -38.9899 |  | -24.79
29.06.2016 18:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -24.79
29.06.2016 19:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
29.06.2016 20:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
29.06.2016 21:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -24.79
29.06.2016 22:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -24.79
29.06.2016 23:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -24.79
30.06.2016 00:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -24.79
30.06.2016 01:00 | 20.11 | -20.11 | 1000 | -20.1099 |  | -24.79
30.06.2016 02:00 | 19.82 | -19.82 | 1000 | -19.8199 |  | -24.79
30.06.2016 03:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -24.79
30.06.2016 04:00 | 26.61 | -26.61 | 1000 | -26.6099 |  | -24.79
30.06.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
30.06.2016 06:00 | 39.86 | -39.86 | 1000 | -39.8599 |  | -24.79
30.06.2016 07:00 | 38.24 | -38.24 | 1000 | -38.2399 |  | -24.79
30.06.2016 08:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -24.79
30.06.2016 09:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
30.06.2016 10:00 | 30.69 | -30.69 | 1000 | -30.6899 |  | -24.79
30.06.2016 11:00 | 27.63 | -27.63 | 1000 | -27.6299 |  | -24.79
30.06.2016 12:00 | 25.8 | -25.8 | 1000 | -25.7999 |  | -24.79
30.06.2016 13:00 | 26.17 | -26.17 | 1000 | -26.1699 |  | -24.79
30.06.2016 14:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -24.79
30.06.2016 15:00 | 29.77 | -29.77 | 1000 | -29.7699 |  | -24.79
30.06.2016 16:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -24.79
30.06.2016 17:00 | 38.28 | -38.28 | 1000 | -38.2799 |  | -24.79
30.06.2016 18:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -24.79
30.06.2016 19:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -24.79
30.06.2016 20:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -24.79
30.06.2016 21:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -24.79
30.06.2016 22:00 | 29.36 | -29.36 | 1000 | -29.3599 |  | -24.79
30.06.2016 23:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -24.79
01.07.2016 00:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -28.26
01.07.2016 01:00 | 21.91 | -21.91 | 1000 | -21.9099 |  | -28.26
01.07.2016 02:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -28.26
01.07.2016 03:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -28.26
01.07.2016 04:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
01.07.2016 05:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -28.26
01.07.2016 06:00 | 35.78 | -35.78 | 1000 | -35.7799 |  | -28.26
01.07.2016 07:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
01.07.2016 08:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -28.26
01.07.2016 09:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -28.26
01.07.2016 10:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -28.26
01.07.2016 11:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
01.07.2016 12:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
01.07.2016 13:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -28.26
01.07.2016 14:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -28.26
01.07.2016 15:00 | 28.75 | -28.75 | 1000 | -28.7499 |  | -28.26
01.07.2016 16:00 | 32.43 | -32.43 | 1000 | -32.4299 |  | -28.26
01.07.2016 17:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
01.07.2016 18:00 | 32.67 | -32.67 | 1000 | -32.6699 |  | -28.26
01.07.2016 19:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -28.26
01.07.2016 20:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -28.26
01.07.2016 21:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -28.26
01.07.2016 22:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
01.07.2016 23:00 | 20.38 | -20.38 | 1000 | -20.3799 |  | -28.26
02.07.2016 00:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -28.26
02.07.2016 01:00 | 17.09 | -17.09 | 1000 | -17.0899 |  | -28.26
02.07.2016 02:00 | 16.79 | -16.79 | 1000 | -16.7899 |  | -28.26
02.07.2016 03:00 | 16.58 | -16.58 | 1000 | -16.5799 |  | -28.26
02.07.2016 04:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -28.26
02.07.2016 05:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
02.07.2016 06:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -28.26
02.07.2016 07:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -28.26
02.07.2016 08:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -28.26
02.07.2016 09:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
02.07.2016 10:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -28.26
02.07.2016 11:00 | 20.86 | -20.86 | 1000 | -20.8599 |  | -28.26
02.07.2016 12:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -28.26
02.07.2016 13:00 | 18.52 | -18.52 | 1000 | -18.5199 |  | -28.26
02.07.2016 14:00 | 17.95 | -17.95 | 1000 | -17.9499 |  | -28.26
02.07.2016 15:00 | 19.96 | -19.96 | 1000 | -19.9599 |  | -28.26
02.07.2016 16:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -28.26
02.07.2016 17:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -28.26
02.07.2016 18:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -28.26
02.07.2016 19:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
02.07.2016 20:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
02.07.2016 21:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -28.26
02.07.2016 22:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -28.26
02.07.2016 23:00 | 9.32 | -9.32 | 1000 | -9.3199 |  | -28.26
03.07.2016 00:00 | 7.88 | -7.88 | 1000 | -7.8799 |  | -28.26
03.07.2016 01:00 | 6.97 | -6.97 | 1000 | -6.9699 |  | -28.26
03.07.2016 02:00 | 8.82 | -8.82 | 1000 | -8.8199 |  | -28.26
03.07.2016 03:00 | 7.77 | -7.77 | 1000 | -7.7699 |  | -28.26
03.07.2016 04:00 | 8.14 | -8.14 | 1000 | -8.1399 |  | -28.26
03.07.2016 05:00 | 8.82 | -8.82 | 1000 | -8.8199 |  | -28.26
03.07.2016 06:00 | 12.2 | -12.2 | 1000 | -12.1999 |  | -28.26
03.07.2016 07:00 | 9.92 | -9.92 | 1000 | -9.9199 |  | -28.26
03.07.2016 08:00 | 8.92 | -8.92 | 1000 | -8.9199 |  | -28.26
03.07.2016 09:00 | 8.86 | -8.86 | 1000 | -8.8599 |  | -28.26
03.07.2016 10:00 | 8.92 | -8.92 | 1000 | -8.9199 |  | -28.26
03.07.2016 11:00 | 7.09 | -7.09 | 1000 | -7.0899 |  | -28.26
03.07.2016 12:00 | 6.98 | -6.98 | 1000 | -6.9799 |  | -28.26
03.07.2016 13:00 | 7.14 | -7.14 | 1000 | -7.1399 |  | -28.26
03.07.2016 14:00 | 8.97 | -8.97 | 1000 | -8.9699 |  | -28.26
03.07.2016 15:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -28.26
03.07.2016 16:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
03.07.2016 17:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -28.26
03.07.2016 18:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -28.26
03.07.2016 19:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -28.26
03.07.2016 20:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -28.26
03.07.2016 21:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -28.26
03.07.2016 22:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -28.26
03.07.2016 23:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -28.26
04.07.2016 00:00 | 22.26 | -22.26 | 1000 | -22.2599 |  | -28.26
04.07.2016 01:00 | 21.65 | -21.65 | 1000 | -21.6499 |  | -28.26
04.07.2016 02:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -28.26
04.07.2016 03:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -28.26
04.07.2016 04:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -28.26
04.07.2016 05:00 | 35.19 | -35.19 | 1000 | -35.1899 |  | -28.26
04.07.2016 06:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
04.07.2016 07:00 | 33.54 | -33.54 | 1000 | -33.5399 |  | -28.26
04.07.2016 08:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -28.26
04.07.2016 09:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -28.26
04.07.2016 10:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -28.26
04.07.2016 11:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -28.26
04.07.2016 12:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -28.26
04.07.2016 13:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -28.26
04.07.2016 14:00 | 30.47 | -30.47 | 1000 | -30.4699 |  | -28.26
04.07.2016 15:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -28.26
04.07.2016 16:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -28.26
04.07.2016 17:00 | 38.41 | -38.41 | 1000 | -38.4099 |  | -28.26
04.07.2016 18:00 | 38.65 | -38.65 | 1000 | -38.6499 |  | -28.26
04.07.2016 19:00 | 35.56 | -35.56 | 1000 | -35.5599 |  | -28.26
04.07.2016 20:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -28.26
04.07.2016 21:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -28.26
04.07.2016 22:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -28.26
04.07.2016 23:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -28.26
05.07.2016 00:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
05.07.2016 01:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -28.26
05.07.2016 02:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -28.26
05.07.2016 03:00 | 25.31 | -25.31 | 1000 | -25.3099 |  | -28.26
05.07.2016 04:00 | 30.28 | -30.28 | 1000 | -30.2799 |  | -28.26
05.07.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
05.07.2016 06:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -28.26
05.07.2016 07:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -28.26
05.07.2016 08:00 | 32.54 | -32.54 | 1000 | -32.5399 |  | -28.26
05.07.2016 09:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -28.26
05.07.2016 10:00 | 28.6 | -28.6 | 1000 | -28.5999 |  | -28.26
05.07.2016 11:00 | 26.52 | -26.52 | 1000 | -26.5199 |  | -28.26
05.07.2016 12:00 | 24.34 | -24.34 | 1000 | -24.3399 |  | -28.26
05.07.2016 13:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -28.26
05.07.2016 14:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -28.26
05.07.2016 15:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -28.26
05.07.2016 16:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -28.26
05.07.2016 17:00 | 27.57 | -27.57 | 1000 | -27.5699 |  | -28.26
05.07.2016 18:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -28.26
05.07.2016 19:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -28.26
05.07.2016 20:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -28.26
05.07.2016 21:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -28.26
05.07.2016 22:00 | 8.18 | -8.18 | 1000 | -8.1799 |  | -28.26
05.07.2016 23:00 | 9.26 | -9.26 | 1000 | -9.2599 |  | -28.26
06.07.2016 00:00 | 8.17 | -8.17 | 1000 | -8.1699 |  | -28.26
06.07.2016 01:00 | 5.84 | -5.84 | 1000 | -5.8399 |  | -28.26
06.07.2016 02:00 | 4.9 | -4.9 | 1000 | -4.8999 |  | -28.26
06.07.2016 03:00 | 10.72 | -10.72 | 1000 | -10.7199 |  | -28.26
06.07.2016 04:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
06.07.2016 05:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -28.26
06.07.2016 06:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -28.26
06.07.2016 07:00 | 20.12 | -20.12 | 1000 | -20.1199 |  | -28.26
06.07.2016 08:00 | 13.19 | -13.19 | 1000 | -13.1899 |  | -28.26
06.07.2016 09:00 | 13.15 | -13.15 | 1000 | -13.1499 |  | -28.26
06.07.2016 10:00 | 9.36 | -9.36 | 1000 | -9.3599 |  | -28.26
06.07.2016 11:00 | 8.17 | -8.17 | 1000 | -8.1699 |  | -28.26
06.07.2016 12:00 | 2.55 | -2.55 | 1000 | -2.5499 |  | -28.26
06.07.2016 13:00 | 9.23 | -9.23 | 1000 | -9.2299 |  | -28.26
06.07.2016 14:00 | 11.6 | -11.6 | 1000 | -11.5999 |  | -28.26
06.07.2016 15:00 | 14.73 | -14.73 | 1000 | -14.7299 |  | -28.26
06.07.2016 16:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
06.07.2016 17:00 | 28.27 | -28.27 | 1000 | -28.2699 |  | -28.26
06.07.2016 18:00 | 29.32 | -29.32 | 1000 | -29.3199 |  | -28.26
06.07.2016 19:00 | 29.6 | -29.6 | 1000 | -29.5999 |  | -28.26
06.07.2016 20:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -28.26
06.07.2016 21:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -28.26
06.07.2016 22:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -28.26
06.07.2016 23:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -28.26
07.07.2016 00:00 | 24.21 | -24.21 | 1000 | -24.2099 |  | -28.26
07.07.2016 01:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -28.26
07.07.2016 02:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
07.07.2016 03:00 | 23.74 | -23.74 | 1000 | -23.7399 |  | -28.26
07.07.2016 04:00 | 30.6 | -30.6 | 1000 | -30.5999 |  | -28.26
07.07.2016 05:00 | 34.28 | -34.28 | 1000 | -34.2799 |  | -28.26
07.07.2016 06:00 | 35.71 | -35.71 | 1000 | -35.7099 |  | -28.26
07.07.2016 07:00 | 31.51 | -31.51 | 1000 | -31.5099 |  | -28.26
07.07.2016 08:00 | 28.83 | -28.83 | 1000 | -28.8299 |  | -28.26
07.07.2016 09:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -28.26
07.07.2016 10:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
07.07.2016 11:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
07.07.2016 12:00 | 24.66 | -24.66 | 1000 | -24.6599 |  | -28.26
07.07.2016 13:00 | 25.41 | -25.41 | 1000 | -25.4099 |  | -28.26
07.07.2016 14:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -28.26
07.07.2016 15:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -28.26
07.07.2016 16:00 | 34.68 | -34.68 | 1000 | -34.6799 |  | -28.26
07.07.2016 17:00 | 37.77 | -37.77 | 1000 | -37.7699 |  | -28.26
07.07.2016 18:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -28.26
07.07.2016 19:00 | 32.49 | -32.49 | 1000 | -32.4899 |  | -28.26
07.07.2016 20:00 | 36.53 | -36.53 | 1000 | -36.5299 |  | -28.26
07.07.2016 21:00 | 32.8 | -32.8 | 1000 | -32.7999 |  | -28.26
07.07.2016 22:00 | 28.62 | -28.62 | 1000 | -28.6199 |  | -28.26
07.07.2016 23:00 | 26.52 | -26.52 | 1000 | -26.5199 |  | -28.26
08.07.2016 00:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -28.26
08.07.2016 01:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -28.26
08.07.2016 02:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
08.07.2016 03:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -28.26
08.07.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
08.07.2016 05:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -28.26
08.07.2016 06:00 | 38.62 | -38.62 | 1000 | -38.6199 |  | -28.26
08.07.2016 07:00 | 35.26 | -35.26 | 1000 | -35.2599 |  | -28.26
08.07.2016 08:00 | 33.36 | -33.36 | 1000 | -33.3599 |  | -28.26
08.07.2016 09:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -28.26
08.07.2016 10:00 | 30.15 | -30.15 | 1000 | -30.1499 |  | -28.26
08.07.2016 11:00 | 27.91 | -27.91 | 1000 | -27.9099 |  | -28.26
08.07.2016 12:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -28.26
08.07.2016 13:00 | 25.91 | -25.91 | 1000 | -25.9099 |  | -28.26
08.07.2016 14:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -28.26
08.07.2016 15:00 | 27.38 | -27.38 | 1000 | -27.3799 |  | -28.26
08.07.2016 16:00 | 28.54 | -28.54 | 1000 | -28.5399 |  | -28.26
08.07.2016 17:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -28.26
08.07.2016 18:00 | 28.1 | -28.1 | 1000 | -28.0999 |  | -28.26
08.07.2016 19:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
08.07.2016 20:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -28.26
08.07.2016 21:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -28.26
08.07.2016 22:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -28.26
08.07.2016 23:00 | 18.61 | -18.61 | 1000 | -18.6099 |  | -28.26
09.07.2016 00:00 | 17.39 | -17.39 | 1000 | -17.3899 |  | -28.26
09.07.2016 01:00 | 19 | -19 | 1000 | -18.9999 |  | -28.26
09.07.2016 02:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -28.26
09.07.2016 03:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -28.26
09.07.2016 04:00 | 18.12 | -18.12 | 1000 | -18.1199 |  | -28.26
09.07.2016 05:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -28.26
09.07.2016 06:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
09.07.2016 07:00 | 21.78 | -21.78 | 1000 | -21.7799 |  | -28.26
09.07.2016 08:00 | 16.99 | -16.99 | 1000 | -16.9899 |  | -28.26
09.07.2016 09:00 | 16.99 | -16.99 | 1000 | -16.9899 |  | -28.26
09.07.2016 10:00 | 15.32 | -15.32 | 1000 | -15.3199 |  | -28.26
09.07.2016 11:00 | 8.98 | -8.98 | 1000 | -8.9799 |  | -28.26
09.07.2016 12:00 | 11.64 | -11.64 | 1000 | -11.6399 |  | -28.26
09.07.2016 13:00 | 11.25 | -11.25 | 1000 | -11.2499 |  | -28.26
09.07.2016 14:00 | 16.9 | -16.9 | 1000 | -16.8999 |  | -28.26
09.07.2016 15:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
09.07.2016 16:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
09.07.2016 17:00 | 30.63 | -30.63 | 1000 | -30.6299 |  | -28.26
09.07.2016 18:00 | 30.25 | -30.25 | 1000 | -30.2499 |  | -28.26
09.07.2016 19:00 | 29.86 | -29.86 | 1000 | -29.8599 |  | -28.26
09.07.2016 20:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -28.26
09.07.2016 21:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -28.26
09.07.2016 22:00 | 23.17 | -23.17 | 1000 | -23.1699 |  | -28.26
09.07.2016 23:00 | 18.54 | -18.54 | 1000 | -18.5399 |  | -28.26
10.07.2016 00:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -28.26
10.07.2016 01:00 | 11.96 | -11.96 | 1000 | -11.9599 |  | -28.26
10.07.2016 02:00 | 11.17 | -11.17 | 1000 | -11.1699 |  | -28.26
10.07.2016 03:00 | 9.91 | -9.91 | 1000 | -9.9099 |  | -28.26
10.07.2016 04:00 | 10.63 | -10.63 | 1000 | -10.6299 |  | -28.26
10.07.2016 05:00 | 10.1 | -10.1 | 1000 | -10.0999 |  | -28.26
10.07.2016 06:00 | 12.36 | -12.36 | 1000 | -12.3599 |  | -28.26
10.07.2016 07:00 | 10.64 | -10.64 | 1000 | -10.6399 |  | -28.26
10.07.2016 08:00 | 7.62 | -7.62 | 1000 | -7.6199 |  | -28.26
10.07.2016 09:00 | 9.12 | -9.12 | 1000 | -9.1199 |  | -28.26
10.07.2016 10:00 | 6.88 | -6.88 | 1000 | -6.8799 |  | -28.26
10.07.2016 11:00 | -0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.0801 |  | -28.26
10.07.2016 12:00 | -0.9 | 0.9 | -0.9 | 0.9001 |  | -28.26
10.07.2016 13:00 | 3.96 | -3.96 | 1000 | -3.9599 |  | -28.26
10.07.2016 14:00 | 10.14 | -10.14 | 1000 | -10.1399 |  | -28.26
10.07.2016 15:00 | 19.5 | -19.5 | 1000 | -19.4999 |  | -28.26
10.07.2016 16:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -28.26
10.07.2016 17:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -28.26
10.07.2016 18:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -28.26
10.07.2016 19:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -28.26
10.07.2016 20:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -28.26
10.07.2016 21:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -28.26
10.07.2016 22:00 | 20.6 | -20.6 | 1000 | -20.5999 |  | -28.26
10.07.2016 23:00 | 20.56 | -20.56 | 1000 | -20.5599 |  | -28.26
11.07.2016 00:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -28.26
11.07.2016 01:00 | 19.96 | -19.96 | 1000 | -19.9599 |  | -28.26
11.07.2016 02:00 | 19.77 | -19.77 | 1000 | -19.7699 |  | -28.26
11.07.2016 03:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
11.07.2016 04:00 | 27.67 | -27.67 | 1000 | -27.6699 |  | -28.26
11.07.2016 05:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -28.26
11.07.2016 06:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -28.26
11.07.2016 07:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
11.07.2016 08:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -28.26
11.07.2016 09:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -28.26
11.07.2016 10:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
11.07.2016 11:00 | 20.4 | -20.4 | 1000 | -20.3999 |  | -28.26
11.07.2016 12:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -28.26
11.07.2016 13:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -28.26
11.07.2016 14:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -28.26
11.07.2016 15:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -28.26
11.07.2016 16:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -28.26
11.07.2016 17:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -28.26
11.07.2016 18:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -28.26
11.07.2016 19:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -28.26
11.07.2016 20:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -28.26
11.07.2016 21:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -28.26
11.07.2016 22:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
11.07.2016 23:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -28.26
12.07.2016 00:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -28.26
12.07.2016 01:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -28.26
12.07.2016 02:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -28.26
12.07.2016 03:00 | 24.51 | -24.51 | 1000 | -24.5099 |  | -28.26
12.07.2016 04:00 | 28.53 | -28.53 | 1000 | -28.5299 |  | -28.26
12.07.2016 05:00 | 33.63 | -33.63 | 1000 | -33.6299 |  | -28.26
12.07.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
12.07.2016 07:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -28.26
12.07.2016 08:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
12.07.2016 09:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -28.26
12.07.2016 10:00 | 31.44 | -31.44 | 1000 | -31.4399 |  | -28.26
12.07.2016 11:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -28.26
12.07.2016 12:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -28.26
12.07.2016 13:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -28.26
12.07.2016 14:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -28.26
12.07.2016 15:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -28.26
12.07.2016 16:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -28.26
12.07.2016 17:00 | 33.61 | -33.61 | 1000 | -33.6099 |  | -28.26
12.07.2016 18:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -28.26
12.07.2016 19:00 | 33.67 | -33.67 | 1000 | -33.6699 |  | -28.26
12.07.2016 20:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -28.26
12.07.2016 21:00 | 30.84 | -30.84 | 1000 | -30.8399 |  | -28.26
12.07.2016 22:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -28.26
12.07.2016 23:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -28.26
13.07.2016 00:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -28.26
13.07.2016 01:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -28.26
13.07.2016 02:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
13.07.2016 03:00 | 26.18 | -26.18 | 1000 | -26.1799 |  | -28.26
13.07.2016 04:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -28.26
13.07.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
13.07.2016 06:00 | 40.42 | -40.42 | 1000 | -40.4199 |  | -28.26
13.07.2016 07:00 | 40.62 | -40.62 | 1000 | -40.6199 |  | -28.26
13.07.2016 08:00 | 39.36 | -39.36 | 1000 | -39.3599 |  | -28.26
13.07.2016 09:00 | 39.66 | -39.66 | 1000 | -39.6599 |  | -28.26
13.07.2016 10:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -28.26
13.07.2016 11:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -28.26
13.07.2016 12:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -28.26
13.07.2016 13:00 | 32.87 | -32.87 | 1000 | -32.8699 |  | -28.26
13.07.2016 14:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -28.26
13.07.2016 15:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -28.26
13.07.2016 16:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -28.26
13.07.2016 17:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -28.26
13.07.2016 18:00 | 33.01 | -33.01 | 1000 | -33.0099 |  | -28.26
13.07.2016 19:00 | 30.81 | -30.81 | 1000 | -30.8099 |  | -28.26
13.07.2016 20:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -28.26
13.07.2016 21:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -28.26
13.07.2016 22:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -28.26
13.07.2016 23:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -28.26
14.07.2016 00:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
14.07.2016 01:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -28.26
14.07.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -28.26
14.07.2016 03:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -28.26
14.07.2016 04:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -28.26
14.07.2016 05:00 | 29.42 | -29.42 | 1000 | -29.4199 |  | -28.26
14.07.2016 06:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -28.26
14.07.2016 07:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -28.26
14.07.2016 08:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
14.07.2016 09:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -28.26
14.07.2016 10:00 | 27.58 | -27.58 | 1000 | -27.5799 |  | -28.26
14.07.2016 11:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -28.26
14.07.2016 12:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -28.26
14.07.2016 13:00 | 20.65 | -20.65 | 1000 | -20.6499 |  | -28.26
14.07.2016 14:00 | 20.66 | -20.66 | 1000 | -20.6599 |  | -28.26
14.07.2016 15:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
14.07.2016 16:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -28.26
14.07.2016 17:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -28.26
14.07.2016 18:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -28.26
14.07.2016 19:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -28.26
14.07.2016 20:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -28.26
14.07.2016 21:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -28.26
14.07.2016 22:00 | 18.92 | -18.92 | 1000 | -18.9199 |  | -28.26
14.07.2016 23:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -28.26
15.07.2016 00:00 | 17.02 | -17.02 | 1000 | -17.0199 |  | -28.26
15.07.2016 01:00 | 13.16 | -13.16 | 1000 | -13.1599 |  | -28.26
15.07.2016 02:00 | 15.06 | -15.06 | 1000 | -15.0599 |  | -28.26
15.07.2016 03:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -28.26
15.07.2016 04:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -28.26
15.07.2016 05:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -28.26
15.07.2016 06:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -28.26
15.07.2016 07:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -28.26
15.07.2016 08:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
15.07.2016 09:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -28.26
15.07.2016 10:00 | 27.39 | -27.39 | 1000 | -27.3899 |  | -28.26
15.07.2016 11:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -28.26
15.07.2016 12:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
15.07.2016 13:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
15.07.2016 14:00 | 22.82 | -22.82 | 1000 | -22.8199 |  | -28.26
15.07.2016 15:00 | 27.71 | -27.71 | 1000 | -27.7099 |  | -28.26
15.07.2016 16:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
15.07.2016 17:00 | 34.67 | -34.67 | 1000 | -34.6699 |  | -28.26
15.07.2016 18:00 | 32.73 | -32.73 | 1000 | -32.7299 |  | -28.26
15.07.2016 19:00 | 32.25 | -32.25 | 1000 | -32.2499 |  | -28.26
15.07.2016 20:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
15.07.2016 21:00 | 33.78 | -33.78 | 1000 | -33.7799 |  | -28.26
15.07.2016 22:00 | 27.53 | -27.53 | 1000 | -27.5299 |  | -28.26
15.07.2016 23:00 | 23.82 | -23.82 | 1000 | -23.8199 |  | -28.26
16.07.2016 00:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -28.26
16.07.2016 01:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
16.07.2016 02:00 | 21.91 | -21.91 | 1000 | -21.9099 |  | -28.26
16.07.2016 03:00 | 21.79 | -21.79 | 1000 | -21.7899 |  | -28.26
16.07.2016 04:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -28.26
16.07.2016 05:00 | 22.47 | -22.47 | 1000 | -22.4699 |  | -28.26
16.07.2016 06:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -28.26
16.07.2016 07:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -28.26
16.07.2016 08:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
16.07.2016 09:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -28.26
16.07.2016 10:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -28.26
16.07.2016 11:00 | 21.98 | -21.98 | 1000 | -21.9799 |  | -28.26
16.07.2016 12:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -28.26
16.07.2016 13:00 | 22.21 | -22.21 | 1000 | -22.2099 |  | -28.26
16.07.2016 14:00 | 23.36 | -23.36 | 1000 | -23.3599 |  | -28.26
16.07.2016 15:00 | 25.38 | -25.38 | 1000 | -25.3799 |  | -28.26
16.07.2016 16:00 | 30.3 | -30.3 | 1000 | -30.2999 |  | -28.26
16.07.2016 17:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
16.07.2016 18:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -28.26
16.07.2016 19:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -28.26
16.07.2016 20:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -28.26
16.07.2016 21:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -28.26
16.07.2016 22:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -28.26
16.07.2016 23:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -28.26
17.07.2016 00:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -28.26
17.07.2016 01:00 | 20.17 | -20.17 | 1000 | -20.1699 |  | -28.26
17.07.2016 02:00 | 19.57 | -19.57 | 1000 | -19.5699 |  | -28.26
17.07.2016 03:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -28.26
17.07.2016 04:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -28.26
17.07.2016 05:00 | 20.96 | -20.96 | 1000 | -20.9599 |  | -28.26
17.07.2016 06:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -28.26
17.07.2016 07:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -28.26
17.07.2016 08:00 | 20.77 | -20.77 | 1000 | -20.7699 |  | -28.26
17.07.2016 09:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
17.07.2016 10:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -28.26
17.07.2016 11:00 | 16.19 | -16.19 | 1000 | -16.1899 |  | -28.26
17.07.2016 12:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -28.26
17.07.2016 13:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -28.26
17.07.2016 14:00 | 13.02 | -13.02 | 1000 | -13.0199 |  | -28.26
17.07.2016 15:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -28.26
17.07.2016 16:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -28.26
17.07.2016 17:00 | 27.37 | -27.37 | 1000 | -27.3699 |  | -28.26
17.07.2016 18:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -28.26
17.07.2016 19:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -28.26
17.07.2016 20:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -28.26
17.07.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
17.07.2016 22:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
17.07.2016 23:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -28.26
18.07.2016 00:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -28.26
18.07.2016 01:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -28.26
18.07.2016 02:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
18.07.2016 03:00 | 23.81 | -23.81 | 1000 | -23.8099 |  | -28.26
18.07.2016 04:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -28.26
18.07.2016 05:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -28.26
18.07.2016 06:00 | 35.39 | -35.39 | 1000 | -35.3899 |  | -28.26
18.07.2016 07:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
18.07.2016 08:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -28.26
18.07.2016 09:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -28.26
18.07.2016 10:00 | 27.17 | -27.17 | 1000 | -27.1699 |  | -28.26
18.07.2016 11:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
18.07.2016 12:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -28.26
18.07.2016 13:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -28.26
18.07.2016 14:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -28.26
18.07.2016 15:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
18.07.2016 16:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
18.07.2016 17:00 | 39.39 | -39.39 | 1000 | -39.3899 |  | -28.26
18.07.2016 18:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -28.26
18.07.2016 19:00 | 38.61 | -38.61 | 1000 | -38.6099 |  | -28.26
18.07.2016 20:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
18.07.2016 21:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -28.26
18.07.2016 22:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -28.26
18.07.2016 23:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -28.26
19.07.2016 00:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -28.26
19.07.2016 01:00 | 25.89 | -25.89 | 1000 | -25.8899 |  | -28.26
19.07.2016 02:00 | 25.61 | -25.61 | 1000 | -25.6099 |  | -28.26
19.07.2016 03:00 | 26.14 | -26.14 | 1000 | -26.1399 |  | -28.26
19.07.2016 04:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -28.26
19.07.2016 05:00 | 36.99 | -36.99 | 1000 | -36.9899 |  | -28.26
19.07.2016 06:00 | 40.01 | -40.01 | 1000 | -40.0099 |  | -28.26
19.07.2016 07:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -28.26
19.07.2016 08:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -28.26
19.07.2016 09:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -28.26
19.07.2016 10:00 | 31.38 | -31.38 | 1000 | -31.3799 |  | -28.26
19.07.2016 11:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -28.26
19.07.2016 12:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -28.26
19.07.2016 13:00 | 31.28 | -31.28 | 1000 | -31.2799 |  | -28.26
19.07.2016 14:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -28.26
19.07.2016 15:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -28.26
19.07.2016 16:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -28.26
19.07.2016 17:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -28.26
19.07.2016 18:00 | 37.03 | -37.03 | 1000 | -37.0299 |  | -28.26
19.07.2016 19:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -28.26
19.07.2016 20:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
19.07.2016 21:00 | 27.91 | -27.91 | 1000 | -27.9099 |  | -28.26
19.07.2016 22:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
19.07.2016 23:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
20.07.2016 00:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
20.07.2016 01:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
20.07.2016 02:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -28.26
20.07.2016 03:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -28.26
20.07.2016 04:00 | 29.35 | -29.35 | 1000 | -29.3499 |  | -28.26
20.07.2016 05:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -28.26
20.07.2016 06:00 | 36.79 | -36.79 | 1000 | -36.7899 |  | -28.26
20.07.2016 07:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -28.26
20.07.2016 08:00 | 32.39 | -32.39 | 1000 | -32.3899 |  | -28.26
20.07.2016 09:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -28.26
20.07.2016 10:00 | 28.02 | -28.02 | 1000 | -28.0199 |  | -28.26
20.07.2016 11:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -28.26
20.07.2016 12:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
20.07.2016 13:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -28.26
20.07.2016 14:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -28.26
20.07.2016 15:00 | 31.66 | -31.66 | 1000 | -31.6599 |  | -28.26
20.07.2016 16:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -28.26
20.07.2016 17:00 | 34.48 | -34.48 | 1000 | -34.4799 |  | -28.26
20.07.2016 18:00 | 33.41 | -33.41 | 1000 | -33.4099 |  | -28.26
20.07.2016 19:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
20.07.2016 20:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -28.26
20.07.2016 21:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -28.26
20.07.2016 22:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -28.26
20.07.2016 23:00 | 26.46 | -26.46 | 1000 | -26.4599 |  | -28.26
21.07.2016 00:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -28.26
21.07.2016 01:00 | 25.52 | -25.52 | 1000 | -25.5199 |  | -28.26
21.07.2016 02:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -28.26
21.07.2016 03:00 | 27.49 | -27.49 | 1000 | -27.4899 |  | -28.26
21.07.2016 04:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -28.26
21.07.2016 05:00 | 36.61 | -36.61 | 1000 | -36.6099 |  | -28.26
21.07.2016 06:00 | 39.16 | -39.16 | 1000 | -39.1599 |  | -28.26
21.07.2016 07:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -28.26
21.07.2016 08:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -28.26
21.07.2016 09:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -28.26
21.07.2016 10:00 | 35.04 | -35.04 | 1000 | -35.0399 |  | -28.26
21.07.2016 11:00 | 34.24 | -34.24 | 1000 | -34.2399 |  | -28.26
21.07.2016 12:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -28.26
21.07.2016 13:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
21.07.2016 14:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -28.26
21.07.2016 15:00 | 34.37 | -34.37 | 1000 | -34.3699 |  | -28.26
21.07.2016 16:00 | 34.76 | -34.76 | 1000 | -34.7599 |  | -28.26
21.07.2016 17:00 | 38.38 | -38.38 | 1000 | -38.3799 |  | -28.26
21.07.2016 18:00 | 35.95 | -35.95 | 1000 | -35.9499 |  | -28.26
21.07.2016 19:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -28.26
21.07.2016 20:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
21.07.2016 21:00 | 31.01 | -31.01 | 1000 | -31.0099 |  | -28.26
21.07.2016 22:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -28.26
21.07.2016 23:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -28.26
22.07.2016 00:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -28.26
22.07.2016 01:00 | 26.56 | -26.56 | 1000 | -26.5599 |  | -28.26
22.07.2016 02:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -28.26
22.07.2016 03:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -28.26
22.07.2016 04:00 | 32.36 | -32.36 | 1000 | -32.3599 |  | -28.26
22.07.2016 05:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -28.26
22.07.2016 06:00 | 36.81 | -36.81 | 1000 | -36.8099 |  | -28.26
22.07.2016 07:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -28.26
22.07.2016 08:00 | 35.16 | -35.16 | 1000 | -35.1599 |  | -28.26
22.07.2016 09:00 | 34.41 | -34.41 | 1000 | -34.4099 |  | -28.26
22.07.2016 10:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -28.26
22.07.2016 11:00 | 30.78 | -30.78 | 1000 | -30.7799 |  | -28.26
22.07.2016 12:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -28.26
22.07.2016 13:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -28.26
22.07.2016 14:00 | 31.62 | -31.62 | 1000 | -31.6199 |  | -28.26
22.07.2016 15:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -28.26
22.07.2016 16:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
22.07.2016 17:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -28.26
22.07.2016 18:00 | 33.26 | -33.26 | 1000 | -33.2599 |  | -28.26
22.07.2016 19:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -28.26
22.07.2016 20:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
22.07.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
22.07.2016 22:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
22.07.2016 23:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -28.26
23.07.2016 00:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -28.26
23.07.2016 01:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -28.26
23.07.2016 02:00 | 25.77 | -25.77 | 1000 | -25.7699 |  | -28.26
23.07.2016 03:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -28.26
23.07.2016 04:00 | 26.22 | -26.22 | 1000 | -26.2199 |  | -28.26
23.07.2016 05:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -28.26
23.07.2016 06:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
23.07.2016 07:00 | 32.53 | -32.53 | 1000 | -32.5299 |  | -28.26
23.07.2016 08:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -28.26
23.07.2016 09:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -28.26
23.07.2016 10:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -28.26
23.07.2016 11:00 | 25.25 | -25.25 | 1000 | -25.2499 |  | -28.26
23.07.2016 12:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -28.26
23.07.2016 13:00 | 24.97 | -24.97 | 1000 | -24.9699 |  | -28.26
23.07.2016 14:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -28.26
23.07.2016 15:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -28.26
23.07.2016 16:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -28.26
23.07.2016 17:00 | 33.62 | -33.62 | 1000 | -33.6199 |  | -28.26
23.07.2016 18:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -28.26
23.07.2016 19:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -28.26
23.07.2016 20:00 | 32.14 | -32.14 | 1000 | -32.1399 |  | -28.26
23.07.2016 21:00 | 29.07 | -29.07 | 1000 | -29.0699 |  | -28.26
23.07.2016 22:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -28.26
23.07.2016 23:00 | 28.11 | -28.11 | 1000 | -28.1099 |  | -28.26
24.07.2016 00:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -28.26
24.07.2016 01:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -28.26
24.07.2016 02:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -28.26
24.07.2016 03:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -28.26
24.07.2016 04:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -28.26
24.07.2016 05:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
24.07.2016 06:00 | 25.67 | -25.67 | 1000 | -25.6699 |  | -28.26
24.07.2016 07:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -28.26
24.07.2016 08:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -28.26
24.07.2016 09:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -28.26
24.07.2016 10:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -28.26
24.07.2016 11:00 | 23.82 | -23.82 | 1000 | -23.8199 |  | -28.26
24.07.2016 12:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -28.26
24.07.2016 13:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -28.26
24.07.2016 14:00 | 24.76 | -24.76 | 1000 | -24.7599 |  | -28.26
24.07.2016 15:00 | 26.42 | -26.42 | 1000 | -26.4199 |  | -28.26
24.07.2016 16:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -28.26
24.07.2016 17:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -28.26
24.07.2016 18:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
24.07.2016 19:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -28.26
24.07.2016 20:00 | 35.93 | -35.93 | 1000 | -35.9299 |  | -28.26
24.07.2016 21:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -28.26
24.07.2016 22:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
24.07.2016 23:00 | 27.32 | -27.32 | 1000 | -27.3199 |  | -28.26
25.07.2016 00:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
25.07.2016 01:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
25.07.2016 02:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -28.26
25.07.2016 03:00 | 27.8 | -27.8 | 1000 | -27.7999 |  | -28.26
25.07.2016 04:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
25.07.2016 05:00 | 38.08 | -38.08 | 1000 | -38.0799 |  | -28.26
25.07.2016 06:00 | 39.52 | -39.52 | 1000 | -39.5199 |  | -28.26
25.07.2016 07:00 | 37.94 | -37.94 | 1000 | -37.9399 |  | -28.26
25.07.2016 08:00 | 36.47 | -36.47 | 1000 | -36.4699 |  | -28.26
25.07.2016 09:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -28.26
25.07.2016 10:00 | 33.64 | -33.64 | 1000 | -33.6399 |  | -28.26
25.07.2016 11:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
25.07.2016 12:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -28.26
25.07.2016 13:00 | 32.6 | -32.6 | 1000 | -32.5999 |  | -28.26
25.07.2016 14:00 | 33.32 | -33.32 | 1000 | -33.3199 |  | -28.26
25.07.2016 15:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -28.26
25.07.2016 16:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -28.26
25.07.2016 17:00 | 36.59 | -36.59 | 1000 | -36.5899 |  | -28.26
25.07.2016 18:00 | 36.47 | -36.47 | 1000 | -36.4699 |  | -28.26
25.07.2016 19:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -28.26
25.07.2016 20:00 | 35.47 | -35.47 | 1000 | -35.4699 |  | -28.26
25.07.2016 21:00 | 30.4 | -30.4 | 1000 | -30.3999 |  | -28.26
25.07.2016 22:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
25.07.2016 23:00 | 27.5 | -27.5 | 1000 | -27.4999 |  | -28.26
26.07.2016 00:00 | 26.38 | -26.38 | 1000 | -26.3799 |  | -28.26
26.07.2016 01:00 | 25.88 | -25.88 | 1000 | -25.8799 |  | -28.26
26.07.2016 02:00 | 25.91 | -25.91 | 1000 | -25.9099 |  | -28.26
26.07.2016 03:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -28.26
26.07.2016 04:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -28.26
26.07.2016 05:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
26.07.2016 06:00 | 39.16 | -39.16 | 1000 | -39.1599 |  | -28.26
26.07.2016 07:00 | 37.45 | -37.45 | 1000 | -37.4499 |  | -28.26
26.07.2016 08:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -28.26
26.07.2016 09:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -28.26
26.07.2016 10:00 | 33.13 | -33.13 | 1000 | -33.1299 |  | -28.26
26.07.2016 11:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -28.26
26.07.2016 12:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
26.07.2016 13:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
26.07.2016 14:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -28.26
26.07.2016 15:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -28.26
26.07.2016 16:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -28.26
26.07.2016 17:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -28.26
26.07.2016 18:00 | 37.28 | -37.28 | 1000 | -37.2799 |  | -28.26
26.07.2016 19:00 | 36.54 | -36.54 | 1000 | -36.5399 |  | -28.26
26.07.2016 20:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -28.26
26.07.2016 21:00 | 30.2 | -30.2 | 1000 | -30.1999 |  | -28.26
26.07.2016 22:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -28.26
26.07.2016 23:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -28.26
27.07.2016 00:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -28.26
27.07.2016 01:00 | 25.87 | -25.87 | 1000 | -25.8699 |  | -28.26
27.07.2016 02:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -28.26
27.07.2016 03:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -28.26
27.07.2016 04:00 | 31.53 | -31.53 | 1000 | -31.5299 |  | -28.26
27.07.2016 05:00 | 36.43 | -36.43 | 1000 | -36.4299 |  | -28.26
27.07.2016 06:00 | 39.11 | -39.11 | 1000 | -39.1099 |  | -28.26
27.07.2016 07:00 | 40.67 | -40.67 | 1000 | -40.6699 |  | -28.26
27.07.2016 08:00 | 40.92 | -40.92 | 1000 | -40.9199 |  | -28.26
27.07.2016 09:00 | 41.25 | -41.25 | 1000 | -41.2499 |  | -28.26
27.07.2016 10:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -28.26
27.07.2016 11:00 | 36.53 | -36.53 | 1000 | -36.5299 |  | -28.26
27.07.2016 12:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -28.26
27.07.2016 13:00 | 32.6 | -32.6 | 1000 | -32.5999 |  | -28.26
27.07.2016 14:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -28.26
27.07.2016 15:00 | 33.15 | -33.15 | 1000 | -33.1499 |  | -28.26
27.07.2016 16:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -28.26
27.07.2016 17:00 | 36.61 | -36.61 | 1000 | -36.6099 |  | -28.26
27.07.2016 18:00 | 36.37 | -36.37 | 1000 | -36.3699 |  | -28.26
27.07.2016 19:00 | 35.56 | -35.56 | 1000 | -35.5599 |  | -28.26
27.07.2016 20:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
27.07.2016 21:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
27.07.2016 22:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -28.26
27.07.2016 23:00 | 26.39 | -26.39 | 1000 | -26.3899 |  | -28.26
28.07.2016 00:00 | 25.8 | -25.8 | 1000 | -25.7999 |  | -28.26
28.07.2016 01:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -28.26
28.07.2016 02:00 | 25.26 | -25.26 | 1000 | -25.2599 |  | -28.26
28.07.2016 03:00 | 26.39 | -26.39 | 1000 | -26.3899 |  | -28.26
28.07.2016 04:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -28.26
28.07.2016 05:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
28.07.2016 06:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -28.26
28.07.2016 07:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -28.26
28.07.2016 08:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
28.07.2016 09:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -28.26
28.07.2016 10:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -28.26
28.07.2016 11:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -28.26
28.07.2016 12:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -28.26
28.07.2016 13:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -28.26
28.07.2016 14:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -28.26
28.07.2016 15:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
28.07.2016 16:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -28.26
28.07.2016 17:00 | 36.72 | -36.72 | 1000 | -36.7199 |  | -28.26
28.07.2016 18:00 | 35.5 | -35.5 | 1000 | -35.4999 |  | -28.26
28.07.2016 19:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
28.07.2016 20:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
28.07.2016 21:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -28.26
28.07.2016 22:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -28.26
28.07.2016 23:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -28.26
29.07.2016 00:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
29.07.2016 01:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -28.26
29.07.2016 02:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -28.26
29.07.2016 03:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -28.26
29.07.2016 04:00 | 29.68 | -29.68 | 1000 | -29.6799 |  | -28.26
29.07.2016 05:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -28.26
29.07.2016 06:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -28.26
29.07.2016 07:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -28.26
29.07.2016 08:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -28.26
29.07.2016 09:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -28.26
29.07.2016 10:00 | 31.67 | -31.67 | 1000 | -31.6699 |  | -28.26
29.07.2016 11:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -28.26
29.07.2016 12:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -28.26
29.07.2016 13:00 | 27.37 | -27.37 | 1000 | -27.3699 |  | -28.26
29.07.2016 14:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -28.26
29.07.2016 15:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -28.26
29.07.2016 16:00 | 31.5 | -31.5 | 1000 | -31.4999 |  | -28.26
29.07.2016 17:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -28.26
29.07.2016 18:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
29.07.2016 19:00 | 30.86 | -30.86 | 1000 | -30.8599 |  | -28.26
29.07.2016 20:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -28.26
29.07.2016 21:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -28.26
29.07.2016 22:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -28.26
29.07.2016 23:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -28.26
30.07.2016 00:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -28.26
30.07.2016 01:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -28.26
30.07.2016 02:00 | 24.17 | -24.17 | 1000 | -24.1699 |  | -28.26
30.07.2016 03:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -28.26
30.07.2016 04:00 | 24.72 | -24.72 | 1000 | -24.7199 |  | -28.26
30.07.2016 05:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
30.07.2016 06:00 | 26.74 | -26.74 | 1000 | -26.7399 |  | -28.26
30.07.2016 07:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -28.26
30.07.2016 08:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -28.26
30.07.2016 09:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -28.26
30.07.2016 10:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -28.26
30.07.2016 11:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
30.07.2016 12:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -28.26
30.07.2016 13:00 | 24.04 | -24.04 | 1000 | -24.0399 |  | -28.26
30.07.2016 14:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -28.26
30.07.2016 15:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -28.26
30.07.2016 16:00 | 30.51 | -30.51 | 1000 | -30.5099 |  | -28.26
30.07.2016 17:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
30.07.2016 18:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -28.26
30.07.2016 19:00 | 32.09 | -32.09 | 1000 | -32.0899 |  | -28.26
30.07.2016 20:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -28.26
30.07.2016 21:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -28.26
30.07.2016 22:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -28.26
30.07.2016 23:00 | 25.36 | -25.36 | 1000 | -25.3599 |  | -28.26
31.07.2016 00:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -28.26
31.07.2016 01:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -28.26
31.07.2016 02:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -28.26
31.07.2016 03:00 | 21.65 | -21.65 | 1000 | -21.6499 |  | -28.26
31.07.2016 04:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -28.26
31.07.2016 05:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
31.07.2016 06:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -28.26
31.07.2016 07:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -28.26
31.07.2016 08:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -28.26
31.07.2016 09:00 | 26.77 | -26.77 | 1000 | -26.7699 |  | -28.26
31.07.2016 10:00 | 26.34 | -26.34 | 1000 | -26.3399 |  | -28.26
31.07.2016 11:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -28.26
31.07.2016 12:00 | 24.35 | -24.35 | 1000 | -24.3499 |  | -28.26
31.07.2016 13:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
31.07.2016 14:00 | 22.78 | -22.78 | 1000 | -22.7799 |  | -28.26
31.07.2016 15:00 | 25.25 | -25.25 | 1000 | -25.2499 |  | -28.26
31.07.2016 16:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
31.07.2016 17:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -28.26
31.07.2016 18:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
31.07.2016 19:00 | 30.19 | -30.19 | 1000 | -30.1899 |  | -28.26
31.07.2016 20:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -28.26
31.07.2016 21:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -28.26
31.07.2016 22:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -28.26
31.07.2016 23:00 | 23.79 | -23.79 | 1000 | -23.7899 |  | -28.26
01.08.2016 00:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -28.26
01.08.2016 01:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -28.26
01.08.2016 02:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -28.26
01.08.2016 03:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -28.26
01.08.2016 04:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
01.08.2016 05:00 | 32.17 | -32.17 | 1000 | -32.1699 |  | -28.26
01.08.2016 06:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
01.08.2016 07:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -28.26
01.08.2016 08:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -28.26
01.08.2016 09:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
01.08.2016 10:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
01.08.2016 11:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
01.08.2016 12:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -28.26
01.08.2016 13:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -28.26
01.08.2016 14:00 | 28.48 | -28.48 | 1000 | -28.4799 |  | -28.26
01.08.2016 15:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -28.26
01.08.2016 16:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -28.26
01.08.2016 17:00 | 37.15 | -37.15 | 1000 | -37.1499 |  | -28.26
01.08.2016 18:00 | 38.33 | -38.33 | 1000 | -38.3299 |  | -28.26
01.08.2016 19:00 | 36.95 | -36.95 | 1000 | -36.9499 |  | -28.26
01.08.2016 20:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -28.26
01.08.2016 21:00 | 31.63 | -31.63 | 1000 | -31.6299 |  | -28.26
01.08.2016 22:00 | 27.56 | -27.56 | 1000 | -27.5599 |  | -28.26
01.08.2016 23:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -28.26
02.08.2016 00:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -28.26
02.08.2016 01:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -28.26
02.08.2016 02:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
02.08.2016 03:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -28.26
02.08.2016 04:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -28.26
02.08.2016 05:00 | 34.87 | -34.87 | 1000 | -34.8699 |  | -28.26
02.08.2016 06:00 | 36.87 | -36.87 | 1000 | -36.8699 |  | -28.26
02.08.2016 07:00 | 36.92 | -36.92 | 1000 | -36.9199 |  | -28.26
02.08.2016 08:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -28.26
02.08.2016 09:00 | 38.09 | -38.09 | 1000 | -38.0899 |  | -28.26
02.08.2016 10:00 | 37.83 | -37.83 | 1000 | -37.8299 |  | -28.26
02.08.2016 11:00 | 36.85 | -36.85 | 1000 | -36.8499 |  | -28.26
02.08.2016 12:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -28.26
02.08.2016 13:00 | 35.73 | -35.73 | 1000 | -35.7299 |  | -28.26
02.08.2016 14:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
02.08.2016 15:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -28.26
02.08.2016 16:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -28.26
02.08.2016 17:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
02.08.2016 18:00 | 32.83 | -32.83 | 1000 | -32.8299 |  | -28.26
02.08.2016 19:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -28.26
02.08.2016 20:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -28.26
02.08.2016 21:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -28.26
02.08.2016 22:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
02.08.2016 23:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -28.26
03.08.2016 00:00 | 23.74 | -23.74 | 1000 | -23.7399 |  | -28.26
03.08.2016 01:00 | 22.69 | -22.69 | 1000 | -22.6899 |  | -28.26
03.08.2016 02:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -28.26
03.08.2016 03:00 | 23.66 | -23.66 | 1000 | -23.6599 |  | -28.26
03.08.2016 04:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -28.26
03.08.2016 05:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -28.26
03.08.2016 06:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
03.08.2016 07:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -28.26
03.08.2016 08:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -28.26
03.08.2016 09:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
03.08.2016 10:00 | 33.57 | -33.57 | 1000 | -33.5699 |  | -28.26
03.08.2016 11:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -28.26
03.08.2016 12:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
03.08.2016 13:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -28.26
03.08.2016 14:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -28.26
03.08.2016 15:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
03.08.2016 16:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -28.26
03.08.2016 17:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
03.08.2016 18:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -28.26
03.08.2016 19:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -28.26
03.08.2016 20:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -28.26
03.08.2016 21:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
03.08.2016 22:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -28.26
03.08.2016 23:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -28.26
04.08.2016 00:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
04.08.2016 01:00 | 19.42 | -19.42 | 1000 | -19.4199 |  | -28.26
04.08.2016 02:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -28.26
04.08.2016 03:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -28.26
04.08.2016 04:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -28.26
04.08.2016 05:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -28.26
04.08.2016 06:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -28.26
04.08.2016 07:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -28.26
04.08.2016 08:00 | 29.01 | -29.01 | 1000 | -29.0099 |  | -28.26
04.08.2016 09:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
04.08.2016 10:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -28.26
04.08.2016 11:00 | 23.58 | -23.58 | 1000 | -23.5799 |  | -28.26
04.08.2016 12:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -28.26
04.08.2016 13:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -28.26
04.08.2016 14:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -28.26
04.08.2016 15:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
04.08.2016 16:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -28.26
04.08.2016 17:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -28.26
04.08.2016 18:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -28.26
04.08.2016 19:00 | 34.46 | -34.46 | 1000 | -34.4599 |  | -28.26
04.08.2016 20:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -28.26
04.08.2016 21:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -28.26
04.08.2016 22:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
04.08.2016 23:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -28.26
05.08.2016 00:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -28.26
05.08.2016 01:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -28.26
05.08.2016 02:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
05.08.2016 03:00 | 26.24 | -26.24 | 1000 | -26.2399 |  | -28.26
05.08.2016 04:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -28.26
05.08.2016 05:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
05.08.2016 06:00 | 37.19 | -37.19 | 1000 | -37.1899 |  | -28.26
05.08.2016 07:00 | 38.69 | -38.69 | 1000 | -38.6899 |  | -28.26
05.08.2016 08:00 | 38.54 | -38.54 | 1000 | -38.5399 |  | -28.26
05.08.2016 09:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -28.26
05.08.2016 10:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -28.26
05.08.2016 11:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -28.26
05.08.2016 12:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -28.26
05.08.2016 13:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -28.26
05.08.2016 14:00 | 28.46 | -28.46 | 1000 | -28.4599 |  | -28.26
05.08.2016 15:00 | 31.29 | -31.29 | 1000 | -31.2899 |  | -28.26
05.08.2016 16:00 | 33.89 | -33.89 | 1000 | -33.8899 |  | -28.26
05.08.2016 17:00 | 34.4 | -34.4 | 1000 | -34.3999 |  | -28.26
05.08.2016 18:00 | 34.15 | -34.15 | 1000 | -34.1499 |  | -28.26
05.08.2016 19:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -28.26
05.08.2016 20:00 | 32.3 | -32.3 | 1000 | -32.2999 |  | -28.26
05.08.2016 21:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -28.26
05.08.2016 22:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -28.26
05.08.2016 23:00 | 26.68 | -26.68 | 1000 | -26.6799 |  | -28.26
06.08.2016 00:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -28.26
06.08.2016 01:00 | 23.77 | -23.77 | 1000 | -23.7699 |  | -28.26
06.08.2016 02:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -28.26
06.08.2016 03:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -28.26
06.08.2016 04:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
06.08.2016 05:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -28.26
06.08.2016 06:00 | 26.36 | -26.36 | 1000 | -26.3599 |  | -28.26
06.08.2016 07:00 | 26.47 | -26.47 | 1000 | -26.4699 |  | -28.26
06.08.2016 08:00 | 24.94 | -24.94 | 1000 | -24.9399 |  | -28.26
06.08.2016 09:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -28.26
06.08.2016 10:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -28.26
06.08.2016 11:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -28.26
06.08.2016 12:00 | 18.38 | -18.38 | 1000 | -18.3799 |  | -28.26
06.08.2016 13:00 | 17.83 | -17.83 | 1000 | -17.8299 |  | -28.26
06.08.2016 14:00 | 17.18 | -17.18 | 1000 | -17.1799 |  | -28.26
06.08.2016 15:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
06.08.2016 16:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
06.08.2016 17:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
06.08.2016 18:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
06.08.2016 19:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -28.26
06.08.2016 20:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -28.26
06.08.2016 21:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -28.26
06.08.2016 22:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -28.26
06.08.2016 23:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
07.08.2016 00:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -28.26
07.08.2016 01:00 | 12.86 | -12.86 | 1000 | -12.8599 |  | -28.26
07.08.2016 02:00 | 12.38 | -12.38 | 1000 | -12.3799 |  | -28.26
07.08.2016 03:00 | 12.35 | -12.35 | 1000 | -12.3499 |  | -28.26
07.08.2016 04:00 | 12.51 | -12.51 | 1000 | -12.5099 |  | -28.26
07.08.2016 05:00 | 11.93 | -11.93 | 1000 | -11.9299 |  | -28.26
07.08.2016 06:00 | 12.25 | -12.25 | 1000 | -12.2499 |  | -28.26
07.08.2016 07:00 | 12.79 | -12.79 | 1000 | -12.7899 |  | -28.26
07.08.2016 08:00 | 9.95 | -9.95 | 1000 | -9.9499 |  | -28.26
07.08.2016 09:00 | 8.83 | -8.83 | 1000 | -8.8299 |  | -28.26
07.08.2016 10:00 | 5.93 | -5.93 | 1000 | -5.9299 |  | -28.26
07.08.2016 11:00 | 0.02 | -0.02 | 1000 | -0.0199 |  | -28.26
07.08.2016 12:00 | 0.04 | -0.04 | 1000 | -0.0399 |  | -28.26
07.08.2016 13:00 | 2.35 | -2.35 | 1000 | -2.3499 |  | -28.26
07.08.2016 14:00 | 5.67 | -5.67 | 1000 | -5.6699 |  | -28.26
07.08.2016 15:00 | 12.84 | -12.84 | 1000 | -12.8399 |  | -28.26
07.08.2016 16:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -28.26
07.08.2016 17:00 | 27.77 | -27.77 | 1000 | -27.7699 |  | -28.26
07.08.2016 18:00 | 30.48 | -30.48 | 1000 | -30.4799 |  | -28.26
07.08.2016 19:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -28.26
07.08.2016 20:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -28.26
07.08.2016 21:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -28.26
07.08.2016 22:00 | 20.62 | -20.62 | 1000 | -20.6199 |  | -28.26
07.08.2016 23:00 | 16.44 | -16.44 | 1000 | -16.4399 |  | -28.26
08.08.2016 00:00 | 12.91 | -12.91 | 1000 | -12.9099 |  | -28.26
08.08.2016 01:00 | 8.16 | -8.16 | 1000 | -8.1599 |  | -28.26
08.08.2016 02:00 | 8.12 | -8.12 | 1000 | -8.1199 |  | -28.26
08.08.2016 03:00 | 8.94 | -8.94 | 1000 | -8.9399 |  | -28.26
08.08.2016 04:00 | 17.85 | -17.85 | 1000 | -17.8499 |  | -28.26
08.08.2016 05:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -28.26
08.08.2016 06:00 | 26.29 | -26.29 | 1000 | -26.2899 |  | -28.26
08.08.2016 07:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
08.08.2016 08:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -28.26
08.08.2016 09:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -28.26
08.08.2016 10:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -28.26
08.08.2016 11:00 | 13.41 | -13.41 | 1000 | -13.4099 |  | -28.26
08.08.2016 12:00 | 12.89 | -12.89 | 1000 | -12.8899 |  | -28.26
08.08.2016 13:00 | 17.92 | -17.92 | 1000 | -17.9199 |  | -28.26
08.08.2016 14:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -28.26
08.08.2016 15:00 | 26.52 | -26.52 | 1000 | -26.5199 |  | -28.26
08.08.2016 16:00 | 31.29 | -31.29 | 1000 | -31.2899 |  | -28.26
08.08.2016 17:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -28.26
08.08.2016 18:00 | 33.23 | -33.23 | 1000 | -33.2299 |  | -28.26
08.08.2016 19:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -28.26
08.08.2016 20:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
08.08.2016 21:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -28.26
08.08.2016 22:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -28.26
08.08.2016 23:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
09.08.2016 00:00 | 22.6 | -22.6 | 1000 | -22.5999 |  | -28.26
09.08.2016 01:00 | 20.32 | -20.32 | 1000 | -20.3199 |  | -28.26
09.08.2016 02:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -28.26
09.08.2016 03:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
09.08.2016 04:00 | 28.33 | -28.33 | 1000 | -28.3299 |  | -28.26
09.08.2016 05:00 | 32.86 | -32.86 | 1000 | -32.8599 |  | -28.26
09.08.2016 06:00 | 34.83 | -34.83 | 1000 | -34.8299 |  | -28.26
09.08.2016 07:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -28.26
09.08.2016 08:00 | 34.6 | -34.6 | 1000 | -34.5999 |  | -28.26
09.08.2016 09:00 | 34.26 | -34.26 | 1000 | -34.2599 |  | -28.26
09.08.2016 10:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -28.26
09.08.2016 11:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -28.26
09.08.2016 12:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -28.26
09.08.2016 13:00 | 27.84 | -27.84 | 1000 | -27.8399 |  | -28.26
09.08.2016 14:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
09.08.2016 15:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -28.26
09.08.2016 16:00 | 30.35 | -30.35 | 1000 | -30.3499 |  | -28.26
09.08.2016 17:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -28.26
09.08.2016 18:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -28.26
09.08.2016 19:00 | 30.47 | -30.47 | 1000 | -30.4699 |  | -28.26
09.08.2016 20:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -28.26
09.08.2016 21:00 | 26.45 | -26.45 | 1000 | -26.4499 |  | -28.26
09.08.2016 22:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -28.26
09.08.2016 23:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -28.26
10.08.2016 00:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
10.08.2016 01:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -28.26
10.08.2016 02:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -28.26
10.08.2016 03:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
10.08.2016 04:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -28.26
10.08.2016 05:00 | 32.21 | -32.21 | 1000 | -32.2099 |  | -28.26
10.08.2016 06:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
10.08.2016 07:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -28.26
10.08.2016 08:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -28.26
10.08.2016 09:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -28.26
10.08.2016 10:00 | 29.66 | -29.66 | 1000 | -29.6599 |  | -28.26
10.08.2016 11:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
10.08.2016 12:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -28.26
10.08.2016 13:00 | 24.51 | -24.51 | 1000 | -24.5099 |  | -28.26
10.08.2016 14:00 | 24.31 | -24.31 | 1000 | -24.3099 |  | -28.26
10.08.2016 15:00 | 27.33 | -27.33 | 1000 | -27.3299 |  | -28.26
10.08.2016 16:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -28.26
10.08.2016 17:00 | 33.68 | -33.68 | 1000 | -33.6799 |  | -28.26
10.08.2016 18:00 | 33.72 | -33.72 | 1000 | -33.7199 |  | -28.26
10.08.2016 19:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
10.08.2016 20:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -28.26
10.08.2016 21:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
10.08.2016 22:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -28.26
10.08.2016 23:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -28.26
11.08.2016 00:00 | 22.72 | -22.72 | 1000 | -22.7199 |  | -28.26
11.08.2016 01:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -28.26
11.08.2016 02:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -28.26
11.08.2016 03:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -28.26
11.08.2016 04:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -28.26
11.08.2016 05:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -28.26
11.08.2016 06:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -28.26
11.08.2016 07:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -28.26
11.08.2016 08:00 | 30.86 | -30.86 | 1000 | -30.8599 |  | -28.26
11.08.2016 09:00 | 30.48 | -30.48 | 1000 | -30.4799 |  | -28.26
11.08.2016 10:00 | 28.57 | -28.57 | 1000 | -28.5699 |  | -28.26
11.08.2016 11:00 | 27.17 | -27.17 | 1000 | -27.1699 |  | -28.26
11.08.2016 12:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -28.26
11.08.2016 13:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -28.26
11.08.2016 14:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -28.26
11.08.2016 15:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -28.26
11.08.2016 16:00 | 34.37 | -34.37 | 1000 | -34.3699 |  | -28.26
11.08.2016 17:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
11.08.2016 18:00 | 35.11 | -35.11 | 1000 | -35.1099 |  | -28.26
11.08.2016 19:00 | 34.82 | -34.82 | 1000 | -34.8199 |  | -28.26
11.08.2016 20:00 | 33.87 | -33.87 | 1000 | -33.8699 |  | -28.26
11.08.2016 21:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -28.26
11.08.2016 22:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
11.08.2016 23:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
12.08.2016 00:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -28.26
12.08.2016 01:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -28.26
12.08.2016 02:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
12.08.2016 03:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
12.08.2016 04:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -28.26
12.08.2016 05:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -28.26
12.08.2016 06:00 | 33.8 | -33.8 | 1000 | -33.7999 |  | -28.26
12.08.2016 07:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
12.08.2016 08:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
12.08.2016 09:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -28.26
12.08.2016 10:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
12.08.2016 11:00 | 32.1 | -32.1 | 1000 | -32.0999 |  | -28.26
12.08.2016 12:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -28.26
12.08.2016 13:00 | 27.12 | -27.12 | 1000 | -27.1199 |  | -28.26
12.08.2016 14:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
12.08.2016 15:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -28.26
12.08.2016 16:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -28.26
12.08.2016 17:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
12.08.2016 18:00 | 29.13 | -29.13 | 1000 | -29.1299 |  | -28.26
12.08.2016 19:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -28.26
12.08.2016 20:00 | 28.34 | -28.34 | 1000 | -28.3399 |  | -28.26
12.08.2016 21:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -28.26
12.08.2016 22:00 | 21.7 | -21.7 | 1000 | -21.6999 |  | -28.26
12.08.2016 23:00 | 19.97 | -19.97 | 1000 | -19.9699 |  | -28.26
13.08.2016 00:00 | 18.09 | -18.09 | 1000 | -18.0899 |  | -28.26
13.08.2016 01:00 | 16.89 | -16.89 | 1000 | -16.8899 |  | -28.26
13.08.2016 02:00 | 16.1 | -16.1 | 1000 | -16.0999 |  | -28.26
13.08.2016 03:00 | 14.46 | -14.46 | 1000 | -14.4599 |  | -28.26
13.08.2016 04:00 | 16.08 | -16.08 | 1000 | -16.0799 |  | -28.26
13.08.2016 05:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -28.26
13.08.2016 06:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -28.26
13.08.2016 07:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -28.26
13.08.2016 08:00 | 18.06 | -18.06 | 1000 | -18.0599 |  | -28.26
13.08.2016 09:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -28.26
13.08.2016 10:00 | 13.64 | -13.64 | 1000 | -13.6399 |  | -28.26
13.08.2016 11:00 | 9.07 | -9.07 | 1000 | -9.0699 |  | -28.26
13.08.2016 12:00 | 9.11 | -9.11 | 1000 | -9.1099 |  | -28.26
13.08.2016 13:00 | 10.54 | -10.54 | 1000 | -10.5399 |  | -28.26
13.08.2016 14:00 | 12.52 | -12.52 | 1000 | -12.5199 |  | -28.26
13.08.2016 15:00 | 18.77 | -18.77 | 1000 | -18.7699 |  | -28.26
13.08.2016 16:00 | 24.72 | -24.72 | 1000 | -24.7199 |  | -28.26
13.08.2016 17:00 | 26.88 | -26.88 | 1000 | -26.8799 |  | -28.26
13.08.2016 18:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
13.08.2016 19:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -28.26
13.08.2016 20:00 | 28.31 | -28.31 | 1000 | -28.3099 |  | -28.26
13.08.2016 21:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -28.26
13.08.2016 22:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -28.26
13.08.2016 23:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -28.26
14.08.2016 00:00 | 19.61 | -19.61 | 1000 | -19.6099 |  | -28.26
14.08.2016 01:00 | 19.03 | -19.03 | 1000 | -19.0299 |  | -28.26
14.08.2016 02:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -28.26
14.08.2016 03:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -28.26
14.08.2016 04:00 | 18.06 | -18.06 | 1000 | -18.0599 |  | -28.26
14.08.2016 05:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -28.26
14.08.2016 06:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -28.26
14.08.2016 07:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -28.26
14.08.2016 08:00 | 19.74 | -19.74 | 1000 | -19.7399 |  | -28.26
14.08.2016 09:00 | 20.46 | -20.46 | 1000 | -20.4599 |  | -28.26
14.08.2016 10:00 | 19.1 | -19.1 | 1000 | -19.0999 |  | -28.26
14.08.2016 11:00 | 17.41 | -17.41 | 1000 | -17.4099 |  | -28.26
14.08.2016 12:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -28.26
14.08.2016 13:00 | 16.57 | -16.57 | 1000 | -16.5699 |  | -28.26
14.08.2016 14:00 | 16.89 | -16.89 | 1000 | -16.8899 |  | -28.26
14.08.2016 15:00 | 20.13 | -20.13 | 1000 | -20.1299 |  | -28.26
14.08.2016 16:00 | 26.75 | -26.75 | 1000 | -26.7499 |  | -28.26
14.08.2016 17:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -28.26
14.08.2016 18:00 | 31.56 | -31.56 | 1000 | -31.5599 |  | -28.26
14.08.2016 19:00 | 32.3 | -32.3 | 1000 | -32.2999 |  | -28.26
14.08.2016 20:00 | 31.56 | -31.56 | 1000 | -31.5599 |  | -28.26
14.08.2016 21:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -28.26
14.08.2016 22:00 | 25.15 | -25.15 | 1000 | -25.1499 |  | -28.26
14.08.2016 23:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
15.08.2016 00:00 | 21.61 | -21.61 | 1000 | -21.6099 |  | -28.26
15.08.2016 01:00 | 21.01 | -21.01 | 1000 | -21.0099 |  | -28.26
15.08.2016 02:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -28.26
15.08.2016 03:00 | 23.29 | -23.29 | 1000 | -23.2899 |  | -28.26
15.08.2016 04:00 | 27.21 | -27.21 | 1000 | -27.2099 |  | -28.26
15.08.2016 05:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -28.26
15.08.2016 06:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -28.26
15.08.2016 07:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -28.26
15.08.2016 08:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
15.08.2016 09:00 | 28.32 | -28.32 | 1000 | -28.3199 |  | -28.26
15.08.2016 10:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -28.26
15.08.2016 11:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -28.26
15.08.2016 12:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -28.26
15.08.2016 13:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -28.26
15.08.2016 14:00 | 25.54 | -25.54 | 1000 | -25.5399 |  | -28.26
15.08.2016 15:00 | 30.62 | -30.62 | 1000 | -30.6199 |  | -28.26
15.08.2016 16:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -28.26
15.08.2016 17:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -28.26
15.08.2016 18:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -28.26
15.08.2016 19:00 | 34.47 | -34.47 | 1000 | -34.4699 |  | -28.26
15.08.2016 20:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -28.26
15.08.2016 21:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -28.26
15.08.2016 22:00 | 26.26 | -26.26 | 1000 | -26.2599 |  | -28.26
15.08.2016 23:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -28.26
16.08.2016 00:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
16.08.2016 01:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
16.08.2016 02:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
16.08.2016 03:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -28.26
16.08.2016 04:00 | 28.71 | -28.71 | 1000 | -28.7099 |  | -28.26
16.08.2016 05:00 | 33.63 | -33.63 | 1000 | -33.6299 |  | -28.26
16.08.2016 06:00 | 34.14 | -34.14 | 1000 | -34.1399 |  | -28.26
16.08.2016 07:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -28.26
16.08.2016 08:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -28.26
16.08.2016 09:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -28.26
16.08.2016 10:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -28.26
16.08.2016 11:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
16.08.2016 12:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -28.26
16.08.2016 13:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -28.26
16.08.2016 14:00 | 30.58 | -30.58 | 1000 | -30.5799 |  | -28.26
16.08.2016 15:00 | 33.12 | -33.12 | 1000 | -33.1199 |  | -28.26
16.08.2016 16:00 | 34.33 | -34.33 | 1000 | -34.3299 |  | -28.26
16.08.2016 17:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -28.26
16.08.2016 18:00 | 34.81 | -34.81 | 1000 | -34.8099 |  | -28.26
16.08.2016 19:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -28.26
16.08.2016 20:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -28.26
16.08.2016 21:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -28.26
16.08.2016 22:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
16.08.2016 23:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
17.08.2016 00:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -28.26
17.08.2016 01:00 | 21.9 | -21.9 | 1000 | -21.8999 |  | -28.26
17.08.2016 02:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -28.26
17.08.2016 03:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -28.26
17.08.2016 04:00 | 29.74 | -29.74 | 1000 | -29.7399 |  | -28.26
17.08.2016 05:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -28.26
17.08.2016 06:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -28.26
17.08.2016 07:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
17.08.2016 08:00 | 28.54 | -28.54 | 1000 | -28.5399 |  | -28.26
17.08.2016 09:00 | 28.03 | -28.03 | 1000 | -28.0299 |  | -28.26
17.08.2016 10:00 | 27.79 | -27.79 | 1000 | -27.7899 |  | -28.26
17.08.2016 11:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -28.26
17.08.2016 12:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -28.26
17.08.2016 13:00 | 28.41 | -28.41 | 1000 | -28.4099 |  | -28.26
17.08.2016 14:00 | 30.47 | -30.47 | 1000 | -30.4699 |  | -28.26
17.08.2016 15:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -28.26
17.08.2016 16:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -28.26
17.08.2016 17:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -28.26
17.08.2016 18:00 | 36.45 | -36.45 | 1000 | -36.4499 |  | -28.26
17.08.2016 19:00 | 35.48 | -35.48 | 1000 | -35.4799 |  | -28.26
17.08.2016 20:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -28.26
17.08.2016 21:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -28.26
17.08.2016 22:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -28.26
17.08.2016 23:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -28.26
18.08.2016 00:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -28.26
18.08.2016 01:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -28.26
18.08.2016 02:00 | 22.49 | -22.49 | 1000 | -22.4899 |  | -28.26
18.08.2016 03:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -28.26
18.08.2016 04:00 | 30.26 | -30.26 | 1000 | -30.2599 |  | -28.26
18.08.2016 05:00 | 33.79 | -33.79 | 1000 | -33.7899 |  | -28.26
18.08.2016 06:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -28.26
18.08.2016 07:00 | 35.33 | -35.33 | 1000 | -35.3299 |  | -28.26
18.08.2016 08:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -28.26
18.08.2016 09:00 | 30.84 | -30.84 | 1000 | -30.8399 |  | -28.26
18.08.2016 10:00 | 29.15 | -29.15 | 1000 | -29.1499 |  | -28.26
18.08.2016 11:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -28.26
18.08.2016 12:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -28.26
18.08.2016 13:00 | 29.51 | -29.51 | 1000 | -29.5099 |  | -28.26
18.08.2016 14:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -28.26
18.08.2016 15:00 | 35.01 | -35.01 | 1000 | -35.0099 |  | -28.26
18.08.2016 16:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -28.26
18.08.2016 17:00 | 37.34 | -37.34 | 1000 | -37.3399 |  | -28.26
18.08.2016 18:00 | 36.85 | -36.85 | 1000 | -36.8499 |  | -28.26
18.08.2016 19:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -28.26
18.08.2016 20:00 | 32.74 | -32.74 | 1000 | -32.7399 |  | -28.26
18.08.2016 21:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
18.08.2016 22:00 | 27.71 | -27.71 | 1000 | -27.7099 |  | -28.26
18.08.2016 23:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -28.26
19.08.2016 00:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -28.26
19.08.2016 01:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -28.26
19.08.2016 02:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -28.26
19.08.2016 03:00 | 26.08 | -26.08 | 1000 | -26.0799 |  | -28.26
19.08.2016 04:00 | 32.25 | -32.25 | 1000 | -32.2499 |  | -28.26
19.08.2016 05:00 | 36.25 | -36.25 | 1000 | -36.2499 |  | -28.26
19.08.2016 06:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -28.26
19.08.2016 07:00 | 36.45 | -36.45 | 1000 | -36.4499 |  | -28.26
19.08.2016 08:00 | 34.48 | -34.48 | 1000 | -34.4799 |  | -28.26
19.08.2016 09:00 | 31.56 | -31.56 | 1000 | -31.5599 |  | -28.26
19.08.2016 10:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -28.26
19.08.2016 11:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -28.26
19.08.2016 12:00 | 25.78 | -25.78 | 1000 | -25.7799 |  | -28.26
19.08.2016 13:00 | 27.48 | -27.48 | 1000 | -27.4799 |  | -28.26
19.08.2016 14:00 | 31.76 | -31.76 | 1000 | -31.7599 |  | -28.26
19.08.2016 15:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -28.26
19.08.2016 16:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -28.26
19.08.2016 17:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -28.26
19.08.2016 18:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -28.26
19.08.2016 19:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -28.26
19.08.2016 20:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -28.26
19.08.2016 21:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -28.26
19.08.2016 22:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -28.26
19.08.2016 23:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -28.26
20.08.2016 00:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -28.26
20.08.2016 01:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -28.26
20.08.2016 02:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -28.26
20.08.2016 03:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
20.08.2016 04:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -28.26
20.08.2016 05:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -28.26
20.08.2016 06:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -28.26
20.08.2016 07:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -28.26
20.08.2016 08:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -28.26
20.08.2016 09:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -28.26
20.08.2016 10:00 | 23.12 | -23.12 | 1000 | -23.1199 |  | -28.26
20.08.2016 11:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
20.08.2016 12:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -28.26
20.08.2016 13:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
20.08.2016 14:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -28.26
20.08.2016 15:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -28.26
20.08.2016 16:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -28.26
20.08.2016 17:00 | 29.34 | -29.34 | 1000 | -29.3399 |  | -28.26
20.08.2016 18:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
20.08.2016 19:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -28.26
20.08.2016 20:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -28.26
20.08.2016 21:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
20.08.2016 22:00 | 18.51 | -18.51 | 1000 | -18.5099 |  | -28.26
20.08.2016 23:00 | 15.01 | -15.01 | 1000 | -15.0099 |  | -28.26
21.08.2016 00:00 | 12.13 | -12.13 | 1000 | -12.1299 |  | -28.26
21.08.2016 01:00 | 9.72 | -9.72 | 1000 | -9.7199 |  | -28.26
21.08.2016 02:00 | 9.83 | -9.83 | 1000 | -9.8299 |  | -28.26
21.08.2016 03:00 | 9.74 | -9.74 | 1000 | -9.7399 |  | -28.26
21.08.2016 04:00 | 9.62 | -9.62 | 1000 | -9.6199 |  | -28.26
21.08.2016 05:00 | 9.13 | -9.13 | 1000 | -9.1299 |  | -28.26
21.08.2016 06:00 | 11.34 | -11.34 | 1000 | -11.3399 |  | -28.26
21.08.2016 07:00 | 11.55 | -11.55 | 1000 | -11.5499 |  | -28.26
21.08.2016 08:00 | 11.59 | -11.59 | 1000 | -11.5899 |  | -28.26
21.08.2016 09:00 | 11.6 | -11.6 | 1000 | -11.5999 |  | -28.26
21.08.2016 10:00 | 11.45 | -11.45 | 1000 | -11.4499 |  | -28.26
21.08.2016 11:00 | 9.09 | -9.09 | 1000 | -9.0899 |  | -28.26
21.08.2016 12:00 | 7.19 | -7.19 | 1000 | -7.1899 |  | -28.26
21.08.2016 13:00 | 7.88 | -7.88 | 1000 | -7.8799 |  | -28.26
21.08.2016 14:00 | 8.94 | -8.94 | 1000 | -8.9399 |  | -28.26
21.08.2016 15:00 | 10.86 | -10.86 | 1000 | -10.8599 |  | -28.26
21.08.2016 16:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -28.26
21.08.2016 17:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
21.08.2016 18:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -28.26
21.08.2016 19:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -28.26
21.08.2016 20:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -28.26
21.08.2016 21:00 | 23.54 | -23.54 | 1000 | -23.5399 |  | -28.26
21.08.2016 22:00 | 20.68 | -20.68 | 1000 | -20.6799 |  | -28.26
21.08.2016 23:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -28.26
22.08.2016 00:00 | 18.78 | -18.78 | 1000 | -18.7799 |  | -28.26
22.08.2016 01:00 | 17.5 | -17.5 | 1000 | -17.4999 |  | -28.26
22.08.2016 02:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -28.26
22.08.2016 03:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -28.26
22.08.2016 04:00 | 26.82 | -26.82 | 1000 | -26.8199 |  | -28.26
22.08.2016 05:00 | 31.42 | -31.42 | 1000 | -31.4199 |  | -28.26
22.08.2016 06:00 | 34.41 | -34.41 | 1000 | -34.4099 |  | -28.26
22.08.2016 07:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
22.08.2016 08:00 | 31.66 | -31.66 | 1000 | -31.6599 |  | -28.26
22.08.2016 09:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
22.08.2016 10:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -28.26
22.08.2016 11:00 | 27.19 | -27.19 | 1000 | -27.1899 |  | -28.26
22.08.2016 12:00 | 27.3 | -27.3 | 1000 | -27.2999 |  | -28.26
22.08.2016 13:00 | 27.81 | -27.81 | 1000 | -27.8099 |  | -28.26
22.08.2016 14:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -28.26
22.08.2016 15:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -28.26
22.08.2016 16:00 | 36.59 | -36.59 | 1000 | -36.5899 |  | -28.26
22.08.2016 17:00 | 37.71 | -37.71 | 1000 | -37.7099 |  | -28.26
22.08.2016 18:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -28.26
22.08.2016 19:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -28.26
22.08.2016 20:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -28.26
22.08.2016 21:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
22.08.2016 22:00 | 23.68 | -23.68 | 1000 | -23.6799 |  | -28.26
22.08.2016 23:00 | 22.35 | -22.35 | 1000 | -22.3499 |  | -28.26
23.08.2016 00:00 | 21.62 | -21.62 | 1000 | -21.6199 |  | -28.26
23.08.2016 01:00 | 20.29 | -20.29 | 1000 | -20.2899 |  | -28.26
23.08.2016 02:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -28.26
23.08.2016 03:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -28.26
23.08.2016 04:00 | 30.56 | -30.56 | 1000 | -30.5599 |  | -28.26
23.08.2016 05:00 | 35.24 | -35.24 | 1000 | -35.2399 |  | -28.26
23.08.2016 06:00 | 37.31 | -37.31 | 1000 | -37.3099 |  | -28.26
23.08.2016 07:00 | 37.95 | -37.95 | 1000 | -37.9499 |  | -28.26
23.08.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
23.08.2016 09:00 | 32.36 | -32.36 | 1000 | -32.3599 |  | -28.26
23.08.2016 10:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -28.26
23.08.2016 11:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -28.26
23.08.2016 12:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -28.26
23.08.2016 13:00 | 30.2 | -30.2 | 1000 | -30.1999 |  | -28.26
23.08.2016 14:00 | 34.63 | -34.63 | 1000 | -34.6299 |  | -28.26
23.08.2016 15:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -28.26
23.08.2016 16:00 | 40.2 | -40.2 | 1000 | -40.1999 |  | -28.26
23.08.2016 17:00 | 41.6 | -41.6 | 1000 | -41.5999 |  | -28.26
23.08.2016 18:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -28.26
23.08.2016 19:00 | 38.92 | -38.92 | 1000 | -38.9199 |  | -28.26
23.08.2016 20:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -28.26
23.08.2016 21:00 | 27.57 | -27.57 | 1000 | -27.5699 |  | -28.26
23.08.2016 22:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -28.26
23.08.2016 23:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -28.26
24.08.2016 00:00 | 22.82 | -22.82 | 1000 | -22.8199 |  | -28.26
24.08.2016 01:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -28.26
24.08.2016 02:00 | 22.25 | -22.25 | 1000 | -22.2499 |  | -28.26
24.08.2016 03:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -28.26
24.08.2016 04:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -28.26
24.08.2016 05:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -28.26
24.08.2016 06:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -28.26
24.08.2016 07:00 | 34.93 | -34.93 | 1000 | -34.9299 |  | -28.26
24.08.2016 08:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -28.26
24.08.2016 09:00 | 27.56 | -27.56 | 1000 | -27.5599 |  | -28.26
24.08.2016 10:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -28.26
24.08.2016 11:00 | 26.24 | -26.24 | 1000 | -26.2399 |  | -28.26
24.08.2016 12:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -28.26
24.08.2016 13:00 | 30.48 | -30.48 | 1000 | -30.4799 |  | -28.26
24.08.2016 14:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -28.26
24.08.2016 15:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
24.08.2016 16:00 | 37.69 | -37.69 | 1000 | -37.6899 |  | -28.26
24.08.2016 17:00 | 38.44 | -38.44 | 1000 | -38.4399 |  | -28.26
24.08.2016 18:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -28.26
24.08.2016 19:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
24.08.2016 20:00 | 28.61 | -28.61 | 1000 | -28.6099 |  | -28.26
24.08.2016 21:00 | 24.49 | -24.49 | 1000 | -24.4899 |  | -28.26
24.08.2016 22:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -28.26
24.08.2016 23:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -28.26
25.08.2016 00:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -28.26
25.08.2016 01:00 | 21.16 | -21.16 | 1000 | -21.1599 |  | -28.26
25.08.2016 02:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -28.26
25.08.2016 03:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -28.26
25.08.2016 04:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -28.26
25.08.2016 05:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -28.26
25.08.2016 06:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -28.26
25.08.2016 07:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
25.08.2016 08:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -28.26
25.08.2016 09:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -28.26
25.08.2016 10:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -28.26
25.08.2016 11:00 | 25.42 | -25.42 | 1000 | -25.4199 |  | -28.26
25.08.2016 12:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -28.26
25.08.2016 13:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -28.26
25.08.2016 14:00 | 30.17 | -30.17 | 1000 | -30.1699 |  | -28.26
25.08.2016 15:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -28.26
25.08.2016 16:00 | 36.65 | -36.65 | 1000 | -36.6499 |  | -28.26
25.08.2016 17:00 | 38.78 | -38.78 | 1000 | -38.7799 |  | -28.26
25.08.2016 18:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -28.26
25.08.2016 19:00 | 34.16 | -34.16 | 1000 | -34.1599 |  | -28.26
25.08.2016 20:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
25.08.2016 21:00 | 24.26 | -24.26 | 1000 | -24.2599 |  | -28.26
25.08.2016 22:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
25.08.2016 23:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -28.26
26.08.2016 00:00 | 20.31 | -20.31 | 1000 | -20.3099 |  | -28.26
26.08.2016 01:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -28.26
26.08.2016 02:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -28.26
26.08.2016 03:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -28.26
26.08.2016 04:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
26.08.2016 05:00 | 34.47 | -34.47 | 1000 | -34.4699 |  | -28.26
26.08.2016 06:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
26.08.2016 07:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
26.08.2016 08:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -28.26
26.08.2016 09:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -28.26
26.08.2016 10:00 | 26.67 | -26.67 | 1000 | -26.6699 |  | -28.26
26.08.2016 11:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -28.26
26.08.2016 12:00 | 24.49 | -24.49 | 1000 | -24.4899 |  | -28.26
26.08.2016 13:00 | 26.68 | -26.68 | 1000 | -26.6799 |  | -28.26
26.08.2016 14:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -28.26
26.08.2016 15:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
26.08.2016 16:00 | 38.45 | -38.45 | 1000 | -38.4499 |  | -28.26
26.08.2016 17:00 | 41.99 | -41.99 | 1000 | -41.9899 |  | -28.26
26.08.2016 18:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -28.26
26.08.2016 19:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -28.26
26.08.2016 20:00 | 32.09 | -32.09 | 1000 | -32.0899 |  | -28.26
26.08.2016 21:00 | 27.22 | -27.22 | 1000 | -27.2199 |  | -28.26
26.08.2016 22:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
26.08.2016 23:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -28.26
27.08.2016 00:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -28.26
27.08.2016 01:00 | 23.07 | -23.07 | 1000 | -23.0699 |  | -28.26
27.08.2016 02:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -28.26
27.08.2016 03:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
27.08.2016 04:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -28.26
27.08.2016 05:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
27.08.2016 06:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -28.26
27.08.2016 07:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -28.26
27.08.2016 08:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -28.26
27.08.2016 09:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
27.08.2016 10:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -28.26
27.08.2016 11:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -28.26
27.08.2016 12:00 | 19.96 | -19.96 | 1000 | -19.9599 |  | -28.26
27.08.2016 13:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -28.26
27.08.2016 14:00 | 23.03 | -23.03 | 1000 | -23.0299 |  | -28.26
27.08.2016 15:00 | 28.41 | -28.41 | 1000 | -28.4099 |  | -28.26
27.08.2016 16:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
27.08.2016 17:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -28.26
27.08.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
27.08.2016 19:00 | 33.61 | -33.61 | 1000 | -33.6099 |  | -28.26
27.08.2016 20:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -28.26
27.08.2016 21:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -28.26
27.08.2016 22:00 | 23.14 | -23.14 | 1000 | -23.1399 |  | -28.26
27.08.2016 23:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -28.26
28.08.2016 00:00 | 21.01 | -21.01 | 1000 | -21.0099 |  | -28.26
28.08.2016 01:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -28.26
28.08.2016 02:00 | 19.85 | -19.85 | 1000 | -19.8499 |  | -28.26
28.08.2016 03:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -28.26
28.08.2016 04:00 | 20.48 | -20.48 | 1000 | -20.4799 |  | -28.26
28.08.2016 05:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -28.26
28.08.2016 06:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -28.26
28.08.2016 07:00 | 23.19 | -23.19 | 1000 | -23.1899 |  | -28.26
28.08.2016 08:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -28.26
28.08.2016 09:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
28.08.2016 10:00 | 13.38 | -13.38 | 1000 | -13.3799 |  | -28.26
28.08.2016 11:00 | 10.05 | -10.05 | 1000 | -10.0499 |  | -28.26
28.08.2016 12:00 | 8.99 | -8.99 | 1000 | -8.9899 |  | -28.26
28.08.2016 13:00 | 13.51 | -13.51 | 1000 | -13.5099 |  | -28.26
28.08.2016 14:00 | 18.15 | -18.15 | 1000 | -18.1499 |  | -28.26
28.08.2016 15:00 | 22.26 | -22.26 | 1000 | -22.2599 |  | -28.26
28.08.2016 16:00 | 29.01 | -29.01 | 1000 | -29.0099 |  | -28.26
28.08.2016 17:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
28.08.2016 18:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -28.26
28.08.2016 19:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -28.26
28.08.2016 20:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -28.26
28.08.2016 21:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -28.26
28.08.2016 22:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -28.26
28.08.2016 23:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
29.08.2016 00:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
29.08.2016 01:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
29.08.2016 02:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -28.26
29.08.2016 03:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -28.26
29.08.2016 04:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
29.08.2016 05:00 | 40.26 | -40.26 | 1000 | -40.2599 |  | -28.26
29.08.2016 06:00 | 41.69 | -41.69 | 1000 | -41.6899 |  | -28.26
29.08.2016 07:00 | 35.32 | -35.32 | 1000 | -35.3199 |  | -28.26
29.08.2016 08:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -28.26
29.08.2016 09:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
29.08.2016 10:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -28.26
29.08.2016 11:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -28.26
29.08.2016 12:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
29.08.2016 13:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
29.08.2016 14:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -28.26
29.08.2016 15:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
29.08.2016 16:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
29.08.2016 17:00 | 36.64 | -36.64 | 1000 | -36.6399 |  | -28.26
29.08.2016 18:00 | 37.55 | -37.55 | 1000 | -37.5499 |  | -28.26
29.08.2016 19:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -28.26
29.08.2016 20:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -28.26
29.08.2016 21:00 | 24.19 | -24.19 | 1000 | -24.1899 |  | -28.26
29.08.2016 22:00 | 24.85 | -24.85 | 1000 | -24.8499 |  | -28.26
29.08.2016 23:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -28.26
30.08.2016 00:00 | 23.74 | -23.74 | 1000 | -23.7399 |  | -28.26
30.08.2016 01:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -28.26
30.08.2016 02:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -28.26
30.08.2016 03:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -28.26
30.08.2016 04:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -28.26
30.08.2016 05:00 | 40.59 | -40.59 | 1000 | -40.5899 |  | -28.26
30.08.2016 06:00 | 43.82 | -43.82 | 1000 | -43.8199 |  | -28.26
30.08.2016 07:00 | 38.03 | -38.03 | 1000 | -38.0299 |  | -28.26
30.08.2016 08:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -28.26
30.08.2016 09:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -28.26
30.08.2016 10:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -28.26
30.08.2016 11:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -28.26
30.08.2016 12:00 | 26.86 | -26.86 | 1000 | -26.8599 |  | -28.26
30.08.2016 13:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
30.08.2016 14:00 | 33.33 | -33.33 | 1000 | -33.3299 |  | -28.26
30.08.2016 15:00 | 37.77 | -37.77 | 1000 | -37.7699 |  | -28.26
30.08.2016 16:00 | 40.6 | -40.6 | 1000 | -40.5999 |  | -28.26
30.08.2016 17:00 | 43.71 | -43.71 | 1000 | -43.7099 |  | -28.26
30.08.2016 18:00 | 44.83 | -44.83 | 1000 | -44.8299 |  | -28.26
30.08.2016 19:00 | 40.83 | -40.83 | 1000 | -40.8299 |  | -28.26
30.08.2016 20:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -28.26
30.08.2016 21:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -28.26
30.08.2016 22:00 | 25.6 | -25.6 | 1000 | -25.5999 |  | -28.26
30.08.2016 23:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
31.08.2016 00:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -28.26
31.08.2016 01:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -28.26
31.08.2016 02:00 | 22.79 | -22.79 | 1000 | -22.7899 |  | -28.26
31.08.2016 03:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -28.26
31.08.2016 04:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
31.08.2016 05:00 | 40.46 | -40.46 | 1000 | -40.4599 |  | -28.26
31.08.2016 06:00 | 42.04 | -42.04 | 1000 | -42.0399 |  | -28.26
31.08.2016 07:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -28.26
31.08.2016 08:00 | 29.59 | -29.59 | 1000 | -29.5899 |  | -28.26
31.08.2016 09:00 | 28.19 | -28.19 | 1000 | -28.1899 |  | -28.26
31.08.2016 10:00 | 26.78 | -26.78 | 1000 | -26.7799 |  | -28.26
31.08.2016 11:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -28.26
31.08.2016 12:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
31.08.2016 13:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -28.26
31.08.2016 14:00 | 30.79 | -30.79 | 1000 | -30.7899 |  | -28.26
31.08.2016 15:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -28.26
31.08.2016 16:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -28.26
31.08.2016 17:00 | 40.94 | -40.94 | 1000 | -40.9399 |  | -28.26
31.08.2016 18:00 | 39.61 | -39.61 | 1000 | -39.6099 |  | -28.26
31.08.2016 19:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -28.26
31.08.2016 20:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -28.26
31.08.2016 21:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
31.08.2016 22:00 | 24.34 | -24.34 | 1000 | -24.3399 |  | -28.26
31.08.2016 23:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -28.26
01.09.2016 00:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -28.26
01.09.2016 01:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
01.09.2016 02:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -28.26
01.09.2016 03:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
01.09.2016 04:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
01.09.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -28.26
01.09.2016 06:00 | 41.08 | -41.08 | 1000 | -41.0799 |  | -28.26
01.09.2016 07:00 | 38.24 | -38.24 | 1000 | -38.2399 |  | -28.26
01.09.2016 08:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
01.09.2016 09:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
01.09.2016 10:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -28.26
01.09.2016 11:00 | 28.68 | -28.68 | 1000 | -28.6799 |  | -28.26
01.09.2016 12:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -28.26
01.09.2016 13:00 | 27.88 | -27.88 | 1000 | -27.8799 |  | -28.26
01.09.2016 14:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
01.09.2016 15:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -28.26
01.09.2016 16:00 | 36.82 | -36.82 | 1000 | -36.8199 |  | -28.26
01.09.2016 17:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -28.26
01.09.2016 18:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -28.26
01.09.2016 19:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
01.09.2016 20:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -28.26
01.09.2016 21:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -28.26
01.09.2016 22:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -28.26
01.09.2016 23:00 | 23.89 | -23.89 | 1000 | -23.8899 |  | -28.26
02.09.2016 00:00 | 23.76 | -23.76 | 1000 | -23.7599 |  | -28.26
02.09.2016 01:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -28.26
02.09.2016 02:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -28.26
02.09.2016 03:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
02.09.2016 04:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -28.26
02.09.2016 05:00 | 38.41 | -38.41 | 1000 | -38.4099 |  | -28.26
02.09.2016 06:00 | 40.5 | -40.5 | 1000 | -40.4999 |  | -28.26
02.09.2016 07:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -28.26
02.09.2016 08:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -28.26
02.09.2016 09:00 | 29.59 | -29.59 | 1000 | -29.5899 |  | -28.26
02.09.2016 10:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -28.26
02.09.2016 11:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -28.26
02.09.2016 12:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -28.26
02.09.2016 13:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -28.26
02.09.2016 14:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -28.26
02.09.2016 15:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
02.09.2016 16:00 | 37.56 | -37.56 | 1000 | -37.5599 |  | -28.26
02.09.2016 17:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -28.26
02.09.2016 18:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -28.26
02.09.2016 19:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -28.26
02.09.2016 20:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -28.26
02.09.2016 21:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -28.26
02.09.2016 22:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -28.26
02.09.2016 23:00 | 28.04 | -28.04 | 1000 | -28.0399 |  | -28.26
03.09.2016 00:00 | 25.37 | -25.37 | 1000 | -25.3699 |  | -28.26
03.09.2016 01:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -28.26
03.09.2016 02:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
03.09.2016 03:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -28.26
03.09.2016 04:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -28.26
03.09.2016 05:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -28.26
03.09.2016 06:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -28.26
03.09.2016 07:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
03.09.2016 08:00 | 30.35 | -30.35 | 1000 | -30.3499 |  | -28.26
03.09.2016 09:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
03.09.2016 10:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -28.26
03.09.2016 11:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
03.09.2016 12:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -28.26
03.09.2016 13:00 | 25.36 | -25.36 | 1000 | -25.3599 |  | -28.26
03.09.2016 14:00 | 26.85 | -26.85 | 1000 | -26.8499 |  | -28.26
03.09.2016 15:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -28.26
03.09.2016 16:00 | 34.27 | -34.27 | 1000 | -34.2699 |  | -28.26
03.09.2016 17:00 | 37.56 | -37.56 | 1000 | -37.5599 |  | -28.26
03.09.2016 18:00 | 38.56 | -38.56 | 1000 | -38.5599 |  | -28.26
03.09.2016 19:00 | 37.67 | -37.67 | 1000 | -37.6699 |  | -28.26
03.09.2016 20:00 | 33.01 | -33.01 | 1000 | -33.0099 |  | -28.26
03.09.2016 21:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
03.09.2016 22:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
03.09.2016 23:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -28.26
04.09.2016 00:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -28.26
04.09.2016 01:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -28.26
04.09.2016 02:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -28.26
04.09.2016 03:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
04.09.2016 04:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -28.26
04.09.2016 05:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
04.09.2016 06:00 | 22.38 | -22.38 | 1000 | -22.3799 |  | -28.26
04.09.2016 07:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -28.26
04.09.2016 08:00 | 23.58 | -23.58 | 1000 | -23.5799 |  | -28.26
04.09.2016 09:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -28.26
04.09.2016 10:00 | 24.85 | -24.85 | 1000 | -24.8499 |  | -28.26
04.09.2016 11:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -28.26
04.09.2016 12:00 | 20.79 | -20.79 | 1000 | -20.7899 |  | -28.26
04.09.2016 13:00 | 20.52 | -20.52 | 1000 | -20.5199 |  | -28.26
04.09.2016 14:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -28.26
04.09.2016 15:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
04.09.2016 16:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -28.26
04.09.2016 17:00 | 30.31 | -30.31 | 1000 | -30.3099 |  | -28.26
04.09.2016 18:00 | 33.83 | -33.83 | 1000 | -33.8299 |  | -28.26
04.09.2016 19:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -28.26
04.09.2016 20:00 | 29.53 | -29.53 | 1000 | -29.5299 |  | -28.26
04.09.2016 21:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -28.26
04.09.2016 22:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
04.09.2016 23:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -28.26
05.09.2016 00:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -28.26
05.09.2016 01:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -28.26
05.09.2016 02:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -28.26
05.09.2016 03:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -28.26
05.09.2016 04:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -28.26
05.09.2016 05:00 | 42.98 | -42.98 | 1000 | -42.9799 |  | -28.26
05.09.2016 06:00 | 44.42 | -44.42 | 1000 | -44.4199 |  | -28.26
05.09.2016 07:00 | 43.31 | -43.31 | 1000 | -43.3099 |  | -28.26
05.09.2016 08:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -28.26
05.09.2016 09:00 | 48.01 | -48.01 | 1000 | -48.0099 |  | -28.26
05.09.2016 10:00 | 45.98 | -45.98 | 1000 | -45.9799 |  | -28.26
05.09.2016 11:00 | 44.22 | -44.22 | 1000 | -44.2199 |  | -28.26
05.09.2016 12:00 | 42.58 | -42.58 | 1000 | -42.5799 |  | -28.26
05.09.2016 13:00 | 43.03 | -43.03 | 1000 | -43.0299 |  | -28.26
05.09.2016 14:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -28.26
05.09.2016 15:00 | 41.98 | -41.98 | 1000 | -41.9799 |  | -28.26
05.09.2016 16:00 | 39.92 | -39.92 | 1000 | -39.9199 |  | -28.26
05.09.2016 17:00 | 43.12 | -43.12 | 1000 | -43.1199 |  | -28.26
05.09.2016 18:00 | 44.08 | -44.08 | 1000 | -44.0799 |  | -28.26
05.09.2016 19:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -28.26
05.09.2016 20:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -28.26
05.09.2016 21:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -28.26
05.09.2016 22:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -28.26
05.09.2016 23:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -28.26
06.09.2016 00:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -28.26
06.09.2016 01:00 | 23.76 | -23.76 | 1000 | -23.7599 |  | -28.26
06.09.2016 02:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -28.26
06.09.2016 03:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -28.26
06.09.2016 04:00 | 34.37 | -34.37 | 1000 | -34.3699 |  | -28.26
06.09.2016 05:00 | 42.97 | -42.97 | 1000 | -42.9699 |  | -28.26
06.09.2016 06:00 | 44.63 | -44.63 | 1000 | -44.6299 |  | -28.26
06.09.2016 07:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -28.26
06.09.2016 08:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
06.09.2016 09:00 | 33.76 | -33.76 | 1000 | -33.7599 |  | -28.26
06.09.2016 10:00 | 28.48 | -28.48 | 1000 | -28.4799 |  | -28.26
06.09.2016 11:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
06.09.2016 12:00 | 28.59 | -28.59 | 1000 | -28.5899 |  | -28.26
06.09.2016 13:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -28.26
06.09.2016 14:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -28.26
06.09.2016 15:00 | 37.95 | -37.95 | 1000 | -37.9499 |  | -28.26
06.09.2016 16:00 | 42.01 | -42.01 | 1000 | -42.0099 |  | -28.26
06.09.2016 17:00 | 45.16 | -45.16 | 1000 | -45.1599 |  | -28.26
06.09.2016 18:00 | 43.92 | -43.92 | 1000 | -43.9199 |  | -28.26
06.09.2016 19:00 | 38.55 | -38.55 | 1000 | -38.5499 |  | -28.26
06.09.2016 20:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -28.26
06.09.2016 21:00 | 26.82 | -26.82 | 1000 | -26.8199 |  | -28.26
06.09.2016 22:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -28.26
06.09.2016 23:00 | 23.64 | -23.64 | 1000 | -23.6399 |  | -28.26
07.09.2016 00:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
07.09.2016 01:00 | 23.16 | -23.16 | 1000 | -23.1599 |  | -28.26
07.09.2016 02:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
07.09.2016 03:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -28.26
07.09.2016 04:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -28.26
07.09.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -28.26
07.09.2016 06:00 | 38.13 | -38.13 | 1000 | -38.1299 |  | -28.26
07.09.2016 07:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -28.26
07.09.2016 08:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
07.09.2016 09:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
07.09.2016 10:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -28.26
07.09.2016 11:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -28.26
07.09.2016 12:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -28.26
07.09.2016 13:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
07.09.2016 14:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
07.09.2016 15:00 | 36.93 | -36.93 | 1000 | -36.9299 |  | -28.26
07.09.2016 16:00 | 40.7 | -40.7 | 1000 | -40.6999 |  | -28.26
07.09.2016 17:00 | 44.35 | -44.35 | 1000 | -44.3499 |  | -28.26
07.09.2016 18:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -28.26
07.09.2016 19:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -28.26
07.09.2016 20:00 | 28.85 | -28.85 | 1000 | -28.8499 |  | -28.26
07.09.2016 21:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -28.26
07.09.2016 22:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -28.26
07.09.2016 23:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
08.09.2016 00:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -28.26
08.09.2016 01:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -28.26
08.09.2016 02:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -28.26
08.09.2016 03:00 | 24.24 | -24.24 | 1000 | -24.2399 |  | -28.26
08.09.2016 04:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -28.26
08.09.2016 05:00 | 38.71 | -38.71 | 1000 | -38.7099 |  | -28.26
08.09.2016 06:00 | 39.62 | -39.62 | 1000 | -39.6199 |  | -28.26
08.09.2016 07:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -28.26
08.09.2016 08:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
08.09.2016 09:00 | 28.67 | -28.67 | 1000 | -28.6699 |  | -28.26
08.09.2016 10:00 | 27.48 | -27.48 | 1000 | -27.4799 |  | -28.26
08.09.2016 11:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -28.26
08.09.2016 12:00 | 26.85 | -26.85 | 1000 | -26.8499 |  | -28.26
08.09.2016 13:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
08.09.2016 14:00 | 29.51 | -29.51 | 1000 | -29.5099 |  | -28.26
08.09.2016 15:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -28.26
08.09.2016 16:00 | 40.41 | -40.41 | 1000 | -40.4099 |  | -28.26
08.09.2016 17:00 | 42.59 | -42.59 | 1000 | -42.5899 |  | -28.26
08.09.2016 18:00 | 41.3 | -41.3 | 1000 | -41.2999 |  | -28.26
08.09.2016 19:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -28.26
08.09.2016 20:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
08.09.2016 21:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -28.26
08.09.2016 22:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -28.26
08.09.2016 23:00 | 23.81 | -23.81 | 1000 | -23.8099 |  | -28.26
09.09.2016 00:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -28.26
09.09.2016 01:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
09.09.2016 02:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -28.26
09.09.2016 03:00 | 24.82 | -24.82 | 1000 | -24.8199 |  | -28.26
09.09.2016 04:00 | 33.77 | -33.77 | 1000 | -33.7699 |  | -28.26
09.09.2016 05:00 | 40.22 | -40.22 | 1000 | -40.2199 |  | -28.26
09.09.2016 06:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -28.26
09.09.2016 07:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -28.26
09.09.2016 08:00 | 36.88 | -36.88 | 1000 | -36.8799 |  | -28.26
09.09.2016 09:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -28.26
09.09.2016 10:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
09.09.2016 11:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -28.26
09.09.2016 12:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -28.26
09.09.2016 13:00 | 29.49 | -29.49 | 1000 | -29.4899 |  | -28.26
09.09.2016 14:00 | 30.29 | -30.29 | 1000 | -30.2899 |  | -28.26
09.09.2016 15:00 | 35.89 | -35.89 | 1000 | -35.8899 |  | -28.26
09.09.2016 16:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -28.26
09.09.2016 17:00 | 41.92 | -41.92 | 1000 | -41.9199 |  | -28.26
09.09.2016 18:00 | 41.42 | -41.42 | 1000 | -41.4199 |  | -28.26
09.09.2016 19:00 | 38.27 | -38.27 | 1000 | -38.2699 |  | -28.26
09.09.2016 20:00 | 30.73 | -30.73 | 1000 | -30.7299 |  | -28.26
09.09.2016 21:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
09.09.2016 22:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -28.26
09.09.2016 23:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -28.26
10.09.2016 00:00 | 27.42 | -27.42 | 1000 | -27.4199 |  | -28.26
10.09.2016 01:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -28.26
10.09.2016 02:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -28.26
10.09.2016 03:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
10.09.2016 04:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -28.26
10.09.2016 05:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -28.26
10.09.2016 06:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -28.26
10.09.2016 07:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
10.09.2016 08:00 | 25.22 | -25.22 | 1000 | -25.2199 |  | -28.26
10.09.2016 09:00 | 23.69 | -23.69 | 1000 | -23.6899 |  | -28.26
10.09.2016 10:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -28.26
10.09.2016 11:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
10.09.2016 12:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
10.09.2016 13:00 | 25.61 | -25.61 | 1000 | -25.6099 |  | -28.26
10.09.2016 14:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
10.09.2016 15:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -28.26
10.09.2016 16:00 | 34.05 | -34.05 | 1000 | -34.0499 |  | -28.26
10.09.2016 17:00 | 38.7 | -38.7 | 1000 | -38.6999 |  | -28.26
10.09.2016 18:00 | 38.98 | -38.98 | 1000 | -38.9799 |  | -28.26
10.09.2016 19:00 | 34.08 | -34.08 | 1000 | -34.0799 |  | -28.26
10.09.2016 20:00 | 30.65 | -30.65 | 1000 | -30.6499 |  | -28.26
10.09.2016 21:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -28.26
10.09.2016 22:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -28.26
10.09.2016 23:00 | 22.87 | -22.87 | 1000 | -22.8699 |  | -28.26
11.09.2016 00:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -28.26
11.09.2016 01:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -28.26
11.09.2016 02:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -28.26
11.09.2016 03:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
11.09.2016 04:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
11.09.2016 05:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
11.09.2016 06:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
11.09.2016 07:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -28.26
11.09.2016 08:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -28.26
11.09.2016 09:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -28.26
11.09.2016 10:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -28.26
11.09.2016 11:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -28.26
11.09.2016 12:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -28.26
11.09.2016 13:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -28.26
11.09.2016 14:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
11.09.2016 15:00 | 28.73 | -28.73 | 1000 | -28.7299 |  | -28.26
11.09.2016 16:00 | 36.36 | -36.36 | 1000 | -36.3599 |  | -28.26
11.09.2016 17:00 | 39.85 | -39.85 | 1000 | -39.8499 |  | -28.26
11.09.2016 18:00 | 42.57 | -42.57 | 1000 | -42.5699 |  | -28.26
11.09.2016 19:00 | 38.93 | -38.93 | 1000 | -38.9299 |  | -28.26
11.09.2016 20:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -28.26
11.09.2016 21:00 | 31.27 | -31.27 | 1000 | -31.2699 |  | -28.26
11.09.2016 22:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -28.26
11.09.2016 23:00 | 23.45 | -23.45 | 1000 | -23.4499 |  | -28.26
12.09.2016 00:00 | 22.88 | -22.88 | 1000 | -22.8799 |  | -28.26
12.09.2016 01:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -28.26
12.09.2016 02:00 | 22.75 | -22.75 | 1000 | -22.7499 |  | -28.26
12.09.2016 03:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -28.26
12.09.2016 04:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -28.26
12.09.2016 05:00 | 43 | -43 | 1000 | -42.9999 |  | -28.26
12.09.2016 06:00 | 42.53 | -42.53 | 1000 | -42.5299 |  | -28.26
12.09.2016 07:00 | 39.43 | -39.43 | 1000 | -39.4299 |  | -28.26
12.09.2016 08:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -28.26
12.09.2016 09:00 | 30.71 | -30.71 | 1000 | -30.7099 |  | -28.26
12.09.2016 10:00 | 30.16 | -30.16 | 1000 | -30.1599 |  | -28.26
12.09.2016 11:00 | 29.61 | -29.61 | 1000 | -29.6099 |  | -28.26
12.09.2016 12:00 | 31.15 | -31.15 | 1000 | -31.1499 |  | -28.26
12.09.2016 13:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -28.26
12.09.2016 14:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -28.26
12.09.2016 15:00 | 41.81 | -41.81 | 1000 | -41.8099 |  | -28.26
12.09.2016 16:00 | 42.97 | -42.97 | 1000 | -42.9699 |  | -28.26
12.09.2016 17:00 | 46.73 | -46.73 | 1000 | -46.7299 |  | -28.26
12.09.2016 18:00 | 42.83 | -42.83 | 1000 | -42.8299 |  | -28.26
12.09.2016 19:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
12.09.2016 20:00 | 30.65 | -30.65 | 1000 | -30.6499 |  | -28.26
12.09.2016 21:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -28.26
12.09.2016 22:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -28.26
12.09.2016 23:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -28.26
13.09.2016 00:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
13.09.2016 01:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -28.26
13.09.2016 02:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -28.26
13.09.2016 03:00 | 26.39 | -26.39 | 1000 | -26.3899 |  | -28.26
13.09.2016 04:00 | 37.48 | -37.48 | 1000 | -37.4799 |  | -28.26
13.09.2016 05:00 | 44.44 | -44.44 | 1000 | -44.4399 |  | -28.26
13.09.2016 06:00 | 42.76 | -42.76 | 1000 | -42.7599 |  | -28.26
13.09.2016 07:00 | 38.92 | -38.92 | 1000 | -38.9199 |  | -28.26
13.09.2016 08:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -28.26
13.09.2016 09:00 | 32.74 | -32.74 | 1000 | -32.7399 |  | -28.26
13.09.2016 10:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
13.09.2016 11:00 | 27.62 | -27.62 | 1000 | -27.6199 |  | -28.26
13.09.2016 12:00 | 28.73 | -28.73 | 1000 | -28.7299 |  | -28.26
13.09.2016 13:00 | 28.25 | -28.25 | 1000 | -28.2499 |  | -28.26
13.09.2016 14:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -28.26
13.09.2016 15:00 | 37.42 | -37.42 | 1000 | -37.4199 |  | -28.26
13.09.2016 16:00 | 40.42 | -40.42 | 1000 | -40.4199 |  | -28.26
13.09.2016 17:00 | 41.93 | -41.93 | 1000 | -41.9299 |  | -28.26
13.09.2016 18:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -28.26
13.09.2016 19:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -28.26
13.09.2016 20:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -28.26
13.09.2016 21:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
13.09.2016 22:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -28.26
13.09.2016 23:00 | 22.17 | -22.17 | 1000 | -22.1699 |  | -28.26
14.09.2016 00:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -28.26
14.09.2016 01:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -28.26
14.09.2016 02:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -28.26
14.09.2016 03:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -28.26
14.09.2016 04:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -28.26
14.09.2016 05:00 | 38.98 | -38.98 | 1000 | -38.9799 |  | -28.26
14.09.2016 06:00 | 39.9 | -39.9 | 1000 | -39.8999 |  | -28.26
14.09.2016 07:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
14.09.2016 08:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
14.09.2016 09:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -28.26
14.09.2016 10:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -28.26
14.09.2016 11:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -28.26
14.09.2016 12:00 | 26.22 | -26.22 | 1000 | -26.2199 |  | -28.26
14.09.2016 13:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -28.26
14.09.2016 14:00 | 28.55 | -28.55 | 1000 | -28.5499 |  | -28.26
14.09.2016 15:00 | 35.69 | -35.69 | 1000 | -35.6899 |  | -28.26
14.09.2016 16:00 | 37.66 | -37.66 | 1000 | -37.6599 |  | -28.26
14.09.2016 17:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -28.26
14.09.2016 18:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -28.26
14.09.2016 19:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
14.09.2016 20:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
14.09.2016 21:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -28.26
14.09.2016 22:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
14.09.2016 23:00 | 21.88 | -21.88 | 1000 | -21.8799 |  | -28.26
15.09.2016 00:00 | 21.42 | -21.42 | 1000 | -21.4199 |  | -28.26
15.09.2016 01:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -28.26
15.09.2016 02:00 | 21.35 | -21.35 | 1000 | -21.3499 |  | -28.26
15.09.2016 03:00 | 23.05 | -23.05 | 1000 | -23.0499 |  | -28.26
15.09.2016 04:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -28.26
15.09.2016 05:00 | 37.08 | -37.08 | 1000 | -37.0799 |  | -28.26
15.09.2016 06:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -28.26
15.09.2016 07:00 | 33.71 | -33.71 | 1000 | -33.7099 |  | -28.26
15.09.2016 08:00 | 27.96 | -27.96 | 1000 | -27.9599 |  | -28.26
15.09.2016 09:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -28.26
15.09.2016 10:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
15.09.2016 11:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -28.26
15.09.2016 12:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -28.26
15.09.2016 13:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -28.26
15.09.2016 14:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -28.26
15.09.2016 15:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -28.26
15.09.2016 16:00 | 37.22 | -37.22 | 1000 | -37.2199 |  | -28.26
15.09.2016 17:00 | 38.86 | -38.86 | 1000 | -38.8599 |  | -28.26
15.09.2016 18:00 | 37.41 | -37.41 | 1000 | -37.4099 |  | -28.26
15.09.2016 19:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
15.09.2016 20:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -28.26
15.09.2016 21:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
15.09.2016 22:00 | 22.26 | -22.26 | 1000 | -22.2599 |  | -28.26
15.09.2016 23:00 | 21.24 | -21.24 | 1000 | -21.2399 |  | -28.26
16.09.2016 00:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -28.26
16.09.2016 01:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -28.26
16.09.2016 02:00 | 20.35 | -20.35 | 1000 | -20.3499 |  | -28.26
16.09.2016 03:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -28.26
16.09.2016 04:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -28.26
16.09.2016 05:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -28.26
16.09.2016 06:00 | 40.7 | -40.7 | 1000 | -40.6999 |  | -28.26
16.09.2016 07:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -28.26
16.09.2016 08:00 | 38.98 | -38.98 | 1000 | -38.9799 |  | -28.26
16.09.2016 09:00 | 37.81 | -37.81 | 1000 | -37.8099 |  | -28.26
16.09.2016 10:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -28.26
16.09.2016 11:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -28.26
16.09.2016 12:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -28.26
16.09.2016 13:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -28.26
16.09.2016 14:00 | 35.61 | -35.61 | 1000 | -35.6099 |  | -28.26
16.09.2016 15:00 | 38.28 | -38.28 | 1000 | -38.2799 |  | -28.26
16.09.2016 16:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -28.26
16.09.2016 17:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -28.26
16.09.2016 18:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -28.26
16.09.2016 19:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -28.26
16.09.2016 20:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -28.26
16.09.2016 21:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -28.26
16.09.2016 22:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -28.26
16.09.2016 23:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
17.09.2016 00:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -28.26
17.09.2016 01:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -28.26
17.09.2016 02:00 | 22.25 | -22.25 | 1000 | -22.2499 |  | -28.26
17.09.2016 03:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -28.26
17.09.2016 04:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -28.26
17.09.2016 05:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
17.09.2016 06:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -28.26
17.09.2016 07:00 | 36.93 | -36.93 | 1000 | -36.9299 |  | -28.26
17.09.2016 08:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -28.26
17.09.2016 09:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -28.26
17.09.2016 10:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -28.26
17.09.2016 11:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
17.09.2016 12:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
17.09.2016 13:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -28.26
17.09.2016 14:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -28.26
17.09.2016 15:00 | 27.85 | -27.85 | 1000 | -27.8499 |  | -28.26
17.09.2016 16:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -28.26
17.09.2016 17:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -28.26
17.09.2016 18:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -28.26
17.09.2016 19:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -28.26
17.09.2016 20:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -28.26
17.09.2016 21:00 | 23.19 | -23.19 | 1000 | -23.1899 |  | -28.26
17.09.2016 22:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -28.26
17.09.2016 23:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -28.26
18.09.2016 00:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -28.26
18.09.2016 01:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -28.26
18.09.2016 02:00 | 18.43 | -18.43 | 1000 | -18.4299 |  | -28.26
18.09.2016 03:00 | 19.53 | -19.53 | 1000 | -19.5299 |  | -28.26
18.09.2016 04:00 | 20.43 | -20.43 | 1000 | -20.4299 |  | -28.26
18.09.2016 05:00 | 20.73 | -20.73 | 1000 | -20.7299 |  | -28.26
18.09.2016 06:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -28.26
18.09.2016 07:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -28.26
18.09.2016 08:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -28.26
18.09.2016 09:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -28.26
18.09.2016 10:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -28.26
18.09.2016 11:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -28.26
18.09.2016 12:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -28.26
18.09.2016 13:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
18.09.2016 14:00 | 23.2 | -23.2 | 1000 | -23.1999 |  | -28.26
18.09.2016 15:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -28.26
18.09.2016 16:00 | 32.54 | -32.54 | 1000 | -32.5399 |  | -28.26
18.09.2016 17:00 | 36.11 | -36.11 | 1000 | -36.1099 |  | -28.26
18.09.2016 18:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
18.09.2016 19:00 | 31.1 | -31.1 | 1000 | -31.0999 |  | -28.26
18.09.2016 20:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -28.26
18.09.2016 21:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
18.09.2016 22:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -28.26
18.09.2016 23:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -28.26
19.09.2016 00:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -28.26
19.09.2016 01:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -28.26
19.09.2016 02:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -28.26
19.09.2016 03:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -28.26
19.09.2016 04:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -28.26
19.09.2016 05:00 | 42.31 | -42.31 | 1000 | -42.3099 |  | -28.26
19.09.2016 06:00 | 44.6 | -44.6 | 1000 | -44.5999 |  | -28.26
19.09.2016 07:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -28.26
19.09.2016 08:00 | 43.95 | -43.95 | 1000 | -43.9499 |  | -28.26
19.09.2016 09:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -28.26
19.09.2016 10:00 | 41.27 | -41.27 | 1000 | -41.2699 |  | -28.26
19.09.2016 11:00 | 39.31 | -39.31 | 1000 | -39.3099 |  | -28.26
19.09.2016 12:00 | 37.68 | -37.68 | 1000 | -37.6799 |  | -28.26
19.09.2016 13:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
19.09.2016 14:00 | 37.78 | -37.78 | 1000 | -37.7799 |  | -28.26
19.09.2016 15:00 | 39.22 | -39.22 | 1000 | -39.2199 |  | -28.26
19.09.2016 16:00 | 39.9 | -39.9 | 1000 | -39.8999 |  | -28.26
19.09.2016 17:00 | 41.99 | -41.99 | 1000 | -41.9899 |  | -28.26
19.09.2016 18:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -28.26
19.09.2016 19:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
19.09.2016 20:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
19.09.2016 21:00 | 26.02 | -26.02 | 1000 | -26.0199 |  | -28.26
19.09.2016 22:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
19.09.2016 23:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -28.26
20.09.2016 00:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -28.26
20.09.2016 01:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
20.09.2016 02:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -28.26
20.09.2016 03:00 | 25.24 | -25.24 | 1000 | -25.2399 |  | -28.26
20.09.2016 04:00 | 32.73 | -32.73 | 1000 | -32.7299 |  | -28.26
20.09.2016 05:00 | 42.96 | -42.96 | 1000 | -42.9599 |  | -28.26
20.09.2016 06:00 | 43.88 | -43.88 | 1000 | -43.8799 |  | -28.26
20.09.2016 07:00 | 42.77 | -42.77 | 1000 | -42.7699 |  | -28.26
20.09.2016 08:00 | 42.18 | -42.18 | 1000 | -42.1799 |  | -28.26
20.09.2016 09:00 | 41.17 | -41.17 | 1000 | -41.1699 |  | -28.26
20.09.2016 10:00 | 38.21 | -38.21 | 1000 | -38.2099 |  | -28.26
20.09.2016 11:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -28.26
20.09.2016 12:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -28.26
20.09.2016 13:00 | 34.55 | -34.55 | 1000 | -34.5499 |  | -28.26
20.09.2016 14:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -28.26
20.09.2016 15:00 | 39.13 | -39.13 | 1000 | -39.1299 |  | -28.26
20.09.2016 16:00 | 42.07 | -42.07 | 1000 | -42.0699 |  | -28.26
20.09.2016 17:00 | 46.8 | -46.8 | 1000 | -46.7999 |  | -28.26
20.09.2016 18:00 | 41.95 | -41.95 | 1000 | -41.9499 |  | -28.26
20.09.2016 19:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -28.26
20.09.2016 20:00 | 28.54 | -28.54 | 1000 | -28.5399 |  | -28.26
20.09.2016 21:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
20.09.2016 22:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -28.26
20.09.2016 23:00 | 24.94 | -24.94 | 1000 | -24.9399 |  | -28.26
21.09.2016 00:00 | 24.11 | -24.11 | 1000 | -24.1099 |  | -28.26
21.09.2016 01:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -28.26
21.09.2016 02:00 | 24.09 | -24.09 | 1000 | -24.0899 |  | -28.26
21.09.2016 03:00 | 25.71 | -25.71 | 1000 | -25.7099 |  | -28.26
21.09.2016 04:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -28.26
21.09.2016 05:00 | 48.19 | -48.19 | 1000 | -48.1899 |  | -28.26
21.09.2016 06:00 | 49.71 | -49.71 | 1000 | -49.7099 |  | -28.26
21.09.2016 07:00 | 44.5 | -44.5 | 1000 | -44.4999 |  | -28.26
21.09.2016 08:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -28.26
21.09.2016 09:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -28.26
21.09.2016 10:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -28.26
21.09.2016 11:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
21.09.2016 12:00 | 30.7 | -30.7 | 1000 | -30.6999 |  | -28.26
21.09.2016 13:00 | 32.81 | -32.81 | 1000 | -32.8099 |  | -28.26
21.09.2016 14:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -28.26
21.09.2016 15:00 | 42.7 | -42.7 | 1000 | -42.6999 |  | -28.26
21.09.2016 16:00 | 45 | -45 | 1000 | -44.9999 |  | -28.26
21.09.2016 17:00 | 48.75 | -48.75 | 1000 | -48.7499 |  | -28.26
21.09.2016 18:00 | 43.87 | -43.87 | 1000 | -43.8699 |  | -28.26
21.09.2016 19:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -28.26
21.09.2016 20:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -28.26
21.09.2016 21:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -28.26
21.09.2016 22:00 | 25.86 | -25.86 | 1000 | -25.8599 |  | -28.26
21.09.2016 23:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
22.09.2016 00:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -28.26
22.09.2016 01:00 | 24.26 | -24.26 | 1000 | -24.2599 |  | -28.26
22.09.2016 02:00 | 24.24 | -24.24 | 1000 | -24.2399 |  | -28.26
22.09.2016 03:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
22.09.2016 04:00 | 38.19 | -38.19 | 1000 | -38.1899 |  | -28.26
22.09.2016 05:00 | 43.34 | -43.34 | 1000 | -43.3399 |  | -28.26
22.09.2016 06:00 | 42.2 | -42.2 | 1000 | -42.1999 |  | -28.26
22.09.2016 07:00 | 35.77 | -35.77 | 1000 | -35.7699 |  | -28.26
22.09.2016 08:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -28.26
22.09.2016 09:00 | 27.75 | -27.75 | 1000 | -27.7499 |  | -28.26
22.09.2016 10:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -28.26
22.09.2016 11:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -28.26
22.09.2016 12:00 | 27.29 | -27.29 | 1000 | -27.2899 |  | -28.26
22.09.2016 13:00 | 28.61 | -28.61 | 1000 | -28.6099 |  | -28.26
22.09.2016 14:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -28.26
22.09.2016 15:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -28.26
22.09.2016 16:00 | 43.06 | -43.06 | 1000 | -43.0599 |  | -28.26
22.09.2016 17:00 | 49.06 | -49.06 | 1000 | -49.0599 |  | -28.26
22.09.2016 18:00 | 45.82 | -45.82 | 1000 | -45.8199 |  | -28.26
22.09.2016 19:00 | 38.95 | -38.95 | 1000 | -38.9499 |  | -28.26
22.09.2016 20:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -28.26
22.09.2016 21:00 | 26.47 | -26.47 | 1000 | -26.4699 |  | -28.26
22.09.2016 22:00 | 25.84 | -25.84 | 1000 | -25.8399 |  | -28.26
22.09.2016 23:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
23.09.2016 00:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -28.26
23.09.2016 01:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -28.26
23.09.2016 02:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -28.26
23.09.2016 03:00 | 26.47 | -26.47 | 1000 | -26.4699 |  | -28.26
23.09.2016 04:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -28.26
23.09.2016 05:00 | 43.04 | -43.04 | 1000 | -43.0399 |  | -28.26
23.09.2016 06:00 | 43.01 | -43.01 | 1000 | -43.0099 |  | -28.26
23.09.2016 07:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -28.26
23.09.2016 08:00 | 33.83 | -33.83 | 1000 | -33.8299 |  | -28.26
23.09.2016 09:00 | 28.77 | -28.77 | 1000 | -28.7699 |  | -28.26
23.09.2016 10:00 | 27.69 | -27.69 | 1000 | -27.6899 |  | -28.26
23.09.2016 11:00 | 27.54 | -27.54 | 1000 | -27.5399 |  | -28.26
23.09.2016 12:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -28.26
23.09.2016 13:00 | 27.66 | -27.66 | 1000 | -27.6599 |  | -28.26
23.09.2016 14:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -28.26
23.09.2016 15:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -28.26
23.09.2016 16:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -28.26
23.09.2016 17:00 | 41.83 | -41.83 | 1000 | -41.8299 |  | -28.26
23.09.2016 18:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -28.26
23.09.2016 19:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -28.26
23.09.2016 20:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
23.09.2016 21:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -28.26
23.09.2016 22:00 | 26.27 | -26.27 | 1000 | -26.2699 |  | -28.26
23.09.2016 23:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -28.26
24.09.2016 00:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -28.26
24.09.2016 01:00 | 25.15 | -25.15 | 1000 | -25.1499 |  | -28.26
24.09.2016 02:00 | 24.65 | -24.65 | 1000 | -24.6499 |  | -28.26
24.09.2016 03:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -28.26
24.09.2016 04:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -28.26
24.09.2016 05:00 | 31.15 | -31.15 | 1000 | -31.1499 |  | -28.26
24.09.2016 06:00 | 34.63 | -34.63 | 1000 | -34.6299 |  | -28.26
24.09.2016 07:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
24.09.2016 08:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
24.09.2016 09:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -28.26
24.09.2016 10:00 | 24.32 | -24.32 | 1000 | -24.3199 |  | -28.26
24.09.2016 11:00 | 24.26 | -24.26 | 1000 | -24.2599 |  | -28.26
24.09.2016 12:00 | 24.4 | -24.4 | 1000 | -24.3999 |  | -28.26
24.09.2016 13:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -28.26
24.09.2016 14:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
24.09.2016 15:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -28.26
24.09.2016 16:00 | 38.08 | -38.08 | 1000 | -38.0799 |  | -28.26
24.09.2016 17:00 | 42.63 | -42.63 | 1000 | -42.6299 |  | -28.26
24.09.2016 18:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -28.26
24.09.2016 19:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -28.26
24.09.2016 20:00 | 31.15 | -31.15 | 1000 | -31.1499 |  | -28.26
24.09.2016 21:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
24.09.2016 22:00 | 24.46 | -24.46 | 1000 | -24.4599 |  | -28.26
24.09.2016 23:00 | 22.06 | -22.06 | 1000 | -22.0599 |  | -28.26
25.09.2016 00:00 | 20.55 | -20.55 | 1000 | -20.5499 |  | -28.26
25.09.2016 01:00 | 17.84 | -17.84 | 1000 | -17.8399 |  | -28.26
25.09.2016 02:00 | 17.7 | -17.7 | 1000 | -17.6999 |  | -28.26
25.09.2016 03:00 | 19.68 | -19.68 | 1000 | -19.6799 |  | -28.26
25.09.2016 04:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
25.09.2016 05:00 | 21.47 | -21.47 | 1000 | -21.4699 |  | -28.26
25.09.2016 06:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -28.26
25.09.2016 07:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -28.26
25.09.2016 08:00 | 21.09 | -21.09 | 1000 | -21.0899 |  | -28.26
25.09.2016 09:00 | 21.09 | -21.09 | 1000 | -21.0899 |  | -28.26
25.09.2016 10:00 | 15.97 | -15.97 | 1000 | -15.9699 |  | -28.26
25.09.2016 11:00 | 10.93 | -10.93 | 1000 | -10.9299 |  | -28.26
25.09.2016 12:00 | 11.49 | -11.49 | 1000 | -11.4899 |  | -28.26
25.09.2016 13:00 | 12.89 | -12.89 | 1000 | -12.8899 |  | -28.26
25.09.2016 14:00 | 19.76 | -19.76 | 1000 | -19.7599 |  | -28.26
25.09.2016 15:00 | 26.55 | -26.55 | 1000 | -26.5499 |  | -28.26
25.09.2016 16:00 | 35.09 | -35.09 | 1000 | -35.0899 |  | -28.26
25.09.2016 17:00 | 40.95 | -40.95 | 1000 | -40.9499 |  | -28.26
25.09.2016 18:00 | 40.94 | -40.94 | 1000 | -40.9399 |  | -28.26
25.09.2016 19:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -28.26
25.09.2016 20:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -28.26
25.09.2016 21:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -28.26
25.09.2016 22:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
25.09.2016 23:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
26.09.2016 00:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -28.26
26.09.2016 01:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -28.26
26.09.2016 02:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -28.26
26.09.2016 03:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
26.09.2016 04:00 | 39.24 | -39.24 | 1000 | -39.2399 |  | -28.26
26.09.2016 05:00 | 46.53 | -46.53 | 1000 | -46.5299 |  | -28.26
26.09.2016 06:00 | 49 | -49 | 1000 | -48.9999 |  | -28.26
26.09.2016 07:00 | 46.84 | -46.84 | 1000 | -46.8399 |  | -28.26
26.09.2016 08:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -28.26
26.09.2016 09:00 | 37.39 | -37.39 | 1000 | -37.3899 |  | -28.26
26.09.2016 10:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
26.09.2016 11:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
26.09.2016 12:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -28.26
26.09.2016 13:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
26.09.2016 14:00 | 39.87 | -39.87 | 1000 | -39.8699 |  | -28.26
26.09.2016 15:00 | 44.65 | -44.65 | 1000 | -44.6499 |  | -28.26
26.09.2016 16:00 | 49.55 | -49.55 | 1000 | -49.5499 |  | -28.26
26.09.2016 17:00 | 54.12 | -54.12 | 1000 | -54.1199 |  | -28.26
26.09.2016 18:00 | 51.23 | -51.23 | 1000 | -51.2299 |  | -28.26
26.09.2016 19:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
26.09.2016 20:00 | 30.52 | -30.52 | 1000 | -30.5199 |  | -28.26
26.09.2016 21:00 | 28.4 | -28.4 | 1000 | -28.3999 |  | -28.26
26.09.2016 22:00 | 31.33 | -31.33 | 1000 | -31.3299 |  | -28.26
26.09.2016 23:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -28.26
27.09.2016 00:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -28.26
27.09.2016 01:00 | 28.73 | -28.73 | 1000 | -28.7299 |  | -28.26
27.09.2016 02:00 | 27.84 | -27.84 | 1000 | -27.8399 |  | -28.26
27.09.2016 03:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -28.26
27.09.2016 04:00 | 41.53 | -41.53 | 1000 | -41.5299 |  | -28.26
27.09.2016 05:00 | 49 | -49 | 1000 | -48.9999 |  | -28.26
27.09.2016 06:00 | 50 | -50 | 1000 | -49.9999 |  | -28.26
27.09.2016 07:00 | 44.98 | -44.98 | 1000 | -44.9799 |  | -28.26
27.09.2016 08:00 | 40.22 | -40.22 | 1000 | -40.2199 |  | -28.26
27.09.2016 09:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
27.09.2016 10:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -28.26
27.09.2016 11:00 | 28.28 | -28.28 | 1000 | -28.2799 |  | -28.26
27.09.2016 12:00 | 27.91 | -27.91 | 1000 | -27.9099 |  | -28.26
27.09.2016 13:00 | 28.29 | -28.29 | 1000 | -28.2899 |  | -28.26
27.09.2016 14:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -28.26
27.09.2016 15:00 | 38.91 | -38.91 | 1000 | -38.9099 |  | -28.26
27.09.2016 16:00 | 45.2 | -45.2 | 1000 | -45.1999 |  | -28.26
27.09.2016 17:00 | 48.97 | -48.97 | 1000 | -48.9699 |  | -28.26
27.09.2016 18:00 | 41.91 | -41.91 | 1000 | -41.9099 |  | -28.26
27.09.2016 19:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
27.09.2016 20:00 | 27.82 | -27.82 | 1000 | -27.8199 |  | -28.26
27.09.2016 21:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -28.26
27.09.2016 22:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
27.09.2016 23:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -28.26
28.09.2016 00:00 | 16.19 | -16.19 | 1000 | -16.1899 |  | -28.26
28.09.2016 01:00 | 14.66 | -14.66 | 1000 | -14.6599 |  | -28.26
28.09.2016 02:00 | 14.91 | -14.91 | 1000 | -14.9099 |  | -28.26
28.09.2016 03:00 | 19.89 | -19.89 | 1000 | -19.8899 |  | -28.26
28.09.2016 04:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -28.26
28.09.2016 05:00 | 37.94 | -37.94 | 1000 | -37.9399 |  | -28.26
28.09.2016 06:00 | 38.1 | -38.1 | 1000 | -38.0999 |  | -28.26
28.09.2016 07:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -28.26
28.09.2016 08:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -28.26
28.09.2016 09:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
28.09.2016 10:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -28.26
28.09.2016 11:00 | 12.94 | -12.94 | 1000 | -12.9399 |  | -28.26
28.09.2016 12:00 | 12.95 | -12.95 | 1000 | -12.9499 |  | -28.26
28.09.2016 13:00 | 16.84 | -16.84 | 1000 | -16.8399 |  | -28.26
28.09.2016 14:00 | 22.67 | -22.67 | 1000 | -22.6699 |  | -28.26
28.09.2016 15:00 | 26.45 | -26.45 | 1000 | -26.4499 |  | -28.26
28.09.2016 16:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -28.26
28.09.2016 17:00 | 39.59 | -39.59 | 1000 | -39.5899 |  | -28.26
28.09.2016 18:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -28.26
28.09.2016 19:00 | 28.14 | -28.14 | 1000 | -28.1399 |  | -28.26
28.09.2016 20:00 | 24.41 | -24.41 | 1000 | -24.4099 |  | -28.26
28.09.2016 21:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
28.09.2016 22:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -28.26
28.09.2016 23:00 | 16.1 | -16.1 | 1000 | -16.0999 |  | -28.26
29.09.2016 00:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -28.26
29.09.2016 01:00 | 14.57 | -14.57 | 1000 | -14.5699 |  | -28.26
29.09.2016 02:00 | 14.15 | -14.15 | 1000 | -14.1499 |  | -28.26
29.09.2016 03:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -28.26
29.09.2016 04:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
29.09.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -28.26
29.09.2016 06:00 | 37.84 | -37.84 | 1000 | -37.8399 |  | -28.26
29.09.2016 07:00 | 28.42 | -28.42 | 1000 | -28.4199 |  | -28.26
29.09.2016 08:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -28.26
29.09.2016 09:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -28.26
29.09.2016 10:00 | 15.84 | -15.84 | 1000 | -15.8399 |  | -28.26
29.09.2016 11:00 | 12.65 | -12.65 | 1000 | -12.6499 |  | -28.26
29.09.2016 12:00 | 11.43 | -11.43 | 1000 | -11.4299 |  | -28.26
29.09.2016 13:00 | 12.66 | -12.66 | 1000 | -12.6599 |  | -28.26
29.09.2016 14:00 | 14.78 | -14.78 | 1000 | -14.7799 |  | -28.26
29.09.2016 15:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -28.26
29.09.2016 16:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -28.26
29.09.2016 17:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -28.26
29.09.2016 18:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -28.26
29.09.2016 19:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
29.09.2016 20:00 | 22.69 | -22.69 | 1000 | -22.6899 |  | -28.26
29.09.2016 21:00 | 16.85 | -16.85 | 1000 | -16.8499 |  | -28.26
29.09.2016 22:00 | 23.79 | -23.79 | 1000 | -23.7899 |  | -28.26
29.09.2016 23:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
30.09.2016 00:00 | 23.81 | -23.81 | 1000 | -23.8099 |  | -28.26
30.09.2016 01:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -28.26
30.09.2016 02:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
30.09.2016 03:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -28.26
30.09.2016 04:00 | 39.68 | -39.68 | 1000 | -39.6799 |  | -28.26
30.09.2016 05:00 | 49.66 | -49.66 | 1000 | -49.6599 |  | -28.26
30.09.2016 06:00 | 49.97 | -49.97 | 1000 | -49.9699 |  | -28.26
30.09.2016 07:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -28.26
30.09.2016 08:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -28.26
30.09.2016 09:00 | 39.6 | -39.6 | 1000 | -39.5999 |  | -28.26
30.09.2016 10:00 | 37.9 | -37.9 | 1000 | -37.8999 |  | -28.26
30.09.2016 11:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -28.26
30.09.2016 12:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -28.26
30.09.2016 13:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
30.09.2016 14:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -28.26
30.09.2016 15:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -28.26
30.09.2016 16:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -28.26
30.09.2016 17:00 | 42.91 | -42.91 | 1000 | -42.9099 |  | -28.26
30.09.2016 18:00 | 38.97 | -38.97 | 1000 | -38.9699 |  | -28.26
30.09.2016 19:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -28.26
30.09.2016 20:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -28.26
30.09.2016 21:00 | 28.43 | -28.43 | 1000 | -28.4299 |  | -28.26
30.09.2016 22:00 | 29.18 | -29.18 | 1000 | -29.1799 |  | -28.26
30.09.2016 23:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -28.26
01.10.2016 00:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -37.6
01.10.2016 01:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -37.6
01.10.2016 02:00 | 25.94 | -25.94 | 1000 | -25.9399 |  | -37.6
01.10.2016 03:00 | 29.13 | -29.13 | 1000 | -29.1299 |  | -37.6
01.10.2016 04:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -37.6
01.10.2016 05:00 | 31.3 | -31.3 | 1000 | -31.2999 |  | -37.6
01.10.2016 06:00 | 38.38 | -38.38 | 1000 | -38.3799 |  | -37.6
01.10.2016 07:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -37.6
01.10.2016 08:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
01.10.2016 09:00 | 39.21 | -39.21 | 1000 | -39.2099 |  | -37.6
01.10.2016 10:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -37.6
01.10.2016 11:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -37.6
01.10.2016 12:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -37.6
01.10.2016 13:00 | 29.18 | -29.18 | 1000 | -29.1799 |  | -37.6
01.10.2016 14:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -37.6
01.10.2016 15:00 | 34.63 | -34.63 | 1000 | -34.6299 |  | -37.6
01.10.2016 16:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -37.6
01.10.2016 17:00 | 45.03 | -45.03 | 1000 | -45.0299 |  | -37.6
01.10.2016 18:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -37.6
01.10.2016 19:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -37.6
01.10.2016 20:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -37.6
01.10.2016 21:00 | 32.47 | -32.47 | 1000 | -32.4699 |  | -37.6
01.10.2016 22:00 | 32.68 | -32.68 | 1000 | -32.6799 |  | -37.6
01.10.2016 23:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -37.6
02.10.2016 00:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -37.6
02.10.2016 01:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -37.6
02.10.2016 02:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -37.6
02.10.2016 03:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -37.6
02.10.2016 04:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -37.6
02.10.2016 05:00 | 26.09 | -26.09 | 1000 | -26.0899 |  | -37.6
02.10.2016 06:00 | 29.7 | -29.7 | 1000 | -29.6999 |  | -37.6
02.10.2016 07:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -37.6
02.10.2016 08:00 | 29.88 | -29.88 | 1000 | -29.8799 |  | -37.6
02.10.2016 09:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -37.6
02.10.2016 10:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -37.6
02.10.2016 11:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -37.6
02.10.2016 12:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -37.6
02.10.2016 13:00 | 24.65 | -24.65 | 1000 | -24.6499 |  | -37.6
02.10.2016 14:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -37.6
02.10.2016 15:00 | 31.65 | -31.65 | 1000 | -31.6499 |  | -37.6
02.10.2016 16:00 | 41.22 | -41.22 | 1000 | -41.2199 |  | -37.6
02.10.2016 17:00 | 49.35 | -49.35 | 1000 | -49.3499 |  | -37.6
02.10.2016 18:00 | 42.4 | -42.4 | 1000 | -42.3999 |  | -37.6
02.10.2016 19:00 | 34.78 | -34.78 | 1000 | -34.7799 |  | -37.6
02.10.2016 20:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -37.6
02.10.2016 21:00 | 25.19 | -25.19 | 1000 | -25.1899 |  | -37.6
02.10.2016 22:00 | 30.81 | -30.81 | 1000 | -30.8099 |  | -37.6
02.10.2016 23:00 | 26.11 | -26.11 | 1000 | -26.1099 |  | -37.6
03.10.2016 00:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -37.6
03.10.2016 01:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -37.6
03.10.2016 02:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -37.6
03.10.2016 03:00 | 25.78 | -25.78 | 1000 | -25.7799 |  | -37.6
03.10.2016 04:00 | 36.12 | -36.12 | 1000 | -36.1199 |  | -37.6
03.10.2016 05:00 | 40.96 | -40.96 | 1000 | -40.9599 |  | -37.6
03.10.2016 06:00 | 38.19 | -38.19 | 1000 | -38.1899 |  | -37.6
03.10.2016 07:00 | 39.76 | -39.76 | 1000 | -39.7599 |  | -37.6
03.10.2016 08:00 | 32.6 | -32.6 | 1000 | -32.5999 |  | -37.6
03.10.2016 09:00 | 33.17 | -33.17 | 1000 | -33.1699 |  | -37.6
03.10.2016 10:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -37.6
03.10.2016 11:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -37.6
03.10.2016 12:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -37.6
03.10.2016 13:00 | 29.39 | -29.39 | 1000 | -29.3899 |  | -37.6
03.10.2016 14:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -37.6
03.10.2016 15:00 | 33.37 | -33.37 | 1000 | -33.3699 |  | -37.6
03.10.2016 16:00 | 37.1 | -37.1 | 1000 | -37.0999 |  | -37.6
03.10.2016 17:00 | 37.74 | -37.74 | 1000 | -37.7399 |  | -37.6
03.10.2016 18:00 | 32.63 | -32.63 | 1000 | -32.6299 |  | -37.6
03.10.2016 19:00 | 28.42 | -28.42 | 1000 | -28.4199 |  | -37.6
03.10.2016 20:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -37.6
03.10.2016 21:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -37.6
03.10.2016 22:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -37.6
03.10.2016 23:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -37.6
04.10.2016 00:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -37.6
04.10.2016 01:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -37.6
04.10.2016 02:00 | 23.25 | -23.25 | 1000 | -23.2499 |  | -37.6
04.10.2016 03:00 | 25.54 | -25.54 | 1000 | -25.5399 |  | -37.6
04.10.2016 04:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -37.6
04.10.2016 05:00 | 37.1 | -37.1 | 1000 | -37.0999 |  | -37.6
04.10.2016 06:00 | 40.38 | -40.38 | 1000 | -40.3799 |  | -37.6
04.10.2016 07:00 | 36.78 | -36.78 | 1000 | -36.7799 |  | -37.6
04.10.2016 08:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -37.6
04.10.2016 09:00 | 28.71 | -28.71 | 1000 | -28.7099 |  | -37.6
04.10.2016 10:00 | 31.29 | -31.29 | 1000 | -31.2899 |  | -37.6
04.10.2016 11:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -37.6
04.10.2016 12:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -37.6
04.10.2016 13:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
04.10.2016 14:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -37.6
04.10.2016 15:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -37.6
04.10.2016 16:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -37.6
04.10.2016 17:00 | 39.09 | -39.09 | 1000 | -39.0899 |  | -37.6
04.10.2016 18:00 | 30.21 | -30.21 | 1000 | -30.2099 |  | -37.6
04.10.2016 19:00 | 26.08 | -26.08 | 1000 | -26.0799 |  | -37.6
04.10.2016 20:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -37.6
04.10.2016 21:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -37.6
04.10.2016 22:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -37.6
04.10.2016 23:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -37.6
05.10.2016 00:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -37.6
05.10.2016 01:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -37.6
05.10.2016 02:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -37.6
05.10.2016 03:00 | 24.3 | -24.3 | 1000 | -24.2999 |  | -37.6
05.10.2016 04:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -37.6
05.10.2016 05:00 | 42.45 | -42.45 | 1000 | -42.4499 |  | -37.6
05.10.2016 06:00 | 41.97 | -41.97 | 1000 | -41.9699 |  | -37.6
05.10.2016 07:00 | 30.14 | -30.14 | 1000 | -30.1399 |  | -37.6
05.10.2016 08:00 | 27.58 | -27.58 | 1000 | -27.5799 |  | -37.6
05.10.2016 09:00 | 27.51 | -27.51 | 1000 | -27.5099 |  | -37.6
05.10.2016 10:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -37.6
05.10.2016 11:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -37.6
05.10.2016 12:00 | 28.17 | -28.17 | 1000 | -28.1699 |  | -37.6
05.10.2016 13:00 | 28.18 | -28.18 | 1000 | -28.1799 |  | -37.6
05.10.2016 14:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
05.10.2016 15:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
05.10.2016 16:00 | 42.2 | -42.2 | 1000 | -42.1999 |  | -37.6
05.10.2016 17:00 | 41.08 | -41.08 | 1000 | -41.0799 |  | -37.6
05.10.2016 18:00 | 33.37 | -33.37 | 1000 | -33.3699 |  | -37.6
05.10.2016 19:00 | 27.67 | -27.67 | 1000 | -27.6699 |  | -37.6
05.10.2016 20:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -37.6
05.10.2016 21:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -37.6
05.10.2016 22:00 | 13.65 | -13.65 | 1000 | -13.6499 |  | -37.6
05.10.2016 23:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -37.6
06.10.2016 00:00 | 16.05 | -16.05 | 1000 | -16.0499 |  | -37.6
06.10.2016 01:00 | 12.3 | -12.3 | 1000 | -12.2999 |  | -37.6
06.10.2016 02:00 | 19.55 | -19.55 | 1000 | -19.5499 |  | -37.6
06.10.2016 03:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -37.6
06.10.2016 04:00 | 27.63 | -27.63 | 1000 | -27.6299 |  | -37.6
06.10.2016 05:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -37.6
06.10.2016 06:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -37.6
06.10.2016 07:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -37.6
06.10.2016 08:00 | 36.45 | -36.45 | 1000 | -36.4499 |  | -37.6
06.10.2016 09:00 | 36.77 | -36.77 | 1000 | -36.7699 |  | -37.6
06.10.2016 10:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -37.6
06.10.2016 11:00 | 36.44 | -36.44 | 1000 | -36.4399 |  | -37.6
06.10.2016 12:00 | 34.18 | -34.18 | 1000 | -34.1799 |  | -37.6
06.10.2016 13:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -37.6
06.10.2016 14:00 | 33.42 | -33.42 | 1000 | -33.4199 |  | -37.6
06.10.2016 15:00 | 42.42 | -42.42 | 1000 | -42.4199 |  | -37.6
06.10.2016 16:00 | 42.47 | -42.47 | 1000 | -42.4699 |  | -37.6
06.10.2016 17:00 | 49.69 | -49.69 | 1000 | -49.6899 |  | -37.6
06.10.2016 18:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -37.6
06.10.2016 19:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -37.6
06.10.2016 20:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -37.6
06.10.2016 21:00 | 28.43 | -28.43 | 1000 | -28.4299 |  | -37.6
06.10.2016 22:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -37.6
06.10.2016 23:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -37.6
07.10.2016 00:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -37.6
07.10.2016 01:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -37.6
07.10.2016 02:00 | 27.96 | -27.96 | 1000 | -27.9599 |  | -37.6
07.10.2016 03:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -37.6
07.10.2016 04:00 | 42.28 | -42.28 | 1000 | -42.2799 |  | -37.6
07.10.2016 05:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -37.6
07.10.2016 06:00 | 45.58 | -45.58 | 1000 | -45.5799 |  | -37.6
07.10.2016 07:00 | 45.05 | -45.05 | 1000 | -45.0499 |  | -37.6
07.10.2016 08:00 | 46.53 | -46.53 | 1000 | -46.5299 |  | -37.6
07.10.2016 09:00 | 52.32 | -52.32 | 1000 | -52.3199 |  | -37.6
07.10.2016 10:00 | 53.07 | -53.07 | 1000 | -53.0699 |  | -37.6
07.10.2016 11:00 | 47.11 | -47.11 | 1000 | -47.1099 |  | -37.6
07.10.2016 12:00 | 44.06 | -44.06 | 1000 | -44.0599 |  | -37.6
07.10.2016 13:00 | 42.47 | -42.47 | 1000 | -42.4699 |  | -37.6
07.10.2016 14:00 | 41.98 | -41.98 | 1000 | -41.9799 |  | -37.6
07.10.2016 15:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -37.6
07.10.2016 16:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -37.6
07.10.2016 17:00 | 42.46 | -42.46 | 1000 | -42.4599 |  | -37.6
07.10.2016 18:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
07.10.2016 19:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -37.6
07.10.2016 20:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -37.6
07.10.2016 21:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -37.6
07.10.2016 22:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -37.6
07.10.2016 23:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -37.6
08.10.2016 00:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -37.6
08.10.2016 01:00 | 29.7 | -29.7 | 1000 | -29.6999 |  | -37.6
08.10.2016 02:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
08.10.2016 03:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -37.6
08.10.2016 04:00 | 31.59 | -31.59 | 1000 | -31.5899 |  | -37.6
08.10.2016 05:00 | 33.39 | -33.39 | 1000 | -33.3899 |  | -37.6
08.10.2016 06:00 | 40.04 | -40.04 | 1000 | -40.0399 |  | -37.6
08.10.2016 07:00 | 43.41 | -43.41 | 1000 | -43.4099 |  | -37.6
08.10.2016 08:00 | 44.94 | -44.94 | 1000 | -44.9399 |  | -37.6
08.10.2016 09:00 | 42.08 | -42.08 | 1000 | -42.0799 |  | -37.6
08.10.2016 10:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -37.6
08.10.2016 11:00 | 32.48 | -32.48 | 1000 | -32.4799 |  | -37.6
08.10.2016 12:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -37.6
08.10.2016 13:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -37.6
08.10.2016 14:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
08.10.2016 15:00 | 42.69 | -42.69 | 1000 | -42.6899 |  | -37.6
08.10.2016 16:00 | 46 | -46 | 1000 | -45.9999 |  | -37.6
08.10.2016 17:00 | 52.75 | -52.75 | 1000 | -52.7499 |  | -37.6
08.10.2016 18:00 | 42.92 | -42.92 | 1000 | -42.9199 |  | -37.6
08.10.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
08.10.2016 20:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -37.6
08.10.2016 21:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -37.6
08.10.2016 22:00 | 28.71 | -28.71 | 1000 | -28.7099 |  | -37.6
08.10.2016 23:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -37.6
09.10.2016 00:00 | 29.25 | -29.25 | 1000 | -29.2499 |  | -37.6
09.10.2016 01:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -37.6
09.10.2016 02:00 | 28.72 | -28.72 | 1000 | -28.7199 |  | -37.6
09.10.2016 03:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -37.6
09.10.2016 04:00 | 28.55 | -28.55 | 1000 | -28.5499 |  | -37.6
09.10.2016 05:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -37.6
09.10.2016 06:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
09.10.2016 07:00 | 33.68 | -33.68 | 1000 | -33.6799 |  | -37.6
09.10.2016 08:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -37.6
09.10.2016 09:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
09.10.2016 10:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
09.10.2016 11:00 | 28.81 | -28.81 | 1000 | -28.8099 |  | -37.6
09.10.2016 12:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -37.6
09.10.2016 13:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -37.6
09.10.2016 14:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -37.6
09.10.2016 15:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -37.6
09.10.2016 16:00 | 41.29 | -41.29 | 1000 | -41.2899 |  | -37.6
09.10.2016 17:00 | 50.52 | -50.52 | 1000 | -50.5199 |  | -37.6
09.10.2016 18:00 | 45.29 | -45.29 | 1000 | -45.2899 |  | -37.6
09.10.2016 19:00 | 43.45 | -43.45 | 1000 | -43.4499 |  | -37.6
09.10.2016 20:00 | 42.24 | -42.24 | 1000 | -42.2399 |  | -37.6
09.10.2016 21:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -37.6
09.10.2016 22:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
09.10.2016 23:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
10.10.2016 00:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -37.6
10.10.2016 01:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -37.6
10.10.2016 02:00 | 30.19 | -30.19 | 1000 | -30.1899 |  | -37.6
10.10.2016 03:00 | 31.28 | -31.28 | 1000 | -31.2799 |  | -37.6
10.10.2016 04:00 | 48.85 | -48.85 | 1000 | -48.8499 |  | -37.6
10.10.2016 05:00 | 69.24 | -69.24 | 1000 | -69.2399 |  | -37.6
10.10.2016 06:00 | 75 | -75 | 1000 | -74.9999 |  | -37.6
10.10.2016 07:00 | 70.16 | -70.16 | 1000 | -70.1599 |  | -37.6
10.10.2016 08:00 | 60.13 | -60.13 | 1000 | -60.1299 |  | -37.6
10.10.2016 09:00 | 55.66 | -55.66 | 1000 | -55.6599 |  | -37.6
10.10.2016 10:00 | 51.99 | -51.99 | 1000 | -51.9899 |  | -37.6
10.10.2016 11:00 | 53.21 | -53.21 | 1000 | -53.2099 |  | -37.6
10.10.2016 12:00 | 52.65 | -52.65 | 1000 | -52.6499 |  | -37.6
10.10.2016 13:00 | 51.91 | -51.91 | 1000 | -51.9099 |  | -37.6
10.10.2016 14:00 | 55 | -55 | 1000 | -54.9999 |  | -37.6
10.10.2016 15:00 | 57.24 | -57.24 | 1000 | -57.2399 |  | -37.6
10.10.2016 16:00 | 69.94 | -69.94 | 1000 | -69.9399 |  | -37.6
10.10.2016 17:00 | 81.93 | -81.93 | 1000 | -81.9299 |  | -37.6
10.10.2016 18:00 | 57.1 | -57.1 | 1000 | -57.0999 |  | -37.6
10.10.2016 19:00 | 43.41 | -43.41 | 1000 | -43.4099 |  | -37.6
10.10.2016 20:00 | 33.48 | -33.48 | 1000 | -33.4799 |  | -37.6
10.10.2016 21:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -37.6
10.10.2016 22:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -37.6
10.10.2016 23:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -37.6
11.10.2016 00:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -37.6
11.10.2016 01:00 | 29.16 | -29.16 | 1000 | -29.1599 |  | -37.6
11.10.2016 02:00 | 30.18 | -30.18 | 1000 | -30.1799 |  | -37.6
11.10.2016 03:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -37.6
11.10.2016 04:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -37.6
11.10.2016 05:00 | 45.93 | -45.93 | 1000 | -45.9299 |  | -37.6
11.10.2016 06:00 | 49.39 | -49.39 | 1000 | -49.3899 |  | -37.6
11.10.2016 07:00 | 49.35 | -49.35 | 1000 | -49.3499 |  | -37.6
11.10.2016 08:00 | 47.58 | -47.58 | 1000 | -47.5799 |  | -37.6
11.10.2016 09:00 | 45.08 | -45.08 | 1000 | -45.0799 |  | -37.6
11.10.2016 10:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -37.6
11.10.2016 11:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -37.6
11.10.2016 12:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -37.6
11.10.2016 13:00 | 39.25 | -39.25 | 1000 | -39.2499 |  | -37.6
11.10.2016 14:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
11.10.2016 15:00 | 42.67 | -42.67 | 1000 | -42.6699 |  | -37.6
11.10.2016 16:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -37.6
11.10.2016 17:00 | 44.54 | -44.54 | 1000 | -44.5399 |  | -37.6
11.10.2016 18:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -37.6
11.10.2016 19:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -37.6
11.10.2016 20:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -37.6
11.10.2016 21:00 | 30.41 | -30.41 | 1000 | -30.4099 |  | -37.6
11.10.2016 22:00 | 28.17 | -28.17 | 1000 | -28.1699 |  | -37.6
11.10.2016 23:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -37.6
12.10.2016 00:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -37.6
12.10.2016 01:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -37.6
12.10.2016 02:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -37.6
12.10.2016 03:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
12.10.2016 04:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -37.6
12.10.2016 05:00 | 45.07 | -45.07 | 1000 | -45.0699 |  | -37.6
12.10.2016 06:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
12.10.2016 07:00 | 45.95 | -45.95 | 1000 | -45.9499 |  | -37.6
12.10.2016 08:00 | 41.59 | -41.59 | 1000 | -41.5899 |  | -37.6
12.10.2016 09:00 | 44.94 | -44.94 | 1000 | -44.9399 |  | -37.6
12.10.2016 10:00 | 40.54 | -40.54 | 1000 | -40.5399 |  | -37.6
12.10.2016 11:00 | 36.77 | -36.77 | 1000 | -36.7699 |  | -37.6
12.10.2016 12:00 | 34.93 | -34.93 | 1000 | -34.9299 |  | -37.6
12.10.2016 13:00 | 33.87 | -33.87 | 1000 | -33.8699 |  | -37.6
12.10.2016 14:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
12.10.2016 15:00 | 44.02 | -44.02 | 1000 | -44.0199 |  | -37.6
12.10.2016 16:00 | 45.68 | -45.68 | 1000 | -45.6799 |  | -37.6
12.10.2016 17:00 | 47.82 | -47.82 | 1000 | -47.8199 |  | -37.6
12.10.2016 18:00 | 38.26 | -38.26 | 1000 | -38.2599 |  | -37.6
12.10.2016 19:00 | 33.57 | -33.57 | 1000 | -33.5699 |  | -37.6
12.10.2016 20:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
12.10.2016 21:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -37.6
12.10.2016 22:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -37.6
12.10.2016 23:00 | 28.15 | -28.15 | 1000 | -28.1499 |  | -37.6
13.10.2016 00:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -37.6
13.10.2016 01:00 | 28.14 | -28.14 | 1000 | -28.1399 |  | -37.6
13.10.2016 02:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -37.6
13.10.2016 03:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -37.6
13.10.2016 04:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -37.6
13.10.2016 05:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
13.10.2016 06:00 | 49.64 | -49.64 | 1000 | -49.6399 |  | -37.6
13.10.2016 07:00 | 44.98 | -44.98 | 1000 | -44.9799 |  | -37.6
13.10.2016 08:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -37.6
13.10.2016 09:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -37.6
13.10.2016 10:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -37.6
13.10.2016 11:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -37.6
13.10.2016 12:00 | 30.12 | -30.12 | 1000 | -30.1199 |  | -37.6
13.10.2016 13:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
13.10.2016 14:00 | 31.63 | -31.63 | 1000 | -31.6299 |  | -37.6
13.10.2016 15:00 | 38.13 | -38.13 | 1000 | -38.1299 |  | -37.6
13.10.2016 16:00 | 42.76 | -42.76 | 1000 | -42.7599 |  | -37.6
13.10.2016 17:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
13.10.2016 18:00 | 30.58 | -30.58 | 1000 | -30.5799 |  | -37.6
13.10.2016 19:00 | 28.7 | -28.7 | 1000 | -28.6999 |  | -37.6
13.10.2016 20:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -37.6
13.10.2016 21:00 | 27.42 | -27.42 | 1000 | -27.4199 |  | -37.6
13.10.2016 22:00 | 20.8 | -20.8 | 1000 | -20.7999 |  | -37.6
13.10.2016 23:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -37.6
14.10.2016 00:00 | 14.98 | -14.98 | 1000 | -14.9799 |  | -37.6
14.10.2016 01:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -37.6
14.10.2016 02:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -37.6
14.10.2016 03:00 | 25.2 | -25.2 | 1000 | -25.1999 |  | -37.6
14.10.2016 04:00 | 30.29 | -30.29 | 1000 | -30.2899 |  | -37.6
14.10.2016 05:00 | 40.53 | -40.53 | 1000 | -40.5299 |  | -37.6
14.10.2016 06:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -37.6
14.10.2016 07:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -37.6
14.10.2016 08:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
14.10.2016 09:00 | 29.55 | -29.55 | 1000 | -29.5499 |  | -37.6
14.10.2016 10:00 | 28.17 | -28.17 | 1000 | -28.1699 |  | -37.6
14.10.2016 11:00 | 28.1 | -28.1 | 1000 | -28.0999 |  | -37.6
14.10.2016 12:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -37.6
14.10.2016 13:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -37.6
14.10.2016 14:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -37.6
14.10.2016 15:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
14.10.2016 16:00 | 38.27 | -38.27 | 1000 | -38.2699 |  | -37.6
14.10.2016 17:00 | 38.52 | -38.52 | 1000 | -38.5199 |  | -37.6
14.10.2016 18:00 | 32.32 | -32.32 | 1000 | -32.3199 |  | -37.6
14.10.2016 19:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -37.6
14.10.2016 20:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -37.6
14.10.2016 21:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -37.6
14.10.2016 22:00 | 15.53 | -15.53 | 1000 | -15.5299 |  | -37.6
14.10.2016 23:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -37.6
15.10.2016 00:00 | 13.66 | -13.66 | 1000 | -13.6599 |  | -37.6
15.10.2016 01:00 | 13.62 | -13.62 | 1000 | -13.6199 |  | -37.6
15.10.2016 02:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -37.6
15.10.2016 03:00 | 15.5 | -15.5 | 1000 | -15.4999 |  | -37.6
15.10.2016 04:00 | 15.79 | -15.79 | 1000 | -15.7899 |  | -37.6
15.10.2016 05:00 | 27.62 | -27.62 | 1000 | -27.6199 |  | -37.6
15.10.2016 06:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -37.6
15.10.2016 07:00 | 31.62 | -31.62 | 1000 | -31.6199 |  | -37.6
15.10.2016 08:00 | 31.89 | -31.89 | 1000 | -31.8899 |  | -37.6
15.10.2016 09:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -37.6
15.10.2016 10:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -37.6
15.10.2016 11:00 | 31.36 | -31.36 | 1000 | -31.3599 |  | -37.6
15.10.2016 12:00 | 32.24 | -32.24 | 1000 | -32.2399 |  | -37.6
15.10.2016 13:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -37.6
15.10.2016 14:00 | 38.03 | -38.03 | 1000 | -38.0299 |  | -37.6
15.10.2016 15:00 | 42.86 | -42.86 | 1000 | -42.8599 |  | -37.6
15.10.2016 16:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
15.10.2016 17:00 | 57.05 | -57.05 | 1000 | -57.0499 |  | -37.6
15.10.2016 18:00 | 48.93 | -48.93 | 1000 | -48.9299 |  | -37.6
15.10.2016 19:00 | 44.38 | -44.38 | 1000 | -44.3799 |  | -37.6
15.10.2016 20:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -37.6
15.10.2016 21:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -37.6
15.10.2016 22:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -37.6
15.10.2016 23:00 | 31.1 | -31.1 | 1000 | -31.0999 |  | -37.6
16.10.2016 00:00 | 31.6 | -31.6 | 1000 | -31.5999 |  | -37.6
16.10.2016 01:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -37.6
16.10.2016 02:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -37.6
16.10.2016 03:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -37.6
16.10.2016 04:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -37.6
16.10.2016 05:00 | 31.51 | -31.51 | 1000 | -31.5099 |  | -37.6
16.10.2016 06:00 | 36.63 | -36.63 | 1000 | -36.6299 |  | -37.6
16.10.2016 07:00 | 38.48 | -38.48 | 1000 | -38.4799 |  | -37.6
16.10.2016 08:00 | 37.39 | -37.39 | 1000 | -37.3899 |  | -37.6
16.10.2016 09:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -37.6
16.10.2016 10:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
16.10.2016 11:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -37.6
16.10.2016 12:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -37.6
16.10.2016 13:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -37.6
16.10.2016 14:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
16.10.2016 15:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -37.6
16.10.2016 16:00 | 45.85 | -45.85 | 1000 | -45.8499 |  | -37.6
16.10.2016 17:00 | 48.93 | -48.93 | 1000 | -48.9299 |  | -37.6
16.10.2016 18:00 | 34.15 | -34.15 | 1000 | -34.1499 |  | -37.6
16.10.2016 19:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -37.6
16.10.2016 20:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -37.6
16.10.2016 21:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -37.6
16.10.2016 22:00 | 30.6 | -30.6 | 1000 | -30.5999 |  | -37.6
16.10.2016 23:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -37.6
17.10.2016 00:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -37.6
17.10.2016 01:00 | 28.44 | -28.44 | 1000 | -28.4399 |  | -37.6
17.10.2016 02:00 | 28.53 | -28.53 | 1000 | -28.5299 |  | -37.6
17.10.2016 03:00 | 30.46 | -30.46 | 1000 | -30.4599 |  | -37.6
17.10.2016 04:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -37.6
17.10.2016 05:00 | 45.11 | -45.11 | 1000 | -45.1099 |  | -37.6
17.10.2016 06:00 | 48.34 | -48.34 | 1000 | -48.3399 |  | -37.6
17.10.2016 07:00 | 46.42 | -46.42 | 1000 | -46.4199 |  | -37.6
17.10.2016 08:00 | 46.48 | -46.48 | 1000 | -46.4799 |  | -37.6
17.10.2016 09:00 | 46.02 | -46.02 | 1000 | -46.0199 |  | -37.6
17.10.2016 10:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -37.6
17.10.2016 11:00 | 45.21 | -45.21 | 1000 | -45.2099 |  | -37.6
17.10.2016 12:00 | 48.97 | -48.97 | 1000 | -48.9699 |  | -37.6
17.10.2016 13:00 | 52.42 | -52.42 | 1000 | -52.4199 |  | -37.6
17.10.2016 14:00 | 53.97 | -53.97 | 1000 | -53.9699 |  | -37.6
17.10.2016 15:00 | 50.05 | -50.05 | 1000 | -50.0499 |  | -37.6
17.10.2016 16:00 | 55.56 | -55.56 | 1000 | -55.5599 |  | -37.6
17.10.2016 17:00 | 56.08 | -56.08 | 1000 | -56.0799 |  | -37.6
17.10.2016 18:00 | 46.44 | -46.44 | 1000 | -46.4399 |  | -37.6
17.10.2016 19:00 | 35.74 | -35.74 | 1000 | -35.7399 |  | -37.6
17.10.2016 20:00 | 36.87 | -36.87 | 1000 | -36.8699 |  | -37.6
17.10.2016 21:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -37.6
17.10.2016 22:00 | 31.5 | -31.5 | 1000 | -31.4999 |  | -37.6
17.10.2016 23:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -37.6
18.10.2016 00:00 | 30.46 | -30.46 | 1000 | -30.4599 |  | -37.6
18.10.2016 01:00 | 30.5 | -30.5 | 1000 | -30.4999 |  | -37.6
18.10.2016 02:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -37.6
18.10.2016 03:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -37.6
18.10.2016 04:00 | 41.79 | -41.79 | 1000 | -41.7899 |  | -37.6
18.10.2016 05:00 | 51.33 | -51.33 | 1000 | -51.3299 |  | -37.6
18.10.2016 06:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -37.6
18.10.2016 07:00 | 51.93 | -51.93 | 1000 | -51.9299 |  | -37.6
18.10.2016 08:00 | 50.35 | -50.35 | 1000 | -50.3499 |  | -37.6
18.10.2016 09:00 | 50.81 | -50.81 | 1000 | -50.8099 |  | -37.6
18.10.2016 10:00 | 46.49 | -46.49 | 1000 | -46.4899 |  | -37.6
18.10.2016 11:00 | 41.16 | -41.16 | 1000 | -41.1599 |  | -37.6
18.10.2016 12:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -37.6
18.10.2016 13:00 | 35.76 | -35.76 | 1000 | -35.7599 |  | -37.6
18.10.2016 14:00 | 36.8 | -36.8 | 1000 | -36.7999 |  | -37.6
18.10.2016 15:00 | 44.9 | -44.9 | 1000 | -44.8999 |  | -37.6
18.10.2016 16:00 | 48.91 | -48.91 | 1000 | -48.9099 |  | -37.6
18.10.2016 17:00 | 47.47 | -47.47 | 1000 | -47.4699 |  | -37.6
18.10.2016 18:00 | 37.63 | -37.63 | 1000 | -37.6299 |  | -37.6
18.10.2016 19:00 | 34.44 | -34.44 | 1000 | -34.4399 |  | -37.6
18.10.2016 20:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -37.6
18.10.2016 21:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -37.6
18.10.2016 22:00 | 30.27 | -30.27 | 1000 | -30.2699 |  | -37.6
18.10.2016 23:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -37.6
19.10.2016 00:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -37.6
19.10.2016 01:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -37.6
19.10.2016 02:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -37.6
19.10.2016 03:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -37.6
19.10.2016 04:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -37.6
19.10.2016 05:00 | 47.5 | -47.5 | 1000 | -47.4999 |  | -37.6
19.10.2016 06:00 | 48.68 | -48.68 | 1000 | -48.6799 |  | -37.6
19.10.2016 07:00 | 48.47 | -48.47 | 1000 | -48.4699 |  | -37.6
19.10.2016 08:00 | 49.29 | -49.29 | 1000 | -49.2899 |  | -37.6
19.10.2016 09:00 | 49.29 | -49.29 | 1000 | -49.2899 |  | -37.6
19.10.2016 10:00 | 47.99 | -47.99 | 1000 | -47.9899 |  | -37.6
19.10.2016 11:00 | 45.92 | -45.92 | 1000 | -45.9199 |  | -37.6
19.10.2016 12:00 | 42.01 | -42.01 | 1000 | -42.0099 |  | -37.6
19.10.2016 13:00 | 41.27 | -41.27 | 1000 | -41.2699 |  | -37.6
19.10.2016 14:00 | 42.12 | -42.12 | 1000 | -42.1199 |  | -37.6
19.10.2016 15:00 | 48.32 | -48.32 | 1000 | -48.3199 |  | -37.6
19.10.2016 16:00 | 48.95 | -48.95 | 1000 | -48.9499 |  | -37.6
19.10.2016 17:00 | 49 | -49 | 1000 | -48.9999 |  | -37.6
19.10.2016 18:00 | 44.49 | -44.49 | 1000 | -44.4899 |  | -37.6
19.10.2016 19:00 | 35.2 | -35.2 | 1000 | -35.1999 |  | -37.6
19.10.2016 20:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -37.6
19.10.2016 21:00 | 31.26 | -31.26 | 1000 | -31.2599 |  | -37.6
19.10.2016 22:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -37.6
19.10.2016 23:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
20.10.2016 00:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -37.6
20.10.2016 01:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -37.6
20.10.2016 02:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -37.6
20.10.2016 03:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -37.6
20.10.2016 04:00 | 35.35 | -35.35 | 1000 | -35.3499 |  | -37.6
20.10.2016 05:00 | 41.84 | -41.84 | 1000 | -41.8399 |  | -37.6
20.10.2016 06:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
20.10.2016 07:00 | 47.98 | -47.98 | 1000 | -47.9799 |  | -37.6
20.10.2016 08:00 | 47.06 | -47.06 | 1000 | -47.0599 |  | -37.6
20.10.2016 09:00 | 47.16 | -47.16 | 1000 | -47.1599 |  | -37.6
20.10.2016 10:00 | 44.93 | -44.93 | 1000 | -44.9299 |  | -37.6
20.10.2016 11:00 | 44.71 | -44.71 | 1000 | -44.7099 |  | -37.6
20.10.2016 12:00 | 42.6 | -42.6 | 1000 | -42.5999 |  | -37.6
20.10.2016 13:00 | 43.6 | -43.6 | 1000 | -43.5999 |  | -37.6
20.10.2016 14:00 | 44.98 | -44.98 | 1000 | -44.9799 |  | -37.6
20.10.2016 15:00 | 48.91 | -48.91 | 1000 | -48.9099 |  | -37.6
20.10.2016 16:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
20.10.2016 17:00 | 56.01 | -56.01 | 1000 | -56.0099 |  | -37.6
20.10.2016 18:00 | 46.45 | -46.45 | 1000 | -46.4499 |  | -37.6
20.10.2016 19:00 | 36.11 | -36.11 | 1000 | -36.1099 |  | -37.6
20.10.2016 20:00 | 34.67 | -34.67 | 1000 | -34.6699 |  | -37.6
20.10.2016 21:00 | 32.87 | -32.87 | 1000 | -32.8699 |  | -37.6
20.10.2016 22:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -37.6
20.10.2016 23:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -37.6
21.10.2016 00:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -37.6
21.10.2016 01:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -37.6
21.10.2016 02:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -37.6
21.10.2016 03:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
21.10.2016 04:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -37.6
21.10.2016 05:00 | 46.87 | -46.87 | 1000 | -46.8699 |  | -37.6
21.10.2016 06:00 | 48.98 | -48.98 | 1000 | -48.9799 |  | -37.6
21.10.2016 07:00 | 48.45 | -48.45 | 1000 | -48.4499 |  | -37.6
21.10.2016 08:00 | 48.42 | -48.42 | 1000 | -48.4199 |  | -37.6
21.10.2016 09:00 | 47.82 | -47.82 | 1000 | -47.8199 |  | -37.6
21.10.2016 10:00 | 46.49 | -46.49 | 1000 | -46.4899 |  | -37.6
21.10.2016 11:00 | 41.84 | -41.84 | 1000 | -41.8399 |  | -37.6
21.10.2016 12:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -37.6
21.10.2016 13:00 | 37.41 | -37.41 | 1000 | -37.4099 |  | -37.6
21.10.2016 14:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -37.6
21.10.2016 15:00 | 42.06 | -42.06 | 1000 | -42.0599 |  | -37.6
21.10.2016 16:00 | 46.44 | -46.44 | 1000 | -46.4399 |  | -37.6
21.10.2016 17:00 | 45.95 | -45.95 | 1000 | -45.9499 |  | -37.6
21.10.2016 18:00 | 39.49 | -39.49 | 1000 | -39.4899 |  | -37.6
21.10.2016 19:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
21.10.2016 20:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -37.6
21.10.2016 21:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -37.6
21.10.2016 22:00 | 38.45 | -38.45 | 1000 | -38.4499 |  | -37.6
21.10.2016 23:00 | 34.55 | -34.55 | 1000 | -34.5499 |  | -37.6
22.10.2016 00:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -37.6
22.10.2016 01:00 | 34.11 | -34.11 | 1000 | -34.1099 |  | -37.6
22.10.2016 02:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -37.6
22.10.2016 03:00 | 35.61 | -35.61 | 1000 | -35.6099 |  | -37.6
22.10.2016 04:00 | 34.55 | -34.55 | 1000 | -34.5499 |  | -37.6
22.10.2016 05:00 | 36.89 | -36.89 | 1000 | -36.8899 |  | -37.6
22.10.2016 06:00 | 35.21 | -35.21 | 1000 | -35.2099 |  | -37.6
22.10.2016 07:00 | 38.07 | -38.07 | 1000 | -38.0699 |  | -37.6
22.10.2016 08:00 | 37.87 | -37.87 | 1000 | -37.8699 |  | -37.6
22.10.2016 09:00 | 37.28 | -37.28 | 1000 | -37.2799 |  | -37.6
22.10.2016 10:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
22.10.2016 11:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
22.10.2016 12:00 | 34.31 | -34.31 | 1000 | -34.3099 |  | -37.6
22.10.2016 13:00 | 34.17 | -34.17 | 1000 | -34.1699 |  | -37.6
22.10.2016 14:00 | 35.19 | -35.19 | 1000 | -35.1899 |  | -37.6
22.10.2016 15:00 | 46.76 | -46.76 | 1000 | -46.7599 |  | -37.6
22.10.2016 16:00 | 49.96 | -49.96 | 1000 | -49.9599 |  | -37.6
22.10.2016 17:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
22.10.2016 18:00 | 44.11 | -44.11 | 1000 | -44.1099 |  | -37.6
22.10.2016 19:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
22.10.2016 20:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -37.6
22.10.2016 21:00 | 34.51 | -34.51 | 1000 | -34.5099 |  | -37.6
22.10.2016 22:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
22.10.2016 23:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -37.6
23.10.2016 00:00 | 32.41 | -32.41 | 1000 | -32.4099 |  | -37.6
23.10.2016 01:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -37.6
23.10.2016 02:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -37.6
23.10.2016 03:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -37.6
23.10.2016 04:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -37.6
23.10.2016 05:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
23.10.2016 06:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -37.6
23.10.2016 07:00 | 35.22 | -35.22 | 1000 | -35.2199 |  | -37.6
23.10.2016 08:00 | 34.84 | -34.84 | 1000 | -34.8399 |  | -37.6
23.10.2016 09:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -37.6
23.10.2016 10:00 | 32.63 | -32.63 | 1000 | -32.6299 |  | -37.6
23.10.2016 11:00 | 32.86 | -32.86 | 1000 | -32.8599 |  | -37.6
23.10.2016 12:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -37.6
23.10.2016 13:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -37.6
23.10.2016 14:00 | 34.44 | -34.44 | 1000 | -34.4399 |  | -37.6
23.10.2016 15:00 | 37.24 | -37.24 | 1000 | -37.2399 |  | -37.6
23.10.2016 16:00 | 42.01 | -42.01 | 1000 | -42.0099 |  | -37.6
23.10.2016 17:00 | 47.02 | -47.02 | 1000 | -47.0199 |  | -37.6
23.10.2016 18:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -37.6
23.10.2016 19:00 | 36.86 | -36.86 | 1000 | -36.8599 |  | -37.6
23.10.2016 20:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -37.6
23.10.2016 21:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -37.6
23.10.2016 22:00 | 31.44 | -31.44 | 1000 | -31.4399 |  | -37.6
23.10.2016 23:00 | 31.08 | -31.08 | 1000 | -31.0799 |  | -37.6
24.10.2016 00:00 | 31.53 | -31.53 | 1000 | -31.5299 |  | -37.6
24.10.2016 01:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -37.6
24.10.2016 02:00 | 31.24 | -31.24 | 1000 | -31.2399 |  | -37.6
24.10.2016 03:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
24.10.2016 04:00 | 43.5 | -43.5 | 1000 | -43.4999 |  | -37.6
24.10.2016 05:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
24.10.2016 06:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
24.10.2016 07:00 | 49.9 | -49.9 | 1000 | -49.8999 |  | -37.6
24.10.2016 08:00 | 49.98 | -49.98 | 1000 | -49.9799 |  | -37.6
24.10.2016 09:00 | 49.97 | -49.97 | 1000 | -49.9699 |  | -37.6
24.10.2016 10:00 | 49.07 | -49.07 | 1000 | -49.0699 |  | -37.6
24.10.2016 11:00 | 46.07 | -46.07 | 1000 | -46.0699 |  | -37.6
24.10.2016 12:00 | 44.73 | -44.73 | 1000 | -44.7299 |  | -37.6
24.10.2016 13:00 | 46.09 | -46.09 | 1000 | -46.0899 |  | -37.6
24.10.2016 14:00 | 46.47 | -46.47 | 1000 | -46.4699 |  | -37.6
24.10.2016 15:00 | 48.21 | -48.21 | 1000 | -48.2099 |  | -37.6
24.10.2016 16:00 | 48.49 | -48.49 | 1000 | -48.4899 |  | -37.6
24.10.2016 17:00 | 48.35 | -48.35 | 1000 | -48.3499 |  | -37.6
24.10.2016 18:00 | 42.32 | -42.32 | 1000 | -42.3199 |  | -37.6
24.10.2016 19:00 | 36.35 | -36.35 | 1000 | -36.3499 |  | -37.6
24.10.2016 20:00 | 35.82 | -35.82 | 1000 | -35.8199 |  | -37.6
24.10.2016 21:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -37.6
24.10.2016 22:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -37.6
24.10.2016 23:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -37.6
25.10.2016 00:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -37.6
25.10.2016 01:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
25.10.2016 02:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -37.6
25.10.2016 03:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -37.6
25.10.2016 04:00 | 43.3 | -43.3 | 1000 | -43.2999 |  | -37.6
25.10.2016 05:00 | 68.1 | -68.1 | 1000 | -68.0999 |  | -37.6
25.10.2016 06:00 | 68.02 | -68.02 | 1000 | -68.0199 |  | -37.6
25.10.2016 07:00 | 67.28 | -67.28 | 1000 | -67.2799 |  | -37.6
25.10.2016 08:00 | 73.07 | -73.07 | 1000 | -73.0699 |  | -37.6
25.10.2016 09:00 | 74.23 | -74.23 | 1000 | -74.2299 |  | -37.6
25.10.2016 10:00 | 67.61 | -67.61 | 1000 | -67.6099 |  | -37.6
25.10.2016 11:00 | 66.01 | -66.01 | 1000 | -66.0099 |  | -37.6
25.10.2016 12:00 | 57.97 | -57.97 | 1000 | -57.9699 |  | -37.6
25.10.2016 13:00 | 56.38 | -56.38 | 1000 | -56.3799 |  | -37.6
25.10.2016 14:00 | 56 | -56 | 1000 | -55.9999 |  | -37.6
25.10.2016 15:00 | 67.71 | -67.71 | 1000 | -67.7099 |  | -37.6
25.10.2016 16:00 | 67.18 | -67.18 | 1000 | -67.1799 |  | -37.6
25.10.2016 17:00 | 60.39 | -60.39 | 1000 | -60.3899 |  | -37.6
25.10.2016 18:00 | 51.98 | -51.98 | 1000 | -51.9799 |  | -37.6
25.10.2016 19:00 | 39.76 | -39.76 | 1000 | -39.7599 |  | -37.6
25.10.2016 20:00 | 37.38 | -37.38 | 1000 | -37.3799 |  | -37.6
25.10.2016 21:00 | 34.7 | -34.7 | 1000 | -34.6999 |  | -37.6
25.10.2016 22:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -37.6
25.10.2016 23:00 | 34.6 | -34.6 | 1000 | -34.5999 |  | -37.6
26.10.2016 00:00 | 34.71 | -34.71 | 1000 | -34.7099 |  | -37.6
26.10.2016 01:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -37.6
26.10.2016 02:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -37.6
26.10.2016 03:00 | 36.17 | -36.17 | 1000 | -36.1699 |  | -37.6
26.10.2016 04:00 | 41.2 | -41.2 | 1000 | -41.1999 |  | -37.6
26.10.2016 05:00 | 52.3 | -52.3 | 1000 | -52.2999 |  | -37.6
26.10.2016 06:00 | 55.66 | -55.66 | 1000 | -55.6599 |  | -37.6
26.10.2016 07:00 | 58.21 | -58.21 | 1000 | -58.2099 |  | -37.6
26.10.2016 08:00 | 58.01 | -58.01 | 1000 | -58.0099 |  | -37.6
26.10.2016 09:00 | 55.68 | -55.68 | 1000 | -55.6799 |  | -37.6
26.10.2016 10:00 | 52.15 | -52.15 | 1000 | -52.1499 |  | -37.6
26.10.2016 11:00 | 49.88 | -49.88 | 1000 | -49.8799 |  | -37.6
26.10.2016 12:00 | 45.67 | -45.67 | 1000 | -45.6699 |  | -37.6
26.10.2016 13:00 | 46.81 | -46.81 | 1000 | -46.8099 |  | -37.6
26.10.2016 14:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -37.6
26.10.2016 15:00 | 50.27 | -50.27 | 1000 | -50.2699 |  | -37.6
26.10.2016 16:00 | 53.84 | -53.84 | 1000 | -53.8399 |  | -37.6
26.10.2016 17:00 | 52.49 | -52.49 | 1000 | -52.4899 |  | -37.6
26.10.2016 18:00 | 41.28 | -41.28 | 1000 | -41.2799 |  | -37.6
26.10.2016 19:00 | 39.99 | -39.99 | 1000 | -39.9899 |  | -37.6
26.10.2016 20:00 | 37.37 | -37.37 | 1000 | -37.3699 |  | -37.6
26.10.2016 21:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -37.6
26.10.2016 22:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
26.10.2016 23:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -37.6
27.10.2016 00:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
27.10.2016 01:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -37.6
27.10.2016 02:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -37.6
27.10.2016 03:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -37.6
27.10.2016 04:00 | 38.12 | -38.12 | 1000 | -38.1199 |  | -37.6
27.10.2016 05:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
27.10.2016 06:00 | 48.99 | -48.99 | 1000 | -48.9899 |  | -37.6
27.10.2016 07:00 | 47.42 | -47.42 | 1000 | -47.4199 |  | -37.6
27.10.2016 08:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
27.10.2016 09:00 | 45.69 | -45.69 | 1000 | -45.6899 |  | -37.6
27.10.2016 10:00 | 44.11 | -44.11 | 1000 | -44.1099 |  | -37.6
27.10.2016 11:00 | 41.77 | -41.77 | 1000 | -41.7699 |  | -37.6
27.10.2016 12:00 | 38.68 | -38.68 | 1000 | -38.6799 |  | -37.6
27.10.2016 13:00 | 39.51 | -39.51 | 1000 | -39.5099 |  | -37.6
27.10.2016 14:00 | 40.91 | -40.91 | 1000 | -40.9099 |  | -37.6
27.10.2016 15:00 | 44.69 | -44.69 | 1000 | -44.6899 |  | -37.6
27.10.2016 16:00 | 48.73 | -48.73 | 1000 | -48.7299 |  | -37.6
27.10.2016 17:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -37.6
27.10.2016 18:00 | 38.02 | -38.02 | 1000 | -38.0199 |  | -37.6
27.10.2016 19:00 | 36.76 | -36.76 | 1000 | -36.7599 |  | -37.6
27.10.2016 20:00 | 33.82 | -33.82 | 1000 | -33.8199 |  | -37.6
27.10.2016 21:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
27.10.2016 22:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -37.6
27.10.2016 23:00 | 26.87 | -26.87 | 1000 | -26.8699 |  | -37.6
28.10.2016 00:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -37.6
28.10.2016 01:00 | 23.65 | -23.65 | 1000 | -23.6499 |  | -37.6
28.10.2016 02:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -37.6
28.10.2016 03:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -37.6
28.10.2016 04:00 | 31.08 | -31.08 | 1000 | -31.0799 |  | -37.6
28.10.2016 05:00 | 37.04 | -37.04 | 1000 | -37.0399 |  | -37.6
28.10.2016 06:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -37.6
28.10.2016 07:00 | 37.72 | -37.72 | 1000 | -37.7199 |  | -37.6
28.10.2016 08:00 | 37.76 | -37.76 | 1000 | -37.7599 |  | -37.6
28.10.2016 09:00 | 38.89 | -38.89 | 1000 | -38.8899 |  | -37.6
28.10.2016 10:00 | 37.17 | -37.17 | 1000 | -37.1699 |  | -37.6
28.10.2016 11:00 | 36.82 | -36.82 | 1000 | -36.8199 |  | -37.6
28.10.2016 12:00 | 36.31 | -36.31 | 1000 | -36.3099 |  | -37.6
28.10.2016 13:00 | 37.23 | -37.23 | 1000 | -37.2299 |  | -37.6
28.10.2016 14:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -37.6
28.10.2016 15:00 | 43.74 | -43.74 | 1000 | -43.7399 |  | -37.6
28.10.2016 16:00 | 50.5 | -50.5 | 1000 | -50.4999 |  | -37.6
28.10.2016 17:00 | 47.62 | -47.62 | 1000 | -47.6199 |  | -37.6
28.10.2016 18:00 | 41.97 | -41.97 | 1000 | -41.9699 |  | -37.6
28.10.2016 19:00 | 42.82 | -42.82 | 1000 | -42.8199 |  | -37.6
28.10.2016 20:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -37.6
28.10.2016 21:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
28.10.2016 22:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
28.10.2016 23:00 | 29.85 | -29.85 | 1000 | -29.8499 |  | -37.6
29.10.2016 00:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -37.6
29.10.2016 01:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -37.6
29.10.2016 02:00 | 28.77 | -28.77 | 1000 | -28.7699 |  | -37.6
29.10.2016 03:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -37.6
29.10.2016 04:00 | 30.77 | -30.77 | 1000 | -30.7699 |  | -37.6
29.10.2016 05:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -37.6
29.10.2016 06:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -37.6
29.10.2016 07:00 | 41.76 | -41.76 | 1000 | -41.7599 |  | -37.6
29.10.2016 08:00 | 41.54 | -41.54 | 1000 | -41.5399 |  | -37.6
29.10.2016 09:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -37.6
29.10.2016 10:00 | 33.79 | -33.79 | 1000 | -33.7899 |  | -37.6
29.10.2016 11:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -37.6
29.10.2016 12:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -37.6
29.10.2016 13:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -37.6
29.10.2016 14:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -37.6
29.10.2016 15:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -37.6
29.10.2016 16:00 | 45.92 | -45.92 | 1000 | -45.9199 |  | -37.6
29.10.2016 17:00 | 44.27 | -44.27 | 1000 | -44.2699 |  | -37.6
29.10.2016 18:00 | 39.44 | -39.44 | 1000 | -39.4399 |  | -37.6
29.10.2016 19:00 | 35.24 | -35.24 | 1000 | -35.2399 |  | -37.6
29.10.2016 20:00 | 35.12 | -35.12 | 1000 | -35.1199 |  | -37.6
29.10.2016 21:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -37.6
29.10.2016 22:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -37.6
29.10.2016 23:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -37.6
30.10.2016 00:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -37.6
30.10.2016 01:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -37.6
30.10.2016 02:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -37.6
30.10.2016 03:00 | 31.45 | -31.45 | 1000 | -31.4499 |  | -37.6
30.10.2016 04:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -37.6
30.10.2016 05:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -37.6
30.10.2016 06:00 | 33.35 | -33.35 | 1000 | -33.3499 |  | -37.6
30.10.2016 07:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
30.10.2016 08:00 | 36.49 | -36.49 | 1000 | -36.4899 |  | -37.6
30.10.2016 09:00 | 36.99 | -36.99 | 1000 | -36.9899 |  | -37.6
30.10.2016 10:00 | 38.33 | -38.33 | 1000 | -38.3299 |  | -37.6
30.10.2016 11:00 | 37.2 | -37.2 | 1000 | -37.1999 |  | -37.6
30.10.2016 12:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -37.6
30.10.2016 13:00 | 32.48 | -32.48 | 1000 | -32.4799 |  | -37.6
30.10.2016 14:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
30.10.2016 15:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -37.6
30.10.2016 16:00 | 49.2 | -49.2 | 1000 | -49.1999 |  | -37.6
30.10.2016 17:00 | 52.48 | -52.48 | 1000 | -52.4799 |  | -37.6
30.10.2016 18:00 | 48.28 | -48.28 | 1000 | -48.2799 |  | -37.6
30.10.2016 19:00 | 40.3 | -40.3 | 1000 | -40.2999 |  | -37.6
30.10.2016 20:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
30.10.2016 21:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
30.10.2016 22:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -37.6
30.10.2016 23:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -37.6
31.10.2016 00:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -37.6
31.10.2016 01:00 | 34.66 | -34.66 | 1000 | -34.6599 |  | -37.6
31.10.2016 02:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -37.6
31.10.2016 03:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -37.6
31.10.2016 04:00 | 40.03 | -40.03 | 1000 | -40.0299 |  | -37.6
31.10.2016 05:00 | 45.29 | -45.29 | 1000 | -45.2899 |  | -37.6
31.10.2016 06:00 | 51.68 | -51.68 | 1000 | -51.6799 |  | -37.6
31.10.2016 07:00 | 50.47 | -50.47 | 1000 | -50.4699 |  | -37.6
31.10.2016 08:00 | 47.38 | -47.38 | 1000 | -47.3799 |  | -37.6
31.10.2016 09:00 | 45.1 | -45.1 | 1000 | -45.0999 |  | -37.6
31.10.2016 10:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -37.6
31.10.2016 11:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
31.10.2016 12:00 | 38.08 | -38.08 | 1000 | -38.0799 |  | -37.6
31.10.2016 13:00 | 38.64 | -38.64 | 1000 | -38.6399 |  | -37.6
31.10.2016 14:00 | 46.04 | -46.04 | 1000 | -46.0399 |  | -37.6
31.10.2016 15:00 | 49.73 | -49.73 | 1000 | -49.7299 |  | -37.6
31.10.2016 16:00 | 59.2 | -59.2 | 1000 | -59.1999 |  | -37.6
31.10.2016 17:00 | 55.98 | -55.98 | 1000 | -55.9799 |  | -37.6
31.10.2016 18:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
31.10.2016 19:00 | 44.13 | -44.13 | 1000 | -44.1299 |  | -37.6
31.10.2016 20:00 | 40.26 | -40.26 | 1000 | -40.2599 |  | -37.6
31.10.2016 21:00 | 38.62 | -38.62 | 1000 | -38.6199 |  | -37.6
31.10.2016 22:00 | 37.68 | -37.68 | 1000 | -37.6799 |  | -37.6
31.10.2016 23:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
01.11.2016 00:00 | 33.68 | -33.68 | 1000 | -33.6799 |  | -37.6
01.11.2016 01:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
01.11.2016 02:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -37.6
01.11.2016 03:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -37.6
01.11.2016 04:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
01.11.2016 05:00 | 36.98 | -36.98 | 1000 | -36.9799 |  | -37.6
01.11.2016 06:00 | 41.93 | -41.93 | 1000 | -41.9299 |  | -37.6
01.11.2016 07:00 | 41.09 | -41.09 | 1000 | -41.0899 |  | -37.6
01.11.2016 08:00 | 33.77 | -33.77 | 1000 | -33.7699 |  | -37.6
01.11.2016 09:00 | 31.27 | -31.27 | 1000 | -31.2699 |  | -37.6
01.11.2016 10:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -37.6
01.11.2016 11:00 | 30.75 | -30.75 | 1000 | -30.7499 |  | -37.6
01.11.2016 12:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -37.6
01.11.2016 13:00 | 31.58 | -31.58 | 1000 | -31.5799 |  | -37.6
01.11.2016 14:00 | 33.28 | -33.28 | 1000 | -33.2799 |  | -37.6
01.11.2016 15:00 | 39.34 | -39.34 | 1000 | -39.3399 |  | -37.6
01.11.2016 16:00 | 47.51 | -47.51 | 1000 | -47.5099 |  | -37.6
01.11.2016 17:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
01.11.2016 18:00 | 45.97 | -45.97 | 1000 | -45.9699 |  | -37.6
01.11.2016 19:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -37.6
01.11.2016 20:00 | 29.59 | -29.59 | 1000 | -29.5899 |  | -37.6
01.11.2016 21:00 | 28.86 | -28.86 | 1000 | -28.8599 |  | -37.6
01.11.2016 22:00 | 16.02 | -16.02 | 1000 | -16.0199 |  | -37.6
01.11.2016 23:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -37.6
02.11.2016 00:00 | 15.12 | -15.12 | 1000 | -15.1199 |  | -37.6
02.11.2016 01:00 | 13.2 | -13.2 | 1000 | -13.1999 |  | -37.6
02.11.2016 02:00 | 12.26 | -12.26 | 1000 | -12.2599 |  | -37.6
02.11.2016 03:00 | 13.16 | -13.16 | 1000 | -13.1599 |  | -37.6
02.11.2016 04:00 | 21.01 | -21.01 | 1000 | -21.0099 |  | -37.6
02.11.2016 05:00 | 33.85 | -33.85 | 1000 | -33.8499 |  | -37.6
02.11.2016 06:00 | 39.04 | -39.04 | 1000 | -39.0399 |  | -37.6
02.11.2016 07:00 | 36.54 | -36.54 | 1000 | -36.5399 |  | -37.6
02.11.2016 08:00 | 36.72 | -36.72 | 1000 | -36.7199 |  | -37.6
02.11.2016 09:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -37.6
02.11.2016 10:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -37.6
02.11.2016 11:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -37.6
02.11.2016 12:00 | 33.18 | -33.18 | 1000 | -33.1799 |  | -37.6
02.11.2016 13:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -37.6
02.11.2016 14:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
02.11.2016 15:00 | 39.16 | -39.16 | 1000 | -39.1599 |  | -37.6
02.11.2016 16:00 | 52.91 | -52.91 | 1000 | -52.9099 |  | -37.6
02.11.2016 17:00 | 52.46 | -52.46 | 1000 | -52.4599 |  | -37.6
02.11.2016 18:00 | 51.46 | -51.46 | 1000 | -51.4599 |  | -37.6
02.11.2016 19:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -37.6
02.11.2016 20:00 | 37.52 | -37.52 | 1000 | -37.5199 |  | -37.6
02.11.2016 21:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -37.6
02.11.2016 22:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -37.6
02.11.2016 23:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -37.6
03.11.2016 00:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -37.6
03.11.2016 01:00 | 34.74 | -34.74 | 1000 | -34.7399 |  | -37.6
03.11.2016 02:00 | 35.87 | -35.87 | 1000 | -35.8699 |  | -37.6
03.11.2016 03:00 | 36.74 | -36.74 | 1000 | -36.7399 |  | -37.6
03.11.2016 04:00 | 38.95 | -38.95 | 1000 | -38.9499 |  | -37.6
03.11.2016 05:00 | 47.23 | -47.23 | 1000 | -47.2299 |  | -37.6
03.11.2016 06:00 | 53.41 | -53.41 | 1000 | -53.4099 |  | -37.6
03.11.2016 07:00 | 56.06 | -56.06 | 1000 | -56.0599 |  | -37.6
03.11.2016 08:00 | 50.11 | -50.11 | 1000 | -50.1099 |  | -37.6
03.11.2016 09:00 | 46.86 | -46.86 | 1000 | -46.8599 |  | -37.6
03.11.2016 10:00 | 47.63 | -47.63 | 1000 | -47.6299 |  | -37.6
03.11.2016 11:00 | 48 | -48 | 1000 | -47.9999 |  | -37.6
03.11.2016 12:00 | 48.95 | -48.95 | 1000 | -48.9499 |  | -37.6
03.11.2016 13:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
03.11.2016 14:00 | 59.6 | -59.6 | 1000 | -59.5999 |  | -37.6
03.11.2016 15:00 | 56.35 | -56.35 | 1000 | -56.3499 |  | -37.6
03.11.2016 16:00 | 59.99 | -59.99 | 1000 | -59.9899 |  | -37.6
03.11.2016 17:00 | 56.03 | -56.03 | 1000 | -56.0299 |  | -37.6
03.11.2016 18:00 | 48.88 | -48.88 | 1000 | -48.8799 |  | -37.6
03.11.2016 19:00 | 42.41 | -42.41 | 1000 | -42.4099 |  | -37.6
03.11.2016 20:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -37.6
03.11.2016 21:00 | 36.24 | -36.24 | 1000 | -36.2399 |  | -37.6
03.11.2016 22:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -37.6
03.11.2016 23:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -37.6
04.11.2016 00:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -37.6
04.11.2016 01:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -37.6
04.11.2016 02:00 | 30.8 | -30.8 | 1000 | -30.7999 |  | -37.6
04.11.2016 03:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -37.6
04.11.2016 04:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
04.11.2016 05:00 | 36.98 | -36.98 | 1000 | -36.9799 |  | -37.6
04.11.2016 06:00 | 46.78 | -46.78 | 1000 | -46.7799 |  | -37.6
04.11.2016 07:00 | 48.69 | -48.69 | 1000 | -48.6899 |  | -37.6
04.11.2016 08:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
04.11.2016 09:00 | 40.86 | -40.86 | 1000 | -40.8599 |  | -37.6
04.11.2016 10:00 | 42.83 | -42.83 | 1000 | -42.8299 |  | -37.6
04.11.2016 11:00 | 38.05 | -38.05 | 1000 | -38.0499 |  | -37.6
04.11.2016 12:00 | 40.49 | -40.49 | 1000 | -40.4899 |  | -37.6
04.11.2016 13:00 | 43.15 | -43.15 | 1000 | -43.1499 |  | -37.6
04.11.2016 14:00 | 49.91 | -49.91 | 1000 | -49.9099 |  | -37.6
04.11.2016 15:00 | 48.73 | -48.73 | 1000 | -48.7299 |  | -37.6
04.11.2016 16:00 | 52.19 | -52.19 | 1000 | -52.1899 |  | -37.6
04.11.2016 17:00 | 49.6 | -49.6 | 1000 | -49.5999 |  | -37.6
04.11.2016 18:00 | 40.15 | -40.15 | 1000 | -40.1499 |  | -37.6
04.11.2016 19:00 | 39.23 | -39.23 | 1000 | -39.2299 |  | -37.6
04.11.2016 20:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -37.6
04.11.2016 21:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
04.11.2016 22:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -37.6
04.11.2016 23:00 | 37.05 | -37.05 | 1000 | -37.0499 |  | -37.6
05.11.2016 00:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
05.11.2016 01:00 | 36.77 | -36.77 | 1000 | -36.7699 |  | -37.6
05.11.2016 02:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -37.6
05.11.2016 03:00 | 35.54 | -35.54 | 1000 | -35.5399 |  | -37.6
05.11.2016 04:00 | 35.93 | -35.93 | 1000 | -35.9299 |  | -37.6
05.11.2016 05:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -37.6
05.11.2016 06:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
05.11.2016 07:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -37.6
05.11.2016 08:00 | 39.89 | -39.89 | 1000 | -39.8899 |  | -37.6
05.11.2016 09:00 | 41.16 | -41.16 | 1000 | -41.1599 |  | -37.6
05.11.2016 10:00 | 44.79 | -44.79 | 1000 | -44.7899 |  | -37.6
05.11.2016 11:00 | 46.54 | -46.54 | 1000 | -46.5399 |  | -37.6
05.11.2016 12:00 | 40.8 | -40.8 | 1000 | -40.7999 |  | -37.6
05.11.2016 13:00 | 39.35 | -39.35 | 1000 | -39.3499 |  | -37.6
05.11.2016 14:00 | 38.88 | -38.88 | 1000 | -38.8799 |  | -37.6
05.11.2016 15:00 | 42.65 | -42.65 | 1000 | -42.6499 |  | -37.6
05.11.2016 16:00 | 48.1 | -48.1 | 1000 | -48.0999 |  | -37.6
05.11.2016 17:00 | 44.78 | -44.78 | 1000 | -44.7799 |  | -37.6
05.11.2016 18:00 | 40.91 | -40.91 | 1000 | -40.9099 |  | -37.6
05.11.2016 19:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
05.11.2016 20:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -37.6
05.11.2016 21:00 | 32.71 | -32.71 | 1000 | -32.7099 |  | -37.6
05.11.2016 22:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -37.6
05.11.2016 23:00 | 32.23 | -32.23 | 1000 | -32.2299 |  | -37.6
06.11.2016 00:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -37.6
06.11.2016 01:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -37.6
06.11.2016 02:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -37.6
06.11.2016 03:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -37.6
06.11.2016 04:00 | 29.82 | -29.82 | 1000 | -29.8199 |  | -37.6
06.11.2016 05:00 | 30.89 | -30.89 | 1000 | -30.8899 |  | -37.6
06.11.2016 06:00 | 30.88 | -30.88 | 1000 | -30.8799 |  | -37.6
06.11.2016 07:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -37.6
06.11.2016 08:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
06.11.2016 09:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -37.6
06.11.2016 10:00 | 41.58 | -41.58 | 1000 | -41.5799 |  | -37.6
06.11.2016 11:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -37.6
06.11.2016 12:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
06.11.2016 13:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -37.6
06.11.2016 14:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -37.6
06.11.2016 15:00 | 39.5 | -39.5 | 1000 | -39.4999 |  | -37.6
06.11.2016 16:00 | 48.51 | -48.51 | 1000 | -48.5099 |  | -37.6
06.11.2016 17:00 | 47.96 | -47.96 | 1000 | -47.9599 |  | -37.6
06.11.2016 18:00 | 43.27 | -43.27 | 1000 | -43.2699 |  | -37.6
06.11.2016 19:00 | 37.05 | -37.05 | 1000 | -37.0499 |  | -37.6
06.11.2016 20:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -37.6
06.11.2016 21:00 | 33.33 | -33.33 | 1000 | -33.3299 |  | -37.6
06.11.2016 22:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -37.6
06.11.2016 23:00 | 10.72 | -10.72 | 1000 | -10.7199 |  | -37.6
07.11.2016 00:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -37.6
07.11.2016 01:00 | 13.69 | -13.69 | 1000 | -13.6899 |  | -37.6
07.11.2016 02:00 | 12.6 | -12.6 | 1000 | -12.5999 |  | -37.6
07.11.2016 03:00 | 11.94 | -11.94 | 1000 | -11.9399 |  | -37.6
07.11.2016 04:00 | 15.82 | -15.82 | 1000 | -15.8199 |  | -37.6
07.11.2016 05:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -37.6
07.11.2016 06:00 | 40.81 | -40.81 | 1000 | -40.8099 |  | -37.6
07.11.2016 07:00 | 38.01 | -38.01 | 1000 | -38.0099 |  | -37.6
07.11.2016 08:00 | 38.07 | -38.07 | 1000 | -38.0699 |  | -37.6
07.11.2016 09:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -37.6
07.11.2016 10:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -37.6
07.11.2016 11:00 | 41.76 | -41.76 | 1000 | -41.7599 |  | -37.6
07.11.2016 12:00 | 42.67 | -42.67 | 1000 | -42.6699 |  | -37.6
07.11.2016 13:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
07.11.2016 14:00 | 53.03 | -53.03 | 1000 | -53.0299 |  | -37.6
07.11.2016 15:00 | 58.45 | -58.45 | 1000 | -58.4499 |  | -37.6
07.11.2016 16:00 | 69.83 | -69.83 | 1000 | -69.8299 |  | -37.6
07.11.2016 17:00 | 65.94 | -65.94 | 1000 | -65.9399 |  | -37.6
07.11.2016 18:00 | 59.93 | -59.93 | 1000 | -59.9299 |  | -37.6
07.11.2016 19:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
07.11.2016 20:00 | 37.85 | -37.85 | 1000 | -37.8499 |  | -37.6
07.11.2016 21:00 | 39.7 | -39.7 | 1000 | -39.6999 |  | -37.6
07.11.2016 22:00 | 38.05 | -38.05 | 1000 | -38.0499 |  | -37.6
07.11.2016 23:00 | 37.47 | -37.47 | 1000 | -37.4699 |  | -37.6
08.11.2016 00:00 | 36.65 | -36.65 | 1000 | -36.6499 |  | -37.6
08.11.2016 01:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
08.11.2016 02:00 | 36.17 | -36.17 | 1000 | -36.1699 |  | -37.6
08.11.2016 03:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -37.6
08.11.2016 04:00 | 37.17 | -37.17 | 1000 | -37.1699 |  | -37.6
08.11.2016 05:00 | 46.77 | -46.77 | 1000 | -46.7699 |  | -37.6
08.11.2016 06:00 | 61.65 | -61.65 | 1000 | -61.6499 |  | -37.6
08.11.2016 07:00 | 64.64 | -64.64 | 1000 | -64.6399 |  | -37.6
08.11.2016 08:00 | 63.89 | -63.89 | 1000 | -63.8899 |  | -37.6
08.11.2016 09:00 | 58.97 | -58.97 | 1000 | -58.9699 |  | -37.6
08.11.2016 10:00 | 58.99 | -58.99 | 1000 | -58.9899 |  | -37.6
08.11.2016 11:00 | 58.47 | -58.47 | 1000 | -58.4699 |  | -37.6
08.11.2016 12:00 | 58.94 | -58.94 | 1000 | -58.9399 |  | -37.6
08.11.2016 13:00 | 62.13 | -62.13 | 1000 | -62.1299 |  | -37.6
08.11.2016 14:00 | 67.91 | -67.91 | 1000 | -67.9099 |  | -37.6
08.11.2016 15:00 | 84.92 | -84.92 | 1000 | -84.9199 |  | -37.6
08.11.2016 16:00 | 104.96 | -104.96 | 1000 | -104.9599 |  | -37.6
08.11.2016 17:00 | 70.03 | -70.03 | 1000 | -70.0299 |  | -37.6
08.11.2016 18:00 | 56.43 | -56.43 | 1000 | -56.4299 |  | -37.6
08.11.2016 19:00 | 44.15 | -44.15 | 1000 | -44.1499 |  | -37.6
08.11.2016 20:00 | 42.45 | -42.45 | 1000 | -42.4499 |  | -37.6
08.11.2016 21:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -37.6
08.11.2016 22:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -37.6
08.11.2016 23:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -37.6
09.11.2016 00:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -37.6
09.11.2016 01:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -37.6
09.11.2016 02:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -37.6
09.11.2016 03:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -37.6
09.11.2016 04:00 | 35.77 | -35.77 | 1000 | -35.7699 |  | -37.6
09.11.2016 05:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -37.6
09.11.2016 06:00 | 55.2 | -55.2 | 1000 | -55.1999 |  | -37.6
09.11.2016 07:00 | 55.2 | -55.2 | 1000 | -55.1999 |  | -37.6
09.11.2016 08:00 | 54.96 | -54.96 | 1000 | -54.9599 |  | -37.6
09.11.2016 09:00 | 49.72 | -49.72 | 1000 | -49.7199 |  | -37.6
09.11.2016 10:00 | 56.92 | -56.92 | 1000 | -56.9199 |  | -37.6
09.11.2016 11:00 | 55.82 | -55.82 | 1000 | -55.8199 |  | -37.6
09.11.2016 12:00 | 55.58 | -55.58 | 1000 | -55.5799 |  | -37.6
09.11.2016 13:00 | 54.28 | -54.28 | 1000 | -54.2799 |  | -37.6
09.11.2016 14:00 | 55.08 | -55.08 | 1000 | -55.0799 |  | -37.6
09.11.2016 15:00 | 62.21 | -62.21 | 1000 | -62.2099 |  | -37.6
09.11.2016 16:00 | 78.44 | -78.44 | 1000 | -78.4399 |  | -37.6
09.11.2016 17:00 | 60.93 | -60.93 | 1000 | -60.9299 |  | -37.6
09.11.2016 18:00 | 58.5 | -58.5 | 1000 | -58.4999 |  | -37.6
09.11.2016 19:00 | 48.22 | -48.22 | 1000 | -48.2199 |  | -37.6
09.11.2016 20:00 | 40.85 | -40.85 | 1000 | -40.8499 |  | -37.6
09.11.2016 21:00 | 39.5 | -39.5 | 1000 | -39.4999 |  | -37.6
09.11.2016 22:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
09.11.2016 23:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -37.6
10.11.2016 00:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -37.6
10.11.2016 01:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -37.6
10.11.2016 02:00 | 33.2 | -33.2 | 1000 | -33.1999 |  | -37.6
10.11.2016 03:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -37.6
10.11.2016 04:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
10.11.2016 05:00 | 41.48 | -41.48 | 1000 | -41.4799 |  | -37.6
10.11.2016 06:00 | 50.37 | -50.37 | 1000 | -50.3699 |  | -37.6
10.11.2016 07:00 | 58.91 | -58.91 | 1000 | -58.9099 |  | -37.6
10.11.2016 08:00 | 59.98 | -59.98 | 1000 | -59.9799 |  | -37.6
10.11.2016 09:00 | 58.52 | -58.52 | 1000 | -58.5199 |  | -37.6
10.11.2016 10:00 | 59.93 | -59.93 | 1000 | -59.9299 |  | -37.6
10.11.2016 11:00 | 61.1 | -61.1 | 1000 | -61.0999 |  | -37.6
10.11.2016 12:00 | 65.01 | -65.01 | 1000 | -65.0099 |  | -37.6
10.11.2016 13:00 | 63.24 | -63.24 | 1000 | -63.2399 |  | -37.6
10.11.2016 14:00 | 65.08 | -65.08 | 1000 | -65.0799 |  | -37.6
10.11.2016 15:00 | 63.08 | -63.08 | 1000 | -63.0799 |  | -37.6
10.11.2016 16:00 | 98.15 | -98.15 | 1000 | -98.1499 |  | -37.6
10.11.2016 17:00 | 67.87 | -67.87 | 1000 | -67.8699 |  | -37.6
10.11.2016 18:00 | 60.24 | -60.24 | 1000 | -60.2399 |  | -37.6
10.11.2016 19:00 | 50.39 | -50.39 | 1000 | -50.3899 |  | -37.6
10.11.2016 20:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -37.6
10.11.2016 21:00 | 39.72 | -39.72 | 1000 | -39.7199 |  | -37.6
10.11.2016 22:00 | 37.76 | -37.76 | 1000 | -37.7599 |  | -37.6
10.11.2016 23:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
11.11.2016 00:00 | 36.22 | -36.22 | 1000 | -36.2199 |  | -37.6
11.11.2016 01:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -37.6
11.11.2016 02:00 | 34.46 | -34.46 | 1000 | -34.4599 |  | -37.6
11.11.2016 03:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -37.6
11.11.2016 04:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -37.6
11.11.2016 05:00 | 37.6 | -37.6 | 1000 | -37.5999 |  | -37.6
11.11.2016 06:00 | 48.46 | -48.46 | 1000 | -48.4599 |  | -37.6
11.11.2016 07:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
11.11.2016 08:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
11.11.2016 09:00 | 55.9 | -55.9 | 1000 | -55.8999 |  | -37.6
11.11.2016 10:00 | 55.93 | -55.93 | 1000 | -55.9299 |  | -37.6
11.11.2016 11:00 | 54.93 | -54.93 | 1000 | -54.9299 |  | -37.6
11.11.2016 12:00 | 54.42 | -54.42 | 1000 | -54.4199 |  | -37.6
11.11.2016 13:00 | 51.7 | -51.7 | 1000 | -51.6999 |  | -37.6
11.11.2016 14:00 | 51.71 | -51.71 | 1000 | -51.7099 |  | -37.6
11.11.2016 15:00 | 57.91 | -57.91 | 1000 | -57.9099 |  | -37.6
11.11.2016 16:00 | 64.92 | -64.92 | 1000 | -64.9199 |  | -37.6
11.11.2016 17:00 | 56.94 | -56.94 | 1000 | -56.9399 |  | -37.6
11.11.2016 18:00 | 56.25 | -56.25 | 1000 | -56.2499 |  | -37.6
11.11.2016 19:00 | 45.79 | -45.79 | 1000 | -45.7899 |  | -37.6
11.11.2016 20:00 | 42.09 | -42.09 | 1000 | -42.0899 |  | -37.6
11.11.2016 21:00 | 43.48 | -43.48 | 1000 | -43.4799 |  | -37.6
11.11.2016 22:00 | 41.27 | -41.27 | 1000 | -41.2699 |  | -37.6
11.11.2016 23:00 | 40.21 | -40.21 | 1000 | -40.2099 |  | -37.6
12.11.2016 00:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -37.6
12.11.2016 01:00 | 36.78 | -36.78 | 1000 | -36.7799 |  | -37.6
12.11.2016 02:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
12.11.2016 03:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -37.6
12.11.2016 04:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
12.11.2016 05:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -37.6
12.11.2016 06:00 | 38.38 | -38.38 | 1000 | -38.3799 |  | -37.6
12.11.2016 07:00 | 42.21 | -42.21 | 1000 | -42.2099 |  | -37.6
12.11.2016 08:00 | 45.77 | -45.77 | 1000 | -45.7699 |  | -37.6
12.11.2016 09:00 | 46.52 | -46.52 | 1000 | -46.5199 |  | -37.6
12.11.2016 10:00 | 43.34 | -43.34 | 1000 | -43.3399 |  | -37.6
12.11.2016 11:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
12.11.2016 12:00 | 40.86 | -40.86 | 1000 | -40.8599 |  | -37.6
12.11.2016 13:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
12.11.2016 14:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -37.6
12.11.2016 15:00 | 45.9 | -45.9 | 1000 | -45.8999 |  | -37.6
12.11.2016 16:00 | 51.17 | -51.17 | 1000 | -51.1699 |  | -37.6
12.11.2016 17:00 | 48.32 | -48.32 | 1000 | -48.3199 |  | -37.6
12.11.2016 18:00 | 39.15 | -39.15 | 1000 | -39.1499 |  | -37.6
12.11.2016 19:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
12.11.2016 20:00 | 34.77 | -34.77 | 1000 | -34.7699 |  | -37.6
12.11.2016 21:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -37.6
12.11.2016 22:00 | 34.34 | -34.34 | 1000 | -34.3399 |  | -37.6
12.11.2016 23:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -37.6
13.11.2016 00:00 | 34.15 | -34.15 | 1000 | -34.1499 |  | -37.6
13.11.2016 01:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -37.6
13.11.2016 02:00 | 31.76 | -31.76 | 1000 | -31.7599 |  | -37.6
13.11.2016 03:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -37.6
13.11.2016 04:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -37.6
13.11.2016 05:00 | 31.63 | -31.63 | 1000 | -31.6299 |  | -37.6
13.11.2016 06:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -37.6
13.11.2016 07:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -37.6
13.11.2016 08:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -37.6
13.11.2016 09:00 | 35.57 | -35.57 | 1000 | -35.5699 |  | -37.6
13.11.2016 10:00 | 36.37 | -36.37 | 1000 | -36.3699 |  | -37.6
13.11.2016 11:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
13.11.2016 12:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -37.6
13.11.2016 13:00 | 36.28 | -36.28 | 1000 | -36.2799 |  | -37.6
13.11.2016 14:00 | 39.37 | -39.37 | 1000 | -39.3699 |  | -37.6
13.11.2016 15:00 | 44.74 | -44.74 | 1000 | -44.7399 |  | -37.6
13.11.2016 16:00 | 48.82 | -48.82 | 1000 | -48.8199 |  | -37.6
13.11.2016 17:00 | 48.29 | -48.29 | 1000 | -48.2899 |  | -37.6
13.11.2016 18:00 | 46.07 | -46.07 | 1000 | -46.0699 |  | -37.6
13.11.2016 19:00 | 40.9 | -40.9 | 1000 | -40.8999 |  | -37.6
13.11.2016 20:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -37.6
13.11.2016 21:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
13.11.2016 22:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -37.6
13.11.2016 23:00 | 32.56 | -32.56 | 1000 | -32.5599 |  | -37.6
14.11.2016 00:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -37.6
14.11.2016 01:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -37.6
14.11.2016 02:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
14.11.2016 03:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
14.11.2016 04:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -37.6
14.11.2016 05:00 | 43.92 | -43.92 | 1000 | -43.9199 |  | -37.6
14.11.2016 06:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
14.11.2016 07:00 | 51.19 | -51.19 | 1000 | -51.1899 |  | -37.6
14.11.2016 08:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -37.6
14.11.2016 09:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
14.11.2016 10:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -37.6
14.11.2016 11:00 | 39.51 | -39.51 | 1000 | -39.5099 |  | -37.6
14.11.2016 12:00 | 37.84 | -37.84 | 1000 | -37.8399 |  | -37.6
14.11.2016 13:00 | 42.03 | -42.03 | 1000 | -42.0299 |  | -37.6
14.11.2016 14:00 | 51.19 | -51.19 | 1000 | -51.1899 |  | -37.6
14.11.2016 15:00 | 49.95 | -49.95 | 1000 | -49.9499 |  | -37.6
14.11.2016 16:00 | 56.09 | -56.09 | 1000 | -56.0899 |  | -37.6
14.11.2016 17:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
14.11.2016 18:00 | 38.58 | -38.58 | 1000 | -38.5799 |  | -37.6
14.11.2016 19:00 | 40.07 | -40.07 | 1000 | -40.0699 |  | -37.6
14.11.2016 20:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -37.6
14.11.2016 21:00 | 32.67 | -32.67 | 1000 | -32.6699 |  | -37.6
14.11.2016 22:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -37.6
14.11.2016 23:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -37.6
15.11.2016 00:00 | 30.18 | -30.18 | 1000 | -30.1799 |  | -37.6
15.11.2016 01:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -37.6
15.11.2016 02:00 | 26.58 | -26.58 | 1000 | -26.5799 |  | -37.6
15.11.2016 03:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -37.6
15.11.2016 04:00 | 31.67 | -31.67 | 1000 | -31.6699 |  | -37.6
15.11.2016 05:00 | 36.6 | -36.6 | 1000 | -36.5999 |  | -37.6
15.11.2016 06:00 | 44.65 | -44.65 | 1000 | -44.6499 |  | -37.6
15.11.2016 07:00 | 43.94 | -43.94 | 1000 | -43.9399 |  | -37.6
15.11.2016 08:00 | 43.96 | -43.96 | 1000 | -43.9599 |  | -37.6
15.11.2016 09:00 | 43.96 | -43.96 | 1000 | -43.9599 |  | -37.6
15.11.2016 10:00 | 44.65 | -44.65 | 1000 | -44.6499 |  | -37.6
15.11.2016 11:00 | 43.08 | -43.08 | 1000 | -43.0799 |  | -37.6
15.11.2016 12:00 | 43.58 | -43.58 | 1000 | -43.5799 |  | -37.6
15.11.2016 13:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -37.6
15.11.2016 14:00 | 44.01 | -44.01 | 1000 | -44.0099 |  | -37.6
15.11.2016 15:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -37.6
15.11.2016 16:00 | 51.98 | -51.98 | 1000 | -51.9799 |  | -37.6
15.11.2016 17:00 | 48.02 | -48.02 | 1000 | -48.0199 |  | -37.6
15.11.2016 18:00 | 52.91 | -52.91 | 1000 | -52.9099 |  | -37.6
15.11.2016 19:00 | 44.74 | -44.74 | 1000 | -44.7399 |  | -37.6
15.11.2016 20:00 | 38.22 | -38.22 | 1000 | -38.2199 |  | -37.6
15.11.2016 21:00 | 38.42 | -38.42 | 1000 | -38.4199 |  | -37.6
15.11.2016 22:00 | 35.4 | -35.4 | 1000 | -35.3999 |  | -37.6
15.11.2016 23:00 | 35.55 | -35.55 | 1000 | -35.5499 |  | -37.6
16.11.2016 00:00 | 34.14 | -34.14 | 1000 | -34.1399 |  | -37.6
16.11.2016 01:00 | 33.4 | -33.4 | 1000 | -33.3999 |  | -37.6
16.11.2016 02:00 | 33.45 | -33.45 | 1000 | -33.4499 |  | -37.6
16.11.2016 03:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -37.6
16.11.2016 04:00 | 38.59 | -38.59 | 1000 | -38.5899 |  | -37.6
16.11.2016 05:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
16.11.2016 06:00 | 51.92 | -51.92 | 1000 | -51.9199 |  | -37.6
16.11.2016 07:00 | 55.96 | -55.96 | 1000 | -55.9599 |  | -37.6
16.11.2016 08:00 | 57.81 | -57.81 | 1000 | -57.8099 |  | -37.6
16.11.2016 09:00 | 56.36 | -56.36 | 1000 | -56.3599 |  | -37.6
16.11.2016 10:00 | 53.96 | -53.96 | 1000 | -53.9599 |  | -37.6
16.11.2016 11:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
16.11.2016 12:00 | 45.36 | -45.36 | 1000 | -45.3599 |  | -37.6
16.11.2016 13:00 | 40.94 | -40.94 | 1000 | -40.9399 |  | -37.6
16.11.2016 14:00 | 40.11 | -40.11 | 1000 | -40.1099 |  | -37.6
16.11.2016 15:00 | 40.83 | -40.83 | 1000 | -40.8299 |  | -37.6
16.11.2016 16:00 | 48.91 | -48.91 | 1000 | -48.9099 |  | -37.6
16.11.2016 17:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
16.11.2016 18:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
16.11.2016 19:00 | 40.58 | -40.58 | 1000 | -40.5799 |  | -37.6
16.11.2016 20:00 | 36.12 | -36.12 | 1000 | -36.1199 |  | -37.6
16.11.2016 21:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -37.6
16.11.2016 22:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -37.6
16.11.2016 23:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -37.6
17.11.2016 00:00 | 26.44 | -26.44 | 1000 | -26.4399 |  | -37.6
17.11.2016 01:00 | 22.38 | -22.38 | 1000 | -22.3799 |  | -37.6
17.11.2016 02:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -37.6
17.11.2016 03:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -37.6
17.11.2016 04:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -37.6
17.11.2016 05:00 | 38.54 | -38.54 | 1000 | -38.5399 |  | -37.6
17.11.2016 06:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
17.11.2016 07:00 | 48.93 | -48.93 | 1000 | -48.9299 |  | -37.6
17.11.2016 08:00 | 43.14 | -43.14 | 1000 | -43.1399 |  | -37.6
17.11.2016 09:00 | 42.93 | -42.93 | 1000 | -42.9299 |  | -37.6
17.11.2016 10:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -37.6
17.11.2016 11:00 | 43.65 | -43.65 | 1000 | -43.6499 |  | -37.6
17.11.2016 12:00 | 41.66 | -41.66 | 1000 | -41.6599 |  | -37.6
17.11.2016 13:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -37.6
17.11.2016 14:00 | 37.36 | -37.36 | 1000 | -37.3599 |  | -37.6
17.11.2016 15:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -37.6
17.11.2016 16:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -37.6
17.11.2016 17:00 | 37.47 | -37.47 | 1000 | -37.4699 |  | -37.6
17.11.2016 18:00 | 35.62 | -35.62 | 1000 | -35.6199 |  | -37.6
17.11.2016 19:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -37.6
17.11.2016 20:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -37.6
17.11.2016 21:00 | 13.72 | -13.72 | 1000 | -13.7199 |  | -37.6
17.11.2016 22:00 | 8.26 | -8.26 | 1000 | -8.2599 |  | -37.6
17.11.2016 23:00 | 0.1 | -0.1 | 1000 | -0.0999 |  | -37.6
18.11.2016 00:00 | -12.1 | 12.1 | -12.1 | 12.1001 |  | -37.6
18.11.2016 01:00 | -10 | 10 | -10 | 10.0001 |  | -37.6
18.11.2016 02:00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0101 |  | -37.6
18.11.2016 03:00 | 8.86 | -8.86 | 1000 | -8.8599 |  | -37.6
18.11.2016 04:00 | 13.22 | -13.22 | 1000 | -13.2199 |  | -37.6
18.11.2016 05:00 | 29.83 | -29.83 | 1000 | -29.8299 |  | -37.6
18.11.2016 06:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -37.6
18.11.2016 07:00 | 34.74 | -34.74 | 1000 | -34.7399 |  | -37.6
18.11.2016 08:00 | 34.65 | -34.65 | 1000 | -34.6499 |  | -37.6
18.11.2016 09:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -37.6
18.11.2016 10:00 | 33.13 | -33.13 | 1000 | -33.1299 |  | -37.6
18.11.2016 11:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -37.6
18.11.2016 12:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -37.6
18.11.2016 13:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -37.6
18.11.2016 14:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -37.6
18.11.2016 15:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
18.11.2016 16:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -37.6
18.11.2016 17:00 | 39.02 | -39.02 | 1000 | -39.0199 |  | -37.6
18.11.2016 18:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -37.6
18.11.2016 19:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -37.6
18.11.2016 20:00 | 27.66 | -27.66 | 1000 | -27.6599 |  | -37.6
18.11.2016 21:00 | 17.88 | -17.88 | 1000 | -17.8799 |  | -37.6
18.11.2016 22:00 | 13.57 | -13.57 | 1000 | -13.5699 |  | -37.6
18.11.2016 23:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -37.6
19.11.2016 00:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -37.6
19.11.2016 01:00 | 12.85 | -12.85 | 1000 | -12.8499 |  | -37.6
19.11.2016 02:00 | 15.18 | -15.18 | 1000 | -15.1799 |  | -37.6
19.11.2016 03:00 | 20.56 | -20.56 | 1000 | -20.5599 |  | -37.6
19.11.2016 04:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -37.6
19.11.2016 05:00 | 20.2 | -20.2 | 1000 | -20.1999 |  | -37.6
19.11.2016 06:00 | 33.36 | -33.36 | 1000 | -33.3599 |  | -37.6
19.11.2016 07:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -37.6
19.11.2016 08:00 | 41.08 | -41.08 | 1000 | -41.0799 |  | -37.6
19.11.2016 09:00 | 41 | -41 | 1000 | -40.9999 |  | -37.6
19.11.2016 10:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -37.6
19.11.2016 11:00 | 39.24 | -39.24 | 1000 | -39.2399 |  | -37.6
19.11.2016 12:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -37.6
19.11.2016 13:00 | 36.96 | -36.96 | 1000 | -36.9599 |  | -37.6
19.11.2016 14:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
19.11.2016 15:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
19.11.2016 16:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
19.11.2016 17:00 | 42.96 | -42.96 | 1000 | -42.9599 |  | -37.6
19.11.2016 18:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -37.6
19.11.2016 19:00 | 33.8 | -33.8 | 1000 | -33.7999 |  | -37.6
19.11.2016 20:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -37.6
19.11.2016 21:00 | 32.14 | -32.14 | 1000 | -32.1399 |  | -37.6
19.11.2016 22:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -37.6
19.11.2016 23:00 | 13.66 | -13.66 | 1000 | -13.6599 |  | -37.6
20.11.2016 00:00 | 13.62 | -13.62 | 1000 | -13.6199 |  | -37.6
20.11.2016 01:00 | 14.66 | -14.66 | 1000 | -14.6599 |  | -37.6
20.11.2016 02:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -37.6
20.11.2016 03:00 | 13.64 | -13.64 | 1000 | -13.6399 |  | -37.6
20.11.2016 04:00 | 5.68 | -5.68 | 1000 | -5.6799 |  | -37.6
20.11.2016 05:00 | 1 | -1 | 1000 | -0.9999 |  | -37.6
20.11.2016 06:00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0101 |  | -37.6
20.11.2016 07:00 | 8.04 | -8.04 | 1000 | -8.0399 |  | -37.6
20.11.2016 08:00 | 5.68 | -5.68 | 1000 | -5.6799 |  | -37.6
20.11.2016 09:00 | -0.44 | 0.44 | -0.44 | 0.4401 |  | -37.6
20.11.2016 10:00 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.0401 |  | -37.6
20.11.2016 11:00 | -9.94 | 9.94 | -9.94 | 9.9401 |  | -37.6
20.11.2016 12:00 | -22.17 | 22.17 | -22.17 | 22.1701 |  | -37.6
20.11.2016 13:00 | -30.41 | 30.41 | -30.41 | 30.4101 |  | -37.6
20.11.2016 14:00 | -15.68 | 15.68 | -15.68 | 15.6801 |  | -37.6
20.11.2016 15:00 | -29.04 | 29.04 | -29.04 | 29.0401 |  | -37.6
20.11.2016 16:00 | 9.9 | -9.9 | 1000 | -9.8999 |  | -37.6
20.11.2016 17:00 | 8.06 | -8.06 | 1000 | -8.0599 |  | -37.6
20.11.2016 18:00 | 8.99 | -8.99 | 1000 | -8.9899 |  | -37.6
20.11.2016 19:00 | -1.58 | 1.58 | -1.58 | 1.5801 |  | -37.6
20.11.2016 20:00 | -3.35 | 3.35 | -3.35 | 3.3501 |  | -37.6
20.11.2016 21:00 | 3.45 | -3.45 | 1000 | -3.4499 |  | -37.6
20.11.2016 22:00 | -14.91 | 14.91 | -14.91 | 14.9101 |  | -37.6
20.11.2016 23:00 | 13.56 | -13.56 | 1000 | -13.5599 |  | -37.6
21.11.2016 00:00 | 8.81 | -8.81 | 1000 | -8.8099 |  | -37.6
21.11.2016 01:00 | 9.79 | -9.79 | 1000 | -9.7899 |  | -37.6
21.11.2016 02:00 | 11.01 | -11.01 | 1000 | -11.0099 |  | -37.6
21.11.2016 03:00 | 10.88 | -10.88 | 1000 | -10.8799 |  | -37.6
21.11.2016 04:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -37.6
21.11.2016 05:00 | 38.71 | -38.71 | 1000 | -38.7099 |  | -37.6
21.11.2016 06:00 | 49.86 | -49.86 | 1000 | -49.8599 |  | -37.6
21.11.2016 07:00 | 49.4 | -49.4 | 1000 | -49.3999 |  | -37.6
21.11.2016 08:00 | 46.25 | -46.25 | 1000 | -46.2499 |  | -37.6
21.11.2016 09:00 | 41.15 | -41.15 | 1000 | -41.1499 |  | -37.6
21.11.2016 10:00 | 41.61 | -41.61 | 1000 | -41.6099 |  | -37.6
21.11.2016 11:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -37.6
21.11.2016 12:00 | 45.74 | -45.74 | 1000 | -45.7399 |  | -37.6
21.11.2016 13:00 | 46.91 | -46.91 | 1000 | -46.9099 |  | -37.6
21.11.2016 14:00 | 48 | -48 | 1000 | -47.9999 |  | -37.6
21.11.2016 15:00 | 44.72 | -44.72 | 1000 | -44.7199 |  | -37.6
21.11.2016 16:00 | 45.56 | -45.56 | 1000 | -45.5599 |  | -37.6
21.11.2016 17:00 | 38.71 | -38.71 | 1000 | -38.7099 |  | -37.6
21.11.2016 18:00 | 36.3 | -36.3 | 1000 | -36.2999 |  | -37.6
21.11.2016 19:00 | 35.75 | -35.75 | 1000 | -35.7499 |  | -37.6
21.11.2016 20:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
21.11.2016 21:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -37.6
21.11.2016 22:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -37.6
21.11.2016 23:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -37.6
22.11.2016 00:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -37.6
22.11.2016 01:00 | 21.49 | -21.49 | 1000 | -21.4899 |  | -37.6
22.11.2016 02:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -37.6
22.11.2016 03:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -37.6
22.11.2016 04:00 | 29.38 | -29.38 | 1000 | -29.3799 |  | -37.6
22.11.2016 05:00 | 33.89 | -33.89 | 1000 | -33.8899 |  | -37.6
22.11.2016 06:00 | 40.89 | -40.89 | 1000 | -40.8899 |  | -37.6
22.11.2016 07:00 | 39.43 | -39.43 | 1000 | -39.4299 |  | -37.6
22.11.2016 08:00 | 37.16 | -37.16 | 1000 | -37.1599 |  | -37.6
22.11.2016 09:00 | 35.85 | -35.85 | 1000 | -35.8499 |  | -37.6
22.11.2016 10:00 | 36.35 | -36.35 | 1000 | -36.3499 |  | -37.6
22.11.2016 11:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -37.6
22.11.2016 12:00 | 38.46 | -38.46 | 1000 | -38.4599 |  | -37.6
22.11.2016 13:00 | 46.02 | -46.02 | 1000 | -46.0199 |  | -37.6
22.11.2016 14:00 | 51.94 | -51.94 | 1000 | -51.9399 |  | -37.6
22.11.2016 15:00 | 51.51 | -51.51 | 1000 | -51.5099 |  | -37.6
22.11.2016 16:00 | 64.2 | -64.2 | 1000 | -64.1999 |  | -37.6
22.11.2016 17:00 | 54.67 | -54.67 | 1000 | -54.6699 |  | -37.6
22.11.2016 18:00 | 51.99 | -51.99 | 1000 | -51.9899 |  | -37.6
22.11.2016 19:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
22.11.2016 20:00 | 38.77 | -38.77 | 1000 | -38.7699 |  | -37.6
22.11.2016 21:00 | 37.17 | -37.17 | 1000 | -37.1699 |  | -37.6
22.11.2016 22:00 | 34.8 | -34.8 | 1000 | -34.7999 |  | -37.6
22.11.2016 23:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -37.6
23.11.2016 00:00 | 33.65 | -33.65 | 1000 | -33.6499 |  | -37.6
23.11.2016 01:00 | 33.46 | -33.46 | 1000 | -33.4599 |  | -37.6
23.11.2016 02:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -37.6
23.11.2016 03:00 | 33.54 | -33.54 | 1000 | -33.5399 |  | -37.6
23.11.2016 04:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -37.6
23.11.2016 05:00 | 46.34 | -46.34 | 1000 | -46.3399 |  | -37.6
23.11.2016 06:00 | 48.81 | -48.81 | 1000 | -48.8099 |  | -37.6
23.11.2016 07:00 | 51.1 | -51.1 | 1000 | -51.0999 |  | -37.6
23.11.2016 08:00 | 53.94 | -53.94 | 1000 | -53.9399 |  | -37.6
23.11.2016 09:00 | 51 | -51 | 1000 | -50.9999 |  | -37.6
23.11.2016 10:00 | 51.95 | -51.95 | 1000 | -51.9499 |  | -37.6
23.11.2016 11:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
23.11.2016 12:00 | 51.92 | -51.92 | 1000 | -51.9199 |  | -37.6
23.11.2016 13:00 | 54.98 | -54.98 | 1000 | -54.9799 |  | -37.6
23.11.2016 14:00 | 58.48 | -58.48 | 1000 | -58.4799 |  | -37.6
23.11.2016 15:00 | 55.01 | -55.01 | 1000 | -55.0099 |  | -37.6
23.11.2016 16:00 | 62 | -62 | 1000 | -61.9999 |  | -37.6
23.11.2016 17:00 | 52.92 | -52.92 | 1000 | -52.9199 |  | -37.6
23.11.2016 18:00 | 50 | -50 | 1000 | -49.9999 |  | -37.6
23.11.2016 19:00 | 39.13 | -39.13 | 1000 | -39.1299 |  | -37.6
23.11.2016 20:00 | 37.21 | -37.21 | 1000 | -37.2099 |  | -37.6
23.11.2016 21:00 | 37.79 | -37.79 | 1000 | -37.7899 |  | -37.6
23.11.2016 22:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
23.11.2016 23:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -37.6
24.11.2016 00:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -37.6
24.11.2016 01:00 | 30.8 | -30.8 | 1000 | -30.7999 |  | -37.6
24.11.2016 02:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
24.11.2016 03:00 | 29.76 | -29.76 | 1000 | -29.7599 |  | -37.6
24.11.2016 04:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -37.6
24.11.2016 05:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -37.6
24.11.2016 06:00 | 43.12 | -43.12 | 1000 | -43.1199 |  | -37.6
24.11.2016 07:00 | 45.97 | -45.97 | 1000 | -45.9699 |  | -37.6
24.11.2016 08:00 | 44.96 | -44.96 | 1000 | -44.9599 |  | -37.6
24.11.2016 09:00 | 43.69 | -43.69 | 1000 | -43.6899 |  | -37.6
24.11.2016 10:00 | 44.25 | -44.25 | 1000 | -44.2499 |  | -37.6
24.11.2016 11:00 | 42.87 | -42.87 | 1000 | -42.8699 |  | -37.6
24.11.2016 12:00 | 42.91 | -42.91 | 1000 | -42.9099 |  | -37.6
24.11.2016 13:00 | 42.77 | -42.77 | 1000 | -42.7699 |  | -37.6
24.11.2016 14:00 | 44.59 | -44.59 | 1000 | -44.5899 |  | -37.6
24.11.2016 15:00 | 49.36 | -49.36 | 1000 | -49.3599 |  | -37.6
24.11.2016 16:00 | 50.97 | -50.97 | 1000 | -50.9699 |  | -37.6
24.11.2016 17:00 | 45.23 | -45.23 | 1000 | -45.2299 |  | -37.6
24.11.2016 18:00 | 44.1 | -44.1 | 1000 | -44.0999 |  | -37.6
24.11.2016 19:00 | 38.07 | -38.07 | 1000 | -38.0699 |  | -37.6
24.11.2016 20:00 | 37.71 | -37.71 | 1000 | -37.7099 |  | -37.6
24.11.2016 21:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
24.11.2016 22:00 | 33.62 | -33.62 | 1000 | -33.6199 |  | -37.6
24.11.2016 23:00 | 35.23 | -35.23 | 1000 | -35.2299 |  | -37.6
25.11.2016 00:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -37.6
25.11.2016 01:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -37.6
25.11.2016 02:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
25.11.2016 03:00 | 31.18 | -31.18 | 1000 | -31.1799 |  | -37.6
25.11.2016 04:00 | 34.85 | -34.85 | 1000 | -34.8499 |  | -37.6
25.11.2016 05:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -37.6
25.11.2016 06:00 | 47.1 | -47.1 | 1000 | -47.0999 |  | -37.6
25.11.2016 07:00 | 48.49 | -48.49 | 1000 | -48.4899 |  | -37.6
25.11.2016 08:00 | 47.97 | -47.97 | 1000 | -47.9699 |  | -37.6
25.11.2016 09:00 | 47.42 | -47.42 | 1000 | -47.4199 |  | -37.6
25.11.2016 10:00 | 48.25 | -48.25 | 1000 | -48.2499 |  | -37.6
25.11.2016 11:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
25.11.2016 12:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
25.11.2016 13:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -37.6
25.11.2016 14:00 | 48.81 | -48.81 | 1000 | -48.8099 |  | -37.6
25.11.2016 15:00 | 49.96 | -49.96 | 1000 | -49.9599 |  | -37.6
25.11.2016 16:00 | 54.75 | -54.75 | 1000 | -54.7499 |  | -37.6
25.11.2016 17:00 | 48.29 | -48.29 | 1000 | -48.2899 |  | -37.6
25.11.2016 18:00 | 48.94 | -48.94 | 1000 | -48.9399 |  | -37.6
25.11.2016 19:00 | 43.52 | -43.52 | 1000 | -43.5199 |  | -37.6
25.11.2016 20:00 | 38.92 | -38.92 | 1000 | -38.9199 |  | -37.6
25.11.2016 21:00 | 38.67 | -38.67 | 1000 | -38.6699 |  | -37.6
25.11.2016 22:00 | 35.24 | -35.24 | 1000 | -35.2399 |  | -37.6
25.11.2016 23:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -37.6
26.11.2016 00:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -37.6
26.11.2016 01:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -37.6
26.11.2016 02:00 | 31.84 | -31.84 | 1000 | -31.8399 |  | -37.6
26.11.2016 03:00 | 32.07 | -32.07 | 1000 | -32.0699 |  | -37.6
26.11.2016 04:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -37.6
26.11.2016 05:00 | 33.36 | -33.36 | 1000 | -33.3599 |  | -37.6
26.11.2016 06:00 | 42.22 | -42.22 | 1000 | -42.2199 |  | -37.6
26.11.2016 07:00 | 44.1 | -44.1 | 1000 | -44.0999 |  | -37.6
26.11.2016 08:00 | 46.76 | -46.76 | 1000 | -46.7599 |  | -37.6
26.11.2016 09:00 | 48.92 | -48.92 | 1000 | -48.9199 |  | -37.6
26.11.2016 10:00 | 48.56 | -48.56 | 1000 | -48.5599 |  | -37.6
26.11.2016 11:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
26.11.2016 12:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -37.6
26.11.2016 13:00 | 38.24 | -38.24 | 1000 | -38.2399 |  | -37.6
26.11.2016 14:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -37.6
26.11.2016 15:00 | 45.3 | -45.3 | 1000 | -45.2999 |  | -37.6
26.11.2016 16:00 | 47.96 | -47.96 | 1000 | -47.9599 |  | -37.6
26.11.2016 17:00 | 43.95 | -43.95 | 1000 | -43.9499 |  | -37.6
26.11.2016 18:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -37.6
26.11.2016 19:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -37.6
26.11.2016 20:00 | 32.75 | -32.75 | 1000 | -32.7499 |  | -37.6
26.11.2016 21:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -37.6
26.11.2016 22:00 | 28.25 | -28.25 | 1000 | -28.2499 |  | -37.6
26.11.2016 23:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -37.6
27.11.2016 00:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -37.6
27.11.2016 01:00 | 20.25 | -20.25 | 1000 | -20.2499 |  | -37.6
27.11.2016 02:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -37.6
27.11.2016 03:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -37.6
27.11.2016 04:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -37.6
27.11.2016 05:00 | 28.02 | -28.02 | 1000 | -28.0199 |  | -37.6
27.11.2016 06:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -37.6
27.11.2016 07:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -37.6
27.11.2016 08:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -37.6
27.11.2016 09:00 | 34.24 | -34.24 | 1000 | -34.2399 |  | -37.6
27.11.2016 10:00 | 38.13 | -38.13 | 1000 | -38.1299 |  | -37.6
27.11.2016 11:00 | 35.69 | -35.69 | 1000 | -35.6899 |  | -37.6
27.11.2016 12:00 | 33.44 | -33.44 | 1000 | -33.4399 |  | -37.6
27.11.2016 13:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -37.6
27.11.2016 14:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -37.6
27.11.2016 15:00 | 37.48 | -37.48 | 1000 | -37.4799 |  | -37.6
27.11.2016 16:00 | 41.07 | -41.07 | 1000 | -41.0699 |  | -37.6
27.11.2016 17:00 | 41.05 | -41.05 | 1000 | -41.0499 |  | -37.6
27.11.2016 18:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -37.6
27.11.2016 19:00 | 34.69 | -34.69 | 1000 | -34.6899 |  | -37.6
27.11.2016 20:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -37.6
27.11.2016 21:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -37.6
27.11.2016 22:00 | 28.43 | -28.43 | 1000 | -28.4299 |  | -37.6
27.11.2016 23:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -37.6
28.11.2016 00:00 | 28.24 | -28.24 | 1000 | -28.2399 |  | -37.6
28.11.2016 01:00 | 24.31 | -24.31 | 1000 | -24.3099 |  | -37.6
28.11.2016 02:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -37.6
28.11.2016 03:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -37.6
28.11.2016 04:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -37.6
28.11.2016 05:00 | 37.94 | -37.94 | 1000 | -37.9399 |  | -37.6
28.11.2016 06:00 | 47.88 | -47.88 | 1000 | -47.8799 |  | -37.6
28.11.2016 07:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
28.11.2016 08:00 | 44.42 | -44.42 | 1000 | -44.4199 |  | -37.6
28.11.2016 09:00 | 37.92 | -37.92 | 1000 | -37.9199 |  | -37.6
28.11.2016 10:00 | 43.53 | -43.53 | 1000 | -43.5299 |  | -37.6
28.11.2016 11:00 | 37.38 | -37.38 | 1000 | -37.3799 |  | -37.6
28.11.2016 12:00 | 44.81 | -44.81 | 1000 | -44.8099 |  | -37.6
28.11.2016 13:00 | 45.77 | -45.77 | 1000 | -45.7699 |  | -37.6
28.11.2016 14:00 | 51.38 | -51.38 | 1000 | -51.3799 |  | -37.6
28.11.2016 15:00 | 57.21 | -57.21 | 1000 | -57.2099 |  | -37.6
28.11.2016 16:00 | 65.11 | -65.11 | 1000 | -65.1099 |  | -37.6
28.11.2016 17:00 | 51.42 | -51.42 | 1000 | -51.4199 |  | -37.6
28.11.2016 18:00 | 48.5 | -48.5 | 1000 | -48.4999 |  | -37.6
28.11.2016 19:00 | 45.97 | -45.97 | 1000 | -45.9699 |  | -37.6
28.11.2016 20:00 | 39.29 | -39.29 | 1000 | -39.2899 |  | -37.6
28.11.2016 21:00 | 36.14 | -36.14 | 1000 | -36.1399 |  | -37.6
28.11.2016 22:00 | 34.59 | -34.59 | 1000 | -34.5899 |  | -37.6
28.11.2016 23:00 | 36.92 | -36.92 | 1000 | -36.9199 |  | -37.6
29.11.2016 00:00 | 35.78 | -35.78 | 1000 | -35.7799 |  | -37.6
29.11.2016 01:00 | 34.81 | -34.81 | 1000 | -34.8099 |  | -37.6
29.11.2016 02:00 | 34.43 | -34.43 | 1000 | -34.4299 |  | -37.6
29.11.2016 03:00 | 34.89 | -34.89 | 1000 | -34.8899 |  | -37.6
29.11.2016 04:00 | 36.75 | -36.75 | 1000 | -36.7499 |  | -37.6
29.11.2016 05:00 | 44.68 | -44.68 | 1000 | -44.6799 |  | -37.6
29.11.2016 06:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -37.6
29.11.2016 07:00 | 52.65 | -52.65 | 1000 | -52.6499 |  | -37.6
29.11.2016 08:00 | 48.5 | -48.5 | 1000 | -48.4999 |  | -37.6
29.11.2016 09:00 | 43.69 | -43.69 | 1000 | -43.6899 |  | -37.6
29.11.2016 10:00 | 42.2 | -42.2 | 1000 | -42.1999 |  | -37.6
29.11.2016 11:00 | 40.42 | -40.42 | 1000 | -40.4199 |  | -37.6
29.11.2016 12:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -37.6
29.11.2016 13:00 | 43.12 | -43.12 | 1000 | -43.1199 |  | -37.6
29.11.2016 14:00 | 50.94 | -50.94 | 1000 | -50.9399 |  | -37.6
29.11.2016 15:00 | 55.58 | -55.58 | 1000 | -55.5799 |  | -37.6
29.11.2016 16:00 | 55.66 | -55.66 | 1000 | -55.6599 |  | -37.6
29.11.2016 17:00 | 52.61 | -52.61 | 1000 | -52.6099 |  | -37.6
29.11.2016 18:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
29.11.2016 19:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -37.6
29.11.2016 20:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -37.6
29.11.2016 21:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -37.6
29.11.2016 22:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -37.6
29.11.2016 23:00 | 27.75 | -27.75 | 1000 | -27.7499 |  | -37.6
30.11.2016 00:00 | 27.36 | -27.36 | 1000 | -27.3599 |  | -37.6
30.11.2016 01:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -37.6
30.11.2016 02:00 | 25.3 | -25.3 | 1000 | -25.2999 |  | -37.6
30.11.2016 03:00 | 28.04 | -28.04 | 1000 | -28.0399 |  | -37.6
30.11.2016 04:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -37.6
30.11.2016 05:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
30.11.2016 06:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -37.6
30.11.2016 07:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
30.11.2016 08:00 | 44.47 | -44.47 | 1000 | -44.4699 |  | -37.6
30.11.2016 09:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -37.6
30.11.2016 10:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -37.6
30.11.2016 11:00 | 37.42 | -37.42 | 1000 | -37.4199 |  | -37.6
30.11.2016 12:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -37.6
30.11.2016 13:00 | 39.33 | -39.33 | 1000 | -39.3299 |  | -37.6
30.11.2016 14:00 | 38.74 | -38.74 | 1000 | -38.7399 |  | -37.6
30.11.2016 15:00 | 44.75 | -44.75 | 1000 | -44.7499 |  | -37.6
30.11.2016 16:00 | 46.93 | -46.93 | 1000 | -46.9299 |  | -37.6
30.11.2016 17:00 | 39.95 | -39.95 | 1000 | -39.9499 |  | -37.6
30.11.2016 18:00 | 39.47 | -39.47 | 1000 | -39.4699 |  | -37.6
30.11.2016 19:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -37.6
30.11.2016 20:00 | 32.58 | -32.58 | 1000 | -32.5799 |  | -37.6
30.11.2016 21:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -37.6
30.11.2016 22:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -37.6
30.11.2016 23:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -37.6
01.12.2016 00:00 | 14.95 | -14.95 | 1000 | -14.9499 |  | -37.6
01.12.2016 01:00 | 11.95 | -11.95 | 1000 | -11.9499 |  | -37.6
01.12.2016 02:00 | 10.27 | -10.27 | 1000 | -10.2699 |  | -37.6
01.12.2016 03:00 | 11.29 | -11.29 | 1000 | -11.2899 |  | -37.6
01.12.2016 04:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -37.6
01.12.2016 05:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
01.12.2016 06:00 | 35.39 | -35.39 | 1000 | -35.3899 |  | -37.6
01.12.2016 07:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -37.6
01.12.2016 08:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -37.6
01.12.2016 09:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -37.6
01.12.2016 10:00 | 36.36 | -36.36 | 1000 | -36.3599 |  | -37.6
01.12.2016 11:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
01.12.2016 12:00 | 32.29 | -32.29 | 1000 | -32.2899 |  | -37.6
01.12.2016 13:00 | 31.37 | -31.37 | 1000 | -31.3699 |  | -37.6
01.12.2016 14:00 | 31.38 | -31.38 | 1000 | -31.3799 |  | -37.6
01.12.2016 15:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -37.6
01.12.2016 16:00 | 35.73 | -35.73 | 1000 | -35.7299 |  | -37.6
01.12.2016 17:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -37.6
01.12.2016 18:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -37.6
01.12.2016 19:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -37.6
01.12.2016 20:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -37.6
01.12.2016 21:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -37.6
01.12.2016 22:00 | 8.94 | -8.94 | 1000 | -8.9399 |  | -37.6
01.12.2016 23:00 | 7.23 | -7.23 | 1000 | -7.2299 |  | -37.6
02.12.2016 00:00 | 7.2 | -7.2 | 1000 | -7.1999 |  | -37.6
02.12.2016 01:00 | 6.07 | -6.07 | 1000 | -6.0699 |  | -37.6
02.12.2016 02:00 | 8.79 | -8.79 | 1000 | -8.7899 |  | -37.6
02.12.2016 03:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -37.6
02.12.2016 04:00 | 26.88 | -26.88 | 1000 | -26.8799 |  | -37.6
02.12.2016 05:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
02.12.2016 06:00 | 46.06 | -46.06 | 1000 | -46.0599 |  | -37.6
02.12.2016 07:00 | 46.94 | -46.94 | 1000 | -46.9399 |  | -37.6
02.12.2016 08:00 | 44.71 | -44.71 | 1000 | -44.7099 |  | -37.6
02.12.2016 09:00 | 43.5 | -43.5 | 1000 | -43.4999 |  | -37.6
02.12.2016 10:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
02.12.2016 11:00 | 46.93 | -46.93 | 1000 | -46.9299 |  | -37.6
02.12.2016 12:00 | 47.97 | -47.97 | 1000 | -47.9699 |  | -37.6
02.12.2016 13:00 | 49.54 | -49.54 | 1000 | -49.5399 |  | -37.6
02.12.2016 14:00 | 51.11 | -51.11 | 1000 | -51.1099 |  | -37.6
02.12.2016 15:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
02.12.2016 16:00 | 56.85 | -56.85 | 1000 | -56.8499 |  | -37.6
02.12.2016 17:00 | 58.1 | -58.1 | 1000 | -58.0999 |  | -37.6
02.12.2016 18:00 | 50.03 | -50.03 | 1000 | -50.0299 |  | -37.6
02.12.2016 19:00 | 52.07 | -52.07 | 1000 | -52.0699 |  | -37.6
02.12.2016 20:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
02.12.2016 21:00 | 44.02 | -44.02 | 1000 | -44.0199 |  | -37.6
02.12.2016 22:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
02.12.2016 23:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -37.6
03.12.2016 00:00 | 33.11 | -33.11 | 1000 | -33.1099 |  | -37.6
03.12.2016 01:00 | 33.71 | -33.71 | 1000 | -33.7099 |  | -37.6
03.12.2016 02:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -37.6
03.12.2016 03:00 | 33.63 | -33.63 | 1000 | -33.6299 |  | -37.6
03.12.2016 04:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -37.6
03.12.2016 05:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -37.6
03.12.2016 06:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -37.6
03.12.2016 07:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
03.12.2016 08:00 | 45.96 | -45.96 | 1000 | -45.9599 |  | -37.6
03.12.2016 09:00 | 40.13 | -40.13 | 1000 | -40.1299 |  | -37.6
03.12.2016 10:00 | 38.22 | -38.22 | 1000 | -38.2199 |  | -37.6
03.12.2016 11:00 | 37.32 | -37.32 | 1000 | -37.3199 |  | -37.6
03.12.2016 12:00 | 36.18 | -36.18 | 1000 | -36.1799 |  | -37.6
03.12.2016 13:00 | 39.69 | -39.69 | 1000 | -39.6899 |  | -37.6
03.12.2016 14:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
03.12.2016 15:00 | 52 | -52 | 1000 | -51.9999 |  | -37.6
03.12.2016 16:00 | 64.6 | -64.6 | 1000 | -64.5999 |  | -37.6
03.12.2016 17:00 | 58.94 | -58.94 | 1000 | -58.9399 |  | -37.6
03.12.2016 18:00 | 48.9 | -48.9 | 1000 | -48.8999 |  | -37.6
03.12.2016 19:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -37.6
03.12.2016 20:00 | 40.73 | -40.73 | 1000 | -40.7299 |  | -37.6
03.12.2016 21:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -37.6
03.12.2016 22:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -37.6
03.12.2016 23:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -37.6
04.12.2016 00:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -37.6
04.12.2016 01:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -37.6
04.12.2016 02:00 | 34.28 | -34.28 | 1000 | -34.2799 |  | -37.6
04.12.2016 03:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -37.6
04.12.2016 04:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -37.6
04.12.2016 05:00 | 33.85 | -33.85 | 1000 | -33.8499 |  | -37.6
04.12.2016 06:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
04.12.2016 07:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -37.6
04.12.2016 08:00 | 36.28 | -36.28 | 1000 | -36.2799 |  | -37.6
04.12.2016 09:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
04.12.2016 10:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -37.6
04.12.2016 11:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -37.6
04.12.2016 12:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -37.6
04.12.2016 13:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -37.6
04.12.2016 14:00 | 35.68 | -35.68 | 1000 | -35.6799 |  | -37.6
04.12.2016 15:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -37.6
04.12.2016 16:00 | 47.98 | -47.98 | 1000 | -47.9799 |  | -37.6
04.12.2016 17:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
04.12.2016 18:00 | 49.9 | -49.9 | 1000 | -49.8999 |  | -37.6
04.12.2016 19:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
04.12.2016 20:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -37.6
04.12.2016 21:00 | 46.34 | -46.34 | 1000 | -46.3399 |  | -37.6
04.12.2016 22:00 | 35.75 | -35.75 | 1000 | -35.7499 |  | -37.6
04.12.2016 23:00 | 35.77 | -35.77 | 1000 | -35.7699 |  | -37.6
05.12.2016 00:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -37.6
05.12.2016 01:00 | 33.56 | -33.56 | 1000 | -33.5599 |  | -37.6
05.12.2016 02:00 | 33.27 | -33.27 | 1000 | -33.2699 |  | -37.6
05.12.2016 03:00 | 34.93 | -34.93 | 1000 | -34.9299 |  | -37.6
05.12.2016 04:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
05.12.2016 05:00 | 50.38 | -50.38 | 1000 | -50.3799 |  | -37.6
05.12.2016 06:00 | 62.55 | -62.55 | 1000 | -62.5499 |  | -37.6
05.12.2016 07:00 | 64.79 | -64.79 | 1000 | -64.7899 |  | -37.6
05.12.2016 08:00 | 56.45 | -56.45 | 1000 | -56.4499 |  | -37.6
05.12.2016 09:00 | 47.93 | -47.93 | 1000 | -47.9299 |  | -37.6
05.12.2016 10:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
05.12.2016 11:00 | 39.65 | -39.65 | 1000 | -39.6499 |  | -37.6
05.12.2016 12:00 | 54.45 | -54.45 | 1000 | -54.4499 |  | -37.6
05.12.2016 13:00 | 62.36 | -62.36 | 1000 | -62.3599 |  | -37.6
05.12.2016 14:00 | 62.36 | -62.36 | 1000 | -62.3599 |  | -37.6
05.12.2016 15:00 | 63.45 | -63.45 | 1000 | -63.4499 |  | -37.6
05.12.2016 16:00 | 78.39 | -78.39 | 1000 | -78.3899 |  | -37.6
05.12.2016 17:00 | 58.42 | -58.42 | 1000 | -58.4199 |  | -37.6
05.12.2016 18:00 | 56.96 | -56.96 | 1000 | -56.9599 |  | -37.6
05.12.2016 19:00 | 48.9 | -48.9 | 1000 | -48.8999 |  | -37.6
05.12.2016 20:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -37.6
05.12.2016 21:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -37.6
05.12.2016 22:00 | 33.51 | -33.51 | 1000 | -33.5099 |  | -37.6
05.12.2016 23:00 | 38.02 | -38.02 | 1000 | -38.0199 |  | -37.6
06.12.2016 00:00 | 41.58 | -41.58 | 1000 | -41.5799 |  | -37.6
06.12.2016 01:00 | 36.53 | -36.53 | 1000 | -36.5299 |  | -37.6
06.12.2016 02:00 | 38.15 | -38.15 | 1000 | -38.1499 |  | -37.6
06.12.2016 03:00 | 42.93 | -42.93 | 1000 | -42.9299 |  | -37.6
06.12.2016 04:00 | 46.66 | -46.66 | 1000 | -46.6599 |  | -37.6
06.12.2016 05:00 | 49.5 | -49.5 | 1000 | -49.4999 |  | -37.6
06.12.2016 06:00 | 74.73 | -74.73 | 1000 | -74.7299 |  | -37.6
06.12.2016 07:00 | 80.09 | -80.09 | 1000 | -80.0899 |  | -37.6
06.12.2016 08:00 | 76 | -76 | 1000 | -75.9999 |  | -37.6
06.12.2016 09:00 | 66.39 | -66.39 | 1000 | -66.3899 |  | -37.6
06.12.2016 10:00 | 58.99 | -58.99 | 1000 | -58.9899 |  | -37.6
06.12.2016 11:00 | 56.77 | -56.77 | 1000 | -56.7699 |  | -37.6
06.12.2016 12:00 | 58.12 | -58.12 | 1000 | -58.1199 |  | -37.6
06.12.2016 13:00 | 63.61 | -63.61 | 1000 | -63.6099 |  | -37.6
06.12.2016 14:00 | 66.31 | -66.31 | 1000 | -66.3099 |  | -37.6
06.12.2016 15:00 | 72.97 | -72.97 | 1000 | -72.9699 |  | -37.6
06.12.2016 16:00 | 89.25 | -89.25 | 1000 | -89.2499 |  | -37.6
06.12.2016 17:00 | 82.71 | -82.71 | 1000 | -82.7099 |  | -37.6
06.12.2016 18:00 | 75.39 | -75.39 | 1000 | -75.3899 |  | -37.6
06.12.2016 19:00 | 62.76 | -62.76 | 1000 | -62.7599 |  | -37.6
06.12.2016 20:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
06.12.2016 21:00 | 39.47 | -39.47 | 1000 | -39.4699 |  | -37.6
06.12.2016 22:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -37.6
06.12.2016 23:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
07.12.2016 00:00 | 32.77 | -32.77 | 1000 | -32.7699 |  | -37.6
07.12.2016 01:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -37.6
07.12.2016 02:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -37.6
07.12.2016 03:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -37.6
07.12.2016 04:00 | 32.43 | -32.43 | 1000 | -32.4299 |  | -37.6
07.12.2016 05:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -37.6
07.12.2016 06:00 | 45.28 | -45.28 | 1000 | -45.2799 |  | -37.6
07.12.2016 07:00 | 47.96 | -47.96 | 1000 | -47.9599 |  | -37.6
07.12.2016 08:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
07.12.2016 09:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
07.12.2016 10:00 | 44.89 | -44.89 | 1000 | -44.8899 |  | -37.6
07.12.2016 11:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -37.6
07.12.2016 12:00 | 39.13 | -39.13 | 1000 | -39.1299 |  | -37.6
07.12.2016 13:00 | 39.11 | -39.11 | 1000 | -39.1099 |  | -37.6
07.12.2016 14:00 | 41.12 | -41.12 | 1000 | -41.1199 |  | -37.6
07.12.2016 15:00 | 44.47 | -44.47 | 1000 | -44.4699 |  | -37.6
07.12.2016 16:00 | 45.28 | -45.28 | 1000 | -45.2799 |  | -37.6
07.12.2016 17:00 | 38.39 | -38.39 | 1000 | -38.3899 |  | -37.6
07.12.2016 18:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
07.12.2016 19:00 | 34.14 | -34.14 | 1000 | -34.1399 |  | -37.6
07.12.2016 20:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -37.6
07.12.2016 21:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -37.6
07.12.2016 22:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -37.6
07.12.2016 23:00 | 22.46 | -22.46 | 1000 | -22.4599 |  | -37.6
08.12.2016 00:00 | 13.7 | -13.7 | 1000 | -13.6999 |  | -37.6
08.12.2016 01:00 | 11.57 | -11.57 | 1000 | -11.5699 |  | -37.6
08.12.2016 02:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -37.6
08.12.2016 03:00 | 13.33 | -13.33 | 1000 | -13.3299 |  | -37.6
08.12.2016 04:00 | 17.94 | -17.94 | 1000 | -17.9399 |  | -37.6
08.12.2016 05:00 | 29.36 | -29.36 | 1000 | -29.3599 |  | -37.6
08.12.2016 06:00 | 33.56 | -33.56 | 1000 | -33.5599 |  | -37.6
08.12.2016 07:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -37.6
08.12.2016 08:00 | 36.34 | -36.34 | 1000 | -36.3399 |  | -37.6
08.12.2016 09:00 | 32.88 | -32.88 | 1000 | -32.8799 |  | -37.6
08.12.2016 10:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -37.6
08.12.2016 11:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -37.6
08.12.2016 12:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -37.6
08.12.2016 13:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -37.6
08.12.2016 14:00 | 42.33 | -42.33 | 1000 | -42.3299 |  | -37.6
08.12.2016 15:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -37.6
08.12.2016 16:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
08.12.2016 17:00 | 43.41 | -43.41 | 1000 | -43.4099 |  | -37.6
08.12.2016 18:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
08.12.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
08.12.2016 20:00 | 30.7 | -30.7 | 1000 | -30.6999 |  | -37.6
08.12.2016 21:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -37.6
08.12.2016 22:00 | 27.27 | -27.27 | 1000 | -27.2699 |  | -37.6
08.12.2016 23:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -37.6
09.12.2016 00:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -37.6
09.12.2016 01:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -37.6
09.12.2016 02:00 | 25.52 | -25.52 | 1000 | -25.5199 |  | -37.6
09.12.2016 03:00 | 27.46 | -27.46 | 1000 | -27.4599 |  | -37.6
09.12.2016 04:00 | 27.55 | -27.55 | 1000 | -27.5499 |  | -37.6
09.12.2016 05:00 | 31.57 | -31.57 | 1000 | -31.5699 |  | -37.6
09.12.2016 06:00 | 44.47 | -44.47 | 1000 | -44.4699 |  | -37.6
09.12.2016 07:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
09.12.2016 08:00 | 43.68 | -43.68 | 1000 | -43.6799 |  | -37.6
09.12.2016 09:00 | 45.93 | -45.93 | 1000 | -45.9299 |  | -37.6
09.12.2016 10:00 | 42.51 | -42.51 | 1000 | -42.5099 |  | -37.6
09.12.2016 11:00 | 39.02 | -39.02 | 1000 | -39.0199 |  | -37.6
09.12.2016 12:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -37.6
09.12.2016 13:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
09.12.2016 14:00 | 40.82 | -40.82 | 1000 | -40.8199 |  | -37.6
09.12.2016 15:00 | 41.91 | -41.91 | 1000 | -41.9099 |  | -37.6
09.12.2016 16:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -37.6
09.12.2016 17:00 | 39.15 | -39.15 | 1000 | -39.1499 |  | -37.6
09.12.2016 18:00 | 40.86 | -40.86 | 1000 | -40.8599 |  | -37.6
09.12.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
09.12.2016 20:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -37.6
09.12.2016 21:00 | 31.24 | -31.24 | 1000 | -31.2399 |  | -37.6
09.12.2016 22:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -37.6
09.12.2016 23:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -37.6
10.12.2016 00:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -37.6
10.12.2016 01:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -37.6
10.12.2016 02:00 | 20.3 | -20.3 | 1000 | -20.2999 |  | -37.6
10.12.2016 03:00 | 20.55 | -20.55 | 1000 | -20.5499 |  | -37.6
10.12.2016 04:00 | 23.25 | -23.25 | 1000 | -23.2499 |  | -37.6
10.12.2016 05:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -37.6
10.12.2016 06:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -37.6
10.12.2016 07:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -37.6
10.12.2016 08:00 | 31.08 | -31.08 | 1000 | -31.0799 |  | -37.6
10.12.2016 09:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -37.6
10.12.2016 10:00 | 33.77 | -33.77 | 1000 | -33.7699 |  | -37.6
10.12.2016 11:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -37.6
10.12.2016 12:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -37.6
10.12.2016 13:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
10.12.2016 14:00 | 41.92 | -41.92 | 1000 | -41.9199 |  | -37.6
10.12.2016 15:00 | 43.67 | -43.67 | 1000 | -43.6699 |  | -37.6
10.12.2016 16:00 | 50.03 | -50.03 | 1000 | -50.0299 |  | -37.6
10.12.2016 17:00 | 45.12 | -45.12 | 1000 | -45.1199 |  | -37.6
10.12.2016 18:00 | 40.17 | -40.17 | 1000 | -40.1699 |  | -37.6
10.12.2016 19:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
10.12.2016 20:00 | 34.72 | -34.72 | 1000 | -34.7199 |  | -37.6
10.12.2016 21:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -37.6
10.12.2016 22:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -37.6
10.12.2016 23:00 | 30.58 | -30.58 | 1000 | -30.5799 |  | -37.6
11.12.2016 00:00 | 28.44 | -28.44 | 1000 | -28.4399 |  | -37.6
11.12.2016 01:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -37.6
11.12.2016 02:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -37.6
11.12.2016 03:00 | 27.56 | -27.56 | 1000 | -27.5599 |  | -37.6
11.12.2016 04:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -37.6
11.12.2016 05:00 | 26.16 | -26.16 | 1000 | -26.1599 |  | -37.6
11.12.2016 06:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -37.6
11.12.2016 07:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -37.6
11.12.2016 08:00 | 29.51 | -29.51 | 1000 | -29.5099 |  | -37.6
11.12.2016 09:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -37.6
11.12.2016 10:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -37.6
11.12.2016 11:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -37.6
11.12.2016 12:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -37.6
11.12.2016 13:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -37.6
11.12.2016 14:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -37.6
11.12.2016 15:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -37.6
11.12.2016 16:00 | 32.83 | -32.83 | 1000 | -32.8299 |  | -37.6
11.12.2016 17:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -37.6
11.12.2016 18:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -37.6
11.12.2016 19:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -37.6
11.12.2016 20:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -37.6
11.12.2016 21:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -37.6
11.12.2016 22:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -37.6
11.12.2016 23:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -37.6
12.12.2016 00:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -37.6
12.12.2016 01:00 | 28.24 | -28.24 | 1000 | -28.2399 |  | -37.6
12.12.2016 02:00 | 27.49 | -27.49 | 1000 | -27.4899 |  | -37.6
12.12.2016 03:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -37.6
12.12.2016 04:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -37.6
12.12.2016 05:00 | 43.7 | -43.7 | 1000 | -43.6999 |  | -37.6
12.12.2016 06:00 | 57.36 | -57.36 | 1000 | -57.3599 |  | -37.6
12.12.2016 07:00 | 47.93 | -47.93 | 1000 | -47.9299 |  | -37.6
12.12.2016 08:00 | 50.09 | -50.09 | 1000 | -50.0899 |  | -37.6
12.12.2016 09:00 | 52.32 | -52.32 | 1000 | -52.3199 |  | -37.6
12.12.2016 10:00 | 59.54 | -59.54 | 1000 | -59.5399 |  | -37.6
12.12.2016 11:00 | 53.91 | -53.91 | 1000 | -53.9099 |  | -37.6
12.12.2016 12:00 | 63.67 | -63.67 | 1000 | -63.6699 |  | -37.6
12.12.2016 13:00 | 63.81 | -63.81 | 1000 | -63.8099 |  | -37.6
12.12.2016 14:00 | 56.29 | -56.29 | 1000 | -56.2899 |  | -37.6
12.12.2016 15:00 | 70.25 | -70.25 | 1000 | -70.2499 |  | -37.6
12.12.2016 16:00 | 80.62 | -80.62 | 1000 | -80.6199 |  | -37.6
12.12.2016 17:00 | 65.2 | -65.2 | 1000 | -65.1999 |  | -37.6
12.12.2016 18:00 | 57.18 | -57.18 | 1000 | -57.1799 |  | -37.6
12.12.2016 19:00 | 46.96 | -46.96 | 1000 | -46.9599 |  | -37.6
12.12.2016 20:00 | 37.73 | -37.73 | 1000 | -37.7299 |  | -37.6
12.12.2016 21:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -37.6
12.12.2016 22:00 | 33.33 | -33.33 | 1000 | -33.3299 |  | -37.6
12.12.2016 23:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
13.12.2016 00:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
13.12.2016 01:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
13.12.2016 02:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -37.6
13.12.2016 03:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -37.6
13.12.2016 04:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
13.12.2016 05:00 | 47.41 | -47.41 | 1000 | -47.4099 |  | -37.6
13.12.2016 06:00 | 49.9 | -49.9 | 1000 | -49.8999 |  | -37.6
13.12.2016 07:00 | 54.39 | -54.39 | 1000 | -54.3899 |  | -37.6
13.12.2016 08:00 | 58.12 | -58.12 | 1000 | -58.1199 |  | -37.6
13.12.2016 09:00 | 62.76 | -62.76 | 1000 | -62.7599 |  | -37.6
13.12.2016 10:00 | 60.09 | -60.09 | 1000 | -60.0899 |  | -37.6
13.12.2016 11:00 | 58 | -58 | 1000 | -57.9999 |  | -37.6
13.12.2016 12:00 | 59.39 | -59.39 | 1000 | -59.3899 |  | -37.6
13.12.2016 13:00 | 59.6 | -59.6 | 1000 | -59.5999 |  | -37.6
13.12.2016 14:00 | 61.6 | -61.6 | 1000 | -61.5999 |  | -37.6
13.12.2016 15:00 | 63.02 | -63.02 | 1000 | -63.0199 |  | -37.6
13.12.2016 16:00 | 70.42 | -70.42 | 1000 | -70.4199 |  | -37.6
13.12.2016 17:00 | 60.09 | -60.09 | 1000 | -60.0899 |  | -37.6
13.12.2016 18:00 | 57.76 | -57.76 | 1000 | -57.7599 |  | -37.6
13.12.2016 19:00 | 45.66 | -45.66 | 1000 | -45.6599 |  | -37.6
13.12.2016 20:00 | 40.19 | -40.19 | 1000 | -40.1899 |  | -37.6
13.12.2016 21:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
13.12.2016 22:00 | 32.53 | -32.53 | 1000 | -32.5299 |  | -37.6
13.12.2016 23:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
14.12.2016 00:00 | 33.28 | -33.28 | 1000 | -33.2799 |  | -37.6
14.12.2016 01:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -37.6
14.12.2016 02:00 | 32.64 | -32.64 | 1000 | -32.6399 |  | -37.6
14.12.2016 03:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -37.6
14.12.2016 04:00 | 36.9 | -36.9 | 1000 | -36.8999 |  | -37.6
14.12.2016 05:00 | 49.91 | -49.91 | 1000 | -49.9099 |  | -37.6
14.12.2016 06:00 | 75.06 | -75.06 | 1000 | -75.0599 |  | -37.6
14.12.2016 07:00 | 82.26 | -82.26 | 1000 | -82.2599 |  | -37.6
14.12.2016 08:00 | 78.58 | -78.58 | 1000 | -78.5799 |  | -37.6
14.12.2016 09:00 | 77.17 | -77.17 | 1000 | -77.1699 |  | -37.6
14.12.2016 10:00 | 75.94 | -75.94 | 1000 | -75.9399 |  | -37.6
14.12.2016 11:00 | 70.55 | -70.55 | 1000 | -70.5499 |  | -37.6
14.12.2016 12:00 | 69.91 | -69.91 | 1000 | -69.9099 |  | -37.6
14.12.2016 13:00 | 69.69 | -69.69 | 1000 | -69.6899 |  | -37.6
14.12.2016 14:00 | 72.52 | -72.52 | 1000 | -72.5199 |  | -37.6
14.12.2016 15:00 | 75.15 | -75.15 | 1000 | -75.1499 |  | -37.6
14.12.2016 16:00 | 91.81 | -91.81 | 1000 | -91.8099 |  | -37.6
14.12.2016 17:00 | 79.9 | -79.9 | 1000 | -79.8999 |  | -37.6
14.12.2016 18:00 | 78.62 | -78.62 | 1000 | -78.6199 |  | -37.6
14.12.2016 19:00 | 67.54 | -67.54 | 1000 | -67.5399 |  | -37.6
14.12.2016 20:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
14.12.2016 21:00 | 41.71 | -41.71 | 1000 | -41.7099 |  | -37.6
14.12.2016 22:00 | 35.57 | -35.57 | 1000 | -35.5699 |  | -37.6
14.12.2016 23:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -37.6
15.12.2016 00:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
15.12.2016 01:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -37.6
15.12.2016 02:00 | 33.51 | -33.51 | 1000 | -33.5099 |  | -37.6
15.12.2016 03:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -37.6
15.12.2016 04:00 | 35.61 | -35.61 | 1000 | -35.6099 |  | -37.6
15.12.2016 05:00 | 49.55 | -49.55 | 1000 | -49.5499 |  | -37.6
15.12.2016 06:00 | 67.91 | -67.91 | 1000 | -67.9099 |  | -37.6
15.12.2016 07:00 | 67.07 | -67.07 | 1000 | -67.0699 |  | -37.6
15.12.2016 08:00 | 62.27 | -62.27 | 1000 | -62.2699 |  | -37.6
15.12.2016 09:00 | 59.13 | -59.13 | 1000 | -59.1299 |  | -37.6
15.12.2016 10:00 | 57.69 | -57.69 | 1000 | -57.6899 |  | -37.6
15.12.2016 11:00 | 53.72 | -53.72 | 1000 | -53.7199 |  | -37.6
15.12.2016 12:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -37.6
15.12.2016 13:00 | 55 | -55 | 1000 | -54.9999 |  | -37.6
15.12.2016 14:00 | 60.24 | -60.24 | 1000 | -60.2399 |  | -37.6
15.12.2016 15:00 | 62.05 | -62.05 | 1000 | -62.0499 |  | -37.6
15.12.2016 16:00 | 70.03 | -70.03 | 1000 | -70.0299 |  | -37.6
15.12.2016 17:00 | 58.95 | -58.95 | 1000 | -58.9499 |  | -37.6
15.12.2016 18:00 | 54.65 | -54.65 | 1000 | -54.6499 |  | -37.6
15.12.2016 19:00 | 45.37 | -45.37 | 1000 | -45.3699 |  | -37.6
15.12.2016 20:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -37.6
15.12.2016 21:00 | 37.53 | -37.53 | 1000 | -37.5299 |  | -37.6
15.12.2016 22:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -37.6
15.12.2016 23:00 | 34.25 | -34.25 | 1000 | -34.2499 |  | -37.6
16.12.2016 00:00 | 33.29 | -33.29 | 1000 | -33.2899 |  | -37.6
16.12.2016 01:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -37.6
16.12.2016 02:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -37.6
16.12.2016 03:00 | 33.15 | -33.15 | 1000 | -33.1499 |  | -37.6
16.12.2016 04:00 | 35.51 | -35.51 | 1000 | -35.5099 |  | -37.6
16.12.2016 05:00 | 46.76 | -46.76 | 1000 | -46.7599 |  | -37.6
16.12.2016 06:00 | 58.99 | -58.99 | 1000 | -58.9899 |  | -37.6
16.12.2016 07:00 | 62.65 | -62.65 | 1000 | -62.6499 |  | -37.6
16.12.2016 08:00 | 59.99 | -59.99 | 1000 | -59.9899 |  | -37.6
16.12.2016 09:00 | 59.04 | -59.04 | 1000 | -59.0399 |  | -37.6
16.12.2016 10:00 | 59.56 | -59.56 | 1000 | -59.5599 |  | -37.6
16.12.2016 11:00 | 56.96 | -56.96 | 1000 | -56.9599 |  | -37.6
16.12.2016 12:00 | 57.98 | -57.98 | 1000 | -57.9799 |  | -37.6
16.12.2016 13:00 | 64.88 | -64.88 | 1000 | -64.8799 |  | -37.6
16.12.2016 14:00 | 65.1 | -65.1 | 1000 | -65.0999 |  | -37.6
16.12.2016 15:00 | 69.46 | -69.46 | 1000 | -69.4599 |  | -37.6
16.12.2016 16:00 | 80.99 | -80.99 | 1000 | -80.9899 |  | -37.6
16.12.2016 17:00 | 68 | -68 | 1000 | -67.9999 |  | -37.6
16.12.2016 18:00 | 71.71 | -71.71 | 1000 | -71.7099 |  | -37.6
16.12.2016 19:00 | 63.6 | -63.6 | 1000 | -63.5999 |  | -37.6
16.12.2016 20:00 | 48.09 | -48.09 | 1000 | -48.0899 |  | -37.6
16.12.2016 21:00 | 42.49 | -42.49 | 1000 | -42.4899 |  | -37.6
16.12.2016 22:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -37.6
16.12.2016 23:00 | 42.1 | -42.1 | 1000 | -42.0999 |  | -37.6
17.12.2016 00:00 | 39.44 | -39.44 | 1000 | -39.4399 |  | -37.6
17.12.2016 01:00 | 38.36 | -38.36 | 1000 | -38.3599 |  | -37.6
17.12.2016 02:00 | 38.28 | -38.28 | 1000 | -38.2799 |  | -37.6
17.12.2016 03:00 | 39.07 | -39.07 | 1000 | -39.0699 |  | -37.6
17.12.2016 04:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -37.6
17.12.2016 05:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -37.6
17.12.2016 06:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -37.6
17.12.2016 07:00 | 47.84 | -47.84 | 1000 | -47.8399 |  | -37.6
17.12.2016 08:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
17.12.2016 09:00 | 54.91 | -54.91 | 1000 | -54.9099 |  | -37.6
17.12.2016 10:00 | 54.35 | -54.35 | 1000 | -54.3499 |  | -37.6
17.12.2016 11:00 | 50.1 | -50.1 | 1000 | -50.0999 |  | -37.6
17.12.2016 12:00 | 47.65 | -47.65 | 1000 | -47.6499 |  | -37.6
17.12.2016 13:00 | 49.68 | -49.68 | 1000 | -49.6799 |  | -37.6
17.12.2016 14:00 | 50.68 | -50.68 | 1000 | -50.6799 |  | -37.6
17.12.2016 15:00 | 54.8 | -54.8 | 1000 | -54.7999 |  | -37.6
17.12.2016 16:00 | 61.01 | -61.01 | 1000 | -61.0099 |  | -37.6
17.12.2016 17:00 | 63.53 | -63.53 | 1000 | -63.5299 |  | -37.6
17.12.2016 18:00 | 54.98 | -54.98 | 1000 | -54.9799 |  | -37.6
17.12.2016 19:00 | 46.22 | -46.22 | 1000 | -46.2199 |  | -37.6
17.12.2016 20:00 | 40.93 | -40.93 | 1000 | -40.9299 |  | -37.6
17.12.2016 21:00 | 40.98 | -40.98 | 1000 | -40.9799 |  | -37.6
17.12.2016 22:00 | 39.1 | -39.1 | 1000 | -39.0999 |  | -37.6
17.12.2016 23:00 | 35.78 | -35.78 | 1000 | -35.7799 |  | -37.6
18.12.2016 00:00 | 35.23 | -35.23 | 1000 | -35.2299 |  | -37.6
18.12.2016 01:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -37.6
18.12.2016 02:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -37.6
18.12.2016 03:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -37.6
18.12.2016 04:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -37.6
18.12.2016 05:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -37.6
18.12.2016 06:00 | 38.37 | -38.37 | 1000 | -38.3699 |  | -37.6
18.12.2016 07:00 | 36.88 | -36.88 | 1000 | -36.8799 |  | -37.6
18.12.2016 08:00 | 44.72 | -44.72 | 1000 | -44.7199 |  | -37.6
18.12.2016 09:00 | 45.94 | -45.94 | 1000 | -45.9399 |  | -37.6
18.12.2016 10:00 | 52.29 | -52.29 | 1000 | -52.2899 |  | -37.6
18.12.2016 11:00 | 52 | -52 | 1000 | -51.9999 |  | -37.6
18.12.2016 12:00 | 49.78 | -49.78 | 1000 | -49.7799 |  | -37.6
18.12.2016 13:00 | 45.82 | -45.82 | 1000 | -45.8199 |  | -37.6
18.12.2016 14:00 | 47.43 | -47.43 | 1000 | -47.4299 |  | -37.6
18.12.2016 15:00 | 49.98 | -49.98 | 1000 | -49.9799 |  | -37.6
18.12.2016 16:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
18.12.2016 17:00 | 53.98 | -53.98 | 1000 | -53.9799 |  | -37.6
18.12.2016 18:00 | 50.13 | -50.13 | 1000 | -50.1299 |  | -37.6
18.12.2016 19:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
18.12.2016 20:00 | 45.73 | -45.73 | 1000 | -45.7299 |  | -37.6
18.12.2016 21:00 | 47.14 | -47.14 | 1000 | -47.1399 |  | -37.6
18.12.2016 22:00 | 42.06 | -42.06 | 1000 | -42.0599 |  | -37.6
18.12.2016 23:00 | 39.9 | -39.9 | 1000 | -39.8999 |  | -37.6
19.12.2016 00:00 | 39.08 | -39.08 | 1000 | -39.0799 |  | -37.6
19.12.2016 01:00 | 39.02 | -39.02 | 1000 | -39.0199 |  | -37.6
19.12.2016 02:00 | 38.56 | -38.56 | 1000 | -38.5599 |  | -37.6
19.12.2016 03:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -37.6
19.12.2016 04:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -37.6
19.12.2016 05:00 | 54.11 | -54.11 | 1000 | -54.1099 |  | -37.6
19.12.2016 06:00 | 66.7 | -66.7 | 1000 | -66.6999 |  | -37.6
19.12.2016 07:00 | 65.38 | -65.38 | 1000 | -65.3799 |  | -37.6
19.12.2016 08:00 | 75.1 | -75.1 | 1000 | -75.0999 |  | -37.6
19.12.2016 09:00 | 74.99 | -74.99 | 1000 | -74.9899 |  | -37.6
19.12.2016 10:00 | 72.19 | -72.19 | 1000 | -72.1899 |  | -37.6
19.12.2016 11:00 | 70.8 | -70.8 | 1000 | -70.7999 |  | -37.6
19.12.2016 12:00 | 71.48 | -71.48 | 1000 | -71.4799 |  | -37.6
19.12.2016 13:00 | 70.82 | -70.82 | 1000 | -70.8199 |  | -37.6
19.12.2016 14:00 | 72.99 | -72.99 | 1000 | -72.9899 |  | -37.6
19.12.2016 15:00 | 69.24 | -69.24 | 1000 | -69.2399 |  | -37.6
19.12.2016 16:00 | 79.46 | -79.46 | 1000 | -79.4599 |  | -37.6
19.12.2016 17:00 | 66 | -66 | 1000 | -65.9999 |  | -37.6
19.12.2016 18:00 | 67 | -67 | 1000 | -66.9999 |  | -37.6
19.12.2016 19:00 | 50.94 | -50.94 | 1000 | -50.9399 |  | -37.6
19.12.2016 20:00 | 40.16 | -40.16 | 1000 | -40.1599 |  | -37.6
19.12.2016 21:00 | 40.05 | -40.05 | 1000 | -40.0499 |  | -37.6
19.12.2016 22:00 | 35.74 | -35.74 | 1000 | -35.7399 |  | -37.6
19.12.2016 23:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -37.6
20.12.2016 00:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -37.6
20.12.2016 01:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -37.6
20.12.2016 02:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -37.6
20.12.2016 03:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -37.6
20.12.2016 04:00 | 38.14 | -38.14 | 1000 | -38.1399 |  | -37.6
20.12.2016 05:00 | 43.27 | -43.27 | 1000 | -43.2699 |  | -37.6
20.12.2016 06:00 | 55.94 | -55.94 | 1000 | -55.9399 |  | -37.6
20.12.2016 07:00 | 55.95 | -55.95 | 1000 | -55.9499 |  | -37.6
20.12.2016 08:00 | 58.13 | -58.13 | 1000 | -58.1299 |  | -37.6
20.12.2016 09:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
20.12.2016 10:00 | 58.92 | -58.92 | 1000 | -58.9199 |  | -37.6
20.12.2016 11:00 | 54.91 | -54.91 | 1000 | -54.9099 |  | -37.6
20.12.2016 12:00 | 58.53 | -58.53 | 1000 | -58.5299 |  | -37.6
20.12.2016 13:00 | 58.17 | -58.17 | 1000 | -58.1699 |  | -37.6
20.12.2016 14:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
20.12.2016 15:00 | 57.82 | -57.82 | 1000 | -57.8199 |  | -37.6
20.12.2016 16:00 | 66.33 | -66.33 | 1000 | -66.3299 |  | -37.6
20.12.2016 17:00 | 58.91 | -58.91 | 1000 | -58.9099 |  | -37.6
20.12.2016 18:00 | 55.09 | -55.09 | 1000 | -55.0899 |  | -37.6
20.12.2016 19:00 | 43.53 | -43.53 | 1000 | -43.5299 |  | -37.6
20.12.2016 20:00 | 39.27 | -39.27 | 1000 | -39.2699 |  | -37.6
20.12.2016 21:00 | 39.04 | -39.04 | 1000 | -39.0399 |  | -37.6
20.12.2016 22:00 | 36.34 | -36.34 | 1000 | -36.3399 |  | -37.6
20.12.2016 23:00 | 31.88 | -31.88 | 1000 | -31.8799 |  | -37.6
21.12.2016 00:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -37.6
21.12.2016 01:00 | 31.74 | -31.74 | 1000 | -31.7399 |  | -37.6
21.12.2016 02:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -37.6
21.12.2016 03:00 | 31.34 | -31.34 | 1000 | -31.3399 |  | -37.6
21.12.2016 04:00 | 31.34 | -31.34 | 1000 | -31.3399 |  | -37.6
21.12.2016 05:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
21.12.2016 06:00 | 46.97 | -46.97 | 1000 | -46.9699 |  | -37.6
21.12.2016 07:00 | 49.97 | -49.97 | 1000 | -49.9699 |  | -37.6
21.12.2016 08:00 | 46.27 | -46.27 | 1000 | -46.2699 |  | -37.6
21.12.2016 09:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
21.12.2016 10:00 | 43.96 | -43.96 | 1000 | -43.9599 |  | -37.6
21.12.2016 11:00 | 39.53 | -39.53 | 1000 | -39.5299 |  | -37.6
21.12.2016 12:00 | 39.38 | -39.38 | 1000 | -39.3799 |  | -37.6
21.12.2016 13:00 | 41.97 | -41.97 | 1000 | -41.9699 |  | -37.6
21.12.2016 14:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
21.12.2016 15:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
21.12.2016 16:00 | 48.95 | -48.95 | 1000 | -48.9499 |  | -37.6
21.12.2016 17:00 | 47 | -47 | 1000 | -46.9999 |  | -37.6
21.12.2016 18:00 | 44.62 | -44.62 | 1000 | -44.6199 |  | -37.6
21.12.2016 19:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -37.6
21.12.2016 20:00 | 37.22 | -37.22 | 1000 | -37.2199 |  | -37.6
21.12.2016 21:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -37.6
21.12.2016 22:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -37.6
21.12.2016 23:00 | 34.34 | -34.34 | 1000 | -34.3399 |  | -37.6
22.12.2016 00:00 | 32.72 | -32.72 | 1000 | -32.7199 |  | -37.6
22.12.2016 01:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -37.6
22.12.2016 02:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -37.6
22.12.2016 03:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -37.6
22.12.2016 04:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
22.12.2016 05:00 | 41.88 | -41.88 | 1000 | -41.8799 |  | -37.6
22.12.2016 06:00 | 51.84 | -51.84 | 1000 | -51.8399 |  | -37.6
22.12.2016 07:00 | 51.78 | -51.78 | 1000 | -51.7799 |  | -37.6
22.12.2016 08:00 | 50.99 | -50.99 | 1000 | -50.9899 |  | -37.6
22.12.2016 09:00 | 55.62 | -55.62 | 1000 | -55.6199 |  | -37.6
22.12.2016 10:00 | 54.26 | -54.26 | 1000 | -54.2599 |  | -37.6
22.12.2016 11:00 | 51.4 | -51.4 | 1000 | -51.3999 |  | -37.6
22.12.2016 12:00 | 50.94 | -50.94 | 1000 | -50.9399 |  | -37.6
22.12.2016 13:00 | 50.93 | -50.93 | 1000 | -50.9299 |  | -37.6
22.12.2016 14:00 | 51.97 | -51.97 | 1000 | -51.9699 |  | -37.6
22.12.2016 15:00 | 56.7 | -56.7 | 1000 | -56.6999 |  | -37.6
22.12.2016 16:00 | 54.46 | -54.46 | 1000 | -54.4599 |  | -37.6
22.12.2016 17:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
22.12.2016 18:00 | 51 | -51 | 1000 | -50.9999 |  | -37.6
22.12.2016 19:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
22.12.2016 20:00 | 37.66 | -37.66 | 1000 | -37.6599 |  | -37.6
22.12.2016 21:00 | 38.62 | -38.62 | 1000 | -38.6199 |  | -37.6
22.12.2016 22:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -37.6
22.12.2016 23:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -37.6
23.12.2016 00:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
23.12.2016 01:00 | 27.58 | -27.58 | 1000 | -27.5799 |  | -37.6
23.12.2016 02:00 | 26.78 | -26.78 | 1000 | -26.7799 |  | -37.6
23.12.2016 03:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -37.6
23.12.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -37.6
23.12.2016 05:00 | 36.3 | -36.3 | 1000 | -36.2999 |  | -37.6
23.12.2016 06:00 | 45.91 | -45.91 | 1000 | -45.9099 |  | -37.6
23.12.2016 07:00 | 50.91 | -50.91 | 1000 | -50.9099 |  | -37.6
23.12.2016 08:00 | 51.15 | -51.15 | 1000 | -51.1499 |  | -37.6
23.12.2016 09:00 | 50.98 | -50.98 | 1000 | -50.9799 |  | -37.6
23.12.2016 10:00 | 48.89 | -48.89 | 1000 | -48.8899 |  | -37.6
23.12.2016 11:00 | 45.91 | -45.91 | 1000 | -45.9099 |  | -37.6
23.12.2016 12:00 | 45.12 | -45.12 | 1000 | -45.1199 |  | -37.6
23.12.2016 13:00 | 44.95 | -44.95 | 1000 | -44.9499 |  | -37.6
23.12.2016 14:00 | 44.96 | -44.96 | 1000 | -44.9599 |  | -37.6
23.12.2016 15:00 | 46.96 | -46.96 | 1000 | -46.9599 |  | -37.6
23.12.2016 16:00 | 48.39 | -48.39 | 1000 | -48.3899 |  | -37.6
23.12.2016 17:00 | 40.84 | -40.84 | 1000 | -40.8399 |  | -37.6
23.12.2016 18:00 | 38.15 | -38.15 | 1000 | -38.1499 |  | -37.6
23.12.2016 19:00 | 36.28 | -36.28 | 1000 | -36.2799 |  | -37.6
23.12.2016 20:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -37.6
23.12.2016 21:00 | 27.57 | -27.57 | 1000 | -27.5699 |  | -37.6
23.12.2016 22:00 | 7.82 | -7.82 | 1000 | -7.8199 |  | -37.6
23.12.2016 23:00 | 10.38 | -10.38 | 1000 | -10.3799 |  | -37.6
24.12.2016 00:00 | 3.71 | -3.71 | 1000 | -3.7099 |  | -37.6
24.12.2016 01:00 | -7.62 | 7.62 | -7.62 | 7.6201 |  | -37.6
24.12.2016 02:00 | -2.57 | 2.57 | -2.57 | 2.5701 |  | -37.6
24.12.2016 03:00 | 8.47 | -8.47 | 1000 | -8.4699 |  | -37.6
24.12.2016 04:00 | 8.59 | -8.59 | 1000 | -8.5899 |  | -37.6
24.12.2016 05:00 | 3.97 | -3.97 | 1000 | -3.9699 |  | -37.6
24.12.2016 06:00 | 8.69 | -8.69 | 1000 | -8.6899 |  | -37.6
24.12.2016 07:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -37.6
24.12.2016 08:00 | 20.36 | -20.36 | 1000 | -20.3599 |  | -37.6
24.12.2016 09:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -37.6
24.12.2016 10:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -37.6
24.12.2016 11:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -37.6
24.12.2016 12:00 | 15.3 | -15.3 | 1000 | -15.2999 |  | -37.6
24.12.2016 13:00 | 10.41 | -10.41 | 1000 | -10.4099 |  | -37.6
24.12.2016 14:00 | 10.51 | -10.51 | 1000 | -10.5099 |  | -37.6
24.12.2016 15:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -37.6
24.12.2016 16:00 | 13.69 | -13.69 | 1000 | -13.6899 |  | -37.6
24.12.2016 17:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -37.6
24.12.2016 18:00 | 2.16 | -2.16 | 1000 | -2.1599 |  | -37.6
24.12.2016 19:00 | 2.93 | -2.93 | 1000 | -2.9299 |  | -37.6
24.12.2016 20:00 | 0.11 | -0.11 | 1000 | -0.1099 |  | -37.6
24.12.2016 21:00 | 8.31 | -8.31 | 1000 | -8.3099 |  | -37.6
24.12.2016 22:00 | -12.05 | 12.05 | -12.05 | 12.0501 |  | -37.6
24.12.2016 23:00 | -18.07 | 18.07 | -18.07 | 18.0701 |  | -37.6
25.12.2016 00:00 | -36.1 | 36.1 | -36.1 | 36.1001 |  | -37.6
25.12.2016 01:00 | -38.78 | 38.78 | -38.78 | 38.7801 |  | -37.6
25.12.2016 02:00 | -26.87 | 26.87 | -26.87 | 26.8701 |  | -37.6
25.12.2016 03:00 | -15.06 | 15.06 | -15.06 | 15.0601 |  | -37.6
25.12.2016 04:00 | -12.1 | 12.1 | -12.1 | 12.1001 |  | -37.6
25.12.2016 05:00 | -30.07 | 30.07 | -30.07 | 30.0701 |  | -37.6
25.12.2016 06:00 | -4.02 | 4.02 | -4.02 | 4.0201 |  | -37.6
25.12.2016 07:00 | 0.1 | -0.1 | 1000 | -0.0999 |  | -37.6
25.12.2016 08:00 | 10.6 | -10.6 | 1000 | -10.5999 |  | -37.6
25.12.2016 09:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -37.6
25.12.2016 10:00 | 13.67 | -13.67 | 1000 | -13.6699 |  | -37.6
25.12.2016 11:00 | 8.76 | -8.76 | 1000 | -8.7599 |  | -37.6
25.12.2016 12:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -37.6
25.12.2016 13:00 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1001 |  | -37.6
25.12.2016 14:00 | 0.08 | -0.08 | 1000 | -0.0799 |  | -37.6
25.12.2016 15:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -37.6
25.12.2016 16:00 | 13.63 | -13.63 | 1000 | -13.6299 |  | -37.6
25.12.2016 17:00 | 10.7 | -10.7 | 1000 | -10.6999 |  | -37.6
25.12.2016 18:00 | 8.98 | -8.98 | 1000 | -8.9799 |  | -37.6
25.12.2016 19:00 | 10.67 | -10.67 | 1000 | -10.6699 |  | -37.6
25.12.2016 20:00 | 9.94 | -9.94 | 1000 | -9.9399 |  | -37.6
25.12.2016 21:00 | 10.02 | -10.02 | 1000 | -10.0199 |  | -37.6
25.12.2016 22:00 | -2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.9501 |  | -37.6
25.12.2016 23:00 | 0.04 | -0.04 | 1000 | -0.0399 |  | -37.6
26.12.2016 00:00 | -9.92 | 9.92 | -9.92 | 9.9201 |  | -37.6
26.12.2016 01:00 | -14.9 | 14.9 | -14.9 | 14.9001 |  | -37.6
26.12.2016 02:00 | -16.09 | 16.09 | -16.09 | 16.0901 |  | -37.6
26.12.2016 03:00 | -15.05 | 15.05 | -15.05 | 15.0501 |  | -37.6
26.12.2016 04:00 | -51.49 | 51.49 | -51.49 | 51.4901 |  | -37.6
26.12.2016 05:00 | -67.07 | 67.07 | -67.07 | 67.0701 |  | -37.6
26.12.2016 06:00 | -67.09 | 67.09 | -67.09 | 67.0901 |  | -37.6
26.12.2016 07:00 | -54.2 | 54.2 | -54.2 | 54.2001 |  | -37.6
26.12.2016 08:00 | -3.08 | 3.08 | -3.08 | 3.0801 |  | -37.6
26.12.2016 09:00 | 0.11 | -0.11 | 1000 | -0.1099 |  | -37.6
26.12.2016 10:00 | 5.87 | -5.87 | 1000 | -5.8699 |  | -37.6
26.12.2016 11:00 | 1.05 | -1.05 | 1000 | -1.0499 |  | -37.6
26.12.2016 12:00 | -6.71 | 6.71 | -6.71 | 6.7101 |  | -37.6
26.12.2016 13:00 | -13.31 | 13.31 | -13.31 | 13.3101 |  | -37.6
26.12.2016 14:00 | -6.74 | 6.74 | -6.74 | 6.7401 |  | -37.6
26.12.2016 15:00 | -2.98 | 2.98 | -2.98 | 2.9801 |  | -37.6
26.12.2016 16:00 | 8.78 | -8.78 | 1000 | -8.7799 |  | -37.6
26.12.2016 17:00 | 9.68 | -9.68 | 1000 | -9.6799 |  | -37.6
26.12.2016 18:00 | 10.69 | -10.69 | 1000 | -10.6899 |  | -37.6
26.12.2016 19:00 | 8.32 | -8.32 | 1000 | -8.3199 |  | -37.6
26.12.2016 20:00 | -0.91 | 0.91 | -0.91 | 0.9101 |  | -37.6
26.12.2016 21:00 | 4.39 | -4.39 | 1000 | -4.3899 |  | -37.6
26.12.2016 22:00 | -13.34 | 13.34 | -13.34 | 13.3401 |  | -37.6
26.12.2016 23:00 | -13 | 13 | -13 | 13.0001 |  | -37.6
27.12.2016 00:00 | -24.92 | 24.92 | -24.92 | 24.9201 |  | -37.6
27.12.2016 01:00 | -49.98 | 49.98 | -49.98 | 49.9801 |  | -37.6
27.12.2016 02:00 | -53.62 | 53.62 | -53.62 | 53.6201 |  | -37.6
27.12.2016 03:00 | -50.19 | 50.19 | -50.19 | 50.1901 |  | -37.6
27.12.2016 04:00 | -23.36 | 23.36 | -23.36 | 23.3601 |  | -37.6
27.12.2016 05:00 | -12.15 | 12.15 | -12.15 | 12.1501 |  | -37.6
27.12.2016 06:00 | 8.77 | -8.77 | 1000 | -8.7699 |  | -37.6
27.12.2016 07:00 | 13.7 | -13.7 | 1000 | -13.6999 |  | -37.6
27.12.2016 08:00 | 12.17 | -12.17 | 1000 | -12.1699 |  | -37.6
27.12.2016 09:00 | 10.63 | -10.63 | 1000 | -10.6299 |  | -37.6
27.12.2016 10:00 | 10.64 | -10.64 | 1000 | -10.6399 |  | -37.6
27.12.2016 11:00 | 10.68 | -10.68 | 1000 | -10.6799 |  | -37.6
27.12.2016 12:00 | 13.75 | -13.75 | 1000 | -13.7499 |  | -37.6
27.12.2016 13:00 | 13.76 | -13.76 | 1000 | -13.7599 |  | -37.6
27.12.2016 14:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -37.6
27.12.2016 15:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
27.12.2016 16:00 | 29.76 | -29.76 | 1000 | -29.7599 |  | -37.6
27.12.2016 17:00 | 29.69 | -29.69 | 1000 | -29.6899 |  | -37.6
27.12.2016 18:00 | 29.45 | -29.45 | 1000 | -29.4499 |  | -37.6
27.12.2016 19:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -37.6
27.12.2016 20:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -37.6
27.12.2016 21:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -37.6
27.12.2016 22:00 | 13.71 | -13.71 | 1000 | -13.7099 |  | -37.6
27.12.2016 23:00 | 21.8 | -21.8 | 1000 | -21.7999 |  | -37.6
28.12.2016 00:00 | 21.28 | -21.28 | 1000 | -21.2799 |  | -37.6
28.12.2016 01:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -37.6
28.12.2016 02:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -37.6
28.12.2016 03:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -37.6
28.12.2016 04:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -37.6
28.12.2016 05:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -37.6
28.12.2016 06:00 | 32.07 | -32.07 | 1000 | -32.0699 |  | -37.6
28.12.2016 07:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -37.6
28.12.2016 08:00 | 45.57 | -45.57 | 1000 | -45.5699 |  | -37.6
28.12.2016 09:00 | 45.46 | -45.46 | 1000 | -45.4599 |  | -37.6
28.12.2016 10:00 | 43.93 | -43.93 | 1000 | -43.9299 |  | -37.6
28.12.2016 11:00 | 44.4 | -44.4 | 1000 | -44.3999 |  | -37.6
28.12.2016 12:00 | 45.82 | -45.82 | 1000 | -45.8199 |  | -37.6
28.12.2016 13:00 | 50.77 | -50.77 | 1000 | -50.7699 |  | -37.6
28.12.2016 14:00 | 51.6 | -51.6 | 1000 | -51.5999 |  | -37.6
28.12.2016 15:00 | 55.2 | -55.2 | 1000 | -55.1999 |  | -37.6
28.12.2016 16:00 | 62.8 | -62.8 | 1000 | -62.7999 |  | -37.6
28.12.2016 17:00 | 63.7 | -63.7 | 1000 | -63.6999 |  | -37.6
28.12.2016 18:00 | 59.82 | -59.82 | 1000 | -59.8199 |  | -37.6
28.12.2016 19:00 | 49.95 | -49.95 | 1000 | -49.9499 |  | -37.6
28.12.2016 20:00 | 50 | -50 | 1000 | -49.9999 |  | -37.6
28.12.2016 21:00 | 45.64 | -45.64 | 1000 | -45.6399 |  | -37.6
28.12.2016 22:00 | 37.92 | -37.92 | 1000 | -37.9199 |  | -37.6
28.12.2016 23:00 | 42.28 | -42.28 | 1000 | -42.2799 |  | -37.6
29.12.2016 00:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -37.6
29.12.2016 01:00 | 36.83 | -36.83 | 1000 | -36.8299 |  | -37.6
29.12.2016 02:00 | 34.11 | -34.11 | 1000 | -34.1099 |  | -37.6
29.12.2016 03:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -37.6
29.12.2016 04:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -37.6
29.12.2016 05:00 | 41.05 | -41.05 | 1000 | -41.0499 |  | -37.6
29.12.2016 06:00 | 49.3 | -49.3 | 1000 | -49.2999 |  | -37.6
29.12.2016 07:00 | 53.38 | -53.38 | 1000 | -53.3799 |  | -37.6
29.12.2016 08:00 | 54.01 | -54.01 | 1000 | -54.0099 |  | -37.6
29.12.2016 09:00 | 51.14 | -51.14 | 1000 | -51.1399 |  | -37.6
29.12.2016 10:00 | 50.96 | -50.96 | 1000 | -50.9599 |  | -37.6
29.12.2016 11:00 | 47.09 | -47.09 | 1000 | -47.0899 |  | -37.6
29.12.2016 12:00 | 46.62 | -46.62 | 1000 | -46.6199 |  | -37.6
29.12.2016 13:00 | 49.6 | -49.6 | 1000 | -49.5999 |  | -37.6
29.12.2016 14:00 | 51.63 | -51.63 | 1000 | -51.6299 |  | -37.6
29.12.2016 15:00 | 54.43 | -54.43 | 1000 | -54.4299 |  | -37.6
29.12.2016 16:00 | 63.95 | -63.95 | 1000 | -63.9499 |  | -37.6
29.12.2016 17:00 | 57.2 | -57.2 | 1000 | -57.1999 |  | -37.6
29.12.2016 18:00 | 54.02 | -54.02 | 1000 | -54.0199 |  | -37.6
29.12.2016 19:00 | 47.98 | -47.98 | 1000 | -47.9799 |  | -37.6
29.12.2016 20:00 | 42.93 | -42.93 | 1000 | -42.9299 |  | -37.6
29.12.2016 21:00 | 38.04 | -38.04 | 1000 | -38.0399 |  | -37.6
29.12.2016 22:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
29.12.2016 23:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -37.6
30.12.2016 00:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -37.6
30.12.2016 01:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
30.12.2016 02:00 | 32.54 | -32.54 | 1000 | -32.5399 |  | -37.6
30.12.2016 03:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
30.12.2016 04:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
30.12.2016 05:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -37.6
30.12.2016 06:00 | 46 | -46 | 1000 | -45.9999 |  | -37.6
30.12.2016 07:00 | 49.96 | -49.96 | 1000 | -49.9599 |  | -37.6
30.12.2016 08:00 | 47.19 | -47.19 | 1000 | -47.1899 |  | -37.6
30.12.2016 09:00 | 43 | -43 | 1000 | -42.9999 |  | -37.6
30.12.2016 10:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -37.6
30.12.2016 11:00 | 36.3 | -36.3 | 1000 | -36.2999 |  | -37.6
30.12.2016 12:00 | 36.72 | -36.72 | 1000 | -36.7199 |  | -37.6
30.12.2016 13:00 | 47.19 | -47.19 | 1000 | -47.1899 |  | -37.6
30.12.2016 14:00 | 52.78 | -52.78 | 1000 | -52.7799 |  | -37.6
30.12.2016 15:00 | 54.99 | -54.99 | 1000 | -54.9899 |  | -37.6
30.12.2016 16:00 | 56.04 | -56.04 | 1000 | -56.0399 |  | -37.6
30.12.2016 17:00 | 52.92 | -52.92 | 1000 | -52.9199 |  | -37.6
30.12.2016 18:00 | 52.82 | -52.82 | 1000 | -52.8199 |  | -37.6
30.12.2016 19:00 | 43.32 | -43.32 | 1000 | -43.3199 |  | -37.6
30.12.2016 20:00 | 41.03 | -41.03 | 1000 | -41.0299 |  | -37.6
30.12.2016 21:00 | 40.55 | -40.55 | 1000 | -40.5499 |  | -37.6
30.12.2016 22:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -37.6
30.12.2016 23:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
31.12.2016 00:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
31.12.2016 01:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -37.6
31.12.2016 02:00 | 27.63 | -27.63 | 1000 | -27.6299 |  | -37.6
31.12.2016 03:00 | 27.52 | -27.52 | 1000 | -27.5199 |  | -37.6
31.12.2016 04:00 | 27.28 | -27.28 | 1000 | -27.2799 |  | -37.6
31.12.2016 05:00 | 21.43 | -21.43 | 1000 | -21.4299 |  | -37.6
31.12.2016 06:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
31.12.2016 07:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
31.12.2016 08:00 | 41.88 | -41.88 | 1000 | -41.8799 |  | -37.6
31.12.2016 09:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
31.12.2016 10:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
31.12.2016 11:00 | 38.86 | -38.86 | 1000 | -38.8599 |  | -37.6
31.12.2016 12:00 | 35.04 | -35.04 | 1000 | -35.0399 |  | -37.6
31.12.2016 13:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -37.6
31.12.2016 14:00 | 43.81 | -43.81 | 1000 | -43.8099 |  | -37.6
31.12.2016 15:00 | 49.76 | -49.76 | 1000 | -49.7599 |  | -37.6
31.12.2016 16:00 | 53.98 | -53.98 | 1000 | -53.9799 |  | -37.6
31.12.2016 17:00 | 49.76 | -49.76 | 1000 | -49.7599 |  | -37.6
31.12.2016 18:00 | 40.84 | -40.84 | 1000 | -40.8399 |  | -37.6
31.12.2016 19:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -37.6
31.12.2016 20:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -37.6
31.12.2016 21:00 | 33.71 | -33.71 | 1000 | -33.7099 |  | -37.6
31.12.2016 22:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -37.6
31.12.2016 23:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -37.6
Note on C1: Values in MW th ABSOLUTE VALUE!! (Do not multiply by the nominal value) Taken from the district heating demand profile. Methodology described in: Electricity, Heat, and Gas Sector Data for Modeling the German Systemhttps://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.574130.de/diw_datadoc_2017-092.pdf
Note on D1: Values in MW th ABSOLUTE VALUE!! (Do not multiply by the nominal value)
Note on E1: Values in EUR/MWh Values are negative, because that means that the windfarm is earning money from the sale of the electricity. 2016 day ahead auction on the Spot market in Germany. Source: https://www.epexspot.com/en/market-data/dayaheadauction
Note on G1: Values in EUR/MWh 2016 day ahead auction on the Spot market in Germany. Source: https://www.epexspot.com/en/market-data/dayaheadauction
Note on H1: Values in EUR/MWh Positive values are very high to force the system to send the electricity with negative prices through the nevative_spot transformer
Note on J1: spotpreis + Umlagen
Note on K1: -eeg -spotpreis
Note on O1: Values in EUR/MWh Positive values are very high to force the system to send the electricity with negative prices through the nevative_spot transformer

## Flow_TS_Werte
|  | bus_chp_el. base_market_sink | chp_pck_waste. bus_chp_el | chp_pr_ee. bus_chp_el | chp_pr_gas_1. bus_chp_el | chp_pr_gas_2. bus_chp_el | chp_sch_kuhheide. bus_chp_el | chp_sch_m_turbine1. bus_chp_el | chp_sch_m_turbine2. bus_chp_el | bus_el. cs_to_flex_neg_spot | bus_el. spot_market_sink | cs_electric. bus_el | wind_using. bus_el | bus_flex. curtailment | cs_to_flex_neg_spot. bus_flex | wind_curtailment. bus_flex | wind_neg_spot. bus_flex | bus_gas. boiler_pr_1 | bus_gas. boiler_pr_2 | bus_gas. boiler_pr_3 | bus_gas. boiler_sch_1 | bus_gas. boiler_sch_2 | bus_gas. boiler_sch_contract | bus_gas. chp_pr_gas_1 | bus_gas. chp_pr_gas_2 | bus_gas. chp_sch_kuhheide | bus_gas. chp_sch_m_turbine1 | bus_gas. chp_sch_m_turbine2 | cs_gas. bus_gas | bus_other. chp_pck_waste | bus_other. chp_pr_ee | cs_other. bus_other | boiler_pr_1. bus_th_pr | boiler_pr_2. bus_th_pr | boiler_pr_3. bus_th_pr | bus_th_pr. heat_demand_pr | chp_pr_ee. bus_th_pr | chp_pr_gas_1. bus_th_pr | chp_pr_gas_2. bus_th_pr | boiler_sch_1. bus_th_sch | boiler_sch_2. bus_th_sch | boiler_sch_contract. bus_th_sch | bus_th_sch. heat_demand_sch | chp_pck_waste. bus_th_sch | chp_sch_kuhheide. bus_th_sch | chp_sch_m_turbine1. bus_th_sch | chp_sch_m_turbine2. bus_th_sch | bus_wind. wind_curtailment | bus_wind. wind_neg_spot | bus_wind. wind_using | wind_synth. bus_wind
| sum | 94658.9044 | 76620.3948 | 13564.3181 | 105.0555 | 1975.8497 | 857.7714 | 767.7583 | 767.7583 | 0 | 1106349.6847 | 0 | 1106349.6847 | 223626.0945 | 0 | 190696.9293 | 32929.1652 | 0 | 15830.4205 | 0 | 45621.5756 | 0 | 10.1913 | 358.5513 | 5066.2812 | 2479.1081 | 2218.9547 | 2218.9547 | 73804.0374 | 218915.4137 | 33464.6011 | 252380.0143 | 0 | 14247.3784 | 0 | 35902.2175 | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 | 41059.4181 | 0 | 9.1722 | 154496.665 | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 | 190696.9293 | 32929.1652 | 1106349.6847 | 1329975.7791
| min | 1.6797 | 1.0779 | 0.32934 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.0798 | 0.81252 | 3.8924 | 0 | 0 | 0 | 0.46151 | 0.46151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 1.5399 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0
| max | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 649.4688 | 0 | 649.4688 | 666.3749 | 0 | 654.4904 | 666.3749 | 0 | 11.1239 | 0 | 40.6667 | 0 | 2.6129 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 56.2917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 10.0115 | 0 | 13.3269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 2.3517 | 57.8017 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 654.4904 | 666.3749 | 649.4688 | 666.3749
| date_time | (('bus_chp_el', 'base_market_sink'), 'flow') | (('chp_pck_waste', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_pr_ee', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_pr_gas_1', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_pr_gas_2', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_sch_kuhheide', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine1', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine2', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('bus_el', 'cs_to_flex_neg_spot'), 'flow') | (('bus_el', 'spot_market_sink'), 'flow') | (('cs_electric', 'bus_el'), 'flow') | (('wind_using', 'bus_el'), 'flow') | (('bus_flex', 'curtailment'), 'flow') | (('cs_to_flex_neg_spot', 'bus_flex'), 'flow') | (('wind_curtailment', 'bus_flex'), 'flow') | (('wind_neg_spot', 'bus_flex'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_pr_1'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_pr_2'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_pr_3'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_sch_1'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_sch_2'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_sch_contract'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_pr_gas_1'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_pr_gas_2'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_sch_kuhheide'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_sch_m_turbine1'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_sch_m_turbine2'), 'flow') | (('cs_gas', 'bus_gas'), 'flow') | (('bus_other', 'chp_pck_waste'), 'flow') | (('bus_other', 'chp_pr_ee'), 'flow') | (('cs_other', 'bus_other'), 'flow') | (('boiler_pr_1', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('boiler_pr_2', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('boiler_pr_3', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('bus_th_pr', 'heat_demand_pr'), 'flow') | (('chp_pr_ee', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('chp_pr_gas_1', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('chp_pr_gas_2', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('boiler_sch_1', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('boiler_sch_2', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('boiler_sch_contract', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('bus_th_sch', 'heat_demand_sch'), 'flow') | (('chp_pck_waste', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('chp_sch_kuhheide', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine1', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine2', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('bus_wind', 'wind_curtailment'), 'flow') | (('bus_wind', 'wind_neg_spot'), 'flow') | (('bus_wind', 'wind_using'), 'flow') | (('wind_synth', 'bus_wind'), 'flow') | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INDEX(Flow_TS_Werte!$C$7:$AK$2192;VERGLEICH(Cost_Flows!$D9;Flow_TS_Werte!$B$7:$B$703;0);VERGLEICH(Cost_Flows!K$3;Flow_TS_Werte!$C$5:$AK$5;0)) | 01.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.4656 | 0 | 16.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9557 | 0 | 4.1328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9767 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7602 | 0 | 5.0755 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7195 | 0 | 0 | 22.5695 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.4656 | 16.4656
| 01.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.7492 | 0 | 22.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 4.4502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4092 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8637 | 0 | 5.1791 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0052 | 0 | 0 | 22.8552 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.7492 | 22.7492
| 01.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.6892 | 0 | 38.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5582 | 0 | 6.8579 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3043 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3024 | 0 | 5.6177 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1721 | 0 | 0 | 25.0221 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.6892 | 38.6892
| 01.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.6809 | 0 | 47.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5636 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.0247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2072 | 0 | 6.5226 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.4157 | 0 | 0 | 29.2657 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.6809 | 47.6809
| 01.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.8693 | 0 | 23.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0147 | 0 | 18.0235 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9264 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5132 | 0 | 7.8286 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2212 | 0 | 0 | 35.0712 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.8693 | 23.8693
| 01.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.8531 | 0 | 24.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 0 | 21.2489 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.349 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5908 | 0 | 8.9061 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.124 | 0 | 0 | 37.974 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.8531 | 24.8531
| 01.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.8489 | 0 | 18.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2808 | 0 | 21.5635 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.7325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6527 | 0 | 8.9681 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.4072 | 0 | 0 | 38.2571 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.8489 | 18.8489
| 01.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.9437 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0493 | 0 | 20.5847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4443 | 0 | 8.7597 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.5262 | 0 | 0 | 37.3762 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.9437 | 2.9437
| 01.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.049952 | 0 | 0.049952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 19.0868 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.68 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1345 | 0 | 8.4499 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1781 | 0 | 0 | 36.0281 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.049952 | 0.049952
| 01.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3867 | 0 | 17.6243 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.848 | 0 | 8.1633 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8618 | 0 | 0 | 34.7118 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.075537 | 0 | 0.075537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1888 | 0 | 16.8115 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6699 | 0 | 7.9853 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1303 | 0 | 0 | 33.9803 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.075537 | 0.075537
| 01.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6982 | 0 | 1.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7914 | 0 | 15.1107 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3123 | 0 | 7.6276 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.5996 | 0 | 0 | 32.4496 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6982 | 1.6982
| 01.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6423 | 0 | 14.4091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9396 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.178 | 0 | 7.4934 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9682 | 0 | 0 | 31.8182 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7148 | 0 | 14.8131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2433 | 0 | 7.5587 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3318 | 0 | 0 | 32.1818 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 15.3477 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0508 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3334 | 0 | 7.6488 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.813 | 0 | 0 | 32.663 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8135 | 0 | 15.2369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3322 | 0 | 7.6475 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7132 | 0 | 0 | 32.5632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2639 | 0 | 17.2791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4311 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7375 | 0 | 8.0528 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5512 | 0 | 0 | 34.4012 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4811 | 0 | 18.1386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5079 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.933 | 0 | 8.2484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3248 | 0 | 0 | 35.1748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0 | 18.056 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4514 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9565 | 0 | 8.2719 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2504 | 0 | 0 | 35.1004 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0 | 18.0517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9565 | 0 | 8.2719 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2466 | 0 | 0 | 35.0966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2747 | 0 | 17.0323 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7472 | 0 | 8.0626 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.3291 | 0 | 0 | 34.1791 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3656 | 0 | 13.0181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.929 | 0 | 7.2444 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7163 | 0 | 0 | 30.5663 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5102 | 0 | 9.7064 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1592 | 0 | 6.4745 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7357 | 0 | 0 | 27.5857 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.62826 | 0 | 0.62826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2963 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.3135 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0667 | 0 | 5.382 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6161 | 0 | 0 | 23.4661 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.62826 | 0.62826
| 02.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9548 | 0 | 8.2459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0889 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6593 | 0 | 5.9747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4213 | 0 | 0 | 26.2713 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.299 | 10.299
| 02.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.3256 | 0 | 18.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0482 | 0 | 8.5702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5066 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7434 | 0 | 6.0587 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7132 | 0 | 0 | 26.5632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.3256 | 18.3256
| 02.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.8595 | 0 | 15.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2825 | 0 | 9.6779 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8485 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9542 | 0 | 6.2696 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7101 | 0 | 0 | 27.5601 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.8595 | 15.8595
| 02.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.0967 | 0 | 24.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 11.8449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.5251 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4128 | 0 | 6.7282 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.6604 | 0 | 0 | 29.5104 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.0967 | 24.0967
| 02.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.9609 | 0 | 31.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4192 | 0 | 19.2774 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5847 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8773 | 0 | 8.1926 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3496 | 0 | 0 | 36.1996 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.9609 | 31.9609
| 02.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.6586 | 0 | 37.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2357 | 0 | 30.3729 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.4968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.4121 | 0 | 10.7274 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.3356 | 0 | 0 | 46.1856 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.6586 | 37.6586
| 02.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.4292 | 0 | 57.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5134 | 0 | 31.7565 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.158 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.662 | 0 | 10.9774 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.5808 | 0 | 0 | 47.4308 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.4292 | 57.4292
| 02.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.9549 | 0 | 98.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8794 | 0 | 28.9313 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.6989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0915 | 0 | 10.4068 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.0382 | 0 | 0 | 44.8882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.9549 | 98.9549
| 02.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 141.0032 | 0 | 141.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7262 | 0 | 28.0572 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.6716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9536 | 0 | 10.269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.2515 | 0 | 0 | 44.1015 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 141.0032 | 141.0032
| 02.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.568 | 0 | 151.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3638 | 0 | 26.4416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.6935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6274 | 0 | 9.9428 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.7974 | 0 | 0 | 42.6474 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.568 | 151.568
| 02.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.316 | 0 | 143.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0221 | 0 | 25.0517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.9619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3199 | 0 | 9.6352 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5465 | 0 | 0 | 41.3965 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.316 | 143.316
| 02.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.1389 | 0 | 154.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6287 | 0 | 23.3142 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.8311 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9659 | 0 | 9.2812 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.9828 | 0 | 0 | 39.8328 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.1389 | 154.1389
| 02.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.8289 | 0 | 69.8289 | 308.7952 | 0 | 308.7952 | 0 | 0 | 6.3607 | 0 | 22.0576 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3065 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7246 | 0 | 9.04 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.8519 | 0 | 0 | 38.7019 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 308.7952 | 0 | 69.8289 | 378.6241
| 02.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0608 | 0 | 501.0608 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 21.3575 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.4357 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.571 | 0 | 8.8863 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.2218 | 0 | 0 | 38.0718 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 501.0608 | 0 | 0 | 501.0608
| 02.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.2644 | 0 | 548.2644 | 0 | 0 | 6.0017 | 0 | 20.4556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3455 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4015 | 0 | 8.7169 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.4101 | 0 | 0 | 37.2601 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 548.2644 | 0 | 0 | 548.2644
| 02.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.2 | 0 | 510.2001 | 0 | 0 | 6.1174 | 0 | 20.976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.9815 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5056 | 0 | 8.821 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8784 | 0 | 0 | 37.7284 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 510.2 | 0 | 0 | 510.2001
| 02.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.2646 | 0 | 497.2646 | 0 | 0 | 6.3639 | 0 | 21.9689 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7275 | 0 | 9.0429 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.7721 | 0 | 0 | 38.6221 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 497.2646 | 0 | 0 | 497.2646
| 02.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.6156 | 0 | 91.6156 | 426.2241 | 0 | 426.2241 | 0 | 0 | 6.4853 | 0 | 22.325 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.6985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8368 | 0 | 9.1521 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0925 | 0 | 0 | 38.9425 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 426.2241 | 0 | 91.6156 | 517.8397
| 02.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.0289 | 0 | 120.0289 | 385.5413 | 0 | 385.5413 | 0 | 0 | 6.4901 | 0 | 22.2305 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.6088 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8411 | 0 | 9.1564 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0074 | 0 | 0 | 38.8574 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 385.5413 | 0 | 120.0289 | 505.5701
| 02.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.9889 | 0 | 119.9889 | 413.3045 | 0 | 413.3045 | 0 | 0 | 6.3873 | 0 | 21.6804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.9558 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7485 | 0 | 9.0639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.5123 | 0 | 0 | 38.3623 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 413.3045 | 0 | 119.9889 | 533.2934
| 02.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.1247 | 0 | 27.1247 | 517.8373 | 0 | 517.8373 | 0 | 0 | 6.0209 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.9903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4188 | 0 | 8.7341 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.0731 | 0 | 0 | 36.9231 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 517.8373 | 0 | 27.1247 | 544.962
| 02.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.9058 | 0 | 518.9058 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 16.6536 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7578 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6944 | 0 | 8.0098 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.9882 | 0 | 0 | 33.8382 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 518.9058 | 0 | 0 | 518.9058
| 02.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0322 | 0 | 507.0322 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 12.7149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8591 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8304 | 0 | 7.1457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4434 | 0 | 0 | 30.2934 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 507.0322 | 0 | 0 | 507.0322
| 02.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.8694 | 0 | 474.8694 | 0 | 0 | 3.1361 | 0 | 8.7518 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7761 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8225 | 0 | 6.1379 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8766 | 0 | 0 | 26.7266 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 474.8694 | 0 | 0 | 474.8694
| 03.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.1667 | 0 | 455.1667 | 0 | 0 | 4.6407 | 0 | 15.4706 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9994 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1766 | 0 | 7.492 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9235 | 0 | 0 | 32.7735 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 455.1667 | 0 | 0 | 455.1667
| 03.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9832 | 0 | 456.9832 | 0 | 0 | 4.5749 | 0 | 15.3686 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8317 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1174 | 0 | 7.4328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8317 | 0 | 0 | 32.6817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 456.9832 | 0 | 0 | 456.9832
| 03.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9835 | 0 | 459.9835 | 0 | 0 | 4.7234 | 0 | 16.2027 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8143 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2511 | 0 | 7.5664 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5824 | 0 | 0 | 33.4324 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 459.9835 | 0 | 0 | 459.9835
| 03.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5226 | 0 | 473.5226 | 0 | 0 | 4.9881 | 0 | 17.2608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1371 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4893 | 0 | 7.8047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5347 | 0 | 0 | 34.3847 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 473.5226 | 0 | 0 | 473.5226
| 03.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.3621 | 0 | 445.3621 | 0 | 0 | 6.8378 | 0 | 25.8132 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5392 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.154 | 0 | 9.4694 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.2319 | 0 | 0 | 42.0819 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 445.3621 | 0 | 0 | 445.3621
| 03.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3798 | 0 | 402.3798 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 33.467 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.4771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.2098 | 0 | 11.5251 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.1203 | 0 | 0 | 48.9703 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 402.3798 | 0 | 0 | 402.3798
| 03.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.473 | 0 | 368.473 | 0 | 0 | 9.1942 | 0 | 33.9076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.99 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.2748 | 0 | 11.5902 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.5169 | 0 | 0 | 49.3669 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 368.473 | 0 | 0 | 368.473
| 03.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.4291 | 0 | 391.4291 | 0 | 0 | 8.0346 | 0 | 29.3103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.2331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2312 | 0 | 10.5465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.3793 | 0 | 0 | 45.2293 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 391.4291 | 0 | 0 | 391.4291
| 03.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.369 | 0 | 78.369 | 307.5513 | 0 | 307.5513 | 0 | 0 | 7.6743 | 0 | 27.755 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.3175 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9069 | 0 | 10.2222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.9795 | 0 | 0 | 43.8295 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 307.5513 | 0 | 78.369 | 385.9203
| 03.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.0972 | 0 | 160.0972 | 241.6568 | 0 | 241.6568 | 0 | 0 | 7.2403 | 0 | 25.8893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.0178 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5163 | 0 | 9.8316 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.3004 | 0 | 0 | 42.1504 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 241.6568 | 0 | 160.0972 | 401.754
| 03.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.1813 | 0 | 160.1813 | 232.236 | 0 | 232.236 | 0 | 0 | 7.1166 | 0 | 25.8594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8641 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4049 | 0 | 9.7203 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.2735 | 0 | 0 | 42.1235 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 232.236 | 0 | 160.1813 | 392.4172
| 03.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 159.7396 | 0 | 159.7396 | 172.9154 | 0 | 172.9154 | 0 | 0 | 6.9704 | 0 | 24.7717 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.6303 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2733 | 0 | 9.5887 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.2945 | 0 | 0 | 41.1445 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 172.9154 | 0 | 159.7396 | 332.655
| 03.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 193.4165 | 0 | 193.4165 | 27.1766 | 0 | 27.1766 | 0 | 0 | 6.7733 | 0 | 24.0227 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.6842 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.096 | 0 | 9.4114 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.6204 | 0 | 0 | 40.4704 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 27.1766 | 0 | 193.4165 | 220.5931
| 03.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.2715 | 0 | 165.2715 | 122.114 | 0 | 122.114 | 0 | 0 | 6.711 | 0 | 23.7416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3408 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0399 | 0 | 9.3552 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.3675 | 0 | 0 | 40.2175 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 122.114 | 0 | 165.2715 | 287.3854
| 03.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1237 | 0 | 4.1237 | 342.5306 | 0 | 342.5306 | 0 | 0 | 6.8247 | 0 | 24.3014 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.0143 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1422 | 0 | 9.4576 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.8712 | 0 | 0 | 40.7212 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 342.5306 | 0 | 4.1237 | 346.6543
| 03.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.3073 | 0 | 6.3073 | 357.2081 | 0 | 357.2081 | 0 | 0 | 7.0021 | 0 | 24.9361 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3019 | 0 | 9.6173 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.4425 | 0 | 0 | 41.2925 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 357.2081 | 0 | 6.3073 | 363.5154
| 03.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.1497 | 0 | 8.1497 | 384.006 | 0 | 384.006 | 0 | 0 | 7.3106 | 0 | 26.366 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.5649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5796 | 0 | 9.8949 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.7294 | 0 | 0 | 42.5794 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 384.006 | 0 | 8.1497 | 392.1556
| 03.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 131.3533 | 0 | 131.3533 | 257.8168 | 0 | 257.8168 | 0 | 0 | 7.5786 | 0 | 27.3444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.8112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8208 | 0 | 10.1361 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.6099 | 0 | 0 | 43.4599 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 257.8168 | 0 | 131.3533 | 389.1702
| 03.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.4946 | 0 | 160.4946 | 230.6484 | 0 | 230.6484 | 0 | 0 | 7.5684 | 0 | 27.2992 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.7557 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8116 | 0 | 10.1269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.5692 | 0 | 0 | 43.4192 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 230.6484 | 0 | 160.4946 | 391.143
| 03.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.4757 | 0 | 160.4757 | 231.4508 | 0 | 231.4508 | 0 | 0 | 7.6891 | 0 | 27.6101 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.1873 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9201 | 0 | 10.2355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.8491 | 0 | 0 | 43.6991 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 231.4508 | 0 | 160.4757 | 391.9265
| 03.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.9481 | 0 | 89.9481 | 312.4264 | 0 | 312.4264 | 0 | 0 | 7.6668 | 0 | 27.7182 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.2732 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9002 | 0 | 10.2155 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.9464 | 0 | 0 | 43.7964 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 312.4264 | 0 | 89.9481 | 402.3745
| 03.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.8456 | 0 | 13.8456 | 394.0767 | 0 | 394.0767 | 0 | 0 | 6.9132 | 0 | 24.2852 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.0866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2219 | 0 | 9.5372 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.8567 | 0 | 0 | 40.7067 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 394.0767 | 0 | 13.8456 | 407.9223
| 03.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 150.8878 | 0 | 150.8878 | 150.2339 | 0 | 150.2339 | 0 | 0 | 6.4489 | 0 | 22.1162 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.804 | 0 | 9.1193 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9045 | 0 | 0 | 38.7545 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 150.2339 | 0 | 150.8878 | 301.1217
| 03.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.4791 | 0 | 160.4791 | 131.0209 | 0 | 131.0209 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | 16.4657 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.2947 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4468 | 0 | 7.7621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8191 | 0 | 0 | 33.6691 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 131.0209 | 0 | 160.4791 | 291.5001
| 04.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.8026 | 0 | 160.8026 | 154.1627 | 0 | 154.1627 | 0 | 0 | 4.8314 | 0 | 16.2708 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3483 | 0 | 7.6636 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.6437 | 0 | 0 | 33.4937 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 154.1627 | 0 | 160.8026 | 314.9653
| 04.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.9553 | 0 | 160.9553 | 140.3032 | 0 | 140.3032 | 0 | 0 | 4.8207 | 0 | 16.4561 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3386 | 0 | 7.654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8105 | 0 | 0 | 33.6605 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 140.3032 | 0 | 160.9553 | 301.2585
| 04.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.6097 | 0 | 160.6097 | 166.0188 | 0 | 166.0188 | 0 | 0 | 5.1284 | 0 | 18.1043 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1208 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6155 | 0 | 7.9309 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2938 | 0 | 0 | 35.1438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 166.0188 | 0 | 160.6097 | 326.6285
| 04.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.9661 | 0 | 160.9661 | 170.1788 | 0 | 170.1788 | 0 | 0 | 5.4257 | 0 | 19.32 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8831 | 0 | 8.1985 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.388 | 0 | 0 | 36.238 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 170.1788 | 0 | 160.9661 | 331.1449
| 04.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.9072 | 0 | 160.9072 | 156.4349 | 0 | 156.4349 | 0 | 0 | 7.0868 | 0 | 26.886 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3782 | 0 | 9.6935 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.1974 | 0 | 0 | 43.0474 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 156.4349 | 0 | 160.9072 | 317.3421
| 04.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.7236 | 0 | 160.7236 | 121.048 | 0 | 121.048 | 0 | 0 | 10.6515 | 0 | 40.6667 | 0 | 0.28427 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 53.4906 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.5863 | 0 | 12.9017 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 0.25585 | 55.7058 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 121.048 | 0 | 160.7236 | 281.7716
| 04.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.7572 | 0 | 161.7572 | 126.1448 | 0 | 126.1448 | 0 | 0 | 10.9401 | 0 | 40.6667 | 0 | 1.8343 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 55.3292 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.8461 | 0 | 13.1614 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 1.6509 | 57.1009 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 126.1448 | 0 | 161.7572 | 287.9019
| 04.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.2207 | 0 | 161.2207 | 165.3436 | 0 | 165.3436 | 0 | 0 | 9.8909 | 0 | 38.504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 50.2831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.9018 | 0 | 12.2172 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 34.6536 | 0 | 0 | 53.5036 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 165.3436 | 0 | 161.2207 | 326.5643
| 04.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 209.365 | 0 | 209.365 | 100.6371 | 0 | 100.6371 | 0 | 0 | 9.3746 | 0 | 36.1616 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.4244 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.4371 | 0 | 11.7525 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.5455 | 0 | 0 | 51.3955 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 100.6371 | 0 | 209.365 | 310.0021
| 04.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 255.5031 | 0 | 255.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0 | 33.5003 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.1711 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.9043 | 0 | 11.2197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.1503 | 0 | 0 | 49.0003 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 255.5031 | 255.503
| 04.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.2774 | 0 | 242.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3081 | 0 | 31.6996 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.8959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.4773 | 0 | 10.7926 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.5296 | 0 | 0 | 47.3796 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.2774 | 242.2774
| 04.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 199.6286 | 0 | 199.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1554 | 0 | 30.568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.6116 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3399 | 0 | 10.6552 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.5112 | 0 | 0 | 46.3612 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 199.6286 | 199.6286
| 04.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 141.2755 | 0 | 141.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8382 | 0 | 29.2135 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.9399 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0543 | 0 | 10.3697 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.2922 | 0 | 0 | 45.1422 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 141.2755 | 141.2755
| 04.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.3046 | 0 | 158.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7181 | 0 | 28.6392 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.2455 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9463 | 0 | 10.2616 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.7753 | 0 | 0 | 44.6253 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.3046 | 158.3046
| 04.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.3902 | 0 | 182.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7665 | 0 | 28.8653 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5199 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9898 | 0 | 10.3052 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.9787 | 0 | 0 | 44.8287 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.3902 | 182.3901
| 04.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.5596 | 0 | 210.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8688 | 0 | 29.1094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.8664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0819 | 0 | 10.3973 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.1985 | 0 | 0 | 45.0485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.5596 | 210.5596
| 04.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 260.4759 | 0 | 260.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1619 | 0 | 30.4574 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.5075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3457 | 0 | 10.6611 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.4117 | 0 | 0 | 46.2617 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 260.4759 | 260.4759
| 04.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 309.0992 | 0 | 309.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3152 | 0 | 30.8398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.0432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.4836 | 0 | 10.799 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.7558 | 0 | 0 | 46.6058 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 309.0992 | 309.0992
| 04.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 301.3989 | 0 | 301.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1989 | 0 | 30.2538 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.3409 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.379 | 0 | 10.6943 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.2285 | 0 | 0 | 46.0785 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 301.3989 | 301.3989
| 04.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.9629 | 0 | 272.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0749 | 0 | 29.3085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.2716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2674 | 0 | 10.5828 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.3777 | 0 | 0 | 45.2277 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.9629 | 272.9629
| 04.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 241.1242 | 0 | 241.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8294 | 0 | 28.2849 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.0024 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0465 | 0 | 10.3618 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.4564 | 0 | 0 | 44.3064 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 241.1242 | 241.1242
| 04.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 196.8691 | 0 | 196.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4609 | 0 | 26.8266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7148 | 0 | 10.0302 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.1439 | 0 | 0 | 42.9939 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 196.8691 | 196.8691
| 04.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.5376 | 0 | 171.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6196 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2476 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9577 | 0 | 9.273 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.4658 | 0 | 0 | 39.3158 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.5376 | 171.5376
| 04.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 177.8841 | 0 | 177.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 16.9421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5641 | 0 | 7.8794 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.2479 | 0 | 0 | 34.0979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 177.8841 | 177.8841
| 05.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.3161 | 0 | 157.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 18.1491 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2622 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7025 | 0 | 8.0178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3342 | 0 | 0 | 35.1842 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.3161 | 157.3161
| 05.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.6137 | 0 | 132.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1846 | 0 | 18.0547 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6661 | 0 | 7.9815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2492 | 0 | 0 | 35.0992 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.6137 | 132.6137
| 05.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.471 | 0 | 136.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5093 | 0 | 19.7892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9583 | 0 | 8.2737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.8103 | 0 | 0 | 36.6603 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.471 | 136.471
| 05.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.5571 | 0 | 126.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6464 | 0 | 20.3158 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8504 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0817 | 0 | 8.3971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.2842 | 0 | 0 | 37.1342 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.5571 | 126.5571
| 05.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.8875 | 0 | 134.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 27.0694 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0951 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4238 | 0 | 9.7391 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.3625 | 0 | 0 | 43.2125 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.8875 | 134.8875
| 05.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.1616 | 0 | 81.1616 | 125.9216 | 0 | 125.9216 | 0 | 0 | 10.7793 | 0 | 40.6667 | 0 | 0.89426 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 54.2284 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.7014 | 0 | 13.0168 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 0.80484 | 56.2548 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 125.9216 | 0 | 81.1616 | 207.0832
| 05.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.24712 | 0 | 0.24712 | 224.4641 | 0 | 224.4641 | 0 | 0 | 11.1239 | 0 | 40.6667 | 0 | 2.6129 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 56.2917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 10.0115 | 0 | 13.3269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 2.3517 | 57.8017 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 224.4641 | 0 | 0.24712 | 224.7113
| 05.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.14925 | 0 | 0.14925 | 181.17 | 0 | 181.17 | 0 | 0 | 10.1908 | 0 | 39.97 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 52.049 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.1717 | 0 | 12.487 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 35.973 | 0 | 0 | 54.823 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 181.17 | 0 | 0.14925 | 181.3192
| 05.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.6885 | 0 | 3.6885 | 211.0654 | 0 | 211.0654 | 0 | 0 | 9.5162 | 0 | 36.8049 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 48.2093 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.5645 | 0 | 11.8799 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 33.1245 | 0 | 0 | 51.9744 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 211.0654 | 0 | 3.6885 | 214.7539
| 05.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4663 | 0 | 2.4663 | 180.9612 | 0 | 180.9612 | 0 | 0 | 8.931 | 0 | 34.1636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.9828 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.0379 | 0 | 11.3533 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.7472 | 0 | 0 | 49.5972 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 180.9612 | 0 | 2.4663 | 183.4275
| 05.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.19595 | 0 | 0.19595 | 83.0152 | 0 | 83.0152 | 0 | 0 | 8.394 | 0 | 31.9925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.2747 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.5546 | 0 | 10.87 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.7932 | 0 | 0 | 47.6432 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 83.0152 | 0 | 0.19595 | 83.2112
| 05.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.432 | 0 | 51.432 | 0 | 0 | 8.1893 | 0 | 30.6725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.75 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3704 | 0 | 10.6857 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.6053 | 0 | 0 | 46.4553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 51.432 | 0 | 0 | 51.432
| 05.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0598 | 0 | 56.0598 | 0 | 0 | 7.9213 | 0 | 29.4903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.2998 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.1292 | 0 | 10.4445 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.5413 | 0 | 0 | 45.3913 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 56.0598 | 0 | 0 | 56.0598
| 05.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 57.2571 | 0 | 57.2571 | 0 | 0 | 7.8283 | 0 | 29.12 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.8364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0454 | 0 | 10.3608 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.208 | 0 | 0 | 45.058 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 57.2571 | 0 | 0.186 | 57.4431
| 05.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.22478 | 0 | 0.22478 | 61.4134 | 0 | 61.4134 | 0 | 0 | 7.9335 | 0 | 29.6371 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.4588 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.1402 | 0 | 10.4555 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.6734 | 0 | 0 | 45.5234 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 61.4134 | 0 | 0.22478 | 61.6382
| 05.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.63313 | 0 | 0.63313 | 115.8501 | 0 | 115.8501 | 0 | 0 | 8.0215 | 0 | 29.7813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2194 | 0 | 10.5347 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.8032 | 0 | 0 | 45.6532 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 115.8501 | 0 | 0.63313 | 116.4832
| 05.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.5987 | 0 | 24.5987 | 120.87 | 0 | 120.87 | 0 | 0 | 8.1786 | 0 | 30.4791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.5459 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3607 | 0 | 10.6761 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.4312 | 0 | 0 | 46.2812 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 120.87 | 0 | 24.5987 | 145.4686
| 05.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.0446 | 0 | 157.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2776 | 0 | 30.5723 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.7381 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.4498 | 0 | 10.7652 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.5151 | 0 | 0 | 46.3651 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.0446 | 157.0446
| 05.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 159.6064 | 0 | 159.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1745 | 0 | 30.0549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.1176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.357 | 0 | 10.6724 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.0494 | 0 | 0 | 45.8994 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 159.6064 | 159.6064
| 05.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.5692 | 0 | 24.5692 | 116.0729 | 0 | 116.0729 | 0 | 0 | 8.1881 | 0 | 29.8293 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.9056 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3693 | 0 | 10.6846 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.8464 | 0 | 0 | 45.6964 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 116.0729 | 0 | 24.5692 | 140.6422
| 05.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.4301 | 0 | 108.4301 | 25.891 | 0 | 25.891 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 28.9391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.7953 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.1712 | 0 | 10.4865 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.0452 | 0 | 0 | 44.8952 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 25.891 | 0 | 108.4301 | 134.3211
| 05.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.0078 | 0 | 75.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 0 | 26.2256 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.4601 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6117 | 0 | 9.9271 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.603 | 0 | 0 | 42.453 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.0078 | 75.0078
| 05.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.5054 | 0 | 72.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8448 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.474 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1603 | 0 | 9.4757 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.3669 | 0 | 0 | 40.2169 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.5054 | 72.5054
| 05.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.7971 | 0 | 67.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3987 | 0 | 18.4602 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7471 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8588 | 0 | 8.1742 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6142 | 0 | 0 | 35.4642 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.7971 | 67.7971
| 06.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.8556 | 0 | 72.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1913 | 0 | 17.9693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0488 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6722 | 0 | 7.9875 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.1723 | 0 | 0 | 35.0223 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.8556 | 72.8556
| 06.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.026 | 0 | 66.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 17.8733 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6355 | 0 | 7.9509 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.086 | 0 | 0 | 34.936 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.026 | 66.026
| 06.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.158 | 0 | 70.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4722 | 0 | 19.5925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.925 | 0 | 8.2404 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.6332 | 0 | 0 | 36.4832 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.158 | 70.158
| 06.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.1908 | 0 | 98.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6095 | 0 | 20.1199 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0486 | 0 | 8.3639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.1079 | 0 | 0 | 36.9579 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.1908 | 98.1908
| 06.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.3298 | 0 | 96.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | 0 | 26.8384 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.8207 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3846 | 0 | 9.7 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.1546 | 0 | 0 | 43.0046 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.3298 | 96.3298
| 06.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.9737 | 0 | 105.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7295 | 0 | 40.6667 | 0 | 0.62554 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 53.9099 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.6566 | 0 | 12.9719 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 0.56298 | 56.013 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.9737 | 105.9737
| 06.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.5807 | 0 | 95.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0732 | 0 | 40.6667 | 0 | 2.3399 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 55.968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.9659 | 0 | 13.2813 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 2.1059 | 57.5559 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.5807 | 95.5807
| 06.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.1216 | 0 | 134.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1391 | 0 | 39.6943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 51.7216 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.1252 | 0 | 12.4406 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 35.7248 | 0 | 0 | 54.5748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.1216 | 134.1216
| 06.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.9628 | 0 | 125.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4688 | 0 | 36.5513 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.9083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.5219 | 0 | 11.8373 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.8962 | 0 | 0 | 51.7462 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.9628 | 125.9628
| 06.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.2397 | 0 | 124.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8865 | 0 | 33.9247 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.6994 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.9979 | 0 | 11.3132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.5322 | 0 | 0 | 49.3822 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.2397 | 124.2397
| 06.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.1782 | 0 | 94.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3506 | 0 | 31.7601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.9989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.5156 | 0 | 10.8309 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.5841 | 0 | 0 | 47.4341 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.1782 | 94.1782
| 06.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.8984 | 0 | 36.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1488 | 0 | 30.4546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.4916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3339 | 0 | 10.6493 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.4092 | 0 | 0 | 46.2592 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.8984 | 36.8984
| 06.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.2616 | 0 | 24.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8818 | 0 | 29.2776 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.0475 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0936 | 0 | 10.4089 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.3498 | 0 | 0 | 45.1998 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.2616 | 24.2616
| 06.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.0419 | 0 | 24.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7889 | 0 | 28.9081 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5851 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.01 | 0 | 10.3253 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.0173 | 0 | 0 | 44.8673 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.0419 | 24.0419
| 06.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.5434 | 0 | 24.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8931 | 0 | 29.4197 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.1038 | 0 | 10.4191 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.4778 | 0 | 0 | 45.3278 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.5434 | 24.5434
| 06.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.3821 | 0 | 60.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9821 | 0 | 29.569 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.4393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.1839 | 0 | 10.4993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.6121 | 0 | 0 | 45.4621 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.3821 | 60.3821
| 06.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.0401 | 0 | 110.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 30.2665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.2939 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3253 | 0 | 10.6406 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.2399 | 0 | 0 | 46.0899 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.0401 | 110.0401
| 06.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 121.4629 | 0 | 121.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2401 | 0 | 30.3688 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.4971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.4161 | 0 | 10.7314 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.3319 | 0 | 0 | 46.1819 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 121.4629 | 121.4629
| 06.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.079 | 0 | 130.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1374 | 0 | 29.8534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.8789 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3236 | 0 | 10.639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.8681 | 0 | 0 | 45.7181 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.079 | 130.079
| 06.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.3266 | 0 | 120.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1522 | 0 | 29.6337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.337 | 0 | 10.6523 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.6703 | 0 | 0 | 45.5203 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.3266 | 120.3266
| 06.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.2631 | 0 | 71.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9327 | 0 | 28.747 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5679 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.1394 | 0 | 10.4548 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.8723 | 0 | 0 | 44.7223 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.2631 | 71.2631
| 06.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.7557 | 0 | 49.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.313 | 0 | 26.0439 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.245 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5817 | 0 | 9.8971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.4395 | 0 | 0 | 42.2895 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.7557 | 49.7557
| 06.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.0053 | 0 | 42.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 23.5685 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.27 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.132 | 0 | 9.4473 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.2117 | 0 | 0 | 40.0617 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.0053 | 42.0053
| 06.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.7906 | 0 | 60.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3666 | 0 | 18.2877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5425 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8299 | 0 | 8.1453 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4589 | 0 | 0 | 35.3089 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.7906 | 60.7906
| 07.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.3109 | 0 | 58.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 16.0908 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.308 | 0 | 7.6234 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4818 | 0 | 0 | 33.3318 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.3109 | 58.3109
| 07.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.6049 | 0 | 58.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 16.2056 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2863 | 0 | 7.6016 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5851 | 0 | 0 | 33.4351 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.6049 | 58.6049
| 07.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.7741 | 0 | 59.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0676 | 0 | 17.8397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5608 | 0 | 7.8762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0557 | 0 | 0 | 34.9057 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.7741 | 59.7741
| 07.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.5786 | 0 | 41.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3218 | 0 | 18.838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.048 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7896 | 0 | 8.1049 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9542 | 0 | 0 | 35.8042 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.5786 | 41.5786
| 07.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.7434 | 0 | 19.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 26.4093 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.28 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2843 | 0 | 9.5997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.7684 | 0 | 0 | 42.6184 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.7434 | 19.7434
| 07.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.2036 | 0 | 14.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5988 | 0 | 40.6667 | 0 | 0.10316 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 53.2568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.5389 | 0 | 12.8543 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 0.092844 | 55.5428 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.2036 | 14.2036
| 07.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.4455 | 0 | 31.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8571 | 0 | 40.6667 | 0 | 1.4969 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 54.9088 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 9.7714 | 0 | 13.0868 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 36.6 | 0 | 1.3472 | 56.7972 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.4455 | 31.4455
| 07.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.7963 | 0 | 44.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9251 | 0 | 38.7534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 50.5667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.9326 | 0 | 12.248 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 34.8781 | 0 | 0 | 53.7281 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.7963 | 44.7963
| 07.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.3313 | 0 | 29.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2643 | 0 | 35.6723 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.8248 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.3379 | 0 | 11.6532 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.105 | 0 | 0 | 50.955 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.3313 | 29.3313
| 07.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.7112 | 0 | 37.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7044 | 0 | 33.1719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.7645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.834 | 0 | 11.1493 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 29.8547 | 0 | 0 | 48.7047 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.7112 | 37.7112
| 07.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.6381 | 0 | 60.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1932 | 0 | 31.1792 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.2606 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3739 | 0 | 10.6893 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.0613 | 0 | 0 | 46.9113 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.6381 | 60.6381
| 07.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.9305 | 0 | 71.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 30.1271 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.0708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.25 | 0 | 10.5653 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.1144 | 0 | 0 | 45.9644 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.9305 | 71.9305
| 07.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.8348 | 0 | 82.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6868 | 0 | 28.5082 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.0832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9181 | 0 | 10.2335 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.6574 | 0 | 0 | 44.5074 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.8348 | 82.8348
| 07.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.2442 | 0 | 83.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6354 | 0 | 28.2838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.8075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8719 | 0 | 10.1873 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.4555 | 0 | 0 | 44.3055 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.2442 | 83.2442
| 07.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.4694 | 0 | 117.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7512 | 0 | 28.8533 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.4926 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.976 | 0 | 10.2914 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.9679 | 0 | 0 | 44.8179 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.4694 | 117.4694
| 07.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.3568 | 0 | 115.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7849 | 0 | 28.7499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.4229 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0064 | 0 | 10.3217 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.8749 | 0 | 0 | 44.7249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.3568 | 115.3568
| 07.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.6693 | 0 | 154.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 29.8094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.7188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2191 | 0 | 10.5344 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.8285 | 0 | 0 | 45.6785 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.6693 | 154.6693
| 07.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.7551 | 0 | 188.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1055 | 0 | 29.8434 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.8371 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.295 | 0 | 10.6103 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.8591 | 0 | 0 | 45.7091 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.7551 | 188.7552
| 07.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.8311 | 0 | 185.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 29.7458 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2765 | 0 | 10.5919 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.7712 | 0 | 0 | 45.6212 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.8311 | 185.8311
| 07.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 257.4337 | 0 | 257.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 29.0847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.9892 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2147 | 0 | 10.53 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.1763 | 0 | 0 | 45.0263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 257.4337 | 257.4337
| 07.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 303.0375 | 0 | 303.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 0 | 27.4486 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.9878 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8859 | 0 | 10.2013 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.7037 | 0 | 0 | 43.5537 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 303.0375 | 303.0375
| 07.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.0339 | 0 | 272.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 25.6582 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.7644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4962 | 0 | 9.8116 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0924 | 0 | 0 | 41.9424 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.0339 | 272.0339
| 07.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 331.8847 | 0 | 331.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5059 | 0 | 22.229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.623 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8553 | 0 | 9.1707 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0061 | 0 | 0 | 38.8561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 331.8847 | 331.8847
| 07.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 372.7161 | 0 | 372.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0245 | 0 | 16.7566 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5221 | 0 | 7.8374 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.081 | 0 | 0 | 33.931 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 372.7161 | 372.7161
| 08.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.3795 | 0 | 166.3795 | 295.6159 | 0 | 295.6159 | 0 | 0 | 3.1468 | 0 | 9.1617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1967 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8322 | 0 | 6.1475 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2455 | 0 | 0 | 27.0955 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 295.6159 | 0 | 166.3795 | 461.9955
| 08.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 287.1752 | 0 | 287.1752 | 192.1177 | 0 | 192.1177 | 0 | 0 | 3.3615 | 0 | 10.1019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3516 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0253 | 0 | 6.3407 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0917 | 0 | 0 | 27.9417 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 192.1177 | 0 | 287.1752 | 479.2928
| 08.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 448.7626 | 0 | 448.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0 | 11.3037 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.253 | 0 | 6.5683 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1734 | 0 | 0 | 29.0234 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 448.7626 | 448.7626
| 08.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 357.3691 | 0 | 357.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0464 | 0 | 13.0692 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0037 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6417 | 0 | 6.9571 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7623 | 0 | 0 | 30.6123 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 357.3691 | 357.3691
| 08.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 298.9555 | 0 | 298.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 20.6914 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2927 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1417 | 0 | 8.4571 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.6223 | 0 | 0 | 37.4723 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 298.9555 | 298.9555
| 08.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.8216 | 0 | 242.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 33.0669 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.7445 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.9105 | 0 | 11.2258 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 29.7602 | 0 | 0 | 48.6102 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.8216 | 242.8216
| 08.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.3164 | 0 | 189.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 35.0874 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.1676 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.2728 | 0 | 11.5882 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 31.5787 | 0 | 0 | 50.4287 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.3164 | 189.3164
| 08.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.5739 | 0 | 136.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9767 | 0 | 34.4017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.2665 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.079 | 0 | 11.3943 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.9615 | 0 | 0 | 49.8115 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.5739 | 136.5739
| 08.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.9225 | 0 | 97.9225 | 177.6098 | 0 | 177.6099 | 0 | 0 | 8.6231 | 0 | 32.5049 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.0162 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.7608 | 0 | 11.0762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 29.2544 | 0 | 0 | 48.1044 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 177.6098 | 0 | 97.9225 | 275.5324
| 08.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.649 | 0 | 498.649 | 0 | 0 | 8.1394 | 0 | 30.2743 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.3019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3255 | 0 | 10.6409 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.2469 | 0 | 0 | 46.0969 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 498.649 | 0 | 0 | 498.649
| 08.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.943 | 0 | 1.943 | 516.5126 | 0 | 516.5126 | 0 | 0 | 7.7084 | 0 | 28.4341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.0307 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9376 | 0 | 10.253 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.5907 | 0 | 0 | 44.4407 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 516.5126 | 0 | 1.943 | 518.4556
| 08.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5025 | 0 | 2.5025 | 584.8366 | 0 | 584.8366 | 0 | 0 | 7.2893 | 0 | 26.5685 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.746 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5604 | 0 | 9.8757 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.9117 | 0 | 0 | 42.7617 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 584.8366 | 0 | 2.5025 | 587.3391
| 08.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.99498 | 0 | 0.99498 | 599.8116 | 0 | 599.8116 | 0 | 0 | 6.9882 | 0 | 25.1449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.0212 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2893 | 0 | 9.6047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.6304 | 0 | 0 | 41.4804 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 599.8116 | 0 | 0.99498 | 600.8066
| 08.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.2084 | 0 | 574.2084 | 0 | 0 | 6.8332 | 0 | 24.5276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.249 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1499 | 0 | 9.4653 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.0748 | 0 | 0 | 40.9248 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 574.2084 | 0 | 0 | 574.2084
| 08.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.14498 | 0 | 0.14498 | 604.8771 | 0 | 604.8771 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 24.4518 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.1468 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1261 | 0 | 9.4415 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.0066 | 0 | 0 | 40.8566 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 604.8771 | 0 | 0.14498 | 605.0221
| 08.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.26397 | 0 | 0.26397 | 622.3391 | 0 | 622.3391 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 24.2756 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.9498 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1075 | 0 | 9.4228 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.848 | 0 | 0 | 40.698 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 622.3391 | 0 | 0.26397 | 622.6031
| 08.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.16874 | 613.0408 | 0 | 613.0408 | 0 | 0 | 6.9911 | 0 | 25.0536 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.9329 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.292 | 0 | 9.6073 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5483 | 0 | 0 | 41.3983 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 613.0408 | 0 | 0.16874 | 613.2095
| 08.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.8053 | 0 | 609.8053 | 0 | 0 | 7.1464 | 0 | 25.5788 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6134 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4318 | 0 | 9.7471 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0209 | 0 | 0 | 41.8709 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 609.8053 | 0 | 0 | 609.8053
| 08.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4904 | 0 | 654.4904 | 0 | 0 | 7.1095 | 0 | 25.2703 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3986 | 0 | 9.7139 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.7433 | 0 | 0 | 41.5933 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 654.4904 | 0 | 0 | 654.4904
| 08.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.3873 | 0 | 646.3873 | 0 | 0 | 6.8537 | 0 | 23.9396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.6815 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1683 | 0 | 9.4837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.5457 | 0 | 0 | 40.3957 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 646.3873 | 0 | 0 | 646.3873
| 08.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.3147 | 0 | 606.3147 | 0 | 0 | 6.3338 | 0 | 21.5618 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.7839 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7004 | 0 | 9.0158 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.4057 | 0 | 0 | 38.2557 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 606.3147 | 0 | 0 | 606.3147
| 08.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9826 | 0 | 557.9826 | 0 | 0 | 5.4757 | 0 | 17.8713 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9281 | 0 | 8.2435 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0842 | 0 | 0 | 34.9342 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 557.9826 | 0 | 0 | 557.9826
| 08.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.8323 | 0 | 11.8323 | 375.4635 | 0 | 375.4635 | 0 | 0 | 4.5218 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0696 | 0 | 7.385 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5792 | 0 | 0 | 31.4292 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 375.4635 | 0 | 11.8323 | 387.2958
| 08.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 320.8399 | 0 | 320.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 9.5895 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9826 | 0 | 6.298 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6305 | 0 | 0 | 27.4805 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 320.8399 | 320.8399
| 09.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 293.6494 | 0 | 293.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 6.2354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6267 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2528 | 0 | 5.5682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6118 | 0 | 0 | 24.4618 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 293.6494 | 293.6494
| 09.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.9367 | 0 | 104.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 | 0 | 6.5382 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0168 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3314 | 0 | 5.6467 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8843 | 0 | 0 | 24.7343 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.9367 | 104.9367
| 09.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.817 | 0 | 45.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8086 | 0 | 7.5691 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2659 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5277 | 0 | 5.8431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8122 | 0 | 0 | 25.6622 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.817 | 45.817
| 09.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.755 | 0 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2836 | 0 | 9.5875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9552 | 0 | 6.2706 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6287 | 0 | 0 | 27.4787 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.755 | 12.755
| 09.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.3171 | 0 | 72.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7999 | 0 | 16.509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3199 | 0 | 7.6353 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8581 | 0 | 0 | 33.7081 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.3171 | 72.3171
| 09.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.4823 | 0 | 54.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4281 | 0 | 26.852 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1683 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6853 | 0 | 10.0007 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.1668 | 0 | 0 | 43.0168 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.4823 | 54.4823
| 09.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.0293 | 0 | 17.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6849 | 0 | 28.1273 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.7003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9164 | 0 | 10.2317 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.3145 | 0 | 0 | 44.1645 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.0293 | 17.0293
| 09.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.5121 | 0 | 19.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0943 | 0 | 25.4983 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4808 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3849 | 0 | 9.7002 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.9485 | 0 | 0 | 41.7985 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.5121 | 19.5121
| 09.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.2586 | 0 | 76.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9523 | 0 | 24.6877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.5282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2571 | 0 | 9.5725 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.2189 | 0 | 0 | 41.0689 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.2586 | 76.2586
| 09.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.858 | 0 | 74.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6147 | 0 | 23.184 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9532 | 0 | 9.2686 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.8656 | 0 | 0 | 39.7156 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.858 | 74.858
| 09.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.6121 | 0 | 98.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 21.8891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6664 | 0 | 8.9817 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.7002 | 0 | 0 | 38.5502 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.6121 | 98.6121
| 09.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.0131 | 0 | 122.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 0 | 20.2725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3367 | 0 | 8.652 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.2453 | 0 | 0 | 37.0953 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.0131 | 122.0131
| 09.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.2316 | 0 | 98.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 19.1029 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.112 | 0 | 8.4273 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1926 | 0 | 0 | 36.0426 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.2316 | 98.2316
| 09.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.6273 | 0 | 98.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5207 | 0 | 18.4504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9687 | 0 | 8.284 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6053 | 0 | 0 | 35.4553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.6273 | 98.6273
| 09.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.9648 | 0 | 101.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3453 | 0 | 17.6097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8107 | 0 | 8.1261 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8487 | 0 | 0 | 34.6987 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.9648 | 101.9648
| 09.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.0728 | 0 | 140.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 18.0939 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4351 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9077 | 0 | 8.2231 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2845 | 0 | 0 | 35.1345 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.0728 | 140.0728
| 09.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.5593 | 0 | 274.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6829 | 0 | 19.0183 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1146 | 0 | 8.43 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1165 | 0 | 0 | 35.9665 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.5593 | 274.5593
| 09.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 354.6246 | 0 | 354.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7965 | 0 | 19.3511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2169 | 0 | 8.5322 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.416 | 0 | 0 | 36.266 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 354.6246 | 354.6246
| 09.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 320.2104 | 0 | 320.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8012 | 0 | 19.264 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9534 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2211 | 0 | 8.5365 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3376 | 0 | 0 | 36.1876 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 320.2104 | 320.2104
| 09.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.1562 | 0 | 235.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7056 | 0 | 18.7523 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.3461 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.135 | 0 | 8.4504 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8771 | 0 | 0 | 35.7271 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.1562 | 235.1562
| 09.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.7603 | 0 | 224.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3641 | 0 | 17.2634 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.5157 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8277 | 0 | 8.143 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5371 | 0 | 0 | 34.3871 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.7603 | 224.7603
| 09.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.1639 | 0 | 224.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6139 | 0 | 14.0724 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5745 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1525 | 0 | 7.4679 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6652 | 0 | 0 | 31.5152 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.1639 | 224.1639
| 09.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.4105 | 0 | 240.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7191 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3472 | 0 | 6.6626 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3671 | 0 | 0 | 28.2171 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.4105 | 240.4105
| 09.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 251.2409 | 0 | 251.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 0 | 6.7082 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4055 | 0 | 5.7208 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0373 | 0 | 0 | 24.8873 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 251.2409 | 251.2409
| 10.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 267.1512 | 0 | 267.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 6.6134 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2962 | 0 | 5.6115 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9521 | 0 | 0 | 24.8021 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 267.1512 | 267.1512
| 10.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 270.5179 | 0 | 270.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 6.8561 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3702 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3633 | 0 | 5.6787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1705 | 0 | 0 | 25.0205 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 270.5179 | 270.5178
| 10.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.4897 | 0 | 233.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9769 | 0 | 8.5664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6792 | 0 | 5.9946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7098 | 0 | 0 | 26.5598 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.4897 | 233.4897
| 10.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 249.3445 | 0 | 249.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5377 | 0 | 11.0345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4604 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1839 | 0 | 6.4993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9311 | 0 | 0 | 28.7811 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 249.3445 | 249.3445
| 10.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 275.3689 | 0 | 275.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2015 | 0 | 18.7324 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6814 | 0 | 7.9967 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8591 | 0 | 0 | 35.7091 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 275.3689 | 275.3689
| 10.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.5038 | 0 | 274.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6363 | 0 | 23.0855 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.61 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9726 | 0 | 9.288 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.777 | 0 | 0 | 39.627 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.5038 | 274.5038
| 10.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.0511 | 0 | 244.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7961 | 0 | 23.8665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.5508 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1165 | 0 | 9.4319 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.4798 | 0 | 0 | 40.3298 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.0511 | 244.0511
| 10.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.7236 | 0 | 205.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4098 | 0 | 22.2675 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.5655 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7688 | 0 | 9.0842 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0407 | 0 | 0 | 38.8907 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.7236 | 205.7236
| 10.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 227.6837 | 0 | 227.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2116 | 0 | 21.1729 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5905 | 0 | 8.9058 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.0556 | 0 | 0 | 37.9056 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 227.6837 | 227.6837
| 10.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.812 | 0 | 200.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0 | 19.9099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7206 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3302 | 0 | 8.6456 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.9189 | 0 | 0 | 36.7689 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 200.812 | 200.812
| 10.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.089 | 0 | 240.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 19.4067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1849 | 0 | 8.5003 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.466 | 0 | 0 | 36.316 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.089 | 240.089
| 10.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.5851 | 0 | 233.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 17.682 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8375 | 0 | 8.1528 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9138 | 0 | 0 | 34.7638 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.5851 | 233.5851
| 10.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.8783 | 0 | 263.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2404 | 0 | 17.0961 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2248 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7164 | 0 | 8.0318 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.3865 | 0 | 0 | 34.2365 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.8783 | 263.8783
| 10.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 296.9956 | 0 | 296.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 16.3611 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3153 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5594 | 0 | 7.8747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.725 | 0 | 0 | 33.575 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 296.9956 | 296.9956
| 10.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 292.1182 | 0 | 292.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1516 | 0 | 16.8496 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6364 | 0 | 7.9518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1647 | 0 | 0 | 34.0147 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 292.1182 | 292.1182
| 10.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.6691 | 0 | 235.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2268 | 0 | 17.1696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7041 | 0 | 8.0195 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.4527 | 0 | 0 | 34.3027 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.6691 | 235.6691
| 10.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 232.5512 | 0 | 232.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 18.7199 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0202 | 0 | 8.3356 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8479 | 0 | 0 | 35.6979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 232.5512 | 232.5512
| 10.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.3092 | 0 | 221.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.658 | 0 | 18.889 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0922 | 0 | 8.4076 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0001 | 0 | 0 | 35.8501 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.3092 | 221.3092
| 10.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.23 | 0 | 171.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 18.8525 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4126 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1048 | 0 | 8.4201 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9672 | 0 | 0 | 35.8172 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.23 | 171.23
| 10.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.5723 | 0 | 128.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5985 | 0 | 18.4546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9413 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0386 | 0 | 8.354 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6091 | 0 | 0 | 35.4591 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.5723 | 128.5723
| 10.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.5925 | 0 | 146.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3653 | 0 | 17.51 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7635 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8287 | 0 | 8.1441 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.759 | 0 | 0 | 34.609 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.5925 | 146.5925
| 10.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 152.1112 | 0 | 152.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5573 | 0 | 14.0058 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4513 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1016 | 0 | 7.417 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6052 | 0 | 0 | 31.4552 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 152.1112 | 152.1112
| 10.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.4604 | 0 | 106.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6395 | 0 | 10.1966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2755 | 0 | 6.5909 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.177 | 0 | 0 | 28.027 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.4604 | 106.4604
| 10.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.2057 | 0 | 70.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 6.5649 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3546 | 0 | 5.67 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9084 | 0 | 0 | 24.7584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.2057 | 70.2057
| 11.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.7444 | 0 | 61.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0548 | 0 | 4.5891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5321 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8493 | 0 | 5.1647 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1302 | 0 | 0 | 22.9802 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.7444 | 61.7444
| 11.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.9738 | 0 | 80.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 5.6389 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0828 | 0 | 5.3982 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.075 | 0 | 0 | 23.925 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.9738 | 80.9738
| 11.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.5867 | 0 | 71.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6616 | 0 | 7.3314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8812 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3954 | 0 | 5.7108 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5983 | 0 | 0 | 25.4483 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.5867 | 71.5867
| 11.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.713 | 0 | 44.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 9.8647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.916 | 0 | 6.2314 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8782 | 0 | 0 | 27.7282 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.713 | 44.713
| 11.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.4661 | 0 | 60.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 0 | 16.4948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1118 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2559 | 0 | 7.5713 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8453 | 0 | 0 | 33.6953 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.4661 | 60.4661
| 11.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.0422 | 0 | 68.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 | 0 | 26.3446 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5098 | 0 | 9.8252 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.7102 | 0 | 0 | 42.5602 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.0422 | 68.0422
| 11.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.4794 | 0 | 58.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5294 | 0 | 27.8187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.2363 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7765 | 0 | 10.0918 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.0368 | 0 | 0 | 43.8868 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.4794 | 58.4794
| 11.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.1443 | 0 | 34.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 0 | 26.5241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.6477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5119 | 0 | 9.8272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.8717 | 0 | 0 | 42.7217 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.1443 | 34.1443
| 11.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.3191 | 0 | 10.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8755 | 0 | 24.9498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7135 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.188 | 0 | 9.5033 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.4548 | 0 | 0 | 41.3048 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.3191 | 10.3191
| 11.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.3954 | 0 | 16.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5121 | 0 | 23.26 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8609 | 0 | 9.1763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.934 | 0 | 0 | 39.784 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.3954 | 16.3954
| 11.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.4169 | 0 | 12.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0742 | 0 | 21.226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.1884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4668 | 0 | 8.7822 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.1034 | 0 | 0 | 37.9534 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.4169 | 12.4169
| 11.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.9862 | 0 | 11.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6193 | 0 | 19.2362 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0574 | 0 | 8.3728 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3126 | 0 | 0 | 36.1626 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.9862 | 11.9862
| 11.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.8092 | 0 | 8.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 18.6875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.95 | 0 | 8.2654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8188 | 0 | 0 | 35.6688 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.8092 | 8.8092
| 11.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4038 | 0 | 18.2317 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5237 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8634 | 0 | 8.1788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4086 | 0 | 0 | 35.2586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 11.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4399 | 0 | 18.4406 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8959 | 0 | 8.2113 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5966 | 0 | 0 | 35.4466 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 11.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1461 | 0 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5067 | 0 | 18.6758 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.956 | 0 | 8.2714 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8082 | 0 | 0 | 35.6582 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.1461 | 2.1461
| 11.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.6774 | 0 | 0.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 19.8544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.5308 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2094 | 0 | 8.5248 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.8689 | 0 | 0 | 36.7189 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.6774 | 0.6774
| 11.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9184 | 0 | 20.2665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3266 | 0 | 8.6419 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.2399 | 0 | 0 | 37.0899 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 11.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.4065 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9365 | 0 | 20.1402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.9648 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3429 | 0 | 8.6582 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.1261 | 0 | 0 | 36.9761 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.4065 | 3.4065
| 11.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.5108 | 0 | 21.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7364 | 0 | 19.1157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1628 | 0 | 8.4781 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.2042 | 0 | 0 | 36.0542 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.5108 | 21.5108
| 11.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4158 | 0 | 17.6493 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8742 | 0 | 8.1896 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8844 | 0 | 0 | 34.7344 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.6755 | 18.6755
| 11.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4458 | 0 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4888 | 0 | 13.5521 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0399 | 0 | 7.3552 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1969 | 0 | 0 | 31.0469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.4458 | 2.4458
| 11.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.7629 | 0 | 19.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 9.2628 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.5899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0951 | 0 | 6.4104 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3365 | 0 | 0 | 27.1865 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.7629 | 19.7629
| 11.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.8506 | 0 | 15.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 0 | 5.4933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1414 | 0 | 5.4567 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.944 | 0 | 0 | 23.794 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.8506 | 15.8506
| 12.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.9863 | 0 | 8.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | 4.4113 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3079 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8076 | 0 | 5.1229 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9702 | 0 | 0 | 22.8202 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.9863 | 8.9863
| 12.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.5204 | 0 | 4.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0371 | 0 | 5.3525 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8989 | 0 | 0 | 23.7489 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.5204 | 4.5204
| 12.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.4872 | 0 | 6.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 6.8425 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2836 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2977 | 0 | 5.6131 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1582 | 0 | 0 | 25.0082 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.4872 | 6.4872
| 12.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.6245 | 0 | 6.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1216 | 0 | 9.3319 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.3417 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8094 | 0 | 6.1248 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3987 | 0 | 0 | 27.2487 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.6245 | 6.6245
| 12.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1351 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5643 | 0 | 15.7422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1946 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1078 | 0 | 7.4232 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.168 | 0 | 0 | 33.018 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1351 | 1.1351
| 12.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0473 | 0 | 25.5301 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4656 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3426 | 0 | 9.658 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.9771 | 0 | 0 | 41.8271 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4313 | 0 | 27.4509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.7704 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6882 | 0 | 10.0035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.7058 | 0 | 0 | 43.5558 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.1326
| 12.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.14925 | 0 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1423 | 0 | 26.1791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.2096 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4281 | 0 | 9.7435 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.5612 | 0 | 0 | 42.4112 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.14925 | 0.14925
| 12.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.95355 | 0 | 0.95355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 24.527 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.1832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0912 | 0 | 9.4066 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.0743 | 0 | 0 | 40.9243 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.95355 | 0.95355
| 12.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3695 | 0 | 22.6557 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7326 | 0 | 9.0479 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.3901 | 0 | 0 | 39.2401 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9288 | 0 | 20.6044 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.4214 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3359 | 0 | 8.6513 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.544 | 0 | 0 | 37.394 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5231 | 0 | 18.8601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2714 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9708 | 0 | 8.2861 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9741 | 0 | 0 | 35.8241 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3541 | 0 | 18.0572 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8187 | 0 | 8.134 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2515 | 0 | 0 | 35.1015 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2595 | 0 | 17.6094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7571 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7336 | 0 | 8.0489 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8485 | 0 | 0 | 34.6985 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3054 | 0 | 17.8673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7748 | 0 | 8.0902 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0806 | 0 | 0 | 34.9306 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5993 | 0 | 2.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.402 | 0 | 18.2566 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8618 | 0 | 8.1772 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.431 | 0 | 0 | 35.281 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.5993 | 2.5993
| 12.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.4861 | 0 | 18.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5443 | 0 | 18.7292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1617 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9899 | 0 | 8.3053 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8563 | 0 | 0 | 35.7063 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.4861 | 18.4861
| 12.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.239 | 0 | 31.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6103 | 0 | 18.818 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.3165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0493 | 0 | 8.3646 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9362 | 0 | 0 | 35.7862 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.239 | 31.239
| 12.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.1678 | 0 | 29.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6282 | 0 | 18.6942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2106 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0654 | 0 | 8.3807 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8248 | 0 | 0 | 35.6748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.1678 | 29.1678
| 12.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.294 | 0 | 58.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5765 | 0 | 18.4263 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0188 | 0 | 8.3342 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5836 | 0 | 0 | 35.4336 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.294 | 58.294
| 12.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.3105 | 0 | 134.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 16.6161 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.67 | 0 | 7.9854 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.9545 | 0 | 0 | 33.8045 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.3105 | 134.3104
| 12.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.6778 | 0 | 115.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2881 | 0 | 12.6427 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8593 | 0 | 7.1747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3784 | 0 | 0 | 30.2284 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.6778 | 115.6778
| 12.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.8014 | 0 | 133.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2768 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9491 | 0 | 6.2645 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6799 | 0 | 0 | 26.5299 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.8014 | 133.8014
| 12.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 150.3747 | 0 | 150.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 5.0375 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0484 | 0 | 5.3637 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5338 | 0 | 0 | 23.3838 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 150.3747 | 150.3746
| 13.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.3441 | 0 | 176.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 4.0708 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7433 | 0 | 5.0586 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6637 | 0 | 0 | 22.5137 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.3441 | 176.3441
| 13.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.5969 | 0 | 153.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1686 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9704 | 0 | 5.2858 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5819 | 0 | 0 | 23.4319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.5969 | 153.5969
| 13.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 180.4631 | 0 | 180.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4746 | 0 | 6.4685 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8313 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2271 | 0 | 5.5425 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8217 | 0 | 0 | 24.6717 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 180.4631 | 180.4631
| 13.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 218.7939 | 0 | 218.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 8.9241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8483 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7324 | 0 | 6.0477 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0317 | 0 | 0 | 26.8817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 218.7939 | 218.7939
| 13.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 226.8628 | 0 | 226.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4607 | 0 | 15.249 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0146 | 0 | 7.33 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7241 | 0 | 0 | 32.5741 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 226.8628 | 226.8628
| 13.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 219.6222 | 0 | 219.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 24.9343 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.228 | 0 | 9.5433 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.4408 | 0 | 0 | 41.2908 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 219.6222 | 219.6222
| 13.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.553 | 0 | 74.553 | 223.8555 | 0 | 223.8555 | 0 | 0 | 7.2986 | 0 | 26.8278 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0145 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5687 | 0 | 9.8841 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.145 | 0 | 0 | 42.995 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 223.8555 | 0 | 74.553 | 298.4085
| 13.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.4673 | 0 | 9.4673 | 263.6448 | 0 | 263.6448 | 0 | 0 | 7.0129 | 0 | 25.5712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4722 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3116 | 0 | 9.6269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0141 | 0 | 0 | 41.8641 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 263.6448 | 0 | 9.4673 | 273.1121
| 13.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 86.2281 | 0 | 86.2281 | 153.126 | 0 | 153.126 | 0 | 0 | 6.6436 | 0 | 23.9432 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.475 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9792 | 0 | 9.2946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.5489 | 0 | 0 | 40.3989 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 153.126 | 0 | 86.2281 | 239.3542
| 13.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 175.0488 | 0 | 175.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2506 | 0 | 22.099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6255 | 0 | 8.9409 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.8891 | 0 | 0 | 38.7391 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 175.0488 | 175.0488
| 13.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.9445 | 0 | 133.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8159 | 0 | 20.0771 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7812 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2343 | 0 | 8.5497 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.0694 | 0 | 0 | 36.9194 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.9445 | 133.9445
| 13.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.0416 | 0 | 95.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4151 | 0 | 18.3558 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6591 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8736 | 0 | 8.189 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5202 | 0 | 0 | 35.3702 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.0416 | 95.0416
| 13.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.8982 | 0 | 94.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2485 | 0 | 17.5648 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7236 | 0 | 8.039 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8083 | 0 | 0 | 34.6583 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.8982 | 94.8982
| 13.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.027 | 0 | 200.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1553 | 0 | 17.1237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6398 | 0 | 7.9551 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.4113 | 0 | 0 | 34.2613 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 200.027 | 200.027
| 13.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.2377 | 0 | 136.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2005 | 0 | 17.3782 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4669 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6805 | 0 | 7.9958 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.6404 | 0 | 0 | 34.4904 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.2377 | 136.2377
| 13.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.0313 | 0 | 162.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0 | 17.7627 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.947 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7665 | 0 | 8.0819 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9864 | 0 | 0 | 34.8364 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.0313 | 162.0313
| 13.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.5005 | 0 | 242.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 18.2346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8942 | 0 | 8.2095 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4112 | 0 | 0 | 35.2612 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.5005 | 242.5005
| 13.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 219.1208 | 0 | 219.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5045 | 0 | 18.328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7207 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9541 | 0 | 8.2694 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4952 | 0 | 0 | 35.3452 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 219.1208 | 219.1208
| 13.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.447 | 0 | 151.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5232 | 0 | 18.2098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9709 | 0 | 8.2863 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3888 | 0 | 0 | 35.2388 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.447 | 151.447
| 13.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.4348 | 0 | 104.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4724 | 0 | 17.9463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9251 | 0 | 8.2405 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.1517 | 0 | 0 | 35.0017 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.4348 | 104.4348
| 13.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.7347 | 0 | 90.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0902 | 0 | 16.1623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5812 | 0 | 7.8965 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5461 | 0 | 0 | 33.3961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.7347 | 90.7347
| 13.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.9012 | 0 | 59.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2003 | 0 | 12.2404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7802 | 0 | 7.0956 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0164 | 0 | 0 | 29.8664 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.9012 | 59.9012
| 13.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.2911 | 0 | 6.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 0 | 8.1749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.879 | 0 | 6.1943 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3574 | 0 | 0 | 26.2074 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.2911 | 6.2911
| 13.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.0895 | 0 | 10.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 4.7018 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7946 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9841 | 0 | 5.2994 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2317 | 0 | 0 | 23.0817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.0895 | 10.0895
| 14.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.3643 | 0 | 35.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 0 | 4.4568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8166 | 0 | 5.132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0111 | 0 | 0 | 22.8611 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.3643 | 35.3643
| 14.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.2946 | 0 | 57.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 5.4906 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6528 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0466 | 0 | 5.362 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9415 | 0 | 0 | 23.7915 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.2946 | 57.2946
| 14.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.9551 | 0 | 45.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5641 | 0 | 6.8923 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3446 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3077 | 0 | 5.623 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2031 | 0 | 0 | 25.0531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.9551 | 45.9551
| 14.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.0617 | 0 | 64.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0 | 9.3862 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4081 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8203 | 0 | 6.1357 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.4476 | 0 | 0 | 27.2976 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.0617 | 64.0617
| 14.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.4099 | 0 | 72.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 15.808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.275 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.121 | 0 | 7.4364 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2272 | 0 | 0 | 33.0772 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.4099 | 72.4099
| 14.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.7545 | 0 | 65.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0663 | 0 | 25.6131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5676 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3596 | 0 | 9.675 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0518 | 0 | 0 | 41.9018 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.7545 | 65.7545
| 14.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.449 | 0 | 70.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 0 | 27.5377 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.8768 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7059 | 0 | 10.0212 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.7839 | 0 | 0 | 43.6339 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.449 | 70.449
| 14.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 86.9404 | 0 | 86.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | 0 | 26.2635 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4453 | 0 | 9.7607 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.6372 | 0 | 0 | 42.4872 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 86.9404 | 86.9404
| 14.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.6218 | 0 | 108.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7865 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.2831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1078 | 0 | 9.4232 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.1476 | 0 | 0 | 40.9976 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.6218 | 108.6218
| 14.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.3879 | 0 | 143.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3873 | 0 | 22.7337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.0091 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7485 | 0 | 9.0639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.4603 | 0 | 0 | 39.3103 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.3879 | 143.3879
| 14.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.8046 | 0 | 136.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9458 | 0 | 20.6787 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3512 | 0 | 8.6666 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.6109 | 0 | 0 | 37.4609 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.8046 | 136.8046
| 14.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.2157 | 0 | 108.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 18.9313 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.3588 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9854 | 0 | 8.3008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0382 | 0 | 0 | 35.8882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.2157 | 108.2157
| 14.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.1965 | 0 | 122.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 18.127 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3852 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.833 | 0 | 8.1484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3143 | 0 | 0 | 35.1643 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.1965 | 122.1965
| 14.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.9913 | 0 | 69.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 17.6783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8418 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7478 | 0 | 8.0631 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9105 | 0 | 0 | 34.7605 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.9913 | 69.9913
| 14.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.0193 | 0 | 19.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3212 | 0 | 17.9367 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1461 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7891 | 0 | 8.1045 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.143 | 0 | 0 | 34.993 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.0193 | 19.0193
| 14.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.9257 | 0 | 10.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4181 | 0 | 18.3267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8763 | 0 | 8.1916 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4941 | 0 | 0 | 35.3441 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.9257 | 10.9257
| 14.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.2516 | 0 | 42.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5606 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0046 | 0 | 8.3199 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9201 | 0 | 0 | 35.7701 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.2516 | 42.2516
| 14.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 102.8995 | 0 | 102.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6267 | 0 | 18.8891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.064 | 0 | 8.3794 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0002 | 0 | 0 | 35.8501 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 102.8995 | 102.8994
| 14.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.9673 | 0 | 148.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6446 | 0 | 18.765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0801 | 0 | 8.3955 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8885 | 0 | 0 | 35.7385 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.9673 | 148.9673
| 14.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.1999 | 0 | 113.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 18.4965 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0335 | 0 | 8.3489 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6469 | 0 | 0 | 35.4969 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.1999 | 113.1999
| 14.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.023 | 0 | 94.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2045 | 0 | 16.6831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7758 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6841 | 0 | 7.9994 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0148 | 0 | 0 | 33.8648 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.023 | 94.023
| 14.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 107.4753 | 0 | 107.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3021 | 0 | 12.7025 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8719 | 0 | 7.1873 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4323 | 0 | 0 | 30.2823 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 107.4753 | 107.4753
| 14.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.2019 | 0 | 67.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2891 | 0 | 8.5857 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.763 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9602 | 0 | 6.2755 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7272 | 0 | 0 | 26.5772 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.2019 | 67.2019
| 14.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.5146 | 0 | 51.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0579 | 0 | 5.3732 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5756 | 0 | 0 | 23.4256 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.5146 | 51.5146
| 15.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.8242 | 0 | 50.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | 0 | 5.8268 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.1141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1592 | 0 | 5.4745 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2441 | 0 | 0 | 24.0941 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.8242 | 50.8242
| 15.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.7115 | 0 | 46.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 6.6636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.142 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3313 | 0 | 5.6466 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9972 | 0 | 0 | 24.8472 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.7115 | 46.7115
| 15.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.8906 | 0 | 27.8906 | 40.692 | 0 | 40.692 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 7.7315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4349 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5338 | 0 | 5.8491 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9583 | 0 | 0 | 25.8083 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 40.692 | 0 | 27.8906 | 68.5826
| 15.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9856 | 0 | 71.9856 | 0 | 0 | 3.2004 | 0 | 9.3028 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.3914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8803 | 0 | 6.1957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3725 | 0 | 0 | 27.2225 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 71.9856 | 0 | 0 | 71.9856
| 15.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5334 | 0 | 68.5334 | 0 | 0 | 4.6844 | 0 | 16.0822 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6548 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.216 | 0 | 7.5313 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.474 | 0 | 0 | 33.324 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 68.5334 | 0 | 0 | 68.5334
| 15.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.6258 | 0 | 23.6258 | 11.3508 | 0 | 11.3508 | 0 | 0 | 7.4289 | 0 | 27.1046 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.4217 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.686 | 0 | 10.0014 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.3941 | 0 | 0 | 43.2441 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 11.3508 | 0 | 23.6258 | 34.9766
| 15.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.1812 | 0 | 28.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7839 | 0 | 28.8804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5524 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0055 | 0 | 10.3208 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.9923 | 0 | 0 | 44.8423 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.1812 | 28.1812
| 15.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.1496 | 0 | 22.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5915 | 0 | 28.2708 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.7505 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8324 | 0 | 10.1477 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.4437 | 0 | 0 | 44.2937 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.1496 | 22.1496
| 15.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.1468 | 0 | 27.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2784 | 0 | 26.5904 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.7571 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5506 | 0 | 9.8659 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.9314 | 0 | 0 | 42.7814 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.1468 | 27.1468
| 15.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9372 | 0 | 17.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8482 | 0 | 24.6085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.3449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1633 | 0 | 9.4787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.1477 | 0 | 0 | 40.9977 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.9372 | 17.9372
| 15.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.5485 | 0 | 9.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4641 | 0 | 22.9715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.3238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8177 | 0 | 9.1331 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.6743 | 0 | 0 | 39.5243 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.5485 | 9.5485
| 15.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.9465 | 0 | 16.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0913 | 0 | 21.3146 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4821 | 0 | 8.7975 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.1831 | 0 | 0 | 38.0331 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.9465 | 16.9465
| 15.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.0609 | 0 | 12.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8234 | 0 | 20.0493 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2411 | 0 | 8.5564 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.0444 | 0 | 0 | 36.8944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.0609 | 12.0609
| 15.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4249 | 0 | 2.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6852 | 0 | 19.4993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1167 | 0 | 8.432 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.5494 | 0 | 0 | 36.3994 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.4249 | 2.4249
| 15.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5363 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6613 | 0 | 19.4297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0952 | 0 | 8.4105 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4868 | 0 | 0 | 36.3368 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.5363 | 1.5363
| 15.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.002 | 0 | 14.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6431 | 0 | 19.2733 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0787 | 0 | 8.3941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.346 | 0 | 0 | 36.196 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.002 | 14.002
| 15.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.806 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 19.9652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2434 | 0 | 8.5587 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.9687 | 0 | 0 | 36.8187 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.806 | 5.806
| 15.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.6401 | 0 | 17.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9649 | 0 | 20.4341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2872 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3684 | 0 | 8.6838 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.3907 | 0 | 0 | 37.2407 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.6401 | 17.6401
| 15.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.6562 | 0 | 29.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9326 | 0 | 20.1614 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.9822 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3393 | 0 | 8.6547 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.1453 | 0 | 0 | 36.9953 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.6562 | 29.6562
| 15.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.9631 | 0 | 20.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7054 | 0 | 18.9798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5734 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1348 | 0 | 8.4502 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0818 | 0 | 0 | 35.9318 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.9631 | 20.9631
| 15.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.2128 | 0 | 23.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2427 | 0 | 16.8663 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7185 | 0 | 8.0338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1797 | 0 | 0 | 34.0297 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.2128 | 23.2128
| 15.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.6291 | 0 | 28.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4784 | 0 | 13.5857 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0306 | 0 | 7.3459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2271 | 0 | 0 | 31.0771 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.6291 | 28.6291
| 15.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.9228 | 0 | 26.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 10.1267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6437 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2659 | 0 | 6.5813 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1141 | 0 | 0 | 27.9641 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.9228 | 26.9228
| 15.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.0329 | 0 | 16.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 6.2102 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6473 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2941 | 0 | 5.6094 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5892 | 0 | 0 | 24.4392 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.0329 | 16.0329
| 16.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.9474 | 0 | 38.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8578 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.291 | 0 | 5.6064 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7817 | 0 | 0 | 24.6317 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.9474 | 38.9474
| 16.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.8823 | 0 | 73.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6334 | 0 | 6.7289 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2504 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3701 | 0 | 5.6854 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.056 | 0 | 0 | 24.906 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.8823 | 73.8823
| 16.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.9921 | 0 | 81.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5678 | 0 | 5.8831 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9903 | 0 | 0 | 25.8403 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.9921 | 81.9922
| 16.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.9654 | 0 | 75.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3313 | 0 | 9.7993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9982 | 0 | 6.3136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8194 | 0 | 0 | 27.6694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.9654 | 75.9654
| 16.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.9719 | 0 | 67.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 16.7688 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.5151 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3723 | 0 | 7.6876 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0919 | 0 | 0 | 33.9419 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.9719 | 67.9719
| 16.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.7224 | 0 | 83.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5039 | 0 | 27.1824 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.5745 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7536 | 0 | 10.0689 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.4642 | 0 | 0 | 43.3142 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.7224 | 83.7224
| 16.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.2662 | 0 | 53.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7626 | 0 | 28.4677 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.1185 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.9864 | 0 | 10.3017 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.621 | 0 | 0 | 44.471 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.2662 | 53.2662
| 16.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.446 | 0 | 24.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 0 | 25.8204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4512 | 0 | 9.7666 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.2383 | 0 | 0 | 42.0883 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.446 | 24.446
| 16.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 25.0038 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3225 | 0 | 9.6378 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5034 | 0 | 0 | 41.3534 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.019 | 2.019
| 16.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 23.4896 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0165 | 0 | 9.3319 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.1406 | 0 | 0 | 39.9906 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3641 | 0 | 22.1858 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4382 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7277 | 0 | 9.0431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9673 | 0 | 0 | 38.8173 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9953 | 0 | 20.5579 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.4413 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3957 | 0 | 8.7111 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.5021 | 0 | 0 | 37.3521 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7439 | 0 | 19.3801 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1695 | 0 | 8.4848 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4421 | 0 | 0 | 36.2921 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.3076 | 0 | 8.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5836 | 0 | 18.7231 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0252 | 0 | 8.3406 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8508 | 0 | 0 | 35.7008 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.3076 | 8.3076
| 16.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.48063 | 0 | 0.48063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4069 | 0 | 17.8767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8662 | 0 | 8.1815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.089 | 0 | 0 | 34.939 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.48063 | 0.48063
| 16.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 18.3642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7678 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9639 | 0 | 8.2792 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5278 | 0 | 0 | 35.3778 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0 | 19.2951 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9301 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1722 | 0 | 8.4875 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3655 | 0 | 0 | 36.2155 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8612 | 0 | 19.63 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.275 | 0 | 8.5904 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.667 | 0 | 0 | 36.517 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5482 | 0 | 2.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8659 | 0 | 19.5422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.2963 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2793 | 0 | 8.5947 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.588 | 0 | 0 | 36.438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.5482 | 2.5482
| 16.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.0142 | 0 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7696 | 0 | 19.0269 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6847 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1926 | 0 | 8.508 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1242 | 0 | 0 | 35.9742 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.0142 | 4.0142
| 16.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1529 | 0 | 4.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4257 | 0 | 17.5277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8416 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8832 | 0 | 8.1985 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.7749 | 0 | 0 | 34.6249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.1529 | 4.1529
| 16.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.2361 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6704 | 0 | 14.3145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2034 | 0 | 7.5187 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8831 | 0 | 0 | 31.7331 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.2361 | 2.2361
| 16.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.829 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7695 | 0 | 10.6243 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2821 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3926 | 0 | 6.7079 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5619 | 0 | 0 | 28.4119 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.829 | 3.829
| 16.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.7076 | 0 | 2.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7163 | 0 | 6.8999 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4446 | 0 | 5.76 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2099 | 0 | 0 | 25.0599 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.7076
| 17.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9041 | 0 | 8.192 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6137 | 0 | 5.929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3728 | 0 | 0 | 26.2228 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 8.4479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6844 | 0 | 5.9998 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6031 | 0 | 0 | 26.4531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3539 | 0 | 10.2571 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0185 | 0 | 6.3338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2314 | 0 | 0 | 28.0814 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9464 | 0 | 12.8664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.701 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5518 | 0 | 6.8671 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5798 | 0 | 0 | 30.4298 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7047 | 0 | 21.0052 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5981 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1343 | 0 | 8.4496 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.9047 | 0 | 0 | 37.7547 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2162 | 0 | 25.5935 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4946 | 0 | 9.8099 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0341 | 0 | 0 | 41.8841 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3864 | 0 | 26.4283 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.703 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6478 | 0 | 9.9632 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.7855 | 0 | 0 | 42.6355 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9784 | 0 | 24.7373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.6039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2806 | 0 | 9.5959 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.2636 | 0 | 0 | 41.1136 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7683 | 0 | 23.5772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.2336 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0914 | 0 | 9.4068 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.2195 | 0 | 0 | 40.0695 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4627 | 0 | 22.2414 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.5923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8164 | 0 | 9.1318 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0173 | 0 | 0 | 38.8673 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2926 | 0 | 21.7105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8913 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6633 | 0 | 8.9787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.5395 | 0 | 0 | 38.3895 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8845 | 0 | 19.8861 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.296 | 0 | 8.6114 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.8975 | 0 | 0 | 36.7475 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7423 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1681 | 0 | 8.4835 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.34 | 0 | 0 | 36.19 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5581 | 0 | 18.49 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9363 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0023 | 0 | 8.3177 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.641 | 0 | 0 | 35.491 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6489 | 0 | 19.0079 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.084 | 0 | 8.3994 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1071 | 0 | 0 | 35.9571 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.773 | 0 | 7.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7283 | 0 | 19.3464 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9629 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1555 | 0 | 8.4709 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4117 | 0 | 0 | 36.2617 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.773 | 7.773
| 17.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.0471 | 0 | 8.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0994 | 0 | 20.9858 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.9734 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4895 | 0 | 8.8048 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8872 | 0 | 0 | 37.7372 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.0471 | 8.0471
| 17.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.8146 | 0 | 2.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1835 | 0 | 21.1633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5652 | 0 | 8.8805 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.047 | 0 | 0 | 37.897 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.8146 | 2.8146
| 17.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.9502 | 0 | 24.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1981 | 0 | 21.1239 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2102 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5783 | 0 | 8.8936 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.0115 | 0 | 0 | 37.8615 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.9502 | 24.9502
| 17.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.9084 | 0 | 18.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1203 | 0 | 20.7029 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.7113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5083 | 0 | 8.8236 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.6326 | 0 | 0 | 37.4826 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.9084 | 18.9084
| 17.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.3849 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8741 | 0 | 19.7045 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.4668 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2867 | 0 | 8.602 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.7341 | 0 | 0 | 36.5841 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.3849 | 9.3849
| 17.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.1892 | 0 | 37.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0205 | 0 | 15.9991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5184 | 0 | 7.8338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.3992 | 0 | 0 | 33.2492 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.1892 | 37.1892
| 17.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.5777 | 0 | 74.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 11.9701 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6457 | 0 | 6.9611 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7731 | 0 | 0 | 29.6231 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.5777 | 74.5777
| 17.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.4361 | 0 | 60.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9721 | 0 | 8.1387 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6749 | 0 | 5.9902 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3248 | 0 | 0 | 26.1748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.4361 | 60.4361
| 18.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.1405 | 0 | 42.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4223 | 0 | 10.5165 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.08 | 0 | 6.3954 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4649 | 0 | 0 | 28.3149 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.1405 | 42.1405
| 18.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.0511 | 0 | 56.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6046 | 0 | 11.2906 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7834 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2442 | 0 | 6.5595 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1616 | 0 | 0 | 29.0116 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.0511 | 56.0511
| 18.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.9548 | 0 | 82.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9138 | 0 | 12.7781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5801 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5224 | 0 | 6.8378 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5003 | 0 | 0 | 30.3503 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.9548 | 82.9548
| 18.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.2933 | 0 | 109.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4284 | 0 | 14.9605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9856 | 0 | 7.3009 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4645 | 0 | 0 | 32.3145 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.2933 | 109.2933
| 18.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.0939 | 0 | 82.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1224 | 0 | 22.7126 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7232 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5101 | 0 | 8.8255 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.4414 | 0 | 0 | 39.2914 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.0939 | 82.0939
| 18.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.1571 | 0 | 57.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9706 | 0 | 33.8902 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.0736 | 0 | 11.3889 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.5012 | 0 | 0 | 49.3512 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.1571 | 57.1571
| 18.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.5599 | 0 | 75.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.6125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.5008 | 0 | 11.8162 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.651 | 0 | 0 | 51.501 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.5599 | 75.5599
| 18.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.0666 | 0 | 77.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0195 | 0 | 34.5241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.4318 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.1175 | 0 | 11.4329 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 31.0717 | 0 | 0 | 49.9217 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.0666 | 77.0666
| 18.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.3109 | 0 | 66.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8392 | 0 | 33.5091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.2364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.9552 | 0 | 11.2706 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.1581 | 0 | 0 | 49.0081 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.3109 | 66.3109
| 18.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.6739 | 0 | 73.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3182 | 0 | 31.091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.2974 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.4864 | 0 | 10.8017 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.9819 | 0 | 0 | 46.8319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.6739 | 73.6739
| 18.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.9253 | 0 | 92.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8035 | 0 | 28.828 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0232 | 0 | 10.3385 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.9452 | 0 | 0 | 44.7952 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.9253 | 92.9253
| 18.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.9173 | 0 | 59.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4488 | 0 | 27.2934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.6303 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7039 | 0 | 10.0192 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.564 | 0 | 0 | 43.414 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.9173 | 59.9173
| 18.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.4522 | 0 | 34.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2138 | 0 | 26.2083 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4924 | 0 | 9.8078 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.5875 | 0 | 0 | 42.4375 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.4522 | 34.4522
| 18.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.7122 | 0 | 17.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 24.9486 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2393 | 0 | 9.5546 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.4537 | 0 | 0 | 41.3037 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.7122 | 17.7122
| 18.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.2183 | 0 | 24.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8437 | 0 | 24.5557 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.2876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1593 | 0 | 9.4747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.1001 | 0 | 0 | 40.9501 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.2183 | 24.2183
| 18.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.8009 | 0 | 36.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 0 | 24.6854 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.4567 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1948 | 0 | 9.5102 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.2169 | 0 | 0 | 41.0669 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.8009 | 36.8009
| 18.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.8618 | 0 | 54.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 26.291 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.4302 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5259 | 0 | 9.8413 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.6619 | 0 | 0 | 42.5119 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.8618 | 54.8618
| 18.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.1437 | 0 | 125.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3954 | 0 | 26.7578 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6559 | 0 | 9.9713 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.082 | 0 | 0 | 42.932 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.1437 | 125.1437
| 18.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.7404 | 0 | 147.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3807 | 0 | 26.5607 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.8296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6426 | 0 | 9.958 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.9046 | 0 | 0 | 42.7546 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.7404 | 147.7404
| 18.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 178.4567 | 0 | 178.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0676 | 0 | 24.9378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8936 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3608 | 0 | 9.6762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.4441 | 0 | 0 | 41.2941 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 178.4567 | 178.4567
| 18.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.2995 | 0 | 139.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6464 | 0 | 23.0658 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6004 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9817 | 0 | 9.2971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.7592 | 0 | 0 | 39.6092 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.2995 | 139.2995
| 18.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.6717 | 0 | 123.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7708 | 0 | 19.2933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1937 | 0 | 8.509 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.364 | 0 | 0 | 36.214 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.6717 | 123.6717
| 18.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.5528 | 0 | 132.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 14.8812 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4828 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2421 | 0 | 7.5574 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3931 | 0 | 0 | 32.2431 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.5528 | 132.5528
| 18.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.8385 | 0 | 106.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4908 | 0 | 10.4373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1418 | 0 | 6.4571 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3935 | 0 | 0 | 28.2435 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.8385 | 106.8385
| 19.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.6655 | 0 | 120.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5227 | 0 | 10.959 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1704 | 0 | 6.4858 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.8631 | 0 | 0 | 28.7131 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.6655 | 120.6655
| 19.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.8374 | 0 | 138.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7079 | 0 | 11.7454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3415 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3371 | 0 | 6.6524 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.5709 | 0 | 0 | 29.4209 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.8374 | 138.8374
| 19.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.8301 | 0 | 116.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0346 | 0 | 13.321 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6311 | 0 | 6.9465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9889 | 0 | 0 | 30.8389 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.8301 | 116.8301
| 19.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.3323 | 0 | 109.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4945 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6007 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.045 | 0 | 7.3604 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6962 | 0 | 0 | 32.5462 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.3323 | 109.3323
| 19.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.3073 | 0 | 140.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2656 | 0 | 23.3507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6391 | 0 | 8.9544 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.0156 | 0 | 0 | 39.8656 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.3073 | 140.3073
| 19.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.2736 | 0 | 147.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2087 | 0 | 34.9621 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.0589 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.2878 | 0 | 11.6032 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 31.4659 | 0 | 0 | 50.3159 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.2736 | 147.2736
| 19.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.8796 | 0 | 188.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 37.2649 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 48.8195 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.6998 | 0 | 12.0152 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 33.5384 | 0 | 0 | 52.3884 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.8796 | 188.8796
| 19.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.4301 | 0 | 142.4301 | 77.0541 | 0 | 77.0541 | 0 | 0 | 9.4349 | 0 | 36.5065 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.8296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.4914 | 0 | 11.8068 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.8559 | 0 | 0 | 51.7059 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 77.0541 | 0 | 142.4301 | 219.4842
| 19.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.5128 | 0 | 140.5128 | 82.2294 | 0 | 82.2294 | 0 | 0 | 9.0253 | 0 | 34.3211 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.2345 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.1227 | 0 | 11.4381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.889 | 0 | 0 | 49.739 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 82.2294 | 0 | 140.5128 | 222.7422
| 19.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.5938 | 0 | 205.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 31.928 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.3247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.6577 | 0 | 10.973 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.7352 | 0 | 0 | 47.5852 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.5938 | 205.5938
| 19.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.8126 | 0 | 50.8126 | 160.7523 | 0 | 160.7523 | 0 | 0 | 8.0737 | 0 | 30.0772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.0391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2663 | 0 | 10.5817 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.0695 | 0 | 0 | 45.9195 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 160.7523 | 0 | 50.8126 | 211.565
| 19.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.0261 | 0 | 95.0261 | 113.1314 | 0 | 113.1314 | 0 | 0 | 7.6378 | 0 | 28.1331 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.6591 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.874 | 0 | 10.1894 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.3198 | 0 | 0 | 44.1698 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 113.1314 | 0 | 95.0261 | 208.1575
| 19.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.94 | 0 | 242.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3488 | 0 | 26.7743 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.614 | 0 | 9.9293 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.0969 | 0 | 0 | 42.9469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.94 | 242.9399
| 19.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 286.0362 | 0 | 286.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 0 | 26.007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.0588 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4473 | 0 | 9.7626 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.4063 | 0 | 0 | 42.2563 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 286.0362 | 286.0362
| 19.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.8879 | 0 | 52.8879 | 265.0052 | 0 | 265.0052 | 0 | 0 | 7.1615 | 0 | 26.0566 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.1063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4453 | 0 | 9.7607 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.451 | 0 | 0 | 42.301 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 265.0052 | 0 | 52.8879 | 317.8931
| 19.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.3339 | 0 | 62.3339 | 313.7696 | 0 | 313.7696 | 0 | 0 | 7.1261 | 0 | 25.8041 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8184 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4135 | 0 | 9.7288 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.2237 | 0 | 0 | 42.0737 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 313.7696 | 0 | 62.3339 | 376.1035
| 19.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.764 | 0 | 160.764 | 179.0051 | 0 | 179.0051 | 0 | 0 | 7.4119 | 0 | 26.9873 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.2874 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6707 | 0 | 9.986 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.2886 | 0 | 0 | 43.1386 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 179.0051 | 0 | 160.764 | 339.7691
| 19.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.1784 | 0 | 263.1784 | 60.1907 | 0 | 60.1907 | 0 | 0 | 7.4579 | 0 | 26.9488 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.295 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7122 | 0 | 10.0275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.254 | 0 | 0 | 43.104 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 60.1907 | 0 | 263.1784 | 323.3691
| 19.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 322.55 | 0 | 322.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0 | 26.9406 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.3094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7325 | 0 | 10.0479 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.2466 | 0 | 0 | 43.0966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 322.55 | 322.55
| 19.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 246.7133 | 0 | 246.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2378 | 0 | 25.6759 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.514 | 0 | 9.8294 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.1083 | 0 | 0 | 41.9583 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 246.7133 | 246.7133
| 19.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.6958 | 0 | 229.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6843 | 0 | 23.133 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.7054 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0158 | 0 | 9.3312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.8197 | 0 | 0 | 39.6697 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.6958 | 229.6958
| 19.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 192.7789 | 0 | 192.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7696 | 0 | 19.1713 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1926 | 0 | 8.508 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.2542 | 0 | 0 | 36.1042 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 192.7789 | 192.7789
| 19.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.9925 | 0 | 149.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7959 | 0 | 15.1996 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8837 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3163 | 0 | 7.6317 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6796 | 0 | 0 | 32.5296 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.9925 | 149.9925
| 19.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.574 | 0 | 115.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6047 | 0 | 10.9422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4351 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2443 | 0 | 6.5596 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.848 | 0 | 0 | 28.698 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.574 | 115.574
| 20.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.873 | 0 | 124.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 9.7091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8463 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9241 | 0 | 6.2394 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7382 | 0 | 0 | 27.5882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.873 | 124.873
| 20.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.5683 | 0 | 115.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 10.4655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.781 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0846 | 0 | 6.4 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.419 | 0 | 0 | 28.269 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.5683 | 115.5683
| 20.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.1748 | 0 | 115.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6049 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3667 | 0 | 6.682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7784 | 0 | 0 | 29.6284 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.1748 | 115.1748
| 20.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.5469 | 0 | 132.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1838 | 0 | 13.8008 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8728 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7654 | 0 | 7.0808 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4207 | 0 | 0 | 31.2707 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.5469 | 132.5469
| 20.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 121.1703 | 0 | 121.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8864 | 0 | 21.6108 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.3854 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2977 | 0 | 8.6131 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.4498 | 0 | 0 | 38.2998 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 121.1703 | 121.1703
| 20.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.7054 | 0 | 122.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.726 | 0 | 32.7986 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.4128 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.8534 | 0 | 11.1688 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 29.5187 | 0 | 0 | 48.3687 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.7054 | 122.7054
| 20.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.6343 | 0 | 134.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1645 | 0 | 35.0023 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.055 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.2481 | 0 | 11.5635 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 31.502 | 0 | 0 | 50.352 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.6343 | 134.6343
| 20.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.0707 | 0 | 101.0707 | 81.3859 | 0 | 81.3859 | 0 | 0 | 8.9395 | 0 | 34.265 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.0927 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.0456 | 0 | 11.361 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.8385 | 0 | 0 | 49.6885 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 81.3859 | 0 | 101.0707 | 182.4567
| 20.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.96005 | 0 | 0.96005 | 224.2775 | 0 | 224.2775 | 0 | 0 | 8.5482 | 0 | 32.1761 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.6125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.6934 | 0 | 11.0088 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.9585 | 0 | 0 | 47.8085 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 224.2775 | 0 | 0.96005 | 225.2376
| 20.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2353 | 0 | 214.2352 | 0 | 0 | 8.0521 | 0 | 29.8808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.8211 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2469 | 0 | 10.5623 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.8927 | 0 | 0 | 45.7427 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 214.2353 | 0 | 0 | 214.2352
| 20.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2614 | 0 | 1.2614 | 181.586 | 0 | 181.586 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 28.1021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.6238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8702 | 0 | 10.1856 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.2919 | 0 | 0 | 44.1419 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 181.586 | 0 | 1.2614 | 182.8474
| 20.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.74684 | 0 | 0.74684 | 172.2328 | 0 | 172.2328 | 0 | 0 | 7.2146 | 0 | 26.2358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4931 | 0 | 9.8085 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.6122 | 0 | 0 | 42.4622 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 172.2328 | 0 | 0.74684 | 172.9796
| 20.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.539 | 0 | 150.539 | 0 | 0 | 6.9371 | 0 | 24.9324 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7577 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2434 | 0 | 9.5588 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.4391 | 0 | 0 | 41.2891 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 150.539 | 0 | 0 | 150.539
| 20.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5643 | 0 | 141.5643 | 0 | 0 | 6.7587 | 0 | 24.1938 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.8407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0828 | 0 | 9.3981 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.7744 | 0 | 0 | 40.6244 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 141.5643 | 0 | 0 | 141.5643
| 20.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1665 | 0 | 126.1665 | 0 | 0 | 6.7563 | 0 | 24.2404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.8849 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0807 | 0 | 9.396 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.8164 | 0 | 0 | 40.6664 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 126.1665 | 0 | 0 | 126.1665
| 20.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.338 | 0 | 114.338 | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 24.0004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.6115 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0507 | 0 | 9.366 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.6004 | 0 | 0 | 40.4504 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 114.338 | 0 | 0 | 114.338
| 20.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5154 | 0 | 117.5154 | 0 | 0 | 6.9988 | 0 | 25.1409 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.0279 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2989 | 0 | 9.6143 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.6268 | 0 | 0 | 41.4768 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 117.5154 | 0 | 0 | 117.5154
| 20.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1604 | 0 | 128.1604 | 0 | 0 | 7.0448 | 0 | 25.1102 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.0432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3403 | 0 | 9.6556 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5992 | 0 | 0 | 41.4492 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 128.1604 | 0 | 0 | 128.1604
| 20.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4473 | 0 | 106.4473 | 0 | 0 | 7.0672 | 0 | 25.105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.0604 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3605 | 0 | 9.6759 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5945 | 0 | 0 | 41.4445 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 106.4473 | 0 | 0 | 106.4473
| 20.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1341 | 0 | 99.1341 | 0 | 0 | 6.8347 | 0 | 23.8934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.6163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1512 | 0 | 9.4666 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.5041 | 0 | 0 | 40.3541 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 99.1341 | 0 | 0 | 99.1341
| 20.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1383 | 0 | 141.1383 | 0 | 0 | 6.3028 | 0 | 21.4525 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6435 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6725 | 0 | 8.9879 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.3073 | 0 | 0 | 38.1573 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 141.1383 | 0 | 0 | 141.1383
| 20.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6825 | 0 | 143.6825 | 0 | 0 | 5.4221 | 0 | 17.6435 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9538 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8799 | 0 | 8.1953 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8791 | 0 | 0 | 34.7291 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 143.6825 | 0 | 0 | 143.6825
| 20.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.5551 | 0 | 130.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0349 | 0 | 7.3503 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4382 | 0 | 0 | 31.2882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.5551 | 130.5551
| 20.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.8939 | 0 | 174.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 9.7014 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9972 | 0 | 6.3125 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7313 | 0 | 0 | 27.5813 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.8939 | 174.8939
| 21.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 195.4611 | 0 | 195.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 10.0952 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.997 | 0 | 6.3123 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0857 | 0 | 0 | 27.9357 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 195.4611 | 195.4611
| 21.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.3607 | 0 | 225.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5103 | 0 | 10.8606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1592 | 0 | 6.4746 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7745 | 0 | 0 | 28.6245 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.3607 | 225.3607
| 21.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 234.1417 | 0 | 234.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 12.3934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1097 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4453 | 0 | 6.7607 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.154 | 0 | 0 | 30.004 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 234.1417 | 234.1417
| 21.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 245.6514 | 0 | 245.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2759 | 0 | 14.2393 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4034 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8483 | 0 | 7.1636 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8154 | 0 | 0 | 31.6654 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 245.6514 | 245.6514
| 21.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.2446 | 0 | 148.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9997 | 0 | 22.1526 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0404 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3997 | 0 | 8.715 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9373 | 0 | 0 | 38.7873 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.2446 | 148.2446
| 21.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.7713 | 0 | 147.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 33.4537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.2072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.9788 | 0 | 11.2941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.1084 | 0 | 0 | 48.9584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.7713 | 147.7713
| 21.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.9588 | 0 | 157.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3098 | 0 | 35.6879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.8859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.3788 | 0 | 11.6942 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.1191 | 0 | 0 | 50.9691 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.9588 | 157.9588
| 21.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.4006 | 0 | 92.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0 | 34.9507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.9232 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.1759 | 0 | 11.4913 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 31.4556 | 0 | 0 | 50.3056 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.4006 | 92.4006
| 21.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.565 | 0 | 82.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6861 | 0 | 32.8258 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.4001 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.8175 | 0 | 11.1328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 29.5432 | 0 | 0 | 48.3932 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.565 | 82.565
| 21.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.2474 | 0 | 60.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 30.4978 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.5693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3649 | 0 | 10.6803 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.448 | 0 | 0 | 46.298 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.2474 | 60.2474
| 21.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.2652 | 0 | 50.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 28.6969 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.3451 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.984 | 0 | 10.2994 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.8272 | 0 | 0 | 44.6772 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.2652 | 50.2652
| 21.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.9018 | 0 | 32.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3359 | 0 | 26.806 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.03 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6023 | 0 | 9.9176 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.1254 | 0 | 0 | 42.9754 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.9018 | 32.9018
| 21.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.3558 | 0 | 28.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0547 | 0 | 25.484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3492 | 0 | 9.6646 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.9356 | 0 | 0 | 41.7856 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.3558 | 28.3558
| 21.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.6708 | 0 | 72.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8744 | 0 | 24.7372 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.4998 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1869 | 0 | 9.5023 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.2635 | 0 | 0 | 41.1135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.6708 | 72.6708
| 21.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.9171 | 0 | 82.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8721 | 0 | 24.7849 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.5452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1849 | 0 | 9.5003 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.3064 | 0 | 0 | 41.1564 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.9171 | 82.9171
| 21.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.6388 | 0 | 61.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8377 | 0 | 24.5391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.154 | 0 | 9.4693 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.0852 | 0 | 0 | 40.9352 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.6388 | 61.6388
| 21.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.388 | 0 | 49.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1159 | 0 | 25.6899 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.694 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4043 | 0 | 9.7197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.1209 | 0 | 0 | 41.9709 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.388 | 49.388
| 21.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.7438 | 0 | 43.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1609 | 0 | 25.6529 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.702 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4448 | 0 | 9.7602 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0876 | 0 | 0 | 41.9376 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.7438 | 43.7438
| 21.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.921 | 0 | 34.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 25.6451 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.7164 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4647 | 0 | 9.7801 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0806 | 0 | 0 | 41.9306 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.921 | 34.921
| 21.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.5303 | 0 | 79.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9469 | 0 | 24.4149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.25 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2522 | 0 | 9.5676 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.9734 | 0 | 0 | 40.8234 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.5303 | 79.5303
| 21.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 102.5289 | 0 | 102.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4082 | 0 | 21.941 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2373 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7674 | 0 | 9.0827 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.7469 | 0 | 0 | 38.5969 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 102.5289 | 102.5289
| 21.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.8815 | 0 | 89.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 18.0871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9662 | 0 | 8.2815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2784 | 0 | 0 | 35.1284 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.8815 | 89.8815
| 21.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.5615 | 0 | 78.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5704 | 0 | 14.2247 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1134 | 0 | 7.4287 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8022 | 0 | 0 | 31.6522 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.5615 | 78.5615
| 21.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.3628 | 0 | 84.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4101 | 0 | 10.0794 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3777 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0691 | 0 | 6.3845 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0715 | 0 | 0 | 27.9215 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.3628 | 84.3628
| 22.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.5179 | 0 | 82.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 13.4185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7727 | 0 | 7.088 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0767 | 0 | 0 | 30.9267 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.5179 | 82.5179
| 22.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.9829 | 0 | 71.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1554 | 0 | 13.4563 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7399 | 0 | 7.0552 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1106 | 0 | 0 | 30.9606 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.9829 | 71.9829
| 22.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.1943 | 0 | 72.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3103 | 0 | 14.3196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5181 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8793 | 0 | 7.1946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8877 | 0 | 0 | 31.7377 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.1943 | 72.1943
| 22.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.9438 | 0 | 80.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4597 | 0 | 14.8017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1496 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0137 | 0 | 7.3291 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3216 | 0 | 0 | 32.1716 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.9438 | 80.9438
| 22.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.6751 | 0 | 94.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9966 | 0 | 21.7943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6791 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3969 | 0 | 8.7123 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.6149 | 0 | 0 | 38.4649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.6751 | 94.6751
| 22.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.779 | 0 | 105.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5531 | 0 | 36.0938 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.5351 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.5978 | 0 | 11.9132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 32.4844 | 0 | 0 | 51.3344 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.779 | 105.779
| 22.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.5167 | 0 | 90.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.788 | 0 | 37.3546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 49.0308 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.8092 | 0 | 12.1246 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 33.6192 | 0 | 0 | 52.4692 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.5167 | 90.5167
| 22.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.7383 | 0 | 111.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9036 | 0 | 34.1088 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.9006 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 8.0132 | 0 | 11.3286 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 30.6979 | 0 | 0 | 49.5479 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.7383 | 111.7383
| 22.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.9294 | 0 | 112.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3944 | 0 | 31.7838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.0663 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.5549 | 0 | 10.8703 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.6054 | 0 | 0 | 47.4554 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.9294 | 112.9294
| 22.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.6432 | 0 | 122.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8143 | 0 | 29.16 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.8624 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.0328 | 0 | 10.3482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.244 | 0 | 0 | 45.094 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.6432 | 122.6432
| 22.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.8504 | 0 | 119.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3256 | 0 | 27.2455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.4593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.593 | 0 | 9.9084 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.521 | 0 | 0 | 43.371 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.8504 | 119.8504
| 22.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.9087 | 0 | 85.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1409 | 0 | 25.9766 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.0057 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4269 | 0 | 9.7422 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.3789 | 0 | 0 | 42.2289 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.9087 | 85.9087
| 22.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.3102 | 0 | 53.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8618 | 0 | 24.7993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.5494 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1757 | 0 | 9.491 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.3194 | 0 | 0 | 41.1694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.3102 | 53.3102
| 22.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.0996 | 0 | 48.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9131 | 0 | 25.0959 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2217 | 0 | 9.5371 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5863 | 0 | 0 | 41.4363 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.0996 | 48.0996
| 22.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.162 | 0 | 57.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9072 | 0 | 25.0468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8422 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2165 | 0 | 9.5318 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5421 | 0 | 0 | 41.3921 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.162 | 57.162
| 22.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.6068 | 0 | 89.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 25.0242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2583 | 0 | 9.5736 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5218 | 0 | 0 | 41.3718 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.6068 | 89.6068
| 22.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.889 | 0 | 135.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0981 | 0 | 25.6229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6092 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3883 | 0 | 9.7037 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0606 | 0 | 0 | 41.9106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.889 | 135.889
| 22.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.6724 | 0 | 206.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 26.6865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.9546 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.6419 | 0 | 9.9572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.0179 | 0 | 0 | 42.8679 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.6724 | 206.6724
| 22.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.2799 | 0 | 59.2799 | 221.7126 | 0 | 221.7126 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 26.277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.4634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5683 | 0 | 9.8837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.6493 | 0 | 0 | 42.4993 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 221.7126 | 0 | 59.2799 | 280.9925
| 22.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.46987 | 0 | 0.46987 | 341.5372 | 0 | 341.5372 | 0 | 0 | 7.2134 | 0 | 25.5534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4921 | 0 | 9.8075 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.9981 | 0 | 0 | 41.8481 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 341.5372 | 0 | 0.46987 | 342.0071
| 22.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.99863 | 0 | 0.99863 | 390.7435 | 0 | 390.7435 | 0 | 0 | 6.9629 | 0 | 24.4886 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.3397 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2666 | 0 | 9.5819 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.0398 | 0 | 0 | 40.8898 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 390.7435 | 0 | 0.99863 | 391.7422
| 22.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.95944 | 0 | 0.95944 | 418.1363 | 0 | 418.1363 | 0 | 0 | 6.4226 | 0 | 22.1283 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7803 | 0 | 9.0957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9154 | 0 | 0 | 38.7654 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 418.1363 | 0 | 0.95944 | 419.0958
| 22.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 442.3468 | 0 | 442.3468 | 0 | 0 | 5.8028 | 0 | 19.1609 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2225 | 0 | 8.5379 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.2448 | 0 | 0 | 36.0948 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 442.3468 | 0 | 1.0128 | 443.3596
| 22.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1781 | 0 | 1.1781 | 424.5423 | 0 | 424.5423 | 0 | 0 | 4.5161 | 0 | 14.5581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9624 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0645 | 0 | 7.3799 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.1023 | 0 | 0 | 31.9523 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 424.5423 | 0 | 1.1781 | 425.7204
| 23.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.0415 | 0 | 2.0415 | 411.6951 | 0 | 411.6951 | 0 | 0 | 3.1199 | 0 | 8.9813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8079 | 0 | 6.1232 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0832 | 0 | 0 | 26.9332 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 411.6951 | 0 | 2.0415 | 413.7366
| 23.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.8224 | 0 | 82.8224 | 282.0965 | 0 | 282.0965 | 0 | 0 | 3.2155 | 0 | 9.3136 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4173 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8939 | 0 | 6.2093 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3822 | 0 | 0 | 27.2322 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 282.0965 | 0 | 82.8224 | 364.9189
| 23.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.4463 | 0 | 162.4463 | 146.1509 | 0 | 146.1509 | 0 | 0 | 3.4556 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7931 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1101 | 0 | 6.4254 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4043 | 0 | 0 | 28.2543 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 146.1509 | 0 | 162.4463 | 308.5972
| 23.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.2134 | 0 | 162.2134 | 85.9908 | 0 | 85.9908 | 0 | 0 | 3.9778 | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5366 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.58 | 0 | 6.8954 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4036 | 0 | 0 | 30.2536 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 85.9908 | 0 | 162.2134 | 248.2042
| 23.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.5342 | 0 | 206.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6454 | 0 | 20.2897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8233 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0809 | 0 | 8.3962 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.2608 | 0 | 0 | 37.1108 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.5342 | 206.5343
| 23.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.4739 | 0 | 133.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5308 | 0 | 31.6608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.0798 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.6777 | 0 | 10.993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 28.4947 | 0 | 0 | 47.3447 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.4739 | 133.4739
| 23.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.0224 | 0 | 113.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8163 | 0 | 33.0847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.7892 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.9346 | 0 | 11.25 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 29.7763 | 0 | 0 | 48.6263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.0224 | 113.0224
| 23.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.2079 | 0 | 77.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1664 | 0 | 30.1877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.2423 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.3498 | 0 | 10.6651 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 27.1689 | 0 | 0 | 46.0189 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.2079 | 77.2079
| 23.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.721 | 0 | 53.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0091 | 0 | 29.2903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.1876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 7.2082 | 0 | 10.5236 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 26.3613 | 0 | 0 | 45.2113 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.721 | 53.721
| 23.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.5585 | 0 | 32.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6376 | 0 | 27.6338 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.1596 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8739 | 0 | 10.1892 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.8704 | 0 | 0 | 43.7204 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.5585 | 32.5585
| 23.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.4239 | 0 | 29.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2875 | 0 | 26.2091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3848 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5588 | 0 | 9.8741 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.5882 | 0 | 0 | 42.4382 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.4239 | 29.4239
| 23.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.2717 | 0 | 12.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8843 | 0 | 24.4273 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.1998 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1959 | 0 | 9.5112 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.9846 | 0 | 0 | 40.8346 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.2717 | 12.2717
| 23.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.1626 | 0 | 7.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6095 | 0 | 23.1391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6368 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9486 | 0 | 9.2639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.8252 | 0 | 0 | 39.6752 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.1626 | 7.1626
| 23.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.82157 | 0 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4347 | 0 | 22.4215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7444 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7912 | 0 | 9.1066 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.1794 | 0 | 0 | 39.0294 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.82157 | 0.82157
| 23.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4267 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2417 | 0 | 21.4974 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6175 | 0 | 8.9329 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.3477 | 0 | 0 | 38.1977 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.4267 | 1.4267
| 23.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.609 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3603 | 0 | 22.031 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7243 | 0 | 9.0396 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.8279 | 0 | 0 | 38.6779 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609
| 23.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.2878 | 0 | 20.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6129 | 0 | 23.0492 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9516 | 0 | 9.267 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.7443 | 0 | 0 | 39.5943 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.2878 | 20.2878
| 23.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.0574 | 0 | 34.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7372 | 0 | 23.4139 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0392 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0635 | 0 | 9.3788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.0725 | 0 | 0 | 39.9225 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.0574 | 34.0574
| 23.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.7842 | 0 | 26.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 0 | 23.3167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.9469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0678 | 0 | 9.3832 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.9851 | 0 | 0 | 39.8351 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.7842 | 26.7842
| 23.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.1354 | 0 | 37.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6366 | 0 | 22.7525 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2773 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9729 | 0 | 9.2883 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.4773 | 0 | 0 | 39.3273 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.1354 | 37.1354
| 23.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.2655 | 0 | 60.2655 | 59.5011 | 0 | 59.5011 | 0 | 0 | 6.2611 | 0 | 21.1131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2623 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.635 | 0 | 8.9503 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.0018 | 0 | 0 | 37.8518 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 59.5011 | 0 | 60.2655 | 119.7666
| 23.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.6555 | 0 | 116.6555 | 94.6814 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 5.4362 | 0 | 17.5986 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8926 | 0 | 8.208 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8388 | 0 | 0 | 34.6888 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 94.6814 | 0 | 116.6555 | 211.3369
| 23.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.408 | 0 | 290.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 13.5592 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.007 | 0 | 7.3224 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2033 | 0 | 0 | 31.0533 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 290.408 | 290.408
| 23.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 320.6695 | 0 | 320.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 9.4994 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6931 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.975 | 0 | 6.2903 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5495 | 0 | 0 | 27.3995 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 320.6695 | 320.6695
| 24.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.7158 | 0 | 224.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3684 | 0 | 5.6837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.275 | 0 | 0 | 25.125 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.7158 | 224.7158
| 24.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 317.8227 | 0 | 317.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 7.2179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4364 | 0 | 5.7517 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4961 | 0 | 0 | 25.3461 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 317.8227 | 317.8227
| 24.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 355.9622 | 0 | 355.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 8.9508 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9016 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7564 | 0 | 6.0717 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0557 | 0 | 0 | 26.9057 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 355.9622 | 355.9622
| 24.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 292.4981 | 0 | 292.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6307 | 0 | 11.451 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2676 | 0 | 6.583 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3059 | 0 | 0 | 29.1559 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 292.4981 | 292.4981
| 24.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.7631 | 0 | 243.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 19.2491 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4533 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7844 | 0 | 8.0997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3242 | 0 | 0 | 36.1742 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 243.7631 | 243.7631
| 24.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.7536 | 0 | 166.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7681 | 0 | 23.6556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3119 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0913 | 0 | 9.4067 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.29 | 0 | 0 | 40.14 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.7536 | 166.7536
| 24.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.3808 | 0 | 120.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9303 | 0 | 24.4487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.2672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2373 | 0 | 9.5527 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.0038 | 0 | 0 | 40.8538 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.3808 | 120.3808
| 24.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.7148 | 0 | 146.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5391 | 0 | 22.8288 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8852 | 0 | 9.2006 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.5459 | 0 | 0 | 39.3959 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.7148 | 146.7148
| 24.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.9059 | 0 | 136.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3382 | 0 | 21.7193 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.9457 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7044 | 0 | 9.0197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.5474 | 0 | 0 | 38.3974 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.9059 | 136.9059
| 24.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.8396 | 0 | 56.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0453 | 0 | 20.4398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4408 | 0 | 8.7561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.3958 | 0 | 0 | 37.2458 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.8396 | 56.8396
| 24.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.2141 | 0 | 70.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8819 | 0 | 19.9303 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2937 | 0 | 8.6091 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.9372 | 0 | 0 | 36.7872 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.2141 | 70.2141
| 24.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.4477 | 0 | 104.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4908 | 0 | 18.1829 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.562 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9417 | 0 | 8.2571 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3647 | 0 | 0 | 35.2147 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.4477 | 104.4478
| 24.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.4389 | 0 | 52.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3546 | 0 | 17.5894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8322 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8191 | 0 | 8.1345 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8305 | 0 | 0 | 34.6805 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.4389 | 52.4389
| 24.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.2685 | 0 | 67.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1779 | 0 | 16.8449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.911 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6601 | 0 | 7.9755 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1605 | 0 | 0 | 34.0105 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.2685 | 67.2685
| 24.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.5855 | 0 | 117.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2647 | 0 | 17.3401 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.493 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7382 | 0 | 8.0536 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.6061 | 0 | 0 | 34.4561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.5855 | 117.5855
| 24.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.8924 | 0 | 69.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | 17.6643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8068 | 0 | 8.1221 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8979 | 0 | 0 | 34.7479 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.8924 | 69.8924
| 24.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 145.5263 | 0 | 145.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6966 | 0 | 19.2349 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8196 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1269 | 0 | 8.4423 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3114 | 0 | 0 | 36.1614 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 145.5263 | 145.5263
| 24.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.9131 | 0 | 165.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7775 | 0 | 19.4059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1997 | 0 | 8.5151 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4653 | 0 | 0 | 36.3153 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.9131 | 165.9131
| 24.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.5472 | 0 | 176.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7916 | 0 | 19.3687 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0484 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2124 | 0 | 8.5278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4318 | 0 | 0 | 36.2818 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.5472 | 176.5472
| 24.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.7854 | 0 | 185.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7171 | 0 | 18.9655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1454 | 0 | 8.4608 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.069 | 0 | 0 | 35.919 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.7854 | 185.7855
| 24.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 190.3713 | 0 | 190.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4809 | 0 | 18.0087 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9328 | 0 | 8.2482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2079 | 0 | 0 | 35.0579 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 190.3713 | 190.3713
| 24.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.5863 | 0 | 174.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6627 | 0 | 14.4588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0096 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1964 | 0 | 7.5117 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0129 | 0 | 0 | 31.8629 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.5863 | 174.5863
| 24.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 179.9344 | 0 | 179.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 10.5997 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2209 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3597 | 0 | 6.6751 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5398 | 0 | 0 | 28.3898 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 179.9344 | 179.9344
| 24.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.6477 | 0 | 188.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972 | 0 | 6.9226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.508 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4275 | 0 | 5.7428 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2303 | 0 | 0 | 25.0803 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.6477 | 188.6477
| 25.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 186.0817 | 0 | 186.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.4097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2126 | 0 | 4.528 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2687 | 0 | 0 | 20.1187 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 186.0817 | 186.0817
| 25.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 177.5162 | 0 | 177.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7945 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4178 | 0 | 4.7332 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0979 | 0 | 0 | 20.9479 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 177.5162 | 177.5162
| 25.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 218.5513 | 0 | 218.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 3.8106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6912 | 0 | 5.0066 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4295 | 0 | 0 | 22.2795 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 218.5513 | 218.5512
| 25.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 331.4941 | 0 | 331.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 6.0286 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3031 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1477 | 0 | 5.4631 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4257 | 0 | 0 | 24.2757 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 331.4941 | 331.4941
| 25.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 311.76 | 0 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6919 | 0 | 11.8349 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.415 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3227 | 0 | 6.6381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.6514 | 0 | 0 | 29.5014 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 311.76 | 311.76
| 25.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.4284 | 0 | 100.4284 | 256.3798 | 0 | 256.3798 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 20.4788 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2607 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3043 | 0 | 8.6197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.4309 | 0 | 0 | 37.2809 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 256.3798 | 0 | 100.4284 | 356.8082
| 25.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4076 | 0 | 2.4076 | 471.3728 | 0 | 471.3728 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 21.7541 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.7933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5359 | 0 | 8.8513 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.5787 | 0 | 0 | 38.4287 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 471.3728 | 0 | 2.4076 | 473.7805
| 25.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.1346 | 0 | 207.1346 | 224.5807 | 0 | 224.5807 | 0 | 0 | 5.8935 | 0 | 20.6229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.4045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3041 | 0 | 8.6195 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.5606 | 0 | 0 | 37.4106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 224.5807 | 0 | 207.1346 | 431.7153
| 25.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 395.6619 | 0 | 395.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5785 | 0 | 19.2479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7145 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0207 | 0 | 8.336 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3231 | 0 | 0 | 36.1731 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 395.6619 | 395.6619
| 25.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 383.9799 | 0 | 383.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2603 | 0 | 17.7702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9187 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7343 | 0 | 8.0496 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9932 | 0 | 0 | 34.8432 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 383.9799 | 383.9799
| 25.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 371.4324 | 0 | 371.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8768 | 0 | 15.9915 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7565 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3891 | 0 | 7.7045 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.3923 | 0 | 0 | 33.2423 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 371.4324 | 371.4324
| 25.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.4975 | 0 | 272.4975 | 29.9708 | 0 | 29.9708 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 14.2498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.616 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0302 | 0 | 7.3456 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8248 | 0 | 0 | 31.6748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 29.9708 | 0 | 272.4975 | 302.4682
| 25.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.529 | 0 | 16.529 | 311.3059 | 0 | 311.306 | 0 | 0 | 4.3735 | 0 | 13.7701 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0318 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9362 | 0 | 7.2515 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3931 | 0 | 0 | 31.2431 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 311.3059 | 0 | 16.529 | 327.8349
| 25.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.030255 | 0 | 0.030255 | 263.298 | 0 | 263.298 | 0 | 0 | 4.2894 | 0 | 13.3716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8604 | 0 | 7.1758 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0344 | 0 | 0 | 30.8844 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 263.298 | 0 | 0.030255 | 263.3282
| 25.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.26946 | 0 | 0.26946 | 250.9364 | 0 | 250.9364 | 0 | 0 | 4.3209 | 0 | 13.5539 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.763 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8888 | 0 | 7.2042 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1985 | 0 | 0 | 31.0485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 250.9364 | 0 | 0.26946 | 251.2058
| 25.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.10803 | 0 | 0.10803 | 188.3457 | 0 | 188.3457 | 0 | 0 | 4.3796 | 0 | 13.7595 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9416 | 0 | 7.257 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3836 | 0 | 0 | 31.2336 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 188.3457 | 0 | 0.10803 | 188.4538
| 25.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.34479 | 0 | 0.34479 | 157.7391 | 0 | 157.7391 | 0 | 0 | 4.6268 | 0 | 14.7924 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3074 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1641 | 0 | 7.4795 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3132 | 0 | 0 | 32.1632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 157.7391 | 0 | 0.34479 | 158.0839
| 25.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.8944 | 0 | 34.8944 | 141.7145 | 0 | 141.7145 | 0 | 0 | 4.7417 | 0 | 15.1553 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7852 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2675 | 0 | 7.5829 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6398 | 0 | 0 | 32.4898 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 141.7145 | 0 | 34.8944 | 176.6089
| 25.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.0259 | 0 | 172.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7584 | 0 | 15.0474 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2826 | 0 | 7.5979 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.5427 | 0 | 0 | 32.3927 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.0259 | 172.0259
| 25.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.4809 | 0 | 144.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5836 | 0 | 14.1526 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6244 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1253 | 0 | 7.4406 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7373 | 0 | 0 | 31.5873 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.4809 | 144.4809
| 25.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.5572 | 0 | 120.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3027 | 0 | 12.8699 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8725 | 0 | 7.1878 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5829 | 0 | 0 | 30.4329 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.5572 | 120.5572
| 25.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.4628 | 0 | 100.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 9.2836 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6618 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.141 | 0 | 6.4563 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3553 | 0 | 0 | 27.2053 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.4628 | 100.4628
| 25.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.8445 | 0 | 149.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 5.5287 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9854 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3117 | 0 | 5.627 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9759 | 0 | 0 | 23.8259 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.8445 | 149.8445
| 25.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.603 | 0 | 194.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7341 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4711 | 0 | 4.7865 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9902 | 0 | 0 | 20.8402 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.603 | 194.603
| 26.01.2016 00:00 | 13.5199 | 10.843 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 208.7408 | 0 | 208.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1839 | 30.9801 | 4.8908 | 35.8709 | 0 | 0.26613 | 0 | 3.5815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.942 | 15.49 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 208.7408 | 208.7408
| 26.01.2016 01:00 | 14.161 | 11.4841 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.7334 | 0 | 252.7334 | 66.5162 | 0 | 66.5162 | 0 | 0 | 0.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.435 | 32.8117 | 4.8908 | 37.7026 | 0 | 0.49212 | 0 | 3.8075 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8579 | 16.4059 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 66.5162 | 0 | 252.7334 | 319.2496
| 26.01.2016 02:00 | 14.7637 | 12.0868 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.0619 | 0 | 142.0619 | 285.6415 | 0 | 285.6414 | 0 | 0 | 0.72552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6137 | 34.5336 | 4.8908 | 39.4245 | 0 | 0.65297 | 0 | 3.9683 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7188 | 17.2668 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 285.6415 | 0 | 142.0619 | 427.7034
| 26.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.3661 | 0 | 142.3661 | 228.4531 | 0 | 228.4531 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 1.4549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6728 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1967 | 0 | 4.512 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3094 | 0 | 0 | 20.1594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 228.4531 | 0 | 142.3661 | 370.8192
| 26.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.1725 | 0 | 228.1725 | 172.2671 | 0 | 172.2671 | 0 | 0 | 2.4881 | 0 | 6.3508 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7271 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2393 | 0 | 5.5547 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7158 | 0 | 0 | 24.5658 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 172.2671 | 0 | 228.1725 | 400.4395
| 26.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.4778 | 0 | 243.4778 | 168.3255 | 0 | 168.3255 | 0 | 0 | 4.3399 | 0 | 13.9048 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1329 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.906 | 0 | 7.2213 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5143 | 0 | 0 | 31.3643 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 168.3255 | 0 | 243.4778 | 411.8034
| 26.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.314 | 0 | 243.314 | 250.2848 | 0 | 250.2848 | 0 | 0 | 4.7528 | 0 | 15.8859 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5269 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2775 | 0 | 7.5929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2973 | 0 | 0 | 33.1473 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 250.2848 | 0 | 243.314 | 493.5988
| 26.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.7471 | 0 | 173.7471 | 336.8948 | 0 | 336.8948 | 0 | 0 | 4.6949 | 0 | 15.6635 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2254 | 0 | 7.5408 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0972 | 0 | 0 | 32.9472 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 336.8948 | 0 | 173.7471 | 510.6419
| 26.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.3499 | 0 | 143.3499 | 386.8545 | 0 | 386.8545 | 0 | 0 | 4.2068 | 0 | 13.2935 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7861 | 0 | 7.1015 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9641 | 0 | 0 | 30.8141 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 386.8545 | 0 | 143.3499 | 530.2044
| 26.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.4295 | 0 | 142.4295 | 378.5854 | 0 | 378.5854 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.6519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3468 | 0 | 6.6622 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9405 | 0 | 0 | 28.7905 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 378.5854 | 0 | 142.4295 | 521.0149
| 26.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.0462 | 0 | 144.0462 | 362.0645 | 0 | 362.0645 | 0 | 0 | 3.3232 | 0 | 9.256 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9909 | 0 | 6.3062 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3304 | 0 | 0 | 27.1804 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 362.0645 | 0 | 144.0462 | 506.1107
| 26.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.3469 | 0 | 243.3469 | 153.7161 | 0 | 153.7161 | 0 | 0 | 3.0138 | 0 | 7.9198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8217 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7124 | 0 | 6.0278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1278 | 0 | 0 | 25.9778 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 153.7161 | 0 | 243.3469 | 397.063
| 26.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 241.8991 | 0 | 241.8991 | 45.5562 | 0 | 45.5562 | 0 | 0 | 2.8252 | 0 | 7.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7807 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5427 | 0 | 5.8581 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3606 | 0 | 0 | 25.2106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 45.5562 | 0 | 241.8991 | 287.4553
| 26.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 213.533 | 0 | 213.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 6.6767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4534 | 0 | 5.7688 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0091 | 0 | 0 | 24.8591 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 213.533 | 213.533
| 26.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.8015 | 0 | 166.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 6.4612 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0411 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4225 | 0 | 5.7379 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8151 | 0 | 0 | 24.6651 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.8015 | 166.8015
| 26.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 156.0828 | 0 | 156.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4884 | 0 | 5.8037 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0692 | 0 | 0 | 24.9192 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 156.0828 | 156.0828
| 26.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.838 | 0 | 99.838 | 79.4257 | 0 | 79.4257 | 0 | 0 | 2.992 | 0 | 7.6402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5204 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6928 | 0 | 6.0082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8762 | 0 | 0 | 25.7262 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 79.4257 | 0 | 99.838 | 179.2637
| 26.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5688 | 0 | 1.5688 | 294.1808 | 0 | 294.1808 | 0 | 0 | 3.0997 | 0 | 7.9542 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9421 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7897 | 0 | 6.1051 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1588 | 0 | 0 | 26.0088 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 294.1808 | 0 | 1.5688 | 295.7496
| 26.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3178 | 0 | 1.3178 | 454.9038 | 0 | 454.9038 | 0 | 0 | 3.2742 | 0 | 8.5483 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7107 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9467 | 0 | 6.2621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6935 | 0 | 0 | 26.5435 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 454.9038 | 0 | 1.3178 | 456.2217
| 26.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1901 | 0 | 1.1901 | 488.0597 | 0 | 488.0597 | 0 | 0 | 3.3572 | 0 | 8.7954 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0408 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0215 | 0 | 6.3368 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9159 | 0 | 0 | 26.7659 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 488.0597 | 0 | 1.1901 | 489.2498
| 26.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1641 | 0 | 1.1641 | 464.9697 | 0 | 464.9697 | 0 | 0 | 3.1386 | 0 | 7.7005 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7272 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8247 | 0 | 6.1401 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9304 | 0 | 0 | 25.7804 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 464.9697 | 0 | 1.1641 | 466.1338
| 26.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.4069 | 0 | 3.4069 | 491.7172 | 0 | 491.7173 | 0 | 0 | 2.3666 | 0 | 4.2291 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4839 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1299 | 0 | 5.4453 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8062 | 0 | 0 | 22.6562 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 491.7172 | 0 | 3.4069 | 495.1241
| 26.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.6184 | 0 | 163.6184 | 323.0319 | 0 | 323.0319 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0.60742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9601 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.318 | 0 | 4.6334 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.54668 | 0 | 0 | 19.3967 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 323.0319 | 0 | 163.6184 | 486.6503
| 26.01.2016 23:00 | 14.0641 | 11.3872 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 357.294 | 0 | 357.294 | 165.589 | 0 | 165.589 | 0 | 0 | 0.62451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5127 | 32.535 | 4.8908 | 37.4258 | 0 | 0.56206 | 0 | 3.8774 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7195 | 16.2675 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 165.589 | 0 | 357.294 | 522.883
| 27.01.2016 00:00 | 11.0446 | 8.6921 | 1.9824 | 0 | 0.097618 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 443.6293 | 0 | 443.6293 | 119.9102 | 0 | 119.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2503 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0378 | 24.8345 | 4.8908 | 29.7254 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 2.778 | 0 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 12.8693 | 12.4173 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 119.9102 | 0 | 443.6293 | 563.5395
| 27.01.2016 01:00 | 11.7137 | 9.2119 | 1.9824 | 0 | 0.24691 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 385.6939 | 0 | 385.6939 | 184.0922 | 0 | 184.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63309 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4206 | 26.3198 | 4.8908 | 31.2106 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 2.778 | 0 | 0.30389 | 0 | 0 | 0 | 13.6119 | 13.1599 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 184.0922 | 0 | 385.6939 | 569.7861
| 27.01.2016 02:00 | 12.2984 | 9.6925 | 1.9824 | 0 | 0.35099 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 384.7174 | 0 | 384.7174 | 185.005 | 0 | 185.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89997 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6874 | 27.6928 | 4.8908 | 32.5837 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 2.778 | 0 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 14.2984 | 13.8464 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 185.005 | 0 | 384.7174 | 569.7224
| 27.01.2016 03:00 | 13.7459 | 11.069 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 384.4055 | 0 | 384.4055 | 228.3455 | 0 | 228.3455 | 0 | 0 | 0.37092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2591 | 31.6258 | 4.8908 | 36.5167 | 0 | 0.33383 | 0 | 3.6492 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2649 | 15.8129 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 228.3455 | 0 | 384.4055 | 612.751
| 27.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 383.9269 | 0 | 383.9269 | 240.3971 | 0 | 240.3971 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2905 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1802 | 0 | 4.4956 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.98188 | 0 | 0 | 19.8319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 240.3971 | 0 | 383.9269 | 624.324
| 27.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 384.463 | 0 | 384.463 | 207.1843 | 0 | 207.1844 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 7.2176 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9234 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5359 | 0 | 5.8512 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4959 | 0 | 0 | 25.3459 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 207.1843 | 0 | 384.463 | 591.6473
| 27.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 385.0344 | 0 | 385.0344 | 156.7534 | 0 | 156.7534 | 0 | 0 | 3.1502 | 0 | 8.8085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8468 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8352 | 0 | 6.1505 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9276 | 0 | 0 | 26.7776 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 156.7534 | 0 | 385.0344 | 541.7878
| 27.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 385.4935 | 0 | 385.4935 | 126.2359 | 0 | 126.2359 | 0 | 0 | 3.1023 | 0 | 8.6249 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6154 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7921 | 0 | 6.1074 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7624 | 0 | 0 | 26.6124 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 126.2359 | 0 | 385.4935 | 511.7293
| 27.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 385.6173 | 0 | 385.6173 | 129.2976 | 0 | 129.2976 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 6.7205 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.318 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4385 | 0 | 5.7538 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0484 | 0 | 0 | 24.8984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 129.2976 | 0 | 385.6173 | 514.9149
| 27.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 426.506 | 0 | 426.506 | 66.5078 | 0 | 66.5078 | 0 | 0 | 2.3148 | 0 | 4.9064 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0833 | 0 | 5.3986 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4158 | 0 | 0 | 23.2658 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 66.5078 | 0 | 426.506 | 493.0138
| 27.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 513.6698 | 0 | 513.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 3.4651 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3486 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7958 | 0 | 5.1111 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1186 | 0 | 0 | 21.9686 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 513.6698 | 513.6698
| 27.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 464.5667 | 0 | 464.5667 | 99.0089 | 0 | 99.0089 | 0 | 0 | 1.7448 | 0 | 2.3866 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0196 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5703 | 0 | 4.8857 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1479 | 0 | 0 | 20.9979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 99.0089 | 0 | 464.5667 | 563.5756
| 27.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.2892 | 0 | 365.2892 | 188.4689 | 0 | 188.4689 | 0 | 0 | 1.5924 | 0 | 1.6991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1797 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4332 | 0 | 4.7485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5292 | 0 | 0 | 20.3792 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 188.4689 | 0 | 365.2892 | 553.758
| 27.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.024 | 0 | 366.024 | 183.2222 | 0 | 183.2222 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7834 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3607 | 0 | 4.6761 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2449 | 0 | 0 | 20.0949 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 183.2222 | 0 | 366.024 | 549.2462
| 27.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 223.2451 | 0 | 223.2451 | 362.9042 | 0 | 362.9042 | 0 | 0 | 1.4846 | 0 | 1.2106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5834 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3362 | 0 | 4.6515 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0895 | 0 | 0 | 19.9395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 362.9042 | 0 | 223.2451 | 586.1493
| 27.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 164.1339 | 0 | 164.1339 | 394.3913 | 0 | 394.3913 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 1.4415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3901 | 0 | 4.7055 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2973 | 0 | 0 | 20.1473 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 394.3913 | 0 | 164.1339 | 558.5253
| 27.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.4723 | 0 | 162.4723 | 382.8306 | 0 | 382.8306 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 2.1695 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7874 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5567 | 0 | 4.872 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9526 | 0 | 0 | 20.8026 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 382.8306 | 0 | 162.4723 | 545.3029
| 27.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.3584 | 0 | 162.3584 | 355.4216 | 0 | 355.4216 | 0 | 0 | 1.8188 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1378 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6369 | 0 | 4.9523 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1877 | 0 | 0 | 21.0377 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 355.4216 | 0 | 162.3584 | 517.78
| 27.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.9371 | 0 | 162.9371 | 378.5197 | 0 | 378.5197 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 2.9164 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7655 | 0 | 5.0809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6247 | 0 | 0 | 21.4747 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 378.5197 | 0 | 162.9371 | 541.4569
| 27.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.1946 | 0 | 163.1946 | 398.5636 | 0 | 398.5636 | 0 | 0 | 2.0301 | 0 | 3.1207 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8271 | 0 | 5.1425 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8086 | 0 | 0 | 21.6586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 398.5636 | 0 | 163.1946 | 561.7582
| 27.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.8954 | 0 | 252.8954 | 319.4216 | 0 | 319.4215 | 0 | 0 | 1.8545 | 0 | 2.2418 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9845 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.669 | 0 | 4.9844 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0176 | 0 | 0 | 20.8676 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 319.4216 | 0 | 252.8954 | 572.3169
| 27.01.2016 21:00 | 15.203 | 12.5261 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 334.5803 | 0 | 334.5803 | 282.3173 | 0 | 282.3173 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1181 | 35.7889 | 4.8908 | 40.6797 | 0 | 1.1069 | 0 | 4.4223 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3464 | 17.8944 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 282.3173 | 0 | 334.5803 | 616.8976
| 27.01.2016 22:00 | 13.3542 | 10.6773 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.6013 | 0 | 366.6013 | 233.8824 | 0 | 233.8824 | 0 | 0 | 0.49631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3845 | 30.5067 | 4.8908 | 35.3976 | 0 | 0.44668 | 0 | 3.762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7054 | 15.2534 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 233.8824 | 0 | 366.6013 | 600.4837
| 27.01.2016 23:00 | 11.6972 | 9.1457 | 1.9824 | 0 | 0.29662 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.5134 | 0 | 366.5134 | 212.4198 | 0 | 212.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76057 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.548 | 26.1307 | 4.8908 | 31.0215 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 2.778 | 0 | 0.36507 | 0 | 0 | 0 | 13.5173 | 13.0653 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 212.4198 | 0 | 366.5134 | 578.9332
| 28.01.2016 00:00 | 11.5466 | 9.0922 | 1.9824 | 0 | 0.19955 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 368.019 | 0 | 368.019 | 235.8764 | 0 | 235.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51166 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2991 | 25.9777 | 4.8908 | 30.8686 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 2.778 | 0 | 0.2456 | 0 | 0 | 0 | 13.4409 | 12.9889 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 235.8764 | 0 | 368.019 | 603.8954
| 28.01.2016 01:00 | 12.2436 | 9.6338 | 1.9824 | 0 | 0.35491 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.9071 | 0 | 365.9071 | 226.1886 | 0 | 226.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91002 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6975 | 27.5253 | 4.8908 | 32.4161 | 0 | 0 | 0 | 3.2148 | 2.778 | 0 | 0.43681 | 0 | 0 | 0 | 14.2146 | 13.7626 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 226.1886 | 0 | 365.9071 | 592.0957
| 28.01.2016 02:00 | 12.8159 | 10.139 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.2691 | 0 | 366.2691 | 205.5862 | 0 | 205.5862 | 0 | 0 | 0.038014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9262 | 28.9687 | 4.8908 | 33.8595 | 0 | 0.034213 | 0 | 3.3496 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.9363 | 14.4843 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 205.5862 | 0 | 366.2691 | 571.8553
| 28.01.2016 03:00 | 14.255 | 11.5781 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.2405 | 0 | 366.2405 | 207.3247 | 0 | 207.3247 | 0 | 0 | 0.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4358 | 33.0803 | 4.8908 | 37.9711 | 0 | 0.49284 | 0 | 3.8082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9921 | 16.5401 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 207.3247 | 0 | 366.2405 | 573.5651
| 28.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.423 | 0 | 366.423 | 197.3553 | 0 | 197.3553 | 0 | 0 | 1.5271 | 0 | 2.0685 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4837 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3744 | 0 | 4.6897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8616 | 0 | 0 | 20.7116 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 197.3553 | 0 | 366.423 | 563.7784
| 28.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.542 | 0 | 366.542 | 197.4429 | 0 | 197.4429 | 0 | 0 | 3.0941 | 0 | 8.4494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7847 | 0 | 6.1 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6044 | 0 | 0 | 26.4544 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 197.4429 | 0 | 366.542 | 563.9849
| 28.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 368.3139 | 0 | 368.3139 | 204.0482 | 0 | 204.0482 | 0 | 0 | 3.4413 | 0 | 10.1119 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0972 | 0 | 6.4125 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1007 | 0 | 0 | 27.9507 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 204.0482 | 0 | 368.3139 | 572.3621
| 28.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 367.4679 | 0 | 367.4679 | 243.8245 | 0 | 243.8245 | 0 | 0 | 3.3921 | 0 | 9.9234 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2037 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0529 | 0 | 6.3682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.9311 | 0 | 0 | 27.7811 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 243.8245 | 0 | 367.4679 | 611.2925
| 28.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 367.0697 | 0 | 367.0697 | 165.5241 | 0 | 165.5241 | 0 | 0 | 2.9811 | 0 | 7.9304 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.683 | 0 | 5.9984 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1373 | 0 | 0 | 25.9873 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 165.5241 | 0 | 367.0697 | 532.5939
| 28.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 167.156 | 0 | 167.156 | 459.2461 | 0 | 459.2461 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 6.0357 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3124 | 0 | 5.6278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4321 | 0 | 0 | 24.2821 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 459.2461 | 0 | 167.156 | 626.4021
| 28.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.1598 | 0 | 66.1598 | 581.0886 | 0 | 581.0886 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 4.5292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0122 | 0 | 5.3275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0763 | 0 | 0 | 22.9263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 581.0886 | 0 | 66.1598 | 647.2485
| 28.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9025 | 0 | 17.9025 | 621.8408 | 0 | 621.8408 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7771 | 0 | 5.0925 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0627 | 0 | 0 | 21.9127 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 621.8408 | 0 | 17.9025 | 639.7433
| 28.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.6443 | 0 | 16.6443 | 626.693 | 0 | 626.693 | 0 | 0 | 1.8154 | 0 | 2.6845 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3881 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6339 | 0 | 4.9493 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.416 | 0 | 0 | 21.266 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 626.693 | 0 | 16.6443 | 643.3373
| 28.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9065 | 0 | 17.9065 | 610.1418 | 0 | 610.1418 | 0 | 0 | 1.7316 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9747 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5584 | 0 | 4.8738 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1194 | 0 | 0 | 20.9694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 610.1418 | 0 | 17.9065 | 628.0483
| 28.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.2627 | 0 | 15.2627 | 556.6713 | 0 | 556.6713 | 0 | 0 | 1.7028 | 0 | 2.1734 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5325 | 0 | 4.8479 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9561 | 0 | 0 | 20.8061 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 556.6713 | 0 | 15.2627 | 571.934
| 28.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.8773 | 0 | 64.8773 | 447.7739 | 0 | 447.7739 | 0 | 0 | 1.7649 | 0 | 2.4126 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0656 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5884 | 0 | 4.9037 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1713 | 0 | 0 | 21.0213 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 447.7739 | 0 | 64.8773 | 512.6512
| 28.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 203.7474 | 0 | 203.7474 | 242.6621 | 0 | 242.6621 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0154 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7615 | 0 | 5.0768 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.853 | 0 | 0 | 21.703 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 242.6621 | 0 | 203.7474 | 446.4095
| 28.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.3534 | 0 | 244.3534 | 184.7862 | 0 | 184.7862 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 3.4378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.375 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8441 | 0 | 5.1595 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.094 | 0 | 0 | 21.944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 184.7862 | 0 | 244.3534 | 429.1397
| 28.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 420.7359 | 0 | 420.7359 | 24.4358 | 0 | 24.4358 | 0 | 0 | 2.1971 | 0 | 3.9415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9774 | 0 | 5.2928 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5473 | 0 | 0 | 22.3973 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 24.4358 | 0 | 420.7359 | 445.1718
| 28.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 419.9674 | 0 | 419.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 4.1521 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3082 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0411 | 0 | 5.3564 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7369 | 0 | 0 | 22.5869 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 419.9674 | 419.9674
| 28.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 298.7762 | 0 | 298.7762 | 163.2937 | 0 | 163.2937 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 3.2317 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8755 | 0 | 5.1909 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9086 | 0 | 0 | 21.7586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 163.2937 | 0 | 298.7762 | 462.0699
| 28.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.8084 | 0 | 163.8084 | 325.2565 | 0 | 325.2565 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 0.30618 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6267 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2891 | 0 | 4.6045 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.27556 | 0 | 0 | 19.1256 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 325.2565 | 0 | 163.8084 | 489.0649
| 28.01.2016 22:00 | 13.8231 | 11.1463 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.781 | 0 | 163.781 | 296.9195 | 0 | 296.9195 | 0 | 0 | 0.66935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5575 | 31.8465 | 4.8908 | 36.7373 | 0 | 0.60242 | 0 | 3.9178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3752 | 15.9232 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 296.9195 | 0 | 163.781 | 460.7005
| 28.01.2016 23:00 | 12.2157 | 9.5579 | 1.9824 | 0.0028492 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.5605 | 0 | 163.5605 | 230.5709 | 0 | 230.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097244 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8228 | 27.3084 | 4.8908 | 32.1993 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 2.778 | 0.0058346 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1062 | 13.6542 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 230.5709 | 0 | 163.5605 | 394.1314
| 29.01.2016 00:00 | 12.518 | 9.8592 | 1.9824 | 0.0039543 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.941 | 0 | 163.941 | 248.8838 | 0 | 248.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013496 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8266 | 28.169 | 4.8908 | 33.0599 | 0 | 0 | 0 | 3.2784 | 2.778 | 0.0080975 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5365 | 14.0845 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 248.8838 | 0 | 163.941 | 412.8249
| 29.01.2016 01:00 | 13.0867 | 10.4098 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.6227 | 0 | 163.6227 | 218.3947 | 0 | 218.3947 | 0 | 0 | 0.17876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0669 | 29.7424 | 4.8908 | 34.6332 | 0 | 0.16088 | 0 | 3.4762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3232 | 14.8712 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 218.3947 | 0 | 163.6227 | 382.0174
| 29.01.2016 02:00 | 13.4805 | 10.8036 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.1516 | 0 | 163.1516 | 290.4014 | 0 | 290.4014 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1812 | 30.8675 | 4.8908 | 35.7583 | 0 | 0.2637 | 0 | 3.5791 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8857 | 15.4337 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 290.4014 | 0 | 163.1516 | 453.553
| 29.01.2016 03:00 | 14.9223 | 12.2454 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.5642 | 0 | 163.5642 | 310.6969 | 0 | 310.6969 | 0 | 0 | 0.80975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6979 | 34.9868 | 4.8908 | 39.8777 | 0 | 0.72877 | 0 | 4.0441 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9454 | 17.4934 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 310.6969 | 0 | 163.5642 | 474.2611
| 29.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.7496 | 0 | 163.7496 | 300.1591 | 0 | 300.1591 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6725 | 0 | 4.9878 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0521 | 0 | 0 | 21.9021 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 300.1591 | 0 | 163.7496 | 463.9087
| 29.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 164.0655 | 0 | 164.0655 | 318.087 | 0 | 318.087 | 0 | 0 | 3.7627 | 0 | 11.3268 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9777 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3865 | 0 | 6.7018 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1941 | 0 | 0 | 29.0441 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 318.087 | 0 | 164.0655 | 482.1526
| 29.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.6197 | 0 | 38.6197 | 473.8137 | 0 | 473.8137 | 0 | 0 | 4.1858 | 0 | 13.3664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4404 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7672 | 0 | 7.0826 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0298 | 0 | 0 | 30.8798 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 473.8137 | 0 | 38.6197 | 512.4334
| 29.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1867 | 0 | 2.1867 | 539.9894 | 0 | 539.9894 | 0 | 0 | 4.1376 | 0 | 13.189 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2147 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7238 | 0 | 7.0392 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8701 | 0 | 0 | 30.7201 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 539.9894 | 0 | 2.1867 | 542.1762
| 29.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.0186 | 0 | 3.0186 | 539.3015 | 0 | 539.3015 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 11.0438 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.6268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3254 | 0 | 6.6407 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9394 | 0 | 0 | 28.7894 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 539.3015 | 0 | 3.0186 | 542.3201
| 29.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.0353 | 0 | 57.0353 | 495.4658 | 0 | 495.4658 | 0 | 0 | 3.2432 | 0 | 8.9669 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0982 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9189 | 0 | 6.2342 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0702 | 0 | 0 | 26.9202 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 495.4658 | 0 | 57.0353 | 552.5011
| 29.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.1218 | 0 | 206.1218 | 328.9076 | 0 | 328.9075 | 0 | 0 | 2.8707 | 0 | 7.2815 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5836 | 0 | 5.8989 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5533 | 0 | 0 | 25.4033 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 328.9076 | 0 | 206.1218 | 535.0293
| 29.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 282.5644 | 0 | 282.5644 | 285.6674 | 0 | 285.6674 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 5.9408 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3069 | 0 | 5.6223 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3467 | 0 | 0 | 24.1967 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 285.6674 | 0 | 282.5644 | 568.2318
| 29.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 524.819 | 0 | 524.819 | 42.8868 | 0 | 42.8868 | 0 | 0 | 2.3751 | 0 | 5.0838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.3471 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1376 | 0 | 5.4529 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5754 | 0 | 0 | 23.4254 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 42.8868 | 0 | 524.819 | 567.7058
| 29.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 565.0338 | 0 | 565.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2829 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0546 | 0 | 5.37 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2501 | 0 | 0 | 23.1001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 565.0338 | 565.0338
| 29.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 580.3852 | 0 | 580.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 4.4904 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0205 | 0 | 5.3358 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0414 | 0 | 0 | 22.8914 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 580.3852 | 580.3852
| 29.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 606.8116 | 0 | 606.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 4.6147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7889 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0574 | 0 | 5.3728 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1532 | 0 | 0 | 23.0032 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 606.8116 | 606.8116
| 29.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 569.4551 | 0 | 569.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 5.3789 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7513 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2358 | 0 | 5.5511 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.841 | 0 | 0 | 23.691 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 569.4551 | 569.4551
| 29.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 563.5019 | 0 | 563.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6627 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6195 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3965 | 0 | 5.7118 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4617 | 0 | 0 | 24.3117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 563.5019 | 563.5019
| 29.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 424.2937 | 0 | 424.2937 | 216.5702 | 0 | 216.5702 | 0 | 0 | 2.8125 | 0 | 6.5545 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2552 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5313 | 0 | 5.8466 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8991 | 0 | 0 | 24.7491 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 216.5702 | 0 | 424.2937 | 640.8639
| 29.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.6943 | 0 | 365.6943 | 284.8762 | 0 | 284.8762 | 0 | 0 | 2.8702 | 0 | 6.6831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5832 | 0 | 5.8985 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0148 | 0 | 0 | 24.8648 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 284.8762 | 0 | 365.6943 | 650.5704
| 29.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.9042 | 0 | 364.9042 | 283.4484 | 0 | 283.4484 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3612 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.421 | 0 | 5.7363 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2047 | 0 | 0 | 24.0547 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 283.4484 | 0 | 364.9042 | 648.3525
| 29.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.0108 | 0 | 366.0108 | 272.4512 | 0 | 272.4512 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 2.6111 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4815 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7839 | 0 | 5.0993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.35 | 0 | 0 | 21.2 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 272.4512 | 0 | 366.0108 | 638.462
| 29.01.2016 22:00 | 15.0579 | 12.381 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.7872 | 0 | 364.7872 | 260.7143 | 0 | 260.7143 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.023 | 35.3743 | 4.8908 | 40.2652 | 0 | 1.0213 | 0 | 4.3367 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1392 | 17.6872 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 260.7143 | 0 | 364.7872 | 625.5015
| 29.01.2016 23:00 | 13.1013 | 10.4244 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.9281 | 0 | 364.9281 | 234.8767 | 0 | 234.8767 | 0 | 0 | 0.28462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1728 | 29.784 | 4.8908 | 34.6749 | 0 | 0.25615 | 0 | 3.5715 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.344 | 14.892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 234.8767 | 0 | 364.9281 | 599.8048
| 30.01.2016 00:00 | 11.4358 | 8.9899 | 1.9824 | 0 | 0.19103 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.7828 | 0 | 365.7828 | 218.0528 | 0 | 218.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48983 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2773 | 25.6854 | 4.8908 | 30.5762 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 2.778 | 0 | 0.23512 | 0 | 0 | 0 | 13.2947 | 12.8427 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 218.0528 | 0 | 365.7828 | 583.8356
| 30.01.2016 01:00 | 11.8515 | 9.3011 | 1.9824 | 0 | 0.29545 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 186.1237 | 0 | 186.1237 | 393.3946 | 0 | 393.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75757 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.545 | 26.5747 | 4.8908 | 31.4655 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 2.778 | 0 | 0.36363 | 0 | 0 | 0 | 13.7393 | 13.2873 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 393.3946 | 0 | 186.1237 | 579.5183
| 30.01.2016 02:00 | 12.6403 | 9.9634 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9548 | 0 | 1.9548 | 590.5292 | 0 | 590.5292 | 0 | 0 | 0.0052578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8934 | 28.4669 | 4.8908 | 33.3578 | 0 | 0.0047321 | 0 | 3.3201 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6855 | 14.2335 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 590.5292 | 0 | 1.9548 | 592.484
| 30.01.2016 03:00 | 14.1208 | 11.444 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.0021 | 0 | 617.545 | 1.4571 | 0 | 0.53064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4188 | 32.697 | 4.8908 | 37.5879 | 0 | 0.47757 | 0 | 3.7929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8005 | 16.3485 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 617.545 | 1.4571 | 0 | 619.0021
| 30.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.9128 | 0 | 613.796 | 1.1168 | 0 | 1.5577 | 0 | 2.0576 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5035 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4019 | 0 | 4.7173 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8519 | 0 | 0 | 20.7019 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 613.796 | 1.1168 | 0 | 614.9128
| 30.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.5184 | 0 | 625.1985 | 1.3199 | 0 | 3.2339 | 0 | 8.9197 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0417 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9105 | 0 | 6.2258 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0277 | 0 | 0 | 26.8777 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 625.1985 | 1.3199 | 0 | 626.5184
| 30.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2391 | 0 | 1.2391 | 636.2503 | 0 | 636.2503 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 10.1318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5136 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1443 | 0 | 6.4596 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1186 | 0 | 0 | 27.9686 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 636.2503 | 0 | 1.2391 | 637.4894
| 30.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.92147 | 0 | 0.92147 | 644.5071 | 0 | 644.5071 | 0 | 0 | 3.3117 | 0 | 9.2695 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4694 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9805 | 0 | 6.2958 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3426 | 0 | 0 | 27.1926 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 644.5071 | 0 | 0.92147 | 645.4286
| 30.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.84959 | 0 | 0.84959 | 641.7597 | 0 | 641.7597 | 0 | 0 | 2.9486 | 0 | 7.5248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3616 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6537 | 0 | 5.9691 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7723 | 0 | 0 | 25.6223 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 641.7597 | 0 | 0.84959 | 642.6093
| 30.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.6599 | 0 | 87.6599 | 563.1743 | 0 | 563.1743 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.053 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2814 | 0 | 5.5967 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.067 | 0 | 0 | 23.917 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 563.1743 | 0 | 87.6599 | 650.8341
| 30.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 271.19 | 0 | 271.19 | 378.4159 | 0 | 378.4159 | 0 | 0 | 2.2783 | 0 | 4.5252 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0505 | 0 | 5.3659 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0727 | 0 | 0 | 22.9227 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 378.4159 | 0 | 271.19 | 649.6058
| 30.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 523.5932 | 0 | 523.5932 | 130.5086 | 0 | 130.5086 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 | 3.2618 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1382 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7895 | 0 | 5.1048 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9356 | 0 | 0 | 21.7856 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 130.5086 | 0 | 523.5932 | 654.1018
| 30.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 526.2388 | 0 | 526.2388 | 128.4888 | 0 | 128.4888 | 0 | 0 | 1.5666 | 0 | 1.2089 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6637 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4099 | 0 | 4.7253 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.088 | 0 | 0 | 19.938 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 128.4888 | 0 | 526.2388 | 654.7275
| 30.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 524.9203 | 0 | 524.9203 | 114.7566 | 0 | 114.7566 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0.82137 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.18 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3234 | 0 | 4.6387 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.73923 | 0 | 0 | 19.5892 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 114.7566 | 0 | 524.9203 | 639.6769
| 30.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 524.5768 | 0 | 524.5768 | 85.4494 | 0 | 85.4494 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 1.0838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.501 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3761 | 0 | 4.6915 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.97541 | 0 | 0 | 19.8254 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 85.4494 | 0 | 524.5768 | 610.0261
| 30.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 524.7603 | 0 | 524.7603 | 73.1502 | 0 | 73.1502 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 1.6757 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2249 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4949 | 0 | 4.8103 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5081 | 0 | 0 | 20.3581 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 73.1502 | 0 | 524.7603 | 597.9105
| 30.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.9555 | 0 | 525.9555 | 94.0701 | 0 | 94.0701 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6995 | 0 | 5.0148 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3409 | 0 | 0 | 21.1909 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 94.0701 | 0 | 525.9555 | 620.0256
| 30.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.9041 | 0 | 525.9041 | 101.0236 | 0 | 101.0236 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 3.6481 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6711 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9213 | 0 | 5.2367 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2833 | 0 | 0 | 22.1333 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 101.0236 | 0 | 525.9041 | 626.9277
| 30.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.512 | 0 | 525.512 | 109.7238 | 0 | 109.7238 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.726 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9683 | 0 | 5.2837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2857 | 0 | 0 | 22.1357 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 109.7238 | 0 | 525.512 | 635.2358
| 30.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.1675 | 0 | 525.1675 | 91.0953 | 0 | 91.0953 | 0 | 0 | 2.3232 | 0 | 4.1883 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0909 | 0 | 5.4063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7695 | 0 | 0 | 22.6195 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 91.0953 | 0 | 525.1675 | 616.2627
| 30.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.2938 | 0 | 525.2938 | 112.9564 | 0 | 112.9563 | 0 | 0 | 2.2004 | 0 | 3.5801 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9804 | 0 | 5.2958 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2221 | 0 | 0 | 22.0721 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 112.9564 | 0 | 525.2938 | 638.2501
| 30.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.1646 | 0 | 525.1646 | 66.2378 | 0 | 66.2378 | 0 | 0 | 1.7107 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0969 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5396 | 0 | 4.855 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3482 | 0 | 0 | 20.1982 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 66.2378 | 0 | 525.1646 | 591.4024
| 30.01.2016 22:00 | 14.1641 | 11.4873 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 510.1955 | 0 | 510.1955 | 23.7089 | 0 | 23.7089 | 0 | 0 | 0.81246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7006 | 32.8207 | 4.8908 | 37.7116 | 0 | 0.73121 | 0 | 4.0466 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8624 | 16.4104 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 23.7089 | 0 | 510.1955 | 533.9044
| 30.01.2016 23:00 | 12.4642 | 9.7874 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 402.9525 | 0 | 402.9525 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9427 | 27.9639 | 4.8908 | 32.8547 | 0 | 0.04905 | 0 | 3.3644 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.434 | 13.982 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5.51 | 0 | 402.9525 | 408.4625
| 31.01.2016 00:00 | 14.2365 | 11.5596 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 470.7522 | 0 | 470.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4558 | 33.0274 | 4.8908 | 37.9183 | 0 | 0.51089 | 0 | 3.8263 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9657 | 16.5137 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 470.7522 | 470.7522
| 31.01.2016 01:00 | 14.3909 | 11.714 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 547.4539 | 0 | 547.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5444 | 33.4686 | 4.8908 | 38.3595 | 0 | 0.59055 | 0 | 3.9059 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.1863 | 16.7343 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 547.4539 | 547.4539
| 31.01.2016 02:00 | 15.5268 | 12.8499 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 541.9773 | 0 | 541.9773 | 45.4645 | 0 | 45.4645 | 0 | 0 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9097 | 36.7141 | 4.8908 | 41.6049 | 0 | 0.91934 | 0 | 4.2347 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.809 | 18.357 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 45.4645 | 0 | 541.9773 | 587.4418
| 31.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.9174 | 0 | 70.4482 | 525.4692 | 0 | 1.7769 | 0 | 3.4908 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5992 | 0 | 4.9146 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1417 | 0 | 0 | 21.9917 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 70.4482 | 525.4692 | 0 | 595.9174
| 31.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 524.845 | 0 | 524.845 | 35.1906 | 0 | 35.1906 | 0 | 0 | 2.8714 | 0 | 8.3429 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1025 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5843 | 0 | 5.8997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5086 | 0 | 0 | 26.3586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 35.1906 | 0 | 524.845 | 560.0356
| 31.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.3989 | 0 | 525.3989 | 74.5687 | 0 | 74.5687 | 0 | 0 | 3.7926 | 0 | 10.8292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.51 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4133 | 0 | 6.7287 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7463 | 0 | 0 | 28.5963 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 74.5687 | 0 | 525.3989 | 599.9676
| 31.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.405 | 0 | 525.405 | 98.513 | 0 | 98.513 | 0 | 0 | 3.8419 | 0 | 11.0456 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7758 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4577 | 0 | 6.7731 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9411 | 0 | 0 | 28.7911 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 98.513 | 0 | 525.405 | 623.918
| 31.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 525.9212 | 0 | 525.9212 | 97.2215 | 0 | 97.2215 | 0 | 0 | 3.6673 | 0 | 10.3119 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3006 | 0 | 6.616 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2807 | 0 | 0 | 28.1307 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 97.2215 | 0 | 525.9212 | 623.1427
| 31.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 581.1239 | 0 | 581.1239 | 27.546 | 0 | 27.546 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 9.1913 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4881 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0678 | 0 | 6.3831 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2722 | 0 | 0 | 27.1222 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 27.546 | 0 | 581.1239 | 608.6699
| 31.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 632.2186 | 0 | 632.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0 | 8.0942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1515 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8522 | 0 | 6.1675 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2848 | 0 | 0 | 26.1348 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 632.2186 | 632.2186
| 31.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 613.1975 | 0 | 613.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 7.4823 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7174 | 0 | 6.0328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7341 | 0 | 0 | 25.5841 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 613.1975 | 613.1975
| 31.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 607.9062 | 0 | 607.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7196 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4476 | 0 | 5.763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5831 | 0 | 0 | 24.4331 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 607.9062 | 607.9062
| 31.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 612.7457 | 0 | 612.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 0 | 5.6778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.1735 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3468 | 0 | 5.6621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.11 | 0 | 0 | 23.96 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 612.7457 | 612.7457
| 31.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 626.4717 | 0 | 626.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 0 | 5.9794 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3954 | 0 | 5.7107 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3814 | 0 | 0 | 24.2314 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 626.4717 | 626.4717
| 31.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 588.4991 | 0 | 588.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7364 | 0 | 6.3792 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0038 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4628 | 0 | 5.7781 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7413 | 0 | 0 | 24.5913 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 588.4991 | 588.4991
| 31.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 612.4872 | 0 | 612.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 6.2968 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.921 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4624 | 0 | 5.7777 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6672 | 0 | 0 | 24.5172 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 612.4872 | 612.4872
| 31.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 606.3663 | 0 | 606.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0752 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7944 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7677 | 0 | 6.0831 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0479 | 0 | 0 | 25.8979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 606.3663 | 606.3663
| 31.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 530.742 | 0 | 530.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 8.4797 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.916 | 0 | 6.2313 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6317 | 0 | 0 | 26.4817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 530.742 | 530.742
| 31.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 458.9538 | 0 | 458.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 8.4226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9351 | 0 | 6.2504 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5803 | 0 | 0 | 26.4303 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 458.9538 | 458.9538
| 31.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 527.9207 | 0 | 527.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 8.4195 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5689 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9351 | 0 | 6.2504 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5776 | 0 | 0 | 26.4276 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 527.9207 | 527.9207
| 31.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 450.049 | 0 | 450.049 | 65.4226 | 0 | 65.4226 | 0 | 0 | 3.0858 | 0 | 7.6536 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6275 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7772 | 0 | 6.0926 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8882 | 0 | 0 | 25.7382 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 65.4226 | 0 | 450.049 | 515.4716
| 31.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 362.8395 | 0 | 362.8395 | 144.0063 | 0 | 144.0063 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 4.6369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9254 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1602 | 0 | 5.4756 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1732 | 0 | 0 | 23.0232 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 144.0063 | 0 | 362.8395 | 506.8458
| 31.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.1709 | 0 | 363.1709 | 161.5199 | 0 | 161.5199 | 0 | 0 | 1.7522 | 0 | 2.1426 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.783 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.577 | 0 | 4.8924 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9283 | 0 | 0 | 20.7783 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 161.5199 | 0 | 363.1709 | 524.6908
| 31.01.2016 23:00 | 14.7195 | 12.0426 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 495.1533 | 0 | 495.1533 | 57.0922 | 0 | 57.0922 | 0 | 0 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7174 | 34.4074 | 4.8908 | 39.2982 | 0 | 0.74628 | 0 | 4.0616 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6557 | 17.2037 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 57.0922 | 0 | 495.1533 | 552.2454
| 01.02.2016 00:00 | 13.4375 | 10.7606 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 522.8786 | 0 | 522.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1487 | 30.7445 | 4.8908 | 35.6354 | 0 | 0.23447 | 0 | 3.5498 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8243 | 15.3723 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 522.8786 | 522.8786
| 01.02.2016 01:00 | 14.042 | 11.3652 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 419.8431 | 0 | 419.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3875 | 32.4719 | 4.8908 | 37.3627 | 0 | 0.44934 | 0 | 3.7647 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.6879 | 16.2359 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 419.8431 | 419.8431
| 01.02.2016 02:00 | 14.6559 | 11.979 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 335.0408 | 0 | 335.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5698 | 34.2257 | 4.8908 | 39.1165 | 0 | 0.61348 | 0 | 3.9288 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5648 | 17.1128 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 335.0408 | 335.0409
| 01.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 308.5861 | 0 | 308.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 1.2289 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3907 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1463 | 0 | 4.4616 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.106 | 0 | 0 | 19.956 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 308.5861 | 308.5861
| 01.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 334.7702 | 0 | 334.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3796 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.1437 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1416 | 0 | 5.457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2884 | 0 | 0 | 24.1384 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 334.7702 | 334.7702
| 01.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 249.045 | 0 | 249.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1357 | 0 | 12.9777 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7222 | 0 | 7.0375 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.68 | 0 | 0 | 30.53 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 249.045 | 249.045
| 01.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.6421 | 0 | 128.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5401 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3461 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0861 | 0 | 7.4015 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.426 | 0 | 0 | 32.276 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.6421 | 128.6421
| 01.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.9466 | 0 | 133.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3354 | 0 | 13.9455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9019 | 0 | 7.2172 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.551 | 0 | 0 | 31.401 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.9466 | 133.9466
| 01.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.7678 | 0 | 112.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 12.152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0009 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5647 | 0 | 6.88 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9368 | 0 | 0 | 29.7868 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.7678 | 112.7678
| 01.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.6103 | 0 | 40.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5269 | 0 | 10.1753 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1742 | 0 | 6.4895 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1577 | 0 | 0 | 28.0077 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.6103 | 40.6103
| 01.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.297 | 0 | 33.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 0 | 8.1586 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7788 | 0 | 6.0941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3428 | 0 | 0 | 26.1928 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.297 | 33.297
| 01.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.7698 | 0 | 74.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8435 | 0 | 7.1511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5591 | 0 | 5.8745 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.436 | 0 | 0 | 25.286 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.7698 | 74.7698
| 01.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 167.0165 | 0 | 167.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 6.0519 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.547 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3462 | 0 | 5.6616 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4467 | 0 | 0 | 24.2967 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 167.0165 | 167.0165
| 01.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 239.5993 | 0 | 239.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 0 | 5.6314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0219 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.252 | 0 | 5.5674 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0683 | 0 | 0 | 23.9183 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 239.5993 | 239.5993
| 01.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 303.4014 | 0 | 303.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4909 | 0 | 5.5334 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9124 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2418 | 0 | 5.5572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.98 | 0 | 0 | 23.83 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 303.4014 | 303.4014
| 01.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 374.5071 | 0 | 374.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6588 | 0 | 6.3004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8474 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3929 | 0 | 5.7083 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6704 | 0 | 0 | 24.5204 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 374.5071 | 374.5071
| 01.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 381.8496 | 0 | 381.8496 | 130.4 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 2.8445 | 0 | 6.9907 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7234 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5601 | 0 | 5.8754 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2916 | 0 | 0 | 25.1416 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 130.4 | 0 | 381.8496 | 512.2496
| 01.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.2343 | 0 | 160.2343 | 465.1199 | 0 | 465.1199 | 0 | 0 | 3.0907 | 0 | 8.0153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9942 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7816 | 0 | 6.097 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2138 | 0 | 0 | 26.0638 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 465.1199 | 0 | 160.2343 | 625.3541
| 01.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 219.8321 | 0 | 219.8321 | 433.1963 | 0 | 433.1964 | 0 | 0 | 3.2396 | 0 | 8.4847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9157 | 0 | 6.231 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6363 | 0 | 0 | 26.4863 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 433.1963 | 0 | 219.8321 | 653.0285
| 01.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.3705 | 0 | 363.3705 | 291.3729 | 0 | 291.3729 | 0 | 0 | 3.3137 | 0 | 8.6895 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9823 | 0 | 6.2977 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8206 | 0 | 0 | 26.6706 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 291.3729 | 0 | 363.3705 | 654.7434
| 01.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 362.9678 | 0 | 362.9678 | 291.3904 | 0 | 291.3904 | 0 | 0 | 3.0847 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5145 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7763 | 0 | 6.0916 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7874 | 0 | 0 | 25.6374 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 291.3904 | 0 | 362.9678 | 654.3582
| 01.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.7021 | 0 | 363.7021 | 289.027 | 0 | 289.027 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 4.329 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5823 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1287 | 0 | 5.444 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8961 | 0 | 0 | 22.7461 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 289.027 | 0 | 363.7021 | 652.7291
| 01.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.4283 | 0 | 363.4283 | 286.8591 | 0 | 286.859 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 0.51594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8332 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2862 | 0 | 4.6016 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.46435 | 0 | 0 | 19.3143 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 286.8591 | 0 | 363.4283 | 650.2874
| 01.02.2016 23:00 | 13.8292 | 11.1523 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.3388 | 0 | 364.3388 | 286.0322 | 0 | 286.0322 | 0 | 0 | 0.53882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.427 | 31.8638 | 4.8908 | 36.7547 | 0 | 0.48494 | 0 | 3.8003 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3839 | 15.9319 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 286.0322 | 0 | 364.3388 | 650.3711
| 02.02.2016 00:00 | 11.6181 | 9.1489 | 1.9824 | 0 | 0.21425 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.0507 | 0 | 364.0507 | 280.0398 | 0 | 280.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54936 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3368 | 26.1398 | 4.8908 | 31.0306 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 2.778 | 0 | 0.26369 | 0 | 0 | 0 | 13.5219 | 13.0699 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 280.0398 | 0 | 364.0507 | 644.0905
| 02.02.2016 01:00 | 12.3192 | 9.6938 | 1.9824 | 0 | 0.37053 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.0343 | 0 | 279.248 | 362.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95008 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7375 | 27.6965 | 4.8908 | 32.5874 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 2.778 | 0 | 0.45604 | 0 | 0 | 0 | 14.3003 | 13.8483 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 279.248 | 362.7863 | 0 | 642.0343
| 02.02.2016 02:00 | 12.879 | 10.2021 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.2834 | 0 | 242.5454 | 363.738 | 0 | 0.06031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9485 | 29.1489 | 4.8908 | 34.0398 | 0 | 0.054279 | 0 | 3.3696 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0265 | 14.5745 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 242.5454 | 363.738 | 0 | 606.2834
| 02.02.2016 03:00 | 14.3268 | 11.6499 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 362.9522 | 0 | 362.9522 | 230.8615 | 0 | 230.8615 | 0 | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4611 | 33.2854 | 4.8908 | 38.1763 | 0 | 0.51566 | 0 | 3.831 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0947 | 16.6427 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 230.8615 | 0 | 362.9522 | 593.8136
| 02.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.5995 | 0 | 363.5995 | 275.3725 | 0 | 275.3725 | 0 | 0 | 1.5582 | 0 | 2.2072 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6536 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4024 | 0 | 4.7178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9865 | 0 | 0 | 20.8365 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 275.3725 | 0 | 363.5995 | 638.972
| 02.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.0409 | 0 | 363.0409 | 255.5865 | 0 | 255.5865 | 0 | 0 | 3.1345 | 0 | 8.6262 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8211 | 0 | 6.1364 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7636 | 0 | 0 | 26.6136 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 255.5865 | 0 | 363.0409 | 618.6274
| 02.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.1344 | 0 | 364.1344 | 258.6131 | 0 | 258.6131 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1355 | 0 | 6.4508 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2691 | 0 | 0 | 28.1191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 258.6131 | 0 | 364.1344 | 622.7475
| 02.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.7066 | 0 | 364.7066 | 270.8902 | 0 | 270.8902 | 0 | 0 | 3.4343 | 0 | 10.1094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4319 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0909 | 0 | 6.4063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0985 | 0 | 0 | 27.9485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 270.8902 | 0 | 364.7066 | 635.5968
| 02.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.3086 | 0 | 364.3086 | 262.8078 | 0 | 262.8078 | 0 | 0 | 3.0209 | 0 | 8.1042 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7188 | 0 | 6.0342 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2938 | 0 | 0 | 26.1438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 262.8078 | 0 | 364.3086 | 627.1164
| 02.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.1637 | 0 | 365.1637 | 286.7757 | 0 | 286.7757 | 0 | 0 | 2.6066 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6928 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.346 | 0 | 5.6613 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5782 | 0 | 0 | 24.4282 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 286.7757 | 0 | 365.1637 | 651.9393
| 02.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.7852 | 0 | 364.7852 | 287.2727 | 0 | 287.2727 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 4.6824 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8417 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.044 | 0 | 5.3593 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2142 | 0 | 0 | 23.0642 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 287.2727 | 0 | 364.7852 | 652.0579
| 02.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.2029 | 0 | 363.2029 | 274.0063 | 0 | 274.0063 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 3.5494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4459 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8075 | 0 | 5.1228 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1945 | 0 | 0 | 22.0445 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 274.0063 | 0 | 363.2029 | 637.2092
| 02.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.03 | 0 | 364.03 | 250.6527 | 0 | 250.6527 | 0 | 0 | 1.8482 | 0 | 2.8266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6634 | 0 | 4.9788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5439 | 0 | 0 | 21.3939 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 250.6527 | 0 | 364.03 | 614.6827
| 02.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.4889 | 0 | 364.4889 | 287.4272 | 0 | 287.4272 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.147 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5875 | 0 | 4.9028 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2455 | 0 | 0 | 21.0955 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 287.4272 | 0 | 364.4889 | 651.9161
| 02.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.449 | 0 | 365.449 | 284.0045 | 0 | 284.0045 | 0 | 0 | 1.7349 | 0 | 2.3124 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5614 | 0 | 4.8768 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0812 | 0 | 0 | 20.9312 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 284.0045 | 0 | 365.449 | 649.4535
| 02.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.9805 | 0 | 364.9805 | 255.0648 | 0 | 255.0648 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6176 | 0 | 4.933 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2977 | 0 | 0 | 21.1477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 255.0648 | 0 | 364.9805 | 620.0453
| 02.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.8964 | 0 | 363.8964 | 256.6491 | 0 | 256.6491 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1939 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7917 | 0 | 5.1071 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9835 | 0 | 0 | 21.8335 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 256.6491 | 0 | 363.8964 | 620.5455
| 02.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.4948 | 0 | 364.4948 | 277.3996 | 0 | 277.3996 | 0 | 0 | 2.0831 | 0 | 3.5843 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8748 | 0 | 5.1902 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2258 | 0 | 0 | 22.0758 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 277.3996 | 0 | 364.4948 | 641.8944
| 02.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.6056 | 0 | 363.6056 | 271.3019 | 0 | 271.3019 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 4.0909 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0089 | 0 | 5.3242 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6818 | 0 | 0 | 22.5318 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 271.3019 | 0 | 363.6056 | 634.9075
| 02.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.4193 | 0 | 364.4193 | 236.896 | 0 | 236.896 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 4.3027 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0729 | 0 | 5.3883 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8725 | 0 | 0 | 22.7225 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 236.896 | 0 | 364.4193 | 601.3152
| 02.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.1849 | 0 | 364.1849 | 283.1895 | 0 | 283.1895 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9064 | 0 | 5.2217 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.039 | 0 | 0 | 21.889 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 283.1895 | 0 | 364.1849 | 647.3744
| 02.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.2852 | 0 | 364.2852 | 265.4898 | 0 | 265.4898 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 0.43345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7844 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3165 | 0 | 4.6318 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.39011 | 0 | 0 | 19.2401 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 265.4898 | 0 | 364.2852 | 629.775
| 02.02.2016 22:00 | 13.8918 | 11.2149 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.5016 | 0 | 363.5016 | 266.9447 | 0 | 266.9447 | 0 | 0 | 0.69519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5834 | 32.0425 | 4.8908 | 36.9334 | 0 | 0.62567 | 0 | 3.941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4733 | 16.0213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 266.9447 | 0 | 363.5016 | 630.4464
| 02.02.2016 23:00 | 12.2845 | 9.6173 | 1.9824 | 0.012382 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.3843 | 0 | 363.3843 | 286.7474 | 0 | 286.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04226 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8554 | 27.4779 | 4.8908 | 32.3687 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 2.778 | 0.025356 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1909 | 13.7389 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 286.7474 | 0 | 363.3843 | 650.1317
| 03.02.2016 00:00 | 12.6365 | 9.965 | 1.9824 | 0.016661 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.0663 | 0 | 364.0663 | 287.6764 | 0 | 287.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056865 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.87 | 28.4714 | 4.8908 | 33.3623 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 2.778 | 0.034119 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6877 | 14.2357 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 287.6764 | 0 | 364.0663 | 651.7427
| 03.02.2016 01:00 | 13.2343 | 10.5574 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.5209 | 0 | 363.5209 | 280.324 | 0 | 280.324 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1084 | 30.164 | 4.8908 | 35.0549 | 0 | 0.19823 | 0 | 3.5136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.534 | 15.082 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 280.324 | 0 | 363.5209 | 643.8449
| 03.02.2016 02:00 | 13.7851 | 11.1082 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.59 | 0 | 363.59 | 272.8809 | 0 | 272.8809 | 0 | 0 | 0.38345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2716 | 31.7377 | 4.8908 | 36.6285 | 0 | 0.3451 | 0 | 3.6605 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3208 | 15.8688 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 272.8809 | 0 | 363.59 | 636.4709
| 03.02.2016 03:00 | 15.3572 | 12.6803 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.4113 | 0 | 363.4113 | 270.555 | 0 | 270.555 | 0 | 0 | 0.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8284 | 36.2294 | 4.8908 | 41.1202 | 0 | 0.84618 | 0 | 4.1615 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 18.1147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 270.555 | 0 | 363.4113 | 633.9663
| 03.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 390.4844 | 0 | 390.4844 | 257.8256 | 0 | 257.8255 | 0 | 0 | 2.0113 | 0 | 4.2046 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1041 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8102 | 0 | 5.1255 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7842 | 0 | 0 | 22.6342 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 257.8256 | 0 | 390.4844 | 648.3099
| 03.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.3931 | 0 | 465.3931 | 187.9277 | 0 | 187.9277 | 0 | 0 | 3.7259 | 0 | 11.1875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8016 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3533 | 0 | 6.6687 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0687 | 0 | 0 | 28.9187 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 187.9277 | 0 | 465.3931 | 653.3208
| 03.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 464.4505 | 0 | 464.4505 | 188.3049 | 0 | 188.305 | 0 | 0 | 4.1061 | 0 | 13.0094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0037 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6955 | 0 | 7.0108 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7085 | 0 | 0 | 30.5585 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 188.3049 | 0 | 464.4505 | 652.7555
| 03.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 464.6459 | 0 | 464.6459 | 160.6345 | 0 | 160.6345 | 0 | 0 | 4.0518 | 0 | 12.8006 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6466 | 0 | 6.962 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5206 | 0 | 0 | 30.3706 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 160.6345 | 0 | 464.6459 | 625.2804
| 03.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.029 | 0 | 465.029 | 126.5626 | 0 | 126.5626 | 0 | 0 | 3.6029 | 0 | 10.623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2426 | 0 | 6.558 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5607 | 0 | 0 | 28.4107 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 126.5626 | 0 | 465.029 | 591.5917
| 03.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 395.1317 | 0 | 395.1317 | 207.8902 | 0 | 207.8902 | 0 | 0 | 3.1528 | 0 | 8.5518 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5927 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8375 | 0 | 6.1528 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6966 | 0 | 0 | 26.5466 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 207.8902 | 0 | 395.1317 | 603.022
| 03.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.0099 | 0 | 364.0099 | 237.1507 | 0 | 237.1507 | 0 | 0 | 2.7882 | 0 | 6.9053 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5817 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5094 | 0 | 5.8247 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2148 | 0 | 0 | 25.0648 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 237.1507 | 0 | 364.0099 | 601.1606
| 03.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.7503 | 0 | 365.7503 | 245.5509 | 0 | 245.5509 | 0 | 0 | 2.5026 | 0 | 5.6741 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2524 | 0 | 5.5677 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1067 | 0 | 0 | 23.9567 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 245.5509 | 0 | 365.7503 | 611.3012
| 03.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.599 | 0 | 364.599 | 259.4269 | 0 | 259.4269 | 0 | 0 | 2.3288 | 0 | 4.8893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0959 | 0 | 5.4113 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4004 | 0 | 0 | 23.2504 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 259.4269 | 0 | 364.599 | 624.0258
| 03.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.0408 | 0 | 364.0408 | 272.9347 | 0 | 272.9347 | 0 | 0 | 2.2371 | 0 | 4.5291 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6544 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0134 | 0 | 5.3287 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0762 | 0 | 0 | 22.9262 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 272.9347 | 0 | 364.0408 | 636.9755
| 03.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.7013 | 0 | 363.7013 | 231.5331 | 0 | 231.5331 | 0 | 0 | 2.2058 | 0 | 4.3318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4258 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9853 | 0 | 5.3006 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8986 | 0 | 0 | 22.7486 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 231.5331 | 0 | 363.7013 | 595.2343
| 03.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.9961 | 0 | 363.9961 | 204.9506 | 0 | 204.9506 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 4.5945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0465 | 0 | 5.3619 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1351 | 0 | 0 | 22.9851 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 204.9506 | 0 | 363.9961 | 568.9467
| 03.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.6095 | 0 | 363.6095 | 190.2433 | 0 | 190.2433 | 0 | 0 | 2.4845 | 0 | 5.4243 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.797 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2361 | 0 | 5.5514 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8818 | 0 | 0 | 23.7318 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 190.2433 | 0 | 363.6095 | 553.8528
| 03.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.6505 | 0 | 363.6505 | 195.0223 | 0 | 195.0223 | 0 | 0 | 2.5855 | 0 | 5.7201 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.1938 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3269 | 0 | 5.6423 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1481 | 0 | 0 | 23.9981 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 195.0223 | 0 | 363.6505 | 558.6728
| 03.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.3358 | 0 | 363.3358 | 166.5174 | 0 | 166.5174 | 0 | 0 | 2.7477 | 0 | 6.2721 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.908 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4729 | 0 | 5.7883 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6449 | 0 | 0 | 24.4949 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 166.5174 | 0 | 363.3358 | 529.8532
| 03.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.4783 | 0 | 363.4783 | 193.7474 | 0 | 193.7474 | 0 | 0 | 2.8253 | 0 | 6.5034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2169 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5427 | 0 | 5.8581 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8531 | 0 | 0 | 24.7031 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 193.7474 | 0 | 363.4783 | 557.2257
| 03.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.9993 | 0 | 363.9993 | 168.8714 | 0 | 168.8714 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 5.4982 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0109 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.362 | 0 | 5.6774 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9484 | 0 | 0 | 23.7984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 168.8714 | 0 | 363.9993 | 532.8707
| 03.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 363.7508 | 0 | 363.7508 | 113.4121 | 0 | 113.4121 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 2.3001 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.721 | 0 | 5.0364 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0701 | 0 | 0 | 20.9201 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 113.4121 | 0 | 363.7508 | 477.1629
| 03.02.2016 22:00 | 14.8957 | 12.2188 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 378.3118 | 0 | 378.3118 | 91.0656 | 0 | 91.0656 | 0 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9651 | 34.911 | 4.8908 | 39.8018 | 0 | 0.96921 | 0 | 4.2846 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9075 | 17.4555 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 91.0656 | 0 | 378.3118 | 469.3774
| 03.02.2016 23:00 | 13.1542 | 10.4773 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 464.865 | 0 | 464.865 | 24.2114 | 0 | 24.2114 | 0 | 0 | 0.29577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1839 | 29.9352 | 4.8908 | 34.8261 | 0 | 0.26619 | 0 | 3.5815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.4196 | 14.9676 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 24.2114 | 0 | 464.865 | 489.0763
| 04.02.2016 00:00 | 15.0241 | 12.3473 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.4609 | 0 | 465.4609 | 38.6929 | 0 | 38.6929 | 0 | 0 | 0.83936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7275 | 35.2779 | 4.8908 | 40.1687 | 0 | 0.75542 | 0 | 4.0708 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0909 | 17.6389 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 38.6929 | 0 | 465.4609 | 504.1538
| 04.02.2016 01:00 | 15.5417 | 12.8648 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.3066 | 0 | 465.3066 | 22.3191 | 0 | 22.3191 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9311 | 36.7566 | 4.8908 | 41.6475 | 0 | 0.9386 | 0 | 4.254 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.8303 | 18.3783 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 22.3191 | 0 | 465.3066 | 487.6257
| 04.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.0674 | 0 | 465.0674 | 61.2521 | 0 | 61.2521 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.245 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1449 | 0 | 4.4603 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.97624 | 0 | 0 | 19.8262 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 61.2521 | 0 | 465.0674 | 526.3196
| 04.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 514.9895 | 0 | 514.9895 | 16.057 | 0 | 16.057 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 3.0585 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5516 | 0 | 4.867 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7527 | 0 | 0 | 21.6027 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 16.057 | 0 | 514.9895 | 531.0464
| 04.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 559.1205 | 0 | 559.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8711 | 0 | 8.1434 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9027 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5839 | 0 | 5.8993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3291 | 0 | 0 | 26.1791 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 559.1205 | 559.1205
| 04.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 554.7481 | 0 | 554.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8538 | 0 | 15.9355 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3684 | 0 | 7.6838 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.342 | 0 | 0 | 33.192 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 554.7481 | 554.7481
| 04.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 486.2647 | 0 | 486.2647 | 72.4351 | 0 | 72.4351 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 17.4354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6395 | 0 | 7.9549 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.6919 | 0 | 0 | 34.5419 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 72.4351 | 0 | 486.2647 | 558.6998
| 04.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 464.1336 | 0 | 464.1336 | 42.3566 | 0 | 42.3566 | 0 | 0 | 4.9257 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.2438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4331 | 0 | 7.7485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.787 | 0 | 0 | 33.637 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 42.3566 | 0 | 464.1336 | 506.4902
| 04.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 449.7313 | 0 | 449.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 15.1254 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6426 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1662 | 0 | 7.4815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6128 | 0 | 0 | 32.4628 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 449.7313 | 449.7313
| 04.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 431.9727 | 0 | 431.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3132 | 0 | 13.6451 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8464 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8819 | 0 | 7.1972 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2806 | 0 | 0 | 31.1306 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 431.9727 | 431.9727
| 04.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 432.3721 | 0 | 432.3721 | 7.9212 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 3.9637 | 0 | 12.022 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8739 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5674 | 0 | 6.8827 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8198 | 0 | 0 | 29.6698 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 7.9212 | 0 | 432.3721 | 440.2933
| 04.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 446.4693 | 0 | 446.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6412 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1683 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.277 | 0 | 6.5924 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5751 | 0 | 0 | 28.4251 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 446.4693 | 446.4693
| 04.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 343.7518 | 0 | 343.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5073 | 0 | 10.0043 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1566 | 0 | 6.4719 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0038 | 0 | 0 | 27.8538 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 343.7518 | 343.7518
| 04.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 333.0909 | 0 | 333.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 9.6501 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0892 | 0 | 6.4045 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6851 | 0 | 0 | 27.5351 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 333.0909 | 333.0909
| 04.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 323.8951 | 0 | 323.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4686 | 0 | 9.8537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1218 | 0 | 6.4371 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8683 | 0 | 0 | 27.7183 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 323.8951 | 323.8951
| 04.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 316.7467 | 0 | 316.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5455 | 0 | 10.1615 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1909 | 0 | 6.5063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1454 | 0 | 0 | 27.9954 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 316.7467 | 316.7467
| 04.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 246.4102 | 0 | 246.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6599 | 0 | 10.5403 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2939 | 0 | 6.6092 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4862 | 0 | 0 | 28.3362 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 246.4102 | 246.4102
| 04.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 238.9958 | 0 | 238.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7138 | 0 | 10.6152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2172 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3425 | 0 | 6.6578 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5537 | 0 | 0 | 28.4037 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 238.9958 | 238.9958
| 04.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.9522 | 0 | 229.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0 | 10.5215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3565 | 0 | 6.6719 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4693 | 0 | 0 | 28.3193 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.9522 | 229.9523
| 04.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 288.0349 | 0 | 288.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6886 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3197 | 0 | 6.6351 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.279 | 0 | 0 | 28.129 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 288.0349 | 288.0349
| 04.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 378.1548 | 0 | 378.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3813 | 0 | 8.8778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1473 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0432 | 0 | 6.3586 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.99 | 0 | 0 | 26.84 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 378.1548 | 378.1548
| 04.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 338.1466 | 0 | 338.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 5.7283 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2818 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3988 | 0 | 5.7141 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1555 | 0 | 0 | 24.0055 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 338.1466 | 338.1466
| 04.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 334.4319 | 0 | 334.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 2.4691 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.217 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6738 | 0 | 4.9891 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2222 | 0 | 0 | 21.0722 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 334.4319 | 334.4319
| 04.02.2016 23:00 | 15.3473 | 12.6704 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 339.0587 | 0 | 339.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9447 | 36.2012 | 4.8908 | 41.0921 | 0 | 0.95086 | 0 | 4.2662 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5526 | 18.1006 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 339.0587 | 339.0587
| 05.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 295.747 | 0 | 295.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0323 | 0 | 4.3476 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.42959 | 0 | 0 | 19.2796 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 295.747 | 295.747
| 05.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 280.2826 | 0 | 280.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2459 | 0 | 4.5613 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.308 | 0 | 0 | 20.158 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 280.2826 | 280.2826
| 05.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 275.8172 | 0 | 275.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3966 | 0 | 4.712 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0156 | 0 | 0 | 20.8656 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 275.8172 | 275.8172
| 05.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 192.3647 | 0 | 192.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 0 | 4.2749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8191 | 0 | 5.1344 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8474 | 0 | 0 | 22.6974 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 192.3647 | 192.3647
| 05.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 223.4819 | 0 | 223.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2573 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8957 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9316 | 0 | 6.2469 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7752 | 0 | 0 | 27.6252 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 223.4819 | 223.4819
| 05.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 249.3039 | 0 | 249.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 19.1127 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0276 | 0 | 8.343 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.2014 | 0 | 0 | 36.0514 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 249.3039 | 249.3039
| 05.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 260.6704 | 0 | 260.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 20.8242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6416 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3362 | 0 | 8.6516 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.7418 | 0 | 0 | 37.5918 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 260.6704 | 260.6704
| 05.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.5289 | 0 | 233.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 19.6034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0895 | 0 | 8.4048 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.643 | 0 | 0 | 36.493 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.5289 | 233.5289
| 05.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.4436 | 0 | 202.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 18.1104 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3167 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7862 | 0 | 8.1016 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2994 | 0 | 0 | 35.1494 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.4436 | 202.4436
| 05.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 212.1934 | 0 | 212.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9957 | 0 | 16.6076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4961 | 0 | 7.8114 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.9468 | 0 | 0 | 33.7968 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 212.1934 | 212.1933
| 05.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.8259 | 0 | 143.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6195 | 0 | 14.8617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3694 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1576 | 0 | 7.473 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3755 | 0 | 0 | 32.2255 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.8259 | 143.8259
| 05.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.9912 | 0 | 143.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2367 | 0 | 13.1933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3182 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.813 | 0 | 7.1284 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.874 | 0 | 0 | 30.724 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.9912 | 143.9912
| 05.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.4038 | 0 | 171.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0752 | 0 | 12.4217 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3851 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6677 | 0 | 6.9831 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1795 | 0 | 0 | 30.0295 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.4038 | 171.4038
| 05.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.7595 | 0 | 147.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 11.9966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5874 | 0 | 6.9027 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7969 | 0 | 0 | 29.6469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.7595 | 147.7595
| 05.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.5347 | 0 | 140.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0162 | 0 | 12.1717 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0761 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6146 | 0 | 6.93 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9545 | 0 | 0 | 29.8045 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.5347 | 140.5347
| 05.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.6561 | 0 | 127.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0993 | 0 | 12.5042 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6894 | 0 | 7.0047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.2538 | 0 | 0 | 30.1038 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.6561 | 127.6561
| 05.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.0755 | 0 | 133.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 12.9645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0858 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8097 | 0 | 7.1251 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6681 | 0 | 0 | 30.5181 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.0755 | 133.0755
| 05.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.2648 | 0 | 161.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3279 | 0 | 13.2316 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8951 | 0 | 7.2105 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9084 | 0 | 0 | 30.7584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.2648 | 161.2648
| 05.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.2987 | 0 | 173.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3722 | 0 | 13.2693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5297 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.935 | 0 | 7.2503 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9424 | 0 | 0 | 30.7924 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.2987 | 173.2987
| 05.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.5383 | 0 | 172.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2847 | 0 | 12.8196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9925 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8562 | 0 | 7.1716 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5377 | 0 | 0 | 30.3877 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.5383 | 172.5383
| 05.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 167.7967 | 0 | 167.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2816 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5823 | 0 | 6.8976 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2718 | 0 | 0 | 29.1218 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 167.7967 | 167.7967
| 05.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.622 | 0 | 132.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 | 0 | 8.0631 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1681 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8951 | 0 | 6.2105 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2568 | 0 | 0 | 26.1068 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.622 | 132.622
| 05.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.1089 | 0 | 148.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 4.2672 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.063 | 0 | 5.3784 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8405 | 0 | 0 | 22.6905 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.1089 | 148.1089
| 05.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 177.985 | 0 | 177.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3714 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2541 | 0 | 4.5695 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.98075 | 0 | 0 | 19.8307 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 177.985 | 177.985
| 06.02.2016 00:00 | 13.642 | 10.9651 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.8399 | 0 | 148.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2762 | 31.3289 | 4.8908 | 36.2198 | 0 | 0.34921 | 0 | 3.6646 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1165 | 15.6645 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.8399 | 148.8399
| 06.02.2016 01:00 | 14.2543 | 11.5774 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.9574 | 0 | 181.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5077 | 33.0782 | 4.8908 | 37.9691 | 0 | 0.55753 | 0 | 3.8729 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9911 | 16.5391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 181.9574 | 181.9574
| 06.02.2016 02:00 | 14.8222 | 12.1453 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 209.831 | 0 | 209.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6963 | 34.701 | 4.8908 | 39.5918 | 0 | 0.72727 | 0 | 4.0426 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8025 | 17.3505 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 209.831 | 209.831
| 06.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 192.9369 | 0 | 192.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0.60886 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0964 | 0 | 4.4117 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.54797 | 0 | 0 | 19.398 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 192.9369 | 192.9369
| 06.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.7459 | 0 | 183.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2963 | 0 | 5.3701 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5546 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0667 | 0 | 5.382 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8331 | 0 | 0 | 23.6831 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.7459 | 183.746
| 06.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.2062 | 0 | 205.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3294 | 0 | 13.5033 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7209 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8965 | 0 | 7.2118 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1529 | 0 | 0 | 31.0029 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.2062 | 205.2062
| 06.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.7182 | 0 | 181.7182 | 72.5855 | 0 | 72.5855 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 13.7971 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9546 | 0 | 7.27 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4174 | 0 | 0 | 31.2674 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 72.5855 | 0 | 181.7182 | 254.3038
| 06.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 167.6864 | 0 | 167.6864 | 65.2861 | 0 | 65.2861 | 0 | 0 | 4.1543 | 0 | 12.7332 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7389 | 0 | 7.0543 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4599 | 0 | 0 | 30.3099 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 65.2861 | 0 | 167.6864 | 232.9726
| 06.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.2452 | 0 | 229.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 11.2121 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.435 | 0 | 6.7504 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0909 | 0 | 0 | 28.9409 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.2452 | 229.2452
| 06.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 179.6952 | 0 | 179.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5762 | 0 | 10.1115 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5759 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2186 | 0 | 6.5339 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1004 | 0 | 0 | 27.9504 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 179.6952 | 179.6952
| 06.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.2283 | 0 | 189.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3616 | 0 | 9.1704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0255 | 0 | 6.3408 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2534 | 0 | 0 | 27.1034 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.2283 | 189.2283
| 06.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 257.8764 | 0 | 257.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9541 | 0 | 7.3448 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.187 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6587 | 0 | 5.974 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.6103 | 0 | 0 | 25.4603 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 257.8764 | 257.8764
| 06.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 297.976 | 0 | 297.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7354 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4619 | 0 | 5.7772 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6484 | 0 | 0 | 24.4984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 297.976 | 297.976
| 06.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 292.7757 | 0 | 292.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6688 | 0 | 5.9629 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4019 | 0 | 5.7173 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3666 | 0 | 0 | 24.2166 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 292.7757 | 292.7757
| 06.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.1664 | 0 | 263.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7013 | 0 | 6.1468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7362 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4311 | 0 | 5.7465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5321 | 0 | 0 | 24.3821 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.1664 | 263.1664
| 06.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.505 | 0 | 188.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 6.7521 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4762 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5523 | 0 | 5.8677 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0769 | 0 | 0 | 24.9269 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.505 | 188.505
| 06.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 198.3748 | 0 | 198.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 7.6781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6224 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7506 | 0 | 6.0659 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9103 | 0 | 0 | 25.7603 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 198.3748 | 198.3747
| 06.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 327.6701 | 0 | 327.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1726 | 0 | 8.0787 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8554 | 0 | 6.1707 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2708 | 0 | 0 | 26.1208 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 327.6701 | 327.6701
| 06.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 404.7223 | 0 | 404.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1664 | 0 | 7.8798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8497 | 0 | 6.1651 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0918 | 0 | 0 | 25.9418 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 404.7223 | 404.7223
| 06.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 426.5955 | 0 | 426.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0813 | 0 | 7.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4128 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7732 | 0 | 6.0886 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.699 | 0 | 0 | 25.549 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 426.5955 | 426.5955
| 06.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 414.5959 | 0 | 414.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 7.0712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6847 | 0 | 6 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3641 | 0 | 0 | 25.2141 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 414.5959 | 414.5959
| 06.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 361.6559 | 0 | 361.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 4.223 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0966 | 0 | 5.412 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8007 | 0 | 0 | 22.6507 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 361.6559 | 361.6559
| 06.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 329.7094 | 0 | 329.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4948 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3936 | 0 | 4.709 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.95232 | 0 | 0 | 19.8023 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 329.7094 | 329.7094
| 06.02.2016 23:00 | 14.5648 | 11.8879 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 354.7284 | 0 | 354.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6758 | 33.9654 | 4.8908 | 38.8562 | 0 | 0.70884 | 0 | 4.0242 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4347 | 16.9827 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 354.7284 | 354.7284
| 07.02.2016 00:00 | 14.3614 | 11.6845 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 348.523 | 0 | 348.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4391 | 33.3842 | 4.8908 | 38.275 | 0 | 0.49579 | 0 | 3.8111 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.1441 | 16.6921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 348.523 | 348.523
| 07.02.2016 01:00 | 13.9868 | 11.3099 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 292.7548 | 0 | 292.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3732 | 32.3141 | 4.8908 | 37.2049 | 0 | 0.43653 | 0 | 3.7519 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.609 | 16.157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 292.7548 | 292.7548
| 07.02.2016 02:00 | 15.0412 | 12.3643 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 310.738 | 0 | 310.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6927 | 35.3267 | 4.8908 | 40.2175 | 0 | 0.72408 | 0 | 4.0394 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1153 | 17.6633 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 310.738 | 310.738
| 07.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 336.9144 | 0 | 336.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5834 | 0 | 2.7914 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.263 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4251 | 0 | 4.7405 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5123 | 0 | 0 | 21.3623 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 336.9144 | 336.9145
| 07.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 384.2855 | 0 | 384.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9677 | 0 | 8.8522 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7081 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.671 | 0 | 5.9863 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.967 | 0 | 0 | 26.817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 384.2855 | 384.2855
| 07.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6991 | 0 | 0 | 399.6991 | 0 | 3.5937 | 0 | 10.1825 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2343 | 0 | 6.5497 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1643 | 0 | 0 | 28.0143 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 399.6991 | 0 | 399.6991
| 07.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 420.9128 | 0 | 420.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7284 | 0 | 10.7472 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3638 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3556 | 0 | 6.6709 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.6725 | 0 | 0 | 28.5225 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 420.9128 | 420.9128
| 07.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 510.9925 | 0 | 510.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4094 | 0 | 9.1926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0685 | 0 | 6.3838 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2733 | 0 | 0 | 27.1233 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 510.9925 | 510.9925
| 07.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 545.6193 | 0 | 545.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 0 | 8.2347 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8787 | 0 | 6.1941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4113 | 0 | 0 | 26.2613 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 545.6193 | 545.6193
| 07.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 538.3182 | 0 | 538.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 6.4218 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1066 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5169 | 0 | 5.8323 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7797 | 0 | 0 | 24.6297 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 538.3182 | 538.3182
| 07.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 411.5261 | 0 | 411.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5844 | 0 | 5.5645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0371 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.326 | 0 | 5.6413 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0081 | 0 | 0 | 23.8581 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 411.5261 | 411.5261
| 07.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 283.6694 | 0 | 283.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5025 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0644 | 0 | 5.3797 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8885 | 0 | 0 | 22.7385 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 283.6694 | 283.6694
| 07.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.1666 | 0 | 236.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0979 | 0 | 3.4297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4158 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8882 | 0 | 5.2035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0867 | 0 | 0 | 21.9367 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.1666 | 236.1666
| 07.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.0139 | 0 | 240.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 3.7224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7436 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9197 | 0 | 5.2351 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3501 | 0 | 0 | 22.2001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.0139 | 240.0139
| 07.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.8151 | 0 | 258.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0495 | 0 | 3.2562 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1939 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8445 | 0 | 5.1599 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9306 | 0 | 0 | 21.7806 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 258.8151 | 258.8151
| 07.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 294.6499 | 0 | 294.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3124 | 0 | 4.5072 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0812 | 0 | 5.3965 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0565 | 0 | 0 | 22.9065 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 294.6499 | 294.6499
| 07.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 370.7822 | 0 | 370.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 5.8525 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3676 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3642 | 0 | 5.6796 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2672 | 0 | 0 | 24.1172 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 370.7822 | 370.7822
| 07.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 417.6497 | 0 | 417.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8204 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3162 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5384 | 0 | 5.8538 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9468 | 0 | 0 | 24.7968 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 417.6497 | 417.6497
| 07.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 391.4097 | 0 | 391.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0701 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6927 | 0 | 6.008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.471 | 0 | 0 | 25.321 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 391.4097 | 391.4097
| 07.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 358.5796 | 0 | 358.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2251 | 0 | 8.2054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3187 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9026 | 0 | 6.218 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3848 | 0 | 0 | 26.2348 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 358.5796 | 358.5796
| 07.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 257.3797 | 0 | 257.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 7.4171 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.372 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.76 | 0 | 6.0754 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.6754 | 0 | 0 | 25.5254 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 257.3797 | 257.3797
| 07.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 273.9597 | 0 | 273.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5676 | 0 | 5.3308 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3109 | 0 | 5.6262 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7977 | 0 | 0 | 23.6477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 273.9597 | 273.9597
| 07.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.3344 | 0 | 161.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3904 | 0 | 4.7057 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.97291 | 0 | 0 | 19.8229 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.3344 | 161.3344
| 07.02.2016 23:00 | 14.1094 | 11.4325 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.5251 | 0 | 111.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5178 | 32.6643 | 4.8908 | 37.5551 | 0 | 0.56664 | 0 | 3.882 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7841 | 16.3321 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.5251 | 111.5251
| 08.02.2016 00:00 | 12.7748 | 10.0979 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 253.5866 | 0 | 253.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9146 | 28.8512 | 4.8908 | 33.7421 | 0 | 0.023743 | 0 | 3.3391 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8776 | 14.4256 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 253.5866 | 253.5866
| 08.02.2016 01:00 | 13.3437 | 10.6668 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 315.5202 | 0 | 315.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1394 | 30.4767 | 4.8908 | 35.3675 | 0 | 0.22605 | 0 | 3.5414 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6903 | 15.2383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 315.5202 | 315.5202
| 08.02.2016 02:00 | 13.9196 | 11.2427 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 167.4624 | 0 | 167.4624 | 192.7506 | 0 | 192.7506 | 0 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3104 | 32.1221 | 4.8908 | 37.0129 | 0 | 0.38001 | 0 | 3.6954 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 16.061 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 192.7506 | 0 | 167.4624 | 360.213
| 08.02.2016 03:00 | 15.4927 | 12.8158 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.0764 | 0 | 162.0764 | 318.9475 | 0 | 318.9475 | 0 | 0 | 0.97891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8671 | 36.6167 | 4.8908 | 41.5075 | 0 | 0.88102 | 0 | 4.1964 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7604 | 18.3084 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 318.9475 | 0 | 162.0764 | 481.0239
| 08.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.6291 | 0 | 162.6291 | 353.5107 | 0 | 353.5107 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 4.2718 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1798 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8179 | 0 | 5.1332 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8446 | 0 | 0 | 22.6946 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 353.5107 | 0 | 162.6291 | 516.1398
| 08.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.7749 | 0 | 162.7749 | 366.2225 | 0 | 366.2225 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 10.9541 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5156 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.306 | 0 | 6.6214 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.8587 | 0 | 0 | 28.7087 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 366.2225 | 0 | 162.7749 | 528.9974
| 08.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.3997 | 0 | 162.3997 | 443.2729 | 0 | 443.273 | 0 | 0 | 4.0532 | 0 | 12.7749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6479 | 0 | 6.9633 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4974 | 0 | 0 | 30.3474 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 443.2729 | 0 | 162.3997 | 605.6726
| 08.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.0931 | 0 | 163.0931 | 459.6844 | 0 | 459.6844 | 0 | 0 | 3.8607 | 0 | 11.8611 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.61 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4747 | 0 | 6.79 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.675 | 0 | 0 | 29.525 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 459.6844 | 0 | 163.0931 | 622.7775
| 08.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.6212 | 0 | 162.6212 | 465.5354 | 0 | 465.5354 | 0 | 0 | 3.5086 | 0 | 10.1764 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1578 | 0 | 6.4731 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1588 | 0 | 0 | 28.0088 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 465.5354 | 0 | 162.6212 | 628.1566
| 08.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.0431 | 0 | 163.0431 | 471.8421 | 0 | 471.8421 | 0 | 0 | 3.1005 | 0 | 8.3181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7905 | 0 | 6.1058 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4863 | 0 | 0 | 26.3363 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 471.8421 | 0 | 163.0431 | 634.8852
| 08.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.4328 | 0 | 252.4328 | 361.2129 | 0 | 361.2128 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | 6.4232 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.9988 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4187 | 0 | 5.7341 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7808 | 0 | 0 | 24.6308 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 361.2129 | 0 | 252.4328 | 613.6457
| 08.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 264.1072 | 0 | 264.1072 | 349.0289 | 0 | 349.0289 | 0 | 0 | 2.4579 | 0 | 5.4757 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8217 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2121 | 0 | 5.5274 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9281 | 0 | 0 | 23.7781 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 349.0289 | 0 | 264.1072 | 613.136
| 08.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 354.209 | 0 | 354.209 | 270.1641 | 0 | 270.1641 | 0 | 0 | 2.2354 | 0 | 4.4426 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0119 | 0 | 5.3272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9983 | 0 | 0 | 22.8483 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 270.1641 | 0 | 354.209 | 624.3731
| 08.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 467.5171 | 0 | 467.5171 | 167.2213 | 0 | 167.2213 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 4.0472 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0723 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9233 | 0 | 5.2386 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6425 | 0 | 0 | 22.4925 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 167.2213 | 0 | 467.5171 | 634.7384
| 08.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 467.4676 | 0 | 467.4676 | 126.6587 | 0 | 126.6587 | 0 | 0 | 2.1263 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9695 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9137 | 0 | 5.229 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5595 | 0 | 0 | 22.4095 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 126.6587 | 0 | 467.4676 | 594.1262
| 08.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.7332 | 0 | 465.7332 | 156.4952 | 0 | 156.4952 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 4.6762 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8486 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0558 | 0 | 5.3711 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2086 | 0 | 0 | 23.0586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 156.4952 | 0 | 465.7332 | 622.2284
| 08.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 465.9582 | 0 | 465.9582 | 136.7521 | 0 | 136.7521 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 5.3259 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2133 | 0 | 5.5286 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7933 | 0 | 0 | 23.6433 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 136.7521 | 0 | 465.9582 | 602.7103
| 08.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 480.105 | 0 | 480.105 | 104.591 | 0 | 104.591 | 0 | 0 | 2.6909 | 0 | 6.2898 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.869 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4218 | 0 | 5.7372 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6609 | 0 | 0 | 24.5109 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 104.591 | 0 | 480.105 | 584.696
| 08.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 591.8288 | 0 | 591.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 6.7324 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5483 | 0 | 5.8636 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0592 | 0 | 0 | 24.9092 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 591.8288 | 591.8288
| 08.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 526.4207 | 0 | 526.4207 | 92.3739 | 0 | 92.3739 | 0 | 0 | 2.9013 | 0 | 6.9259 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7155 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6112 | 0 | 5.9266 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2333 | 0 | 0 | 25.0833 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 92.3739 | 0 | 526.4207 | 618.7946
| 08.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 498.4071 | 0 | 498.4071 | 51.5272 | 0 | 51.5272 | 0 | 0 | 2.6863 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4224 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4176 | 0 | 5.733 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2631 | 0 | 0 | 24.1131 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 51.5272 | 0 | 498.4071 | 549.9343
| 08.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 537.3506 | 0 | 537.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 2.8277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7253 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8085 | 0 | 5.1239 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.545 | 0 | 0 | 21.395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 537.3506 | 537.3506
| 08.02.2016 22:00 | 15.0779 | 12.4011 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 603.7007 | 0 | 603.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0166 | 35.4316 | 4.8908 | 40.3225 | 0 | 1.0156 | 0 | 4.3309 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1678 | 17.7158 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 603.7007 | 603.7007
| 08.02.2016 23:00 | 13.1461 | 10.4692 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.058 | 0 | 0 | 595.058 | 0 | 0.28947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1777 | 29.9121 | 4.8908 | 34.8029 | 0 | 0.26053 | 0 | 3.5759 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.408 | 14.956 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 595.058 | 0 | 595.058
| 09.02.2016 00:00 | 11.8897 | 9.3646 | 1.9824 | 0 | 0.27016 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.4123 | 0 | 0 | 601.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69271 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4802 | 26.7561 | 4.8908 | 31.6469 | 0 | 0 | 0 | 3.1105 | 2.778 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.378 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 601.4123 | 0 | 601.4123
| 09.02.2016 01:00 | 12.5946 | 9.9218 | 1.9824 | 0.017988 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.0078 | 0 | 314.7533 | 318.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061391 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8745 | 28.3479 | 4.8908 | 33.2388 | 0 | 0 | 0 | 3.3071 | 2.778 | 0.036835 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 14.174 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 314.7533 | 318.2546 | 0 | 633.0078
| 09.02.2016 02:00 | 13.1189 | 10.4421 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2108 | 0 | 491.6248 | 162.5861 | 0 | 0.14509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0333 | 29.8344 | 4.8908 | 34.7253 | 0 | 0.13058 | 0 | 3.4459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3692 | 14.9172 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 491.6248 | 162.5861 | 0 | 654.2108
| 09.02.2016 03:00 | 14.5999 | 11.923 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.9495 | 0 | 489.271 | 162.6784 | 0 | 0.66939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5576 | 34.0657 | 4.8908 | 38.9565 | 0 | 0.60245 | 0 | 3.9178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4848 | 17.0328 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 489.271 | 162.6784 | 0 | 651.9495
| 09.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 231.3808 | 0 | 231.3808 | 417.4091 | 0 | 417.4091 | 0 | 0 | 1.6768 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2998 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5091 | 0 | 4.8245 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4613 | 0 | 0 | 21.3113 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 417.4091 | 0 | 231.3808 | 648.7899
| 09.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.6248 | 0 | 364.6248 | 283.1893 | 0 | 283.1893 | 0 | 0 | 3.2882 | 0 | 9.2986 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.475 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9594 | 0 | 6.2748 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3687 | 0 | 0 | 27.2187 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 283.1893 | 0 | 364.6248 | 647.8141
| 09.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.9651 | 0 | 364.9651 | 285.5832 | 0 | 285.5832 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 11.0105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5443 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2811 | 0 | 6.5965 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9094 | 0 | 0 | 28.7594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 285.5832 | 0 | 364.9651 | 650.5482
| 09.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.7525 | 0 | 365.7525 | 281.5844 | 0 | 281.5844 | 0 | 0 | 3.5951 | 0 | 10.8167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2356 | 0 | 6.5509 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.735 | 0 | 0 | 28.585 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 281.5844 | 0 | 365.7525 | 647.337
| 09.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.0887 | 0 | 364.0887 | 289.7174 | 0 | 289.7174 | 0 | 0 | 3.1721 | 0 | 8.7651 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8255 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8549 | 0 | 6.1703 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8886 | 0 | 0 | 26.7386 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 289.7174 | 0 | 364.0887 | 653.8061
| 09.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.4771 | 0 | 364.4771 | 272.9278 | 0 | 272.9278 | 0 | 0 | 2.7485 | 0 | 6.8154 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4521 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4736 | 0 | 5.789 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1339 | 0 | 0 | 24.9839 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 272.9278 | 0 | 364.4771 | 637.4049
| 09.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.5494 | 0 | 364.5494 | 235.726 | 0 | 235.726 | 0 | 0 | 2.4053 | 0 | 5.2651 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1647 | 0 | 5.4801 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7385 | 0 | 0 | 23.5885 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 235.726 | 0 | 364.5494 | 600.2754
| 09.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 364.9651 | 0 | 364.9651 | 182.5356 | 0 | 182.5356 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 4.1062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1309 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9229 | 0 | 5.2383 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6955 | 0 | 0 | 22.5455 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 182.5356 | 0 | 364.9651 | 547.5007
| 09.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 368.2674 | 0 | 368.2674 | 81.5093 | 0 | 81.5093 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 3.3668 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2278 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7756 | 0 | 5.0909 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0301 | 0 | 0 | 21.8801 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 81.5093 | 0 | 368.2674 | 449.7766
| 09.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 329.6852 | 0 | 329.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8866 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8025 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6979 | 0 | 5.0133 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.725 | 0 | 0 | 21.575 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 329.6852 | 329.6852
| 09.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 273.6762 | 0 | 273.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6713 | 0 | 4.9866 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5569 | 0 | 0 | 21.4069 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 273.6762 | 273.6762
| 09.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 339.4813 | 0 | 339.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8958 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7287 | 0 | 5.044 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7782 | 0 | 0 | 21.6282 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 339.4813 | 339.4813
| 09.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 369.7308 | 0 | 369.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1185 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9067 | 0 | 5.222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4794 | 0 | 0 | 22.3294 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 369.7308 | 369.7308
| 09.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 375.418 | 0 | 375.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 4.1411 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2421 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9915 | 0 | 5.3069 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.727 | 0 | 0 | 22.577 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 375.418 | 375.418
| 09.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 541.1074 | 0 | 541.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | 0 | 4.6589 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9122 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1286 | 0 | 5.4439 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.193 | 0 | 0 | 23.043 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 541.1074 | 541.1074
| 09.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 509.7561 | 0 | 509.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 4.8753 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2012 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.194 | 0 | 5.5093 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.3878 | 0 | 0 | 23.2378 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 509.7561 | 509.7561
| 09.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 632.7837 | 0 | 632.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | 3.9278 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0236 | 0 | 5.339 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.535 | 0 | 0 | 22.385 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 632.7837 | 632.7837
| 09.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 636.8065 | 0 | 636.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0.91737 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3837 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4203 | 0 | 4.7357 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.82563 | 0 | 0 | 19.6756 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 636.8065 | 636.8064
| 09.02.2016 22:00 | 14.1527 | 11.4758 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 616.7782 | 0 | 616.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6816 | 32.788 | 4.8908 | 37.6788 | 0 | 0.71405 | 0 | 4.0294 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.846 | 16.394 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 616.7782 | 616.7782
| 09.02.2016 23:00 | 12.5197 | 9.8428 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 570.0717 | 0 | 570.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9488 | 28.1222 | 4.8908 | 33.0131 | 0 | 0.05452 | 0 | 3.3699 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5131 | 14.0611 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 570.0717 | 570.0718
| 10.02.2016 00:00 | 13.3446 | 10.6677 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 606.9322 | 0 | 606.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1249 | 30.4793 | 4.8908 | 35.3701 | 0 | 0.21303 | 0 | 3.5284 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6916 | 15.2396 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 606.9322 | 606.9322
| 10.02.2016 01:00 | 13.977 | 11.3001 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 603.5966 | 0 | 603.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3728 | 32.286 | 4.8908 | 37.1769 | 0 | 0.43617 | 0 | 3.7515 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.595 | 16.143 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 603.5966 | 603.5966
| 10.02.2016 02:00 | 14.5668 | 11.8899 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 600.8496 | 0 | 600.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5476 | 33.9712 | 4.8908 | 38.862 | 0 | 0.59349 | 0 | 3.9088 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4376 | 16.9856 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 600.8496 | 600.8496
| 10.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 606.0385 | 0 | 606.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.24 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1287 | 0 | 4.4441 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.98788 | 0 | 0 | 19.8379 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 606.0385 | 606.0385
| 10.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 588.8061 | 0 | 588.8061 | 51.5585 | 0 | 51.5585 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 5.9236 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2089 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1574 | 0 | 5.4728 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3312 | 0 | 0 | 24.1812 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 51.5585 | 0 | 588.8061 | 640.3646
| 10.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 546.211 | 0 | 546.211 | 103.4427 | 0 | 103.4427 | 0 | 0 | 4.2262 | 0 | 13.3779 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8036 | 0 | 7.1189 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0401 | 0 | 0 | 30.8901 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 103.4427 | 0 | 546.211 | 649.6537
| 10.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 543.7926 | 0 | 543.7926 | 35.7983 | 0 | 35.7983 | 0 | 0 | 4.6328 | 0 | 15.3281 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1695 | 0 | 7.4849 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7953 | 0 | 0 | 32.6453 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 35.7983 | 0 | 543.7926 | 579.5909
| 10.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 436.7634 | 0 | 436.7634 | 0.71609 | 0 | 0.71609 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 15.1055 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1175 | 0 | 7.4329 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.595 | 0 | 0 | 32.445 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.71609 | 0 | 436.7634 | 437.4795
| 10.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 410.7657 | 0 | 410.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0951 | 0 | 12.7765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7598 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6856 | 0 | 7.001 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4989 | 0 | 0 | 30.3489 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 410.7657 | 410.7657
| 10.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 350.6662 | 0 | 350.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0 | 10.5633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0658 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2529 | 0 | 6.5683 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.507 | 0 | 0 | 28.357 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 350.6662 | 350.6662
| 10.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 295.6845 | 0 | 295.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 8.8034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9024 | 0 | 6.2178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9231 | 0 | 0 | 26.7731 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 295.6845 | 295.6845
| 10.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 327.8661 | 0 | 327.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 7.4879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.628 | 0 | 5.9434 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7391 | 0 | 0 | 25.5891 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 327.8661 | 327.8661
| 10.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 196.9379 | 0 | 196.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7344 | 0 | 6.6494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4609 | 0 | 5.7763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9844 | 0 | 0 | 24.8344 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 196.9379 | 196.9379
| 10.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.202 | 0 | 77.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6365 | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7893 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3728 | 0 | 5.6882 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6382 | 0 | 0 | 24.4882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.202 | 77.202
| 10.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.0446 | 0 | 37.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 6.0537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3427 | 0 | 5.6581 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4484 | 0 | 0 | 24.2984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.0446 | 37.0446
| 10.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.8614 | 0 | 97.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 6.3339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8977 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.408 | 0 | 5.7234 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7005 | 0 | 0 | 24.5505 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.8614 | 97.8614
| 10.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.3205 | 0 | 62.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 0 | 7.2196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.008 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6102 | 0 | 5.9255 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4977 | 0 | 0 | 25.3477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.3205 | 62.3205
| 10.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.5859 | 0 | 70.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 7.5343 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.43 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7068 | 0 | 6.0222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7809 | 0 | 0 | 25.6309 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.5859 | 70.5859
| 10.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.5154 | 0 | 146.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 8.1227 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1912 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8624 | 0 | 6.1777 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3104 | 0 | 0 | 26.1604 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.5154 | 146.5154
| 10.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 270.4125 | 0 | 270.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2629 | 0 | 8.3687 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9366 | 0 | 6.252 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5318 | 0 | 0 | 26.3818 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 270.4125 | 270.4125
| 10.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.5982 | 0 | 139.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0482 | 0 | 7.2934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2298 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7434 | 0 | 6.0587 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5641 | 0 | 0 | 25.4141 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.5982 | 139.5982
| 10.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.0403 | 0 | 74.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | 0 | 3.8762 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.052 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0588 | 0 | 5.3742 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4886 | 0 | 0 | 22.3386 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.0403 | 74.0403
| 10.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.2134 | 0 | 72.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3963 | 0 | 0.30123 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5857 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2567 | 0 | 4.572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.2711 | 0 | 0 | 19.1211 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.2134 | 72.2134
| 10.02.2016 23:00 | 13.8887 | 11.2118 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.6343 | 0 | 45.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4522 | 32.0337 | 4.8908 | 36.9245 | 0 | 0.50765 | 0 | 3.823 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4688 | 16.0168 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.6343 | 45.6343
| 11.02.2016 00:00 | 14.8415 | 12.1646 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.4639 | 0 | 56.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6629 | 34.7561 | 4.8908 | 39.647 | 0 | 0.69726 | 0 | 4.0126 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8301 | 17.3781 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.4639 | 56.4639
| 11.02.2016 01:00 | 15.3517 | 12.6749 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.3345 | 0 | 74.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8636 | 36.2139 | 4.8908 | 41.1047 | 0 | 0.87786 | 0 | 4.1932 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5589 | 18.1069 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.3345 | 74.3345
| 11.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.7834 | 0 | 69.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | 0.76706 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0812 | 0 | 4.3966 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.69036 | 0 | 0 | 19.5404 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.7834 | 69.7834
| 11.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.5795 | 0 | 68.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | 2.7124 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2474 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4821 | 0 | 4.7975 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4412 | 0 | 0 | 21.2912 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.5795 | 68.5795
| 11.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.4868 | 0 | 82.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7774 | 0 | 7.7242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3898 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4997 | 0 | 5.815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9518 | 0 | 0 | 25.8018 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.4868 | 82.4868
| 11.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 186.5625 | 0 | 186.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7324 | 0 | 15.4059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2592 | 0 | 7.5745 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8653 | 0 | 0 | 32.7153 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 186.5625 | 186.5625
| 11.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.7398 | 0 | 252.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0291 | 0 | 16.883 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5262 | 0 | 7.8416 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1947 | 0 | 0 | 34.0447 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 252.7398 | 252.7399
| 11.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 349.4713 | 0 | 349.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8031 | 0 | 15.8921 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5834 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3228 | 0 | 7.6381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.3029 | 0 | 0 | 33.1529 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 349.4713 | 349.4713
| 11.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.2492 | 0 | 117.2492 | 236.8029 | 0 | 236.8029 | 0 | 0 | 4.5108 | 0 | 14.6066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0056 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0597 | 0 | 7.3751 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.146 | 0 | 0 | 31.996 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 236.8029 | 0 | 117.2492 | 354.0522
| 11.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.0318 | 0 | 60.0318 | 300.8748 | 0 | 300.8748 | 0 | 0 | 4.1994 | 0 | 13.1479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7795 | 0 | 7.0948 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8331 | 0 | 0 | 30.6831 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 300.8748 | 0 | 60.0318 | 360.9066
| 11.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.3417 | 0 | 60.3417 | 310.7874 | 0 | 310.7874 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 11.5484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4695 | 0 | 6.7849 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3936 | 0 | 0 | 29.2436 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 310.7874 | 0 | 60.3417 | 371.1291
| 11.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.0105 | 0 | 61.0105 | 330.5624 | 0 | 330.5624 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 10.1853 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1833 | 0 | 6.4987 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1668 | 0 | 0 | 28.0168 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 330.5624 | 0 | 61.0105 | 391.5729
| 11.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.2149 | 0 | 59.2149 | 280.0281 | 0 | 280.0281 | 0 | 0 | 3.4051 | 0 | 9.5598 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8531 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0646 | 0 | 6.38 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6039 | 0 | 0 | 27.4539 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 280.0281 | 0 | 59.2149 | 339.243
| 11.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.8828 | 0 | 59.8828 | 212.8378 | 0 | 212.8378 | 0 | 0 | 3.3313 | 0 | 9.2108 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4303 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9982 | 0 | 6.3136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2897 | 0 | 0 | 27.1397 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 212.8378 | 0 | 59.8828 | 272.7206
| 11.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.3367 | 0 | 82.3367 | 161.9005 | 0 | 161.9005 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 9.4114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6666 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0303 | 0 | 6.3457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.4703 | 0 | 0 | 27.3203 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 161.9005 | 0 | 82.3367 | 244.2372
| 11.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.9836 | 0 | 157.9836 | 7.3728 | 0 | 7.3728 | 0 | 0 | 3.4428 | 0 | 9.7148 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0458 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0985 | 0 | 6.4138 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7433 | 0 | 0 | 27.5933 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 7.3728 | 0 | 157.9836 | 165.3564
| 11.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.2388 | 0 | 162.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 10.0884 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5322 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2 | 0 | 6.5154 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0795 | 0 | 0 | 27.9295 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.2388 | 162.2388
| 11.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.1735 | 0 | 163.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6089 | 0 | 10.1625 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6596 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.248 | 0 | 6.5634 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1463 | 0 | 0 | 27.9963 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 163.1735 | 163.1735
| 11.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 208.0646 | 0 | 208.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 0 | 10.0704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5829 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2619 | 0 | 6.5773 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0634 | 0 | 0 | 27.9134 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 208.0646 | 208.0646
| 11.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.1576 | 0 | 200.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5841 | 0 | 9.8621 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2257 | 0 | 6.5411 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8758 | 0 | 0 | 27.7258 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 200.1576 | 200.1576
| 11.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.2386 | 0 | 134.2386 | 110.125 | 0 | 110.125 | 0 | 0 | 3.2813 | 0 | 8.4506 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9531 | 0 | 6.2685 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6056 | 0 | 0 | 26.4556 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 110.125 | 0 | 134.2386 | 244.3636
| 11.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.2307 | 0 | 19.2307 | 165.4728 | 0 | 165.4728 | 0 | 0 | 2.5755 | 0 | 5.3466 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3179 | 0 | 5.6333 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8119 | 0 | 0 | 23.6619 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 165.4728 | 0 | 19.2307 | 184.7035
| 11.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.7549 | 0 | 206.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6031 | 0 | 4.9185 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9208 | 0 | 0 | 20.7708 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.7549 | 206.7549
| 11.02.2016 23:00 | 15.1607 | 12.4838 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.1249 | 0 | 23.1249 | 292.498 | 0 | 292.498 | 0 | 0 | 0.98905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8772 | 35.6679 | 4.8908 | 40.5588 | 0 | 0.89015 | 0 | 4.2055 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.286 | 17.834 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 292.498 | 0 | 23.1249 | 315.6228
| 12.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.203 | 0 | 302.203 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0.53935 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0447 | 0 | 4.3601 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.48541 | 0 | 0 | 19.3354 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 302.203 | 0 | 0 | 302.203
| 12.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 193.4539 | 0 | 193.4539 | 50.97 | 0 | 50.97 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8052 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.259 | 0 | 4.5744 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3663 | 0 | 0 | 20.2163 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 50.97 | 0 | 193.4539 | 244.4238
| 12.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.3404 | 0 | 205.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5668 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7616 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4101 | 0 | 4.7255 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.076 | 0 | 0 | 20.926 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.3404 | 205.3404
| 12.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.895 | 0 | 210.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 4.3479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2736 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8338 | 0 | 5.1492 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9131 | 0 | 0 | 22.7631 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.895 | 210.895
| 12.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.3011 | 0 | 233.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9495 | 0 | 6.2648 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8551 | 0 | 0 | 27.7051 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.3011 | 233.3011
| 12.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 212.0934 | 0 | 212.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6127 | 0 | 19.2282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0514 | 0 | 8.3668 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3054 | 0 | 0 | 36.1554 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 212.0934 | 212.0934
| 12.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 180.0128 | 0 | 180.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9566 | 0 | 20.945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.7898 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.361 | 0 | 8.6763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8505 | 0 | 0 | 37.7005 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 180.0128 | 180.0128
| 12.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.2829 | 0 | 182.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6817 | 0 | 19.7206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.2904 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1135 | 0 | 8.4289 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.7485 | 0 | 0 | 36.5985 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.2829 | 182.2829
| 12.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.3747 | 0 | 155.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3438 | 0 | 18.2232 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4552 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8094 | 0 | 8.1247 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4009 | 0 | 0 | 35.2509 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.3747 | 155.3747
| 12.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.3571 | 0 | 140.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 16.716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6246 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5184 | 0 | 7.8337 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0444 | 0 | 0 | 33.8944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.3571 | 140.3571
| 12.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.5564 | 0 | 124.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | 0 | 14.965 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1789 | 0 | 7.4943 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4685 | 0 | 0 | 32.3185 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.5564 | 124.5564
| 12.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.4943 | 0 | 105.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 13.2918 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8334 | 0 | 7.1487 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9626 | 0 | 0 | 30.8126 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.4943 | 105.4943
| 12.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.4595 | 0 | 104.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 0 | 12.5179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5034 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6876 | 0 | 7.003 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.2661 | 0 | 0 | 30.1161 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.4595 | 104.4595
| 12.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.6294 | 0 | 94.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 12.0916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6071 | 0 | 6.9224 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8824 | 0 | 0 | 29.7324 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.6294 | 94.6294
| 12.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.1037 | 0 | 52.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0382 | 0 | 12.2672 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1936 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6344 | 0 | 6.9497 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0405 | 0 | 0 | 29.8905 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.1037 | 52.1037
| 12.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.4026 | 0 | 11.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1215 | 0 | 12.6007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7093 | 0 | 7.0247 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3406 | 0 | 0 | 30.1906 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.4026 | 11.4026
| 12.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2556 | 0 | 13.0623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.206 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.83 | 0 | 7.1454 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7561 | 0 | 0 | 30.6061 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3507 | 0 | 13.3301 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.569 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9157 | 0 | 7.231 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9971 | 0 | 0 | 30.8471 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3951 | 0 | 13.3679 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9556 | 0 | 7.271 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0311 | 0 | 0 | 30.8811 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838
| 12.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.9326 | 0 | 11.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3073 | 0 | 12.9168 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8766 | 0 | 7.192 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6251 | 0 | 0 | 30.4751 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.9326 | 11.9326
| 12.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.3305 | 0 | 13.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 11.5062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3965 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6019 | 0 | 6.9172 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3556 | 0 | 0 | 29.2056 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.3305 | 13.3305
| 12.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.9396 | 0 | 8.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.271 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9128 | 0 | 6.2281 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3318 | 0 | 0 | 26.1818 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.9396 | 8.9396
| 12.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.2085 | 0 | 7.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3092 | 0 | 4.3396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.537 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0783 | 0 | 5.3936 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9057 | 0 | 0 | 22.7557 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.2085 | 7.2085
| 12.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.4289 | 0 | 17.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2672 | 0 | 4.5825 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.038 | 0 | 0 | 19.888 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.4289 | 17.4289
| 13.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.4283 | 0 | 27.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3254 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3462 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1929 | 0 | 4.5082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0194 | 0 | 0 | 19.8694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.4283 | 27.4283
| 13.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.0241 | 0 | 45.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4487 | 0 | 4.764 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0955 | 0 | 0 | 20.9455 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.0241 | 45.0241
| 13.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.0249 | 0 | 48.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8424 | 0 | 3.4423 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1729 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6582 | 0 | 4.9735 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0981 | 0 | 0 | 21.9481 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.0249 | 48.0249
| 13.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.8726 | 0 | 39.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 5.6277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1122 | 0 | 5.4275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.065 | 0 | 0 | 23.915 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.8726 | 39.8726
| 13.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.1479 | 0 | 29.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6729 | 0 | 11.4957 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.0568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3056 | 0 | 6.6209 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3461 | 0 | 0 | 29.1961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.1479 | 29.1479
| 13.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.4789 | 0 | 41.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1657 | 0 | 21.4933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5491 | 0 | 8.8645 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.344 | 0 | 0 | 38.194 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.4789 | 41.4789
| 13.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.9856 | 0 | 65.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2474 | 0 | 21.8733 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0089 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6227 | 0 | 8.9381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.686 | 0 | 0 | 38.536 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.9856 | 65.9856
| 13.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.4348 | 0 | 71.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9521 | 0 | 20.5583 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3569 | 0 | 8.6723 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.5024 | 0 | 0 | 37.3524 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.4348 | 71.4348
| 13.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.2436 | 0 | 106.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5354 | 0 | 18.676 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9818 | 0 | 8.2972 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8084 | 0 | 0 | 35.6584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.2436 | 106.2436
| 13.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.6093 | 0 | 95.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 17.3167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7151 | 0 | 8.0305 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5851 | 0 | 0 | 34.4351 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.6093 | 95.6093
| 13.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.1598 | 0 | 30.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 16.1557 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4775 | 0 | 7.7929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5401 | 0 | 0 | 33.3901 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.1598 | 30.1598
| 13.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.744 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 13.9023 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0257 | 0 | 7.341 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5121 | 0 | 0 | 31.3621 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.744 | 3.744
| 13.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4738 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 12.5803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6712 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7825 | 0 | 7.0978 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3222 | 0 | 0 | 30.1722 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.4738 | 2.4738
| 13.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0762 | 0 | 1.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1205 | 0 | 12.1934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7085 | 0 | 7.0238 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.974 | 0 | 0 | 29.824 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0762 | 1.0762
| 13.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.716 | 0 | 19.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1607 | 0 | 12.421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4699 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7447 | 0 | 7.06 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1789 | 0 | 0 | 30.0289 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.716 | 19.716
| 13.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.4236 | 0 | 43.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3268 | 0 | 13.1696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8941 | 0 | 7.2095 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8527 | 0 | 0 | 30.7027 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.4236 | 43.4236
| 13.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.1074 | 0 | 85.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 0 | 14.3094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1375 | 0 | 7.4529 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8785 | 0 | 0 | 31.7285 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.1074 | 85.1074
| 13.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.8505 | 0 | 122.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7393 | 0 | 14.7999 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2654 | 0 | 7.5808 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3199 | 0 | 0 | 32.1699 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.8505 | 122.8506
| 13.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 145.8741 | 0 | 145.8741 | 18.6582 | 0 | 18.6582 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 14.5493 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.257 | 0 | 7.5724 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0944 | 0 | 0 | 31.9444 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 18.6582 | 0 | 145.8741 | 164.5323
| 13.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.1404 | 0 | 21.1404 | 140.5569 | 0 | 140.5569 | 0 | 0 | 4.6248 | 0 | 14.009 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5219 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1623 | 0 | 7.4776 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6081 | 0 | 0 | 31.4581 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 140.5569 | 0 | 21.1404 | 161.6973
| 13.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.0035 | 0 | 154.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5044 | 0 | 13.5517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9442 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0539 | 0 | 7.3693 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1965 | 0 | 0 | 31.0465 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.0035 | 154.0035
| 13.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.123 | 0 | 160.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7007 | 0 | 10.0396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6286 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3307 | 0 | 6.646 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0357 | 0 | 0 | 27.8857 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.123 | 160.123
| 13.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.1393 | 0 | 143.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7416 | 0 | 6.1391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7689 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4674 | 0 | 5.7828 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5252 | 0 | 0 | 24.3752 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.1393 | 143.1393
| 13.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.7634 | 0 | 117.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8137 | 0 | 2.9256 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6275 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6324 | 0 | 4.9477 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.633 | 0 | 0 | 21.483 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.7634 | 117.7634
| 14.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.807 | 0 | 58.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3904 | 0 | 4.7058 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0582 | 0 | 0 | 20.9082 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.807 | 58.807
| 14.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.1042 | 0 | 59.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.487 | 0 | 4.8023 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3248 | 0 | 0 | 21.1748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.1042 | 59.1042
| 14.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.4704 | 0 | 91.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1034 | 0 | 4.8115 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8031 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8931 | 0 | 5.2084 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.3304 | 0 | 0 | 23.1804 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 91.4704 | 91.4704
| 14.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.8008 | 0 | 134.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0348 | 0 | 9.1771 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7313 | 0 | 6.0466 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2594 | 0 | 0 | 27.1094 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.8008 | 134.8008
| 14.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.7293 | 0 | 133.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3804 | 0 | 15.1541 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4226 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9423 | 0 | 7.2577 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6387 | 0 | 0 | 32.4887 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.7293 | 133.7293
| 14.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.3322 | 0 | 138.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4965 | 0 | 18.1615 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5462 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9469 | 0 | 8.2622 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3453 | 0 | 0 | 35.1953 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.3322 | 138.3322
| 14.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.1202 | 0 | 153.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5593 | 0 | 18.4449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0034 | 0 | 8.3187 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6004 | 0 | 0 | 35.4504 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.1202 | 153.1202
| 14.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.2234 | 0 | 147.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3447 | 0 | 17.5391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.772 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8102 | 0 | 8.1256 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.7852 | 0 | 0 | 34.6352 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.2234 | 147.2234
| 14.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 150.8819 | 0 | 150.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0258 | 0 | 16.1534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5232 | 0 | 7.8386 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5381 | 0 | 0 | 33.3881 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 150.8819 | 150.8819
| 14.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.211 | 0 | 154.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7308 | 0 | 14.7994 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4183 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2577 | 0 | 7.573 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3195 | 0 | 0 | 32.1695 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.211 | 154.211
| 14.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.7366 | 0 | 136.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5471 | 0 | 14.0463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4816 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0924 | 0 | 7.4078 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6416 | 0 | 0 | 31.4916 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.7366 | 136.7366
| 14.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.6558 | 0 | 160.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1787 | 0 | 12.4706 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5374 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7608 | 0 | 7.0762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.2235 | 0 | 0 | 30.0735 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.6558 | 160.6558
| 14.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.6376 | 0 | 158.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0405 | 0 | 11.8213 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7499 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6364 | 0 | 6.9518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.6391 | 0 | 0 | 29.4891 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.6376 | 158.6376
| 14.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.2633 | 0 | 157.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1075 | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1906 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6968 | 0 | 7.0121 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9754 | 0 | 0 | 29.8254 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.2633 | 157.2633
| 14.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.0548 | 0 | 142.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2001 | 0 | 12.6894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7777 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7801 | 0 | 7.0955 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4205 | 0 | 0 | 30.2705 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.0548 | 142.0548
| 14.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.9242 | 0 | 133.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 12.5869 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7791 | 0 | 7.0945 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3282 | 0 | 0 | 30.1782 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.9242 | 133.9242
| 14.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.427 | 0 | 161.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6165 | 0 | 14.4784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1548 | 0 | 7.4702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0306 | 0 | 0 | 31.8806 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.427 | 161.427
| 14.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.1858 | 0 | 30.1858 | 157.4848 | 0 | 157.4848 | 0 | 0 | 4.8182 | 0 | 15.2754 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9818 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3364 | 0 | 7.6518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7479 | 0 | 0 | 32.5979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 157.4848 | 0 | 30.1858 | 187.6705
| 14.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 141.999 | 0 | 141.999 | 52.3623 | 0 | 52.3623 | 0 | 0 | 4.8429 | 0 | 15.2004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3586 | 0 | 7.674 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6804 | 0 | 0 | 32.5304 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 52.3623 | 0 | 141.999 | 194.3613
| 14.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.5299 | 0 | 183.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8429 | 0 | 15.1966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9277 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3586 | 0 | 7.674 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6769 | 0 | 0 | 32.5269 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.5299 | 183.5299
| 14.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.7479 | 0 | 127.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6273 | 0 | 14.2524 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7679 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1646 | 0 | 7.48 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8272 | 0 | 0 | 31.6772 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.7479 | 127.7479
| 14.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 102.6661 | 0 | 102.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7844 | 0 | 10.5341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2067 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.406 | 0 | 6.7213 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4807 | 0 | 0 | 28.3307 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 102.6661 | 102.6661
| 14.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.2628 | 0 | 89.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 7.4655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.344 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6913 | 0 | 6.0067 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7189 | 0 | 0 | 25.5689 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.2628 | 89.2628
| 14.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.2954 | 0 | 72.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8623 | 0 | 3.2157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9661 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6761 | 0 | 4.9914 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8941 | 0 | 0 | 21.7441 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.2954 | 72.2954
| 15.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.0251 | 0 | 53.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 2.0391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4148 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3388 | 0 | 4.6541 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8352 | 0 | 0 | 20.6852 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.0251 | 53.0251
| 15.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.1945 | 0 | 26.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5958 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5496 | 0 | 4.8649 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6873 | 0 | 0 | 21.5373 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.1945 | 26.1945
| 15.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.5622 | 0 | 15.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 0 | 4.5076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.43 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8308 | 0 | 5.1461 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0568 | 0 | 0 | 22.9068 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.5622 | 15.5622
| 15.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.5426 | 0 | 12.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5555 | 0 | 6.788 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2317 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3 | 0 | 5.6153 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1092 | 0 | 0 | 24.9592 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.5426 | 12.5426
| 15.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1737 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8974 | 0 | 12.7575 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.543 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5076 | 0 | 6.823 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4817 | 0 | 0 | 30.3317 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1737 | 1.1737
| 15.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.6167 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1592 | 0 | 21.6402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6875 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5432 | 0 | 8.8586 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.4761 | 0 | 0 | 38.3261 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.6167 | 5.6167
| 15.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.7771 | 0 | 12.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 22.9543 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2666 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7817 | 0 | 9.0971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.6589 | 0 | 0 | 39.5089 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.7771 | 12.7771
| 15.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.7429 | 0 | 26.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1594 | 0 | 21.7909 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5435 | 0 | 8.8588 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.6118 | 0 | 0 | 38.4618 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.7429 | 26.7429
| 15.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.5119 | 0 | 31.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8355 | 0 | 20.3765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.1002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.252 | 0 | 8.5673 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.3388 | 0 | 0 | 37.1888 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.5119 | 31.5119
| 15.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.9282 | 0 | 47.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 18.8568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2534 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9575 | 0 | 8.2729 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9712 | 0 | 0 | 35.8212 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.9282 | 47.9282
| 15.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.5572 | 0 | 58.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1141 | 0 | 17.0276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0299 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6027 | 0 | 7.9181 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.3249 | 0 | 0 | 34.1749 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.5572 | 58.5572
| 15.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.1338 | 0 | 84.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 | 0 | 15.2368 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8292 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2338 | 0 | 7.5492 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7132 | 0 | 0 | 32.5632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.1338 | 84.1338
| 15.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.4849 | 0 | 84.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 14.7435 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2284 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1371 | 0 | 7.4525 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.2691 | 0 | 0 | 32.1191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.4849 | 84.4849
| 15.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.6272 | 0 | 126.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5102 | 0 | 14.3336 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.732 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0592 | 0 | 7.3745 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9003 | 0 | 0 | 31.7503 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.6272 | 126.6272
| 15.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 269.0043 | 0 | 269.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5427 | 0 | 14.5212 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0884 | 0 | 7.4038 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0691 | 0 | 0 | 31.9191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 269.0043 | 269.0043
| 15.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 369.5294 | 0 | 369.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 14.7327 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1426 | 0 | 7.458 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.2594 | 0 | 0 | 32.1094 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 369.5294 | 369.5294
| 15.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 448.6653 | 0 | 448.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 15.7943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3713 | 0 | 7.6866 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2149 | 0 | 0 | 33.0649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 448.6653 | 448.6653
| 15.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 472.998 | 0 | 472.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9749 | 0 | 16.167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.03 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4774 | 0 | 7.7928 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5503 | 0 | 0 | 33.4003 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 472.998 | 472.998
| 15.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 451.5278 | 0 | 451.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0 | 16.0554 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4927 | 0 | 7.8081 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4499 | 0 | 0 | 33.2999 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 451.5278 | 451.5278
| 15.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 437.135 | 0 | 437.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8121 | 0 | 15.135 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3309 | 0 | 7.6462 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6215 | 0 | 0 | 32.4715 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 437.135 | 437.135
| 15.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 359.2657 | 0 | 359.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 13.8159 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.071 | 0 | 7.3864 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4343 | 0 | 0 | 31.2843 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 359.2657 | 359.2657
| 15.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 321.4221 | 0 | 321.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6879 | 0 | 10.1285 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3191 | 0 | 6.6345 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1157 | 0 | 0 | 27.9657 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 321.4221 | 321.4221
| 15.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 289.8781 | 0 | 289.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 6.2681 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8973 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.467 | 0 | 5.7823 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6413 | 0 | 0 | 24.4913 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 289.8781 | 289.8781
| 15.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 269.6833 | 0 | 269.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 2.8611 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5314 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6039 | 0 | 4.9193 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.575 | 0 | 0 | 21.425 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 269.6833 | 269.6833
| 16.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.4002 | 0 | 272.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 4.0448 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.86 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7343 | 0 | 5.0497 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6403 | 0 | 0 | 22.4903 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.4002 | 272.4002
| 16.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 223.7428 | 0 | 223.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 5.0622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9607 | 0 | 5.276 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5559 | 0 | 0 | 23.4059 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 223.7428 | 223.7428
| 16.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.3668 | 0 | 210.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2175 | 0 | 5.5328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7969 | 0 | 0 | 24.6469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.3668 | 210.3669
| 16.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.9908 | 0 | 194.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0243 | 0 | 8.8945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.807 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7219 | 0 | 6.0372 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.005 | 0 | 0 | 26.855 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.9908 | 194.9908
| 16.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.4268 | 0 | 146.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4464 | 0 | 15.2124 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0018 | 0 | 7.3171 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6911 | 0 | 0 | 32.5411 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.4268 | 146.4268
| 16.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.584 | 0 | 93.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8947 | 0 | 24.8612 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.6441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2052 | 0 | 9.5206 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.3751 | 0 | 0 | 41.2251 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.584 | 93.584
| 16.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.7717 | 0 | 94.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 26.7522 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.9132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5455 | 0 | 9.8609 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.077 | 0 | 0 | 42.927 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.7717 | 94.7717
| 16.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.705 | 0 | 72.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 0 | 25.499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.3753 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2892 | 0 | 9.6046 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.9491 | 0 | 0 | 41.7991 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.705 | 72.705
| 16.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.1921 | 0 | 53.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6191 | 0 | 23.8713 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9572 | 0 | 9.2726 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.4841 | 0 | 0 | 40.3341 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.1921 | 53.192
| 16.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.967 | 0 | 54.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2264 | 0 | 22.0272 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.1418 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6038 | 0 | 8.9191 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.8245 | 0 | 0 | 38.6745 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.967 | 54.967
| 16.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.5724 | 0 | 38.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7921 | 0 | 20.0059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2128 | 0 | 8.5282 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.0053 | 0 | 0 | 36.8553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.5724 | 38.5724
| 16.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.0433 | 0 | 32.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3921 | 0 | 18.2868 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8529 | 0 | 8.1683 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4581 | 0 | 0 | 35.3081 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.0433 | 32.0433
| 16.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.7957 | 0 | 13.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 17.4956 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.6094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.703 | 0 | 8.0184 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.7461 | 0 | 0 | 34.5961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.7957 | 13.7957
| 16.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.21747 | 0 | 0.21747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1324 | 0 | 17.0543 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6191 | 0 | 7.9345 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.3489 | 0 | 0 | 34.1989 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.21747 | 0.21747
| 16.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1775 | 0 | 17.3085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6598 | 0 | 7.9751 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5776 | 0 | 0 | 34.4276 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2728 | 0 | 17.6921 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8531 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7456 | 0 | 8.0609 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9229 | 0 | 0 | 34.7729 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0 | 18.1581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4594 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8719 | 0 | 8.1872 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3423 | 0 | 0 | 35.1923 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4783 | 0 | 18.2459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6124 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9305 | 0 | 8.2459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4213 | 0 | 0 | 35.2713 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4961 | 0 | 18.1242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9465 | 0 | 8.2618 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3118 | 0 | 0 | 35.1618 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4451 | 0 | 17.8602 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9006 | 0 | 8.216 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0742 | 0 | 0 | 34.9242 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0632 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0277 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5568 | 0 | 7.8722 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4688 | 0 | 0 | 33.3188 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1752 | 0 | 12.1605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2239 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7577 | 0 | 7.0731 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9444 | 0 | 0 | 29.7944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1783 | 0 | 8.1106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8604 | 0 | 6.1758 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2995 | 0 | 0 | 26.1495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.333 | 0 | 7.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7426 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.972 | 0 | 5.2874 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1969 | 0 | 0 | 23.0469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.333 | 7.333
| 17.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.5805 | 0 | 26.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 4.7039 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6697 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8699 | 0 | 5.1852 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2335 | 0 | 0 | 23.0835 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.5805 | 26.5805
| 17.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.8067 | 0 | 68.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3363 | 0 | 5.7495 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9739 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1026 | 0 | 5.418 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1745 | 0 | 0 | 24.0245 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.8067 | 68.8067
| 17.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.9984 | 0 | 157.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 0 | 7.1622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6791 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3658 | 0 | 5.6812 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.446 | 0 | 0 | 25.296 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.9984 | 157.9984
| 17.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.7828 | 0 | 205.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 0 | 9.6799 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7722 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8837 | 0 | 6.1991 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7119 | 0 | 0 | 27.5619 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.7828 | 205.7829
| 17.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.0623 | 0 | 214.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6644 | 0 | 16.1644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.198 | 0 | 7.5133 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5479 | 0 | 0 | 33.3979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 214.0623 | 214.0623
| 17.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 247.45 | 0 | 247.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 26.0906 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.1627 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4656 | 0 | 9.7809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.4815 | 0 | 0 | 42.3315 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 247.45 | 247.45
| 17.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 273.9391 | 0 | 273.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5727 | 0 | 28.0358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.4966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.8154 | 0 | 10.1308 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 25.2322 | 0 | 0 | 44.0822 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 273.9391 | 273.9391
| 17.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.7681 | 0 | 268.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2798 | 0 | 26.7468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.9148 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5518 | 0 | 9.8671 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.0722 | 0 | 0 | 42.9222 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.7681 | 268.7681
| 17.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 197.3073 | 0 | 197.3073 | 41.7967 | 0 | 41.7967 | 0 | 0 | 6.9011 | 0 | 25.0769 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.211 | 0 | 9.5264 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5692 | 0 | 0 | 41.4192 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 41.7967 | 0 | 197.3073 | 239.1039
| 17.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4738 | 0 | 216.4738 | 0 | 0 | 6.4982 | 0 | 23.1855 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5718 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8483 | 0 | 9.1637 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.8669 | 0 | 0 | 39.7169 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 216.4738 | 0 | 0 | 216.4738
| 17.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9211 | 0 | 206.9211 | 0 | 0 | 6.0525 | 0 | 21.112 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.0527 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4472 | 0 | 8.7626 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.0008 | 0 | 0 | 37.8508 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 206.9211 | 0 | 0 | 206.9211
| 17.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2823 | 0 | 256.2823 | 0 | 0 | 5.6417 | 0 | 19.3472 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0775 | 0 | 8.3929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4124 | 0 | 0 | 36.2625 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 256.2823 | 0 | 0 | 256.2823
| 17.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.24753 | 0 | 0.24753 | 319.1401 | 0 | 319.1401 | 0 | 0 | 5.4708 | 0 | 18.5359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9237 | 0 | 8.2391 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6823 | 0 | 0 | 35.5323 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 319.1401 | 0 | 0.24753 | 319.3876
| 17.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 218.2999 | 0 | 218.2999 | 167.4515 | 0 | 167.4515 | 0 | 0 | 5.3753 | 0 | 18.0835 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.347 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8378 | 0 | 8.1531 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2752 | 0 | 0 | 35.1252 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 167.4515 | 0 | 218.2999 | 385.7514
| 17.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 414.8278 | 0 | 414.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0 | 18.3447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8795 | 0 | 8.1949 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5102 | 0 | 0 | 35.3602 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 414.8278 | 414.8278
| 17.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 361.2658 | 0 | 361.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 18.739 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9677 | 0 | 8.2831 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.8651 | 0 | 0 | 35.7151 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 361.2658 | 361.2658
| 17.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 349.5145 | 0 | 349.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6649 | 0 | 19.2224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7755 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0984 | 0 | 8.4138 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3002 | 0 | 0 | 36.1502 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 349.5145 | 349.5145
| 17.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 377.599 | 0 | 377.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7329 | 0 | 19.3177 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1596 | 0 | 8.475 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.3859 | 0 | 0 | 36.2359 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 377.599 | 377.599
| 17.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.6914 | 0 | 242.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7519 | 0 | 19.196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8361 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1767 | 0 | 8.4921 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.2764 | 0 | 0 | 36.1264 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.6914 | 242.6914
| 17.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 156.9403 | 0 | 156.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6998 | 0 | 18.9257 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5136 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1298 | 0 | 8.4451 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0331 | 0 | 0 | 35.8831 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 156.9403 | 156.9403
| 17.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.1514 | 0 | 155.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3079 | 0 | 17.0961 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7771 | 0 | 8.0925 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.3865 | 0 | 0 | 34.2365 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.1514 | 155.1513
| 17.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.1867 | 0 | 133.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3957 | 0 | 13.0748 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9561 | 0 | 7.2715 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7673 | 0 | 0 | 30.6173 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.1867 | 133.1867
| 17.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.6467 | 0 | 84.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 0 | 8.9061 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1637 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0325 | 0 | 6.3479 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0155 | 0 | 0 | 26.8655 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.6467 | 84.6467
| 17.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.7446 | 0 | 58.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3513 | 0 | 5.3488 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1162 | 0 | 5.4315 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8139 | 0 | 0 | 23.6639 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.7446 | 58.7446
| 18.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.4943 | 0 | 48.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7531 | 0 | 5.0685 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7249 | 0 | 0 | 22.5749 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.4943 | 48.4943
| 18.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.6049 | 0 | 80.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 5.1599 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2484 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9803 | 0 | 5.2956 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6439 | 0 | 0 | 23.4939 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.6049 | 80.6049
| 18.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.1574 | 0 | 96.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 6.544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.9188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.238 | 0 | 5.5534 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8896 | 0 | 0 | 24.7396 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.1574 | 96.1574
| 18.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.7805 | 0 | 129.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 9.0067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7443 | 0 | 6.0597 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.106 | 0 | 0 | 26.956 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.7805 | 129.7805
| 18.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.9494 | 0 | 117.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4766 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7131 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.029 | 0 | 7.3443 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8134 | 0 | 0 | 32.6634 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.9494 | 117.9494
| 18.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.5512 | 0 | 133.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9339 | 0 | 25.0328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8548 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2405 | 0 | 9.5558 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.5295 | 0 | 0 | 41.3795 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.5512 | 133.5512
| 18.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.9579 | 0 | 120.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3135 | 0 | 26.9314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5821 | 0 | 9.8975 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.2383 | 0 | 0 | 43.0883 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.9579 | 120.9579
| 18.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.4572 | 0 | 125.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0276 | 0 | 25.6735 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5893 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3249 | 0 | 9.6402 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.1061 | 0 | 0 | 41.9561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.4572 | 125.4572
| 18.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.0367 | 0 | 80.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6573 | 0 | 24.0395 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9916 | 0 | 9.307 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.6355 | 0 | 0 | 40.4855 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.0367 | 80.0367
| 18.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.5872 | 0 | 65.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2631 | 0 | 22.1884 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3397 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6368 | 0 | 8.9522 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9696 | 0 | 0 | 38.8196 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.5872 | 65.5872
| 18.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.8956 | 0 | 29.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8271 | 0 | 20.1594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8747 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2444 | 0 | 8.5598 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.1435 | 0 | 0 | 36.9935 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.8956 | 29.8956
| 18.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.8667 | 0 | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4257 | 0 | 18.4338 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8831 | 0 | 8.1985 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5904 | 0 | 0 | 35.4404 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.8667 | 25.8667
| 18.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.8374 | 0 | 23.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2585 | 0 | 17.6397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7864 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7327 | 0 | 8.048 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8757 | 0 | 0 | 34.7257 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.8374 | 23.8374
| 18.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.3936 | 0 | 13.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 17.1967 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2499 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6485 | 0 | 7.9639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.477 | 0 | 0 | 34.327 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.3936 | 13.3936
| 18.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.3161 | 0 | 25.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2103 | 0 | 17.4518 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.5503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6893 | 0 | 8.0047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.7066 | 0 | 0 | 34.5566 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.3161 | 25.3161
| 18.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.7502 | 0 | 21.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 17.8369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.031 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7754 | 0 | 8.0907 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0532 | 0 | 0 | 34.9032 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.7502 | 21.7502
| 18.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.7772 | 0 | 33.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4468 | 0 | 18.3046 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6396 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9022 | 0 | 8.2175 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4741 | 0 | 0 | 35.3241 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.7772 | 33.7772
| 18.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.9763 | 0 | 42.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 18.3926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.961 | 0 | 8.2763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5534 | 0 | 0 | 35.4034 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.9763 | 42.9763
| 18.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.6635 | 0 | 49.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 18.2704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6885 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.977 | 0 | 8.2923 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4434 | 0 | 0 | 35.2934 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.6635 | 49.6635
| 18.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.2613 | 0 | 49.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4788 | 0 | 18.0054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3724 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9309 | 0 | 8.2463 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2048 | 0 | 0 | 35.0548 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.2613 | 49.2613
| 18.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.4511 | 0 | 40.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0954 | 0 | 16.2148 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1984 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5859 | 0 | 7.9012 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5933 | 0 | 0 | 33.4433 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.4511 | 40.4511
| 18.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.1938 | 0 | 36.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2042 | 0 | 12.2842 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3765 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7838 | 0 | 7.0991 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0557 | 0 | 0 | 29.9057 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.1938 | 36.1938
| 18.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.4685 | 0 | 27.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2035 | 0 | 8.219 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3107 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8832 | 0 | 6.1986 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3971 | 0 | 0 | 26.2471 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.4685 | 27.4685
| 18.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.9731 | 0 | 8.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2129 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9916 | 0 | 5.307 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2833 | 0 | 0 | 23.1333 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.9731 | 8.9731
| 19.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 2.9871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.536 | 0 | 4.8514 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6884 | 0 | 0 | 21.5384 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | 4.0756 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7741 | 0 | 5.0894 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6681 | 0 | 0 | 22.5181 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 4.9547 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9424 | 0 | 5.2577 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4592 | 0 | 0 | 23.3092 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 0 | 7.2282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4137 | 0 | 5.7291 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5053 | 0 | 0 | 25.3553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0609 | 0 | 13.3432 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6548 | 0 | 6.9702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0089 | 0 | 0 | 30.8589 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6548 | 0 | 23.7859 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9893 | 0 | 9.3047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.4073 | 0 | 0 | 40.2573 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0398 | 0 | 25.7119 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6399 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3358 | 0 | 9.6512 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.1407 | 0 | 0 | 41.9907 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7336 | 0 | 24.346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.9678 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0602 | 0 | 9.3756 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.9114 | 0 | 0 | 40.7614 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3571 | 0 | 22.6749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7214 | 0 | 9.0367 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.4074 | 0 | 0 | 39.2574 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9969 | 0 | 20.9943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3972 | 0 | 8.7126 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8948 | 0 | 0 | 37.7448 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5768 | 0 | 19.0419 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0191 | 0 | 8.3345 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1377 | 0 | 0 | 35.9877 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1496 | 0 | 17.1778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2156 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6346 | 0 | 7.95 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.46 | 0 | 0 | 34.31 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 16.3145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1718 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4721 | 0 | 7.7875 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.6831 | 0 | 0 | 33.5331 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8693 | 0 | 15.839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5965 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3824 | 0 | 7.6977 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2551 | 0 | 0 | 33.1051 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9032 | 0 | 16.0351 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8264 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4128 | 0 | 7.7282 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4316 | 0 | 0 | 33.2816 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.6496 | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9958 | 0 | 16.4071 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4962 | 0 | 7.8116 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.7663 | 0 | 0 | 33.6163 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.6496 | 5.6496
| 19.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.995 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1443 | 0 | 16.9191 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9516 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6299 | 0 | 7.9452 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.2272 | 0 | 0 | 34.0772 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.995 | 4.995
| 19.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.13239 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2495 | 0 | 17.2152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7245 | 0 | 8.0399 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.4937 | 0 | 0 | 34.3437 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.13239
| 19.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2981 | 0 | 17.2551 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7683 | 0 | 8.0837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5296 | 0 | 0 | 34.3796 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2002 | 0 | 16.7517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.84 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6802 | 0 | 7.9955 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0765 | 0 | 0 | 33.9265 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.027007 | 0 | 0.027007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8602 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3742 | 0 | 7.6895 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6611 | 0 | 0 | 32.5111 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.027007 | 0.027007
| 19.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.545 | 0 | 43.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0084 | 0 | 11.4361 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3327 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6075 | 0 | 6.9229 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2925 | 0 | 0 | 29.1425 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.545 | 43.545
| 19.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.878 | 0 | 81.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | 7.1955 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6798 | 0 | 5.9952 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4759 | 0 | 0 | 25.3259 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.878 | 81.878
| 19.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.9614 | 0 | 76.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 3.6617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7813 | 0 | 5.0966 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2956 | 0 | 0 | 22.1456 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.9614 | 76.9614
| 20.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.6142 | 0 | 69.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2053 | 0 | 0.59735 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6908 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0847 | 0 | 4.4001 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.53762 | 0 | 0 | 19.3876 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.6142 | 69.6142
| 20.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.3234 | 0 | 111.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 1.7644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1353 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3345 | 0 | 4.6498 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.588 | 0 | 0 | 20.438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.3234 | 111.3234
| 20.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.5906 | 0 | 125.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7098 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5389 | 0 | 4.8542 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.566 | 0 | 0 | 21.416 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.5906 | 125.5906
| 20.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.9265 | 0 | 84.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2022 | 0 | 4.9835 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0739 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.982 | 0 | 5.2973 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4852 | 0 | 0 | 23.3352 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.9265 | 84.9265
| 20.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.9546 | 0 | 104.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4965 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1468 | 0 | 6.4622 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.6385 | 0 | 0 | 28.4885 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.9546 | 104.9546
| 20.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 250.8794 | 0 | 250.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9305 | 0 | 20.4681 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2867 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3374 | 0 | 8.6528 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.4212 | 0 | 0 | 37.2712 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 250.8794 | 250.8795
| 20.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 326.5164 | 0 | 326.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0099 | 0 | 20.8364 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.7346 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4089 | 0 | 8.7243 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.7528 | 0 | 0 | 37.6028 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 326.5164 | 326.5164
| 20.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.7341 | 0 | 221.7341 | 100.3949 | 0 | 100.3948 | 0 | 0 | 5.7218 | 0 | 19.5537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1637 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1496 | 0 | 8.465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.5984 | 0 | 0 | 36.4484 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 100.3949 | 0 | 221.7341 | 322.129
| 20.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 354.6384 | 0 | 354.6384 | 30.3649 | 0 | 30.3649 | 0 | 0 | 5.3152 | 0 | 17.7179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7837 | 0 | 8.099 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9461 | 0 | 0 | 34.7961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 30.3649 | 0 | 354.6384 | 385.0034
| 20.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 432.1099 | 0 | 432.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 16.3919 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3061 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5234 | 0 | 7.8388 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.7527 | 0 | 0 | 33.6027 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 432.1099 | 432.1099
| 20.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 509.11 | 0 | 509.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7683 | 0 | 15.2592 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9157 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2915 | 0 | 7.6069 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7332 | 0 | 0 | 32.5832 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 509.11 | 509.11
| 20.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 542.4449 | 0 | 542.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2784 | 0 | 13.0607 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8506 | 0 | 7.1659 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7546 | 0 | 0 | 30.6046 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 542.4449 | 542.4449
| 20.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 608.3495 | 0 | 608.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0148 | 0 | 11.7712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6133 | 0 | 6.9287 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.5941 | 0 | 0 | 29.4441 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 608.3495 | 608.3495
| 20.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 622.2305 | 0 | 622.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9346 | 0 | 11.3938 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2166 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5411 | 0 | 6.8565 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2544 | 0 | 0 | 29.1044 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 622.2305 | 622.2304
| 20.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 557.9182 | 0 | 557.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9738 | 0 | 11.6158 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.4778 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5764 | 0 | 6.8918 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.4542 | 0 | 0 | 29.3042 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 557.9182 | 557.9182
| 20.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 474.7323 | 0 | 474.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1358 | 0 | 12.346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.37 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7222 | 0 | 7.0376 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1114 | 0 | 0 | 29.9614 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 474.7323 | 474.7323
| 20.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 423.9111 | 0 | 423.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3998 | 0 | 13.4583 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7464 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9599 | 0 | 7.2752 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1125 | 0 | 0 | 30.9625 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 423.9111 | 423.9111
| 20.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 388.2142 | 0 | 388.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5387 | 0 | 13.9373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3641 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0848 | 0 | 7.4002 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5435 | 0 | 0 | 31.3935 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 388.2142 | 388.2142
| 20.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 348.3486 | 0 | 348.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5297 | 0 | 13.6934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0768 | 0 | 7.3921 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3241 | 0 | 0 | 31.1741 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 348.3486 | 348.3486
| 20.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 337.4558 | 0 | 337.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4271 | 0 | 13.1664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4816 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9844 | 0 | 7.2997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8497 | 0 | 0 | 30.6997 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 337.4558 | 337.4558
| 20.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 425.6144 | 0 | 425.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3095 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8786 | 0 | 7.1939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.448 | 0 | 0 | 30.298 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 425.6144 | 425.6144
| 20.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 428.1091 | 0 | 428.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5251 | 0 | 9.2932 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7066 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1726 | 0 | 6.488 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3639 | 0 | 0 | 27.2139 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 428.1091 | 428.1091
| 20.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 417.7106 | 0 | 417.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 5.4874 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3299 | 0 | 5.6453 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9386 | 0 | 0 | 23.7886 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 417.7106 | 417.7106
| 20.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 440.7941 | 0 | 440.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6823 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.514 | 0 | 4.8294 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1135 | 0 | 0 | 20.9635 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 440.7941 | 440.7941
| 21.02.2016 00:00 | 14.3274 | 11.6505 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 394.9313 | 0 | 394.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4881 | 33.2872 | 4.8908 | 38.1781 | 0 | 0.53993 | 0 | 3.8553 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0956 | 16.6436 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 394.9313 | 394.9313
| 21.02.2016 01:00 | 14.4829 | 11.806 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 332.7341 | 0 | 332.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5772 | 33.7316 | 4.8908 | 38.6224 | 0 | 0.62015 | 0 | 3.9355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3178 | 16.8658 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 332.7341 | 332.7341
| 21.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 213.554 | 0 | 213.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0599 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.95149 | 0 | 4.2668 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.10309 | 0 | 0 | 18.9531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 213.554 | 213.554
| 21.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.1202 | 0 | 27.1202 | 171.781 | 0 | 171.781 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 3.6782 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3848 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6366 | 0 | 4.9519 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3104 | 0 | 0 | 22.1604 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 171.781 | 0 | 27.1202 | 198.9012
| 21.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.1001 | 0 | 11.1001 | 288.0154 | 0 | 288.0154 | 0 | 0 | 2.9213 | 0 | 8.5673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3768 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6291 | 0 | 5.9445 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7106 | 0 | 0 | 26.5606 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 288.0154 | 0 | 11.1001 | 299.1154
| 21.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.0486 | 0 | 407.0829 | 14.9657 | 0 | 3.8489 | 0 | 11.0711 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8082 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.464 | 0 | 6.7794 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.964 | 0 | 0 | 28.814 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 407.0829 | 14.9657 | 0 | 422.0486
| 21.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.2556 | 0 | 18.2556 | 490.877 | 0 | 490.877 | 0 | 0 | 3.8987 | 0 | 11.2895 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.0764 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5088 | 0 | 6.8242 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1606 | 0 | 0 | 29.0106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 490.877 | 0 | 18.2556 | 509.1326
| 21.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.4536 | 0 | 15.4536 | 486.0634 | 0 | 486.0634 | 0 | 0 | 3.7228 | 0 | 10.5502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1611 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3505 | 0 | 6.6658 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4952 | 0 | 0 | 28.3452 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 486.0634 | 0 | 15.4536 | 501.517
| 21.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.7865 | 0 | 17.7865 | 498.0894 | 0 | 498.0894 | 0 | 0 | 3.4621 | 0 | 9.4208 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7711 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1159 | 0 | 6.4312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.4787 | 0 | 0 | 27.3287 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 498.0894 | 0 | 17.7865 | 515.8759
| 21.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 353.0304 | 0 | 353.0304 | 138.4731 | 0 | 138.4731 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 8.3153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8986 | 0 | 6.214 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4838 | 0 | 0 | 26.3338 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 138.4731 | 0 | 353.0304 | 491.5035
| 21.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 485.1596 | 0 | 485.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0698 | 0 | 7.6988 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7629 | 0 | 6.0782 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9289 | 0 | 0 | 25.7789 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 485.1596 | 485.1596
| 21.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 469.4839 | 0 | 469.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7678 | 0 | 6.4101 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0661 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.491 | 0 | 5.8064 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7691 | 0 | 0 | 24.6191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 469.4839 | 469.4839
| 21.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 399.2652 | 0 | 399.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6549 | 0 | 5.8804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3894 | 0 | 5.7047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2924 | 0 | 0 | 24.1424 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 399.2652 | 399.2652
| 21.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 295.6615 | 0 | 295.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7093 | 0 | 6.1843 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7818 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4384 | 0 | 5.7537 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5659 | 0 | 0 | 24.4159 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 295.6615 | 295.6615
| 21.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.6016 | 0 | 206.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7848 | 0 | 6.5873 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2602 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5063 | 0 | 5.8217 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9285 | 0 | 0 | 24.7785 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.6016 | 206.6016
| 21.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.9152 | 0 | 157.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 6.5042 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1768 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5059 | 0 | 5.8213 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8538 | 0 | 0 | 24.7038 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.9152 | 157.9151
| 21.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 201.2545 | 0 | 201.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1261 | 0 | 8.0502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8135 | 0 | 6.1289 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2452 | 0 | 0 | 26.0952 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 201.2545 | 201.2545
| 21.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 178.1566 | 0 | 178.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2921 | 0 | 8.7037 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9629 | 0 | 6.2783 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8334 | 0 | 0 | 26.6834 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 178.1566 | 178.1566
| 21.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.7526 | 0 | 204.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9821 | 0 | 6.2975 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7814 | 0 | 0 | 26.6314 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.7526 | 204.7525
| 21.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 358.2248 | 0 | 358.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8446 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9821 | 0 | 6.2975 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7787 | 0 | 0 | 26.6287 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 358.2248 | 358.2248
| 21.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 536.2005 | 0 | 536.2005 | 68.7349 | 0 | 68.7349 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 7.8712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8231 | 0 | 6.1384 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0841 | 0 | 0 | 25.9341 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 68.7349 | 0 | 536.2005 | 604.9354
| 21.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 288.532 | 0 | 288.532 | 359.1833 | 0 | 359.1833 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 4.8314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1656 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2014 | 0 | 5.5168 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.3483 | 0 | 0 | 23.1983 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 359.1833 | 0 | 288.532 | 647.7153
| 21.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 462.8915 | 0 | 462.8915 | 188.6862 | 0 | 188.6862 | 0 | 0 | 1.7932 | 0 | 2.3182 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6138 | 0 | 4.9292 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0864 | 0 | 0 | 20.9364 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 188.6862 | 0 | 462.8915 | 651.5776
| 21.02.2016 23:00 | 14.8138 | 12.1369 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.7864 | 0 | 188.9984 | 462.7879 | 0 | 0.86332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7515 | 34.6769 | 4.8908 | 39.5678 | 0 | 0.77699 | 0 | 4.0924 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7905 | 17.3385 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 188.9984 | 462.7879 | 0 | 651.7864
| 22.02.2016 00:00 | 13.2683 | 10.5915 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9411 | 0 | 189.7237 | 464.2174 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.089 | 30.2613 | 4.8908 | 35.1521 | 0 | 0.1807 | 0 | 3.4961 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.5826 | 15.1306 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 189.7237 | 464.2174 | 0 | 653.9411
| 22.02.2016 01:00 | 13.8638 | 11.1869 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.6592 | 0 | 176.8329 | 463.8263 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3242 | 31.9627 | 4.8908 | 36.8535 | 0 | 0.39237 | 0 | 3.7077 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 15.9813 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 176.8329 | 463.8263 | 0 | 640.6592
| 22.02.2016 02:00 | 14.4679 | 11.7911 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6886 | 0 | 135.8835 | 464.8051 | 0 | 0.61545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5036 | 33.6887 | 4.8908 | 38.5796 | 0 | 0.55391 | 0 | 3.8693 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2964 | 16.8444 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 135.8835 | 464.8051 | 0 | 600.6886
| 22.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.3318 | 0 | 171.287 | 467.0448 | 0 | 1.1984 | 0 | 0.88976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9764 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0786 | 0 | 4.3939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.80079 | 0 | 0 | 19.6508 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 171.287 | 467.0448 | 0 | 638.3318
| 22.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 570.0872 | 0 | 570.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2878 | 0 | 5.4665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6425 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.059 | 0 | 5.3744 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9199 | 0 | 0 | 23.7699 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 570.0872 | 570.0872
| 22.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 425.9029 | 0 | 425.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0178 | 0 | 12.4613 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.616 | 0 | 6.9314 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.2152 | 0 | 0 | 30.0652 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 425.9029 | 425.9029
| 22.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.7409 | 0 | 261.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 14.3709 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9743 | 0 | 7.2897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9338 | 0 | 0 | 31.7838 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.7409 | 261.7409
| 22.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 533.6446 | 0 | 533.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2143 | 0 | 13.4136 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7929 | 0 | 7.1082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0722 | 0 | 0 | 30.9222 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 533.6446 | 533.6446
| 22.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 520.8001 | 0 | 520.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 0 | 11.6478 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3814 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4609 | 0 | 6.7762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.483 | 0 | 0 | 29.333 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 520.8001 | 520.8001
| 22.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 478.2088 | 0 | 478.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | 0 | 9.7013 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0076 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0763 | 0 | 6.3917 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7312 | 0 | 0 | 27.5812 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 478.2088 | 478.2088
| 22.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 485.5591 | 0 | 485.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 7.7157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6869 | 0 | 6.0023 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9442 | 0 | 0 | 25.7942 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 485.5591 | 485.5591
| 22.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 553.5531 | 0 | 553.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7451 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4706 | 0 | 5.786 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0512 | 0 | 0 | 24.9012 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 553.5531 | 553.5531
| 22.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 453.0739 | 0 | 453.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5122 | 0 | 5.6412 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0416 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.261 | 0 | 5.5763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0771 | 0 | 0 | 23.9271 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 453.0739 | 453.0739
| 22.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 301.4336 | 0 | 301.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4091 | 0 | 5.2271 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5244 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1682 | 0 | 5.4835 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7044 | 0 | 0 | 23.5544 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 301.4336 | 301.4336
| 22.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 215.1815 | 0 | 215.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3979 | 0 | 5.1306 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4167 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1581 | 0 | 5.4735 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6175 | 0 | 0 | 23.4675 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 215.1815 | 215.1815
| 22.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 335.3804 | 0 | 335.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 5.8859 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3374 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3069 | 0 | 5.6223 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2973 | 0 | 0 | 24.1473 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 335.3804 | 335.3804
| 22.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 377.4266 | 0 | 377.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7462 | 0 | 6.5658 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4716 | 0 | 5.787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9093 | 0 | 0 | 24.7593 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 377.4266 | 377.4266
| 22.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 359.661 | 0 | 359.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9887 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6898 | 0 | 6.0052 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8175 | 0 | 0 | 25.6675 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 359.661 | 359.661
| 22.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 328.7936 | 0 | 328.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1355 | 0 | 8.0376 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8219 | 0 | 6.1373 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2338 | 0 | 0 | 26.0838 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 328.7936 | 328.7936
| 22.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 314.7362 | 0 | 314.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2085 | 0 | 8.2395 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3362 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8877 | 0 | 6.203 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4155 | 0 | 0 | 26.2655 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 314.7362 | 314.7362
| 22.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 352.6891 | 0 | 352.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9831 | 0 | 7.1094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9807 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6848 | 0 | 6.0002 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3985 | 0 | 0 | 25.2485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 352.6891 | 352.6891
| 22.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 435.8624 | 0 | 435.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 3.9459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1086 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.047 | 0 | 5.3624 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5513 | 0 | 0 | 22.4013 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 435.8624 | 435.8624
| 22.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 468.5123 | 0 | 468.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0.19092 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2172 | 0 | 4.5325 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.17182 | 0 | 0 | 19.0218 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 468.5123 | 468.5123
| 22.02.2016 23:00 | 13.6549 | 10.978 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 437.7848 | 0 | 437.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3634 | 31.3658 | 4.8908 | 36.2566 | 0 | 0.4277 | 0 | 3.7431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1349 | 15.6829 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 437.7848 | 437.7848
| 23.02.2016 00:00 | 14.3304 | 11.6535 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 401.7441 | 0 | 401.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4819 | 33.2957 | 4.8908 | 38.1865 | 0 | 0.53438 | 0 | 3.8497 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0998 | 16.6478 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 401.7441 | 401.7441
| 23.02.2016 01:00 | 14.82 | 12.1432 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 359.5859 | 0 | 359.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6746 | 34.6947 | 4.8908 | 39.5856 | 0 | 0.70777 | 0 | 4.0231 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7994 | 17.3474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 359.5859 | 359.5859
| 23.02.2016 02:00 | 15.4786 | 12.8017 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 355.2937 | 0 | 355.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8912 | 36.5763 | 4.8908 | 41.4672 | 0 | 0.90274 | 0 | 4.2181 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7402 | 18.2882 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 355.2937 | 355.2937
| 23.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.4698 | 0 | 290.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0623 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2874 | 0 | 4.6027 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5693 | 0 | 0 | 20.4193 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 290.4698 | 290.4698
| 23.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 264.6792 | 0 | 264.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | 6.5506 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.9541 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2637 | 0 | 5.5791 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8956 | 0 | 0 | 24.7456 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 264.6792 | 264.6792
| 23.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 265.7235 | 0 | 265.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3925 | 0 | 13.9232 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2038 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9532 | 0 | 7.2686 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5309 | 0 | 0 | 31.3809 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 265.7235 | 265.7235
| 23.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 301.3219 | 0 | 301.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6766 | 0 | 15.3366 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9014 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2089 | 0 | 7.5243 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.803 | 0 | 0 | 32.653 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 301.3219 | 301.3219
| 23.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 320.3239 | 0 | 320.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4598 | 0 | 14.3867 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7346 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0138 | 0 | 7.3291 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.948 | 0 | 0 | 31.798 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 320.3239 | 320.3239
| 23.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 318.3638 | 0 | 318.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1794 | 0 | 13.1546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7615 | 0 | 7.0768 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8391 | 0 | 0 | 30.6891 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 318.3638 | 318.3638
| 23.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 322.2672 | 0 | 322.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 0 | 11.7561 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.5251 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4927 | 0 | 6.8081 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.5805 | 0 | 0 | 29.4305 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 322.2672 | 322.2672
| 23.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.2375 | 0 | 272.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5505 | 0 | 10.2226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1955 | 0 | 6.5108 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2004 | 0 | 0 | 28.0504 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.2375 | 272.2375
| 23.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 275.6196 | 0 | 275.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2454 | 0 | 8.9153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9209 | 0 | 6.2362 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0237 | 0 | 0 | 26.8737 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 275.6196 | 275.6196
| 23.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 267.9805 | 0 | 267.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 0 | 8.3157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3228 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.807 | 0 | 6.1224 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4842 | 0 | 0 | 26.3342 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 267.9805 | 267.9805
| 23.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.6564 | 0 | 229.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0482 | 0 | 7.9811 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9175 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7434 | 0 | 6.0587 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.183 | 0 | 0 | 26.033 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.6564 | 229.6564
| 23.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 254.4423 | 0 | 254.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0824 | 0 | 8.1734 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7741 | 0 | 6.0895 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3561 | 0 | 0 | 26.2061 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 254.4423 | 254.4423
| 23.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.054 | 0 | 162.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1551 | 0 | 8.4643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8396 | 0 | 6.1549 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6179 | 0 | 0 | 26.4679 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.054 | 162.054
| 23.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.0058 | 0 | 228.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2635 | 0 | 8.8233 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.975 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9372 | 0 | 6.2526 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.941 | 0 | 0 | 26.791 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.0058 | 228.0058
| 23.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.8349 | 0 | 183.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | 0 | 8.8952 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9835 | 0 | 6.2988 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0057 | 0 | 0 | 26.8557 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.8349 | 183.8349
| 23.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 238.1911 | 0 | 238.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 8.8076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0258 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.997 | 0 | 6.3124 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9269 | 0 | 0 | 26.7769 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 238.1911 | 238.1911
| 23.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 337.3342 | 0 | 337.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2914 | 0 | 8.608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9623 | 0 | 6.2776 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7472 | 0 | 0 | 26.5972 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 337.3342 | 337.3342
| 23.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 395.4441 | 0 | 395.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 7.2548 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.144 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7009 | 0 | 6.0162 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5293 | 0 | 0 | 25.3793 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 395.4441 | 395.444
| 23.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 418.3364 | 0 | 418.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3238 | 0 | 4.2779 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0914 | 0 | 5.4068 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8501 | 0 | 0 | 22.7001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 418.3364 | 418.3364
| 23.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 472.1636 | 0 | 472.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5615 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6461 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4053 | 0 | 4.7207 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0768 | 0 | 0 | 19.9268 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 472.1636 | 472.1636
| 23.02.2016 23:00 | 14.6382 | 11.9613 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 421.659 | 0 | 421.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6883 | 34.1751 | 4.8908 | 39.0659 | 0 | 0.7201 | 0 | 4.0355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5395 | 17.0875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 421.659 | 421.659
| 24.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 359.698 | 0 | 359.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0012 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.94128 | 0 | 4.2566 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.06048 | 0 | 0 | 18.9105 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 359.698 | 359.698
| 24.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 348.1553 | 0 | 348.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0.92686 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.074 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.133 | 0 | 4.4484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.83417 | 0 | 0 | 19.6842 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 348.1553 | 348.1553
| 24.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 378.0943 | 0 | 378.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4683 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3485 | 0 | 4.6638 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8737 | 0 | 0 | 20.7237 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 378.0943 | 378.0943
| 24.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 427.8512 | 0 | 427.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 4.1447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7737 | 0 | 5.089 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7302 | 0 | 0 | 22.5802 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 427.8512 | 427.8512
| 24.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 422.8922 | 0 | 422.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0 | 9.4598 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.5181 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8531 | 0 | 6.1685 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5138 | 0 | 0 | 27.3638 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 422.8922 | 422.8922
| 24.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 453.9013 | 0 | 453.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2471 | 0 | 17.6206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.756 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7224 | 0 | 8.0378 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8586 | 0 | 0 | 34.7086 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 453.9013 | 453.9013
| 24.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 425.6753 | 0 | 425.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5626 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6433 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0063 | 0 | 8.3217 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.2733 | 0 | 0 | 36.1233 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 425.6753 | 425.6753
| 24.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 387.1047 | 0 | 387.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3224 | 0 | 18.1394 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.35 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7902 | 0 | 8.1055 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3255 | 0 | 0 | 35.1755 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 387.1047 | 387.1047
| 24.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 410.112 | 0 | 410.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0123 | 0 | 16.7761 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5111 | 0 | 7.8265 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0985 | 0 | 0 | 33.9485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 410.112 | 410.112
| 24.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 377.8027 | 0 | 377.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6822 | 0 | 15.2296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.214 | 0 | 7.5294 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7066 | 0 | 0 | 32.5566 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 377.8027 | 377.8027
| 24.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 417.9455 | 0 | 417.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 0 | 13.5338 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.739 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8853 | 0 | 7.2007 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1804 | 0 | 0 | 31.0304 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 417.9455 | 417.9455
| 24.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 469.768 | 0 | 469.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9797 | 0 | 12.0878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5817 | 0 | 6.8971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.879 | 0 | 0 | 29.729 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 469.768 | 469.768
| 24.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 420.078 | 0 | 420.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8398 | 0 | 11.4248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1527 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4558 | 0 | 6.7712 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2823 | 0 | 0 | 29.1323 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 420.078 | 420.078
| 24.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 405.9593 | 0 | 405.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 11.0549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3854 | 0 | 6.7008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9494 | 0 | 0 | 28.7994 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 405.9593 | 405.9593
| 24.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 351.541 | 0 | 351.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7995 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4195 | 0 | 6.7349 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1412 | 0 | 0 | 28.9912 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 351.541 | 351.541
| 24.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 357.6424 | 0 | 357.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8799 | 0 | 11.5903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3584 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4919 | 0 | 6.8073 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.4313 | 0 | 0 | 29.2813 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 357.6424 | 357.6425
| 24.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 179.4692 | 0 | 179.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 11.9899 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8784 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6003 | 0 | 6.9157 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7909 | 0 | 0 | 29.6409 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 179.4692 | 179.4692
| 24.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.6876 | 0 | 200.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 0 | 12.0718 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6518 | 0 | 6.9672 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8646 | 0 | 0 | 29.7146 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 200.6876 | 200.6876
| 24.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 241.5263 | 0 | 241.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0744 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.667 | 0 | 6.9823 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7784 | 0 | 0 | 29.6284 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 241.5263 | 241.5263
| 24.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 285.4289 | 0 | 285.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 11.7555 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6754 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6286 | 0 | 6.944 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.5799 | 0 | 0 | 29.4299 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 285.4289 | 285.4289
| 24.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.1049 | 0 | 290.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7107 | 0 | 10.2592 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8581 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3396 | 0 | 6.655 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2333 | 0 | 0 | 28.0833 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 290.1049 | 290.1049
| 24.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 323.6329 | 0 | 323.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 6.9655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8154 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6656 | 0 | 5.9809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2689 | 0 | 0 | 25.1189 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 323.6329 | 323.6329
| 24.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 324.5893 | 0 | 324.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176 | 0 | 3.5498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9058 | 0 | 5.2212 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1948 | 0 | 0 | 22.0448 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 324.5893 | 324.5893
| 24.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 288.7527 | 0 | 288.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | 0.6103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1471 | 0 | 4.4625 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.54927 | 0 | 0 | 19.3993 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 288.7527 | 288.7527
| 25.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.7993 | 0 | 243.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 2.7396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2648 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4733 | 0 | 4.7886 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4656 | 0 | 0 | 21.3156 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 243.7993 | 243.7993
| 25.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 223.3111 | 0 | 223.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 3.7047 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4686 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6881 | 0 | 5.0035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3343 | 0 | 0 | 22.1843 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 223.3111 | 223.3111
| 25.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.3543 | 0 | 200.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 5.0109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0451 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9315 | 0 | 5.2468 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5098 | 0 | 0 | 23.3598 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 200.3543 | 200.3543
| 25.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 222.4008 | 0 | 222.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6776 | 0 | 7.3363 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4098 | 0 | 5.7252 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.6027 | 0 | 0 | 25.4527 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 222.4008 | 222.4008
| 25.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.53 | 0 | 174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0264 | 0 | 13.3251 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2397 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6237 | 0 | 6.9391 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9926 | 0 | 0 | 30.8426 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.53 | 174.53
| 25.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.3345 | 0 | 155.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3507 | 0 | 22.4786 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7175 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7157 | 0 | 9.031 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.2308 | 0 | 0 | 39.0808 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.3345 | 155.3345
| 25.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.0514 | 0 | 161.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7081 | 0 | 24.264 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.8603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0373 | 0 | 9.3527 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.8376 | 0 | 0 | 40.6876 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.0514 | 161.0514
| 25.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.4515 | 0 | 172.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 23.0772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.4036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7944 | 0 | 9.1097 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.7695 | 0 | 0 | 39.6195 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.4515 | 172.4516
| 25.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.8119 | 0 | 125.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 21.5359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4797 | 0 | 8.7951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.3823 | 0 | 0 | 38.2323 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.8119 | 125.8119
| 25.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.6206 | 0 | 85.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 19.7891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3936 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1447 | 0 | 8.4601 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.8102 | 0 | 0 | 36.6602 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.6206 | 85.6206
| 25.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.6054 | 0 | 75.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3047 | 0 | 17.8742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7742 | 0 | 8.0896 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0868 | 0 | 0 | 34.9368 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.6054 | 75.6054
| 25.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.4986 | 0 | 87.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9254 | 0 | 16.2448 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0584 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4328 | 0 | 7.7482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.6203 | 0 | 0 | 33.4703 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.4986 | 87.4986
| 25.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.3215 | 0 | 101.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 15.4955 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2908 | 0 | 7.6061 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.946 | 0 | 0 | 32.796 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.3215 | 101.3215
| 25.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.6925 | 0 | 74.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 0 | 15.0775 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2113 | 0 | 7.5267 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.5697 | 0 | 0 | 32.4197 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.6925 | 74.6925
| 25.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.2196 | 0 | 67.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 15.3181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9283 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2498 | 0 | 7.5652 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7863 | 0 | 0 | 32.6363 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.2196 | 67.2196
| 25.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.787 | 0 | 99.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8124 | 0 | 15.6814 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3311 | 0 | 7.6465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.1132 | 0 | 0 | 32.9632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.787 | 99.787
| 25.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.6053 | 0 | 111.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9458 | 0 | 16.124 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9581 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4512 | 0 | 7.7666 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5116 | 0 | 0 | 33.3616 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.6053 | 111.6053
| 25.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.4428 | 0 | 71.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 16.2084 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5072 | 0 | 7.8226 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5876 | 0 | 0 | 33.4376 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.4428 | 71.4428
| 25.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.1249 | 0 | 23.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0252 | 0 | 16.0942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0076 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5227 | 0 | 7.8381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4848 | 0 | 0 | 33.3348 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.1249 | 23.1249
| 25.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.1185 | 0 | 10.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9769 | 0 | 15.8443 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4792 | 0 | 7.7946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2598 | 0 | 0 | 33.1098 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.1185 | 10.1185
| 25.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.558 | 0 | 70.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6149 | 0 | 14.1544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6575 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1534 | 0 | 7.4688 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.739 | 0 | 0 | 31.589 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.558 | 70.558
| 25.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.1124 | 0 | 109.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7728 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1043 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3956 | 0 | 6.7109 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.399 | 0 | 0 | 28.249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.1124 | 109.1124
| 25.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.3283 | 0 | 153.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8269 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5442 | 0 | 5.8596 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9445 | 0 | 0 | 24.7945 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.3283 | 153.3283
| 25.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 169.3289 | 0 | 169.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.107 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6998 | 0 | 5.0152 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9972 | 0 | 0 | 21.8472 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 169.3289 | 169.3289
| 26.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.9392 | 0 | 166.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | 2.7266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4838 | 0 | 4.7991 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4539 | 0 | 0 | 21.3039 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.9392 | 166.9392
| 26.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.5343 | 0 | 181.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0 | 3.8034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.602 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7193 | 0 | 5.0346 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4231 | 0 | 0 | 22.2731 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 181.5343 | 181.5343
| 26.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.126 | 0 | 136.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6564 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8858 | 0 | 5.2011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2056 | 0 | 0 | 23.0556 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.126 | 136.126
| 26.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.4477 | 0 | 137.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 6.9216 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4232 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3521 | 0 | 5.6674 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2295 | 0 | 0 | 25.0795 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.4477 | 137.4477
| 26.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.6958 | 0 | 160.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9776 | 0 | 12.9703 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8361 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5798 | 0 | 6.8952 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6733 | 0 | 0 | 30.5233 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.6958 | 160.6958
| 26.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.1848 | 0 | 138.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.544 | 0 | 23.3009 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.7331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8896 | 0 | 9.205 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.9708 | 0 | 0 | 39.8208 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.1848 | 138.1848
| 26.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.0773 | 0 | 133.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9246 | 0 | 25.2045 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.0173 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.2322 | 0 | 9.5475 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.684 | 0 | 0 | 41.534 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.0773 | 133.0773
| 26.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.0574 | 0 | 137.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 23.8537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3636 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.9596 | 0 | 9.2749 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.4683 | 0 | 0 | 40.3183 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.0574 | 137.0574
| 26.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.4723 | 0 | 161.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2493 | 0 | 22.201 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6244 | 0 | 8.9397 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9809 | 0 | 0 | 38.8309 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.4723 | 161.4723
| 26.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 177.1024 | 0 | 177.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8931 | 0 | 20.5389 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3038 | 0 | 8.6191 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.485 | 0 | 0 | 37.335 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 177.1024 | 177.1024
| 26.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.5971 | 0 | 149.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4775 | 0 | 18.608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9737 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9298 | 0 | 8.2451 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.7472 | 0 | 0 | 35.5972 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.5971 | 149.5971
| 26.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.0005 | 0 | 113.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 0 | 16.7642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5494 | 0 | 7.8648 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0878 | 0 | 0 | 33.9378 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.0005 | 113.0005
| 26.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.7345 | 0 | 124.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8764 | 0 | 15.9105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3887 | 0 | 7.7041 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.3194 | 0 | 0 | 33.1694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.7345 | 124.7345
| 26.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.2953 | 0 | 117.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7777 | 0 | 15.4402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.106 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2999 | 0 | 7.6153 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8961 | 0 | 0 | 32.7461 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.2953 | 117.2953
| 26.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.4675 | 0 | 101.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8112 | 0 | 15.6341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3334 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3301 | 0 | 7.6454 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0707 | 0 | 0 | 32.9207 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.4675 | 101.4675
| 26.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.056 | 0 | 76.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9028 | 0 | 16.0019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4126 | 0 | 7.7279 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4017 | 0 | 0 | 33.2517 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.056 | 76.056
| 26.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.285 | 0 | 44.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0498 | 0 | 16.5086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5448 | 0 | 7.8602 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8577 | 0 | 0 | 33.7077 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.285 | 44.285
| 26.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.0033 | 0 | 35.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1539 | 0 | 16.8017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6385 | 0 | 7.9539 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1215 | 0 | 0 | 33.9715 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.0033 | 35.0033
| 26.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.4656 | 0 | 12.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2021 | 0 | 16.8414 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9317 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6819 | 0 | 7.9973 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1572 | 0 | 0 | 34.0072 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.4656 | 12.4656
| 26.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.4331 | 0 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1052 | 0 | 16.3435 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3369 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5947 | 0 | 7.9101 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.7091 | 0 | 0 | 33.5591 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.4331 | 4.4331
| 26.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 14.7881 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4453 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2921 | 0 | 7.6074 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3093 | 0 | 0 | 32.1593 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.2268 | 0 | 4.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 11.086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5337 | 0 | 6.849 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9774 | 0 | 0 | 28.8274 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.2268 | 4.2268
| 26.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.4204 | 0 | 10.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9065 | 0 | 6.8916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6863 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6159 | 0 | 5.9312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2024 | 0 | 0 | 25.0524 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.4204 | 10.4204
| 26.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 3.3948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2014 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7266 | 0 | 5.042 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0553 | 0 | 0 | 21.9053 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.5463 | 6.5463
| 27.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.6023 | 0 | 8.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 2.0077 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3695 | 0 | 4.6849 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.807 | 0 | 0 | 20.657 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.6023 | 8.6023
| 27.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9404 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6353 | 0 | 4.9506 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9253 | 0 | 0 | 21.7753 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.9404 | 1.9404
| 27.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 4.4089 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8531 | 0 | 5.1685 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.968 | 0 | 0 | 22.818 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 27.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 | 0 | 6.6809 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3249 | 0 | 5.6402 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0128 | 0 | 0 | 24.8628 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9611 | 0 | 12.781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6303 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.565 | 0 | 6.8804 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5029 | 0 | 0 | 30.3529 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 23.1693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.895 | 0 | 9.2104 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.8524 | 0 | 0 | 39.7024 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6355 | 0 | 23.5687 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.972 | 0 | 9.2873 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.2118 | 0 | 0 | 40.0618 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.3411 | 0 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 22.2007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6957 | 0 | 9.011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.9806 | 0 | 0 | 38.8306 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.3411 | 7.3411
| 27.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.6566 | 0 | 22.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8952 | 0 | 20.2424 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3056 | 0 | 8.621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.2181 | 0 | 0 | 37.0681 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.6566 | 22.6566
| 27.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.21 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 18.8288 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.304 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0284 | 0 | 8.3437 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9459 | 0 | 0 | 35.7959 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.21 | 24.21
| 27.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.447 | 0 | 9.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3127 | 0 | 17.6215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8224 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7815 | 0 | 8.0968 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.8593 | 0 | 0 | 34.7093 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.447 | 9.447
| 27.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7909 | 0 | 15.2783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9573 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3118 | 0 | 7.6272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7504 | 0 | 0 | 32.6004 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169
| 27.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.3583 | 0 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5098 | 0 | 13.9031 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0588 | 0 | 7.3742 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5127 | 0 | 0 | 31.3627 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.3583 | 6.3583
| 27.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.0533 | 0 | 10.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4243 | 0 | 13.5007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9819 | 0 | 7.2973 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1506 | 0 | 0 | 31.0006 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.0533 | 10.0533
| 27.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.472 | 0 | 24.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4662 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0195 | 0 | 7.3349 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3637 | 0 | 0 | 31.2137 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.472 | 24.472
| 27.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.8456 | 0 | 32.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6388 | 0 | 14.5163 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0433 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1749 | 0 | 7.4903 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0646 | 0 | 0 | 31.9146 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.8456 | 32.8456
| 27.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.9928 | 0 | 51.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9198 | 0 | 15.701 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.509 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4278 | 0 | 7.7432 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.1309 | 0 | 0 | 32.9809 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.9928 | 51.9928
| 27.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.323 | 0 | 61.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 16.2103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5605 | 0 | 7.8758 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5893 | 0 | 0 | 33.4393 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.323 | 61.323
| 27.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.501 | 0 | 109.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 15.9489 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8943 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5515 | 0 | 7.8668 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.354 | 0 | 0 | 33.204 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.501 | 109.501
| 27.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.2727 | 0 | 138.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 0 | 15.3867 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2225 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4529 | 0 | 7.7683 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.848 | 0 | 0 | 32.698 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.2727 | 138.2727
| 27.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.5211 | 0 | 97.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8227 | 0 | 14.9114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6223 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3404 | 0 | 7.6558 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4203 | 0 | 0 | 32.2703 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.5211 | 97.5211
| 27.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.143 | 0 | 67.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5888 | 0 | 6.9042 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.134 | 0 | 0 | 28.984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.143 | 67.143
| 27.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.2699 | 0 | 66.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9912 | 0 | 7.2046 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6921 | 0 | 6.0074 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4842 | 0 | 0 | 25.3342 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.2699 | 66.2699
| 27.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.8592 | 0 | 51.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0285 | 0 | 3.8693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8257 | 0 | 5.141 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4824 | 0 | 0 | 22.3324 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.8592 | 51.8592
| 28.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.4121 | 0 | 32.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.573 | 0 | 4.8883 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8782 | 0 | 0 | 21.7282 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.4121 | 32.4121
| 28.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.4678 | 0 | 15.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 3.5047 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2517 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.673 | 0 | 4.9883 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1542 | 0 | 0 | 22.0042 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.4678 | 15.4678
| 28.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.4872 | 0 | 13.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 5.8216 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0952 | 0 | 5.4105 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2394 | 0 | 0 | 24.0894 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.4872 | 13.4872
| 28.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.8209 | 0 | 15.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 0 | 10.3597 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5437 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9663 | 0 | 6.2816 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3237 | 0 | 0 | 28.1737 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.8209 | 15.8209
| 28.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.4001 | 0 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0 | 16.5704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1522 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2242 | 0 | 7.5396 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.9134 | 0 | 0 | 33.7634 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.4001 | 17.4001
| 28.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.9403 | 0 | 19.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8498 | 0 | 19.6854 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.4233 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2648 | 0 | 8.5802 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.7168 | 0 | 0 | 36.5668 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.9403 | 19.9403
| 28.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.4753 | 0 | 10.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9155 | 0 | 19.9839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.324 | 0 | 8.6394 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.9855 | 0 | 0 | 36.8355 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.4753 | 10.4753
| 28.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6926 | 0 | 19.0422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6229 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1233 | 0 | 8.4387 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1379 | 0 | 0 | 35.9879 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.975 | 2.975
| 28.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.0964 | 0 | 3.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3612 | 0 | 17.6011 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8505 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8251 | 0 | 8.1404 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.841 | 0 | 0 | 34.691 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.0964 | 3.0964
| 28.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.36875 | 0 | 0.36875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0546 | 0 | 16.1936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5491 | 0 | 7.8645 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5742 | 0 | 0 | 33.4242 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.36875 | 0.36875
| 28.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 15.411 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1631 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3776 | 0 | 7.6929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8699 | 0 | 0 | 32.7199 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 28.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5138 | 0 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4812 | 0 | 13.7736 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.143 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0331 | 0 | 7.3485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3962 | 0 | 0 | 31.2462 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.5138 | 1.5138
| 28.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.9894 | 0 | 3.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3376 | 0 | 13.0985 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9039 | 0 | 7.2192 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7886 | 0 | 0 | 30.6386 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.9894 | 3.9894
| 28.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4074 | 0 | 13.4871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9666 | 0 | 7.282 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.1384 | 0 | 0 | 30.9884 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.1704
| 28.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.9481 | 0 | 8.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5037 | 0 | 14.0014 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0533 | 0 | 7.3687 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6013 | 0 | 0 | 31.4513 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.9481 | 8.9481
| 28.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.0986 | 0 | 22.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5024 | 0 | 13.8948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2854 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0522 | 0 | 7.3676 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5053 | 0 | 0 | 31.3553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.0986 | 22.0986
| 28.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.0856 | 0 | 21.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 0 | 15.8606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6849 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4425 | 0 | 7.7579 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2746 | 0 | 0 | 33.1246 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.0856 | 21.0856
| 28.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.7347 | 0 | 51.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1455 | 0 | 16.6885 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.631 | 0 | 7.9463 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0196 | 0 | 0 | 33.8696 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.7347 | 51.7347
| 28.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.7946 | 0 | 116.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1709 | 0 | 16.6097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6688 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6538 | 0 | 7.9692 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.9488 | 0 | 0 | 33.7988 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.7946 | 116.7946
| 28.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 159.901 | 0 | 159.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1709 | 0 | 16.6057 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6648 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6538 | 0 | 7.9692 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.9451 | 0 | 0 | 33.7951 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 159.901 | 159.901
| 28.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.9778 | 0 | 229.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 15.6244 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.4595 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4523 | 0 | 7.7676 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0619 | 0 | 0 | 32.9119 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.9778 | 229.9778
| 28.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.9966 | 0 | 204.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0714 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7196 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6642 | 0 | 6.9796 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.584 | 0 | 0 | 29.434 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.9966 | 204.9966
| 28.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.8033 | 0 | 158.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2471 | 0 | 8.5715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7068 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9224 | 0 | 6.2377 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7144 | 0 | 0 | 26.5644 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.8033 | 158.8033
| 28.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.6521 | 0 | 144.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1248 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8689 | 0 | 5.1843 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.744 | 0 | 0 | 22.594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.6521 | 144.6521
| 29.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 170.0731 | 0 | 170.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 4.1203 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7555 | 0 | 5.0709 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7082 | 0 | 0 | 22.5582 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 170.0731 | 170.0732
| 29.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.3385 | 0 | 116.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 5.1511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2447 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9849 | 0 | 5.3002 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.636 | 0 | 0 | 23.486 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.3385 | 116.3385
| 29.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.7013 | 0 | 99.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 6.8123 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2467 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2917 | 0 | 5.607 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.131 | 0 | 0 | 24.981 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.7013 | 99.7013
| 29.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.0959 | 0 | 109.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1143 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.3015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8028 | 0 | 6.1182 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3691 | 0 | 0 | 27.2191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.0959 | 109.0959
| 29.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.6529 | 0 | 148.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5761 | 0 | 15.8077 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.272 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1185 | 0 | 7.4338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2269 | 0 | 0 | 33.0769 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.6529 | 148.6529
| 29.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.6755 | 0 | 133.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0358 | 0 | 25.4797 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4038 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3323 | 0 | 9.6476 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.9318 | 0 | 0 | 41.7818 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.6755 | 133.6755
| 29.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.6071 | 0 | 187.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3263 | 0 | 26.9241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.5937 | 0 | 9.9091 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.2317 | 0 | 0 | 43.0817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.6071 | 187.6071
| 29.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.5545 | 0 | 244.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0377 | 0 | 25.6537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5796 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3339 | 0 | 9.6493 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.0883 | 0 | 0 | 41.9383 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.5545 | 244.5544
| 29.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.6307 | 0 | 261.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6845 | 0 | 24.1088 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.6815 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.016 | 0 | 9.3314 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.698 | 0 | 0 | 40.548 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.6307 | 261.6307
| 29.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.131 | 0 | 189.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3277 | 0 | 22.4503 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.6662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.695 | 0 | 9.0103 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.2053 | 0 | 0 | 39.0553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.131 | 189.131
| 29.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 175.0044 | 0 | 175.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8978 | 0 | 20.454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.24 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3081 | 0 | 8.6234 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.4086 | 0 | 0 | 37.2586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 175.0044 | 175.0044
| 29.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.5299 | 0 | 130.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | 18.5008 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8402 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9061 | 0 | 8.2215 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6507 | 0 | 0 | 35.5007 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.5299 | 130.5299
| 29.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.0251 | 0 | 106.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3341 | 0 | 17.9623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8007 | 0 | 8.116 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.1661 | 0 | 0 | 35.0161 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.0251 | 106.0251
| 29.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.8698 | 0 | 95.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2396 | 0 | 17.5149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.6427 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7157 | 0 | 8.031 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.7635 | 0 | 0 | 34.6135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.8698 | 95.8698
| 29.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.9821 | 0 | 126.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2751 | 0 | 17.7199 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7476 | 0 | 8.0629 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9479 | 0 | 0 | 34.7979 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.9821 | 126.9821
| 29.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.564 | 0 | 163.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0 | 17.9507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8066 | 0 | 8.1219 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.1556 | 0 | 0 | 35.0056 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 163.564 | 163.564
| 29.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 159.0626 | 0 | 159.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6172 | 0 | 19.1078 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6131 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0554 | 0 | 8.3708 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.197 | 0 | 0 | 36.047 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 159.0626 | 159.0626
| 29.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.0247 | 0 | 187.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7451 | 0 | 19.5126 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1459 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1706 | 0 | 8.4859 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.5614 | 0 | 0 | 36.4114 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.0247 | 187.0247
| 29.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.9597 | 0 | 258.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 19.389 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0401 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1867 | 0 | 8.502 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4501 | 0 | 0 | 36.3001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 258.9597 | 258.9597
| 29.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 283.0684 | 0 | 283.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 18.3837 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0099 | 0 | 8.3253 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5453 | 0 | 0 | 35.3953 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 283.0684 | 283.0684
| 29.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 247.7881 | 0 | 247.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2518 | 0 | 16.9443 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7266 | 0 | 8.042 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.2499 | 0 | 0 | 34.0999 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 247.7881 | 247.7881
| 29.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 287.8861 | 0 | 287.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3416 | 0 | 12.9225 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1524 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9075 | 0 | 7.2228 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6303 | 0 | 0 | 30.4803 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 287.8861 | 287.8861
| 29.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.511 | 0 | 290.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 8.7122 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9797 | 0 | 6.295 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.841 | 0 | 0 | 26.691 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 290.511 | 290.511
| 29.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.7159 | 0 | 263.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2696 | 0 | 5.0094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0426 | 0 | 5.358 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5084 | 0 | 0 | 23.3584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.7159 | 263.7159
| 01.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 237.0294 | 0 | 237.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8346 | 0 | 5.15 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.092 | 0 | 0 | 22.942 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 237.0294 | 237.0294
| 01.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 198.016 | 0 | 198.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2949 | 0 | 5.5841 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0654 | 0 | 5.3807 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0257 | 0 | 0 | 23.8757 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 198.016 | 198.0159
| 01.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.5433 | 0 | 172.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | 6.9908 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3273 | 0 | 5.6427 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2917 | 0 | 0 | 25.1417 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.5433 | 172.5433
| 01.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.7684 | 0 | 154.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1575 | 0 | 9.4936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.5393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8418 | 0 | 6.1571 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5442 | 0 | 0 | 27.3942 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.7684 | 154.7684
| 01.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.0971 | 0 | 173.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6078 | 0 | 15.9379 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.4339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.147 | 0 | 7.4624 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.3441 | 0 | 0 | 33.1941 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.0971 | 173.0971
| 01.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.4264 | 0 | 187.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1037 | 0 | 25.7772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.7691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.3933 | 0 | 9.7087 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.1995 | 0 | 0 | 42.0495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.4264 | 187.4264
| 01.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.045 | 0 | 202.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4898 | 0 | 27.7091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.0871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.7408 | 0 | 10.0562 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 24.9382 | 0 | 0 | 43.7882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.045 | 202.045
| 01.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 178.7565 | 0 | 178.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1993 | 0 | 26.4303 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.5179 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.4794 | 0 | 9.7948 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 23.7873 | 0 | 0 | 42.6373 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 178.7565 | 178.7565
| 01.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.3239 | 0 | 77.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.823 | 0 | 24.7693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.4805 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.1407 | 0 | 9.4561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 22.2923 | 0 | 0 | 41.1423 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.3239 | 77.3239
| 01.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.5455 | 0 | 17.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4224 | 0 | 22.8878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.1984 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7801 | 0 | 9.0955 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.5991 | 0 | 0 | 39.4491 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.5455 | 17.5455
| 01.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.3098 | 0 | 2.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9793 | 0 | 20.8256 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6931 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3814 | 0 | 8.6967 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.743 | 0 | 0 | 37.593 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.3098 | 2.3098
| 01.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.7961 | 0 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5715 | 0 | 19.0719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0143 | 0 | 8.3297 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1647 | 0 | 0 | 36.0147 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.7961 | 3.7961
| 01.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.087314 | 0 | 0.087314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4015 | 0 | 18.2647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8614 | 0 | 8.1767 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4383 | 0 | 0 | 35.2883 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.087314 | 0.087314
| 01.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3065 | 0 | 17.8145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0091 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7758 | 0 | 8.0912 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.033 | 0 | 0 | 34.883 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0 | 18.0738 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3146 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8173 | 0 | 8.1327 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2664 | 0 | 0 | 35.1164 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4498 | 0 | 18.4652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8032 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9048 | 0 | 8.2201 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6187 | 0 | 0 | 35.4687 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 18.9402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4212 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0335 | 0 | 8.3489 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0462 | 0 | 0 | 35.8962 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 19.0294 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0931 | 0 | 8.4085 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.1265 | 0 | 0 | 35.9765 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.96005 | 0 | 0.96005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 18.9048 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.47 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1093 | 0 | 8.4247 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.0143 | 0 | 0 | 35.8643 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.96005 | 0.96005
| 01.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.3791 | 0 | 61.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 18.6354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1486 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0625 | 0 | 8.3778 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.7719 | 0 | 0 | 35.6219 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.3791 | 61.3791
| 01.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.0575 | 0 | 109.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2354 | 0 | 16.8155 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7118 | 0 | 8.0272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.134 | 0 | 0 | 33.984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.0575 | 109.0575
| 01.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.548 | 0 | 142.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3298 | 0 | 12.8208 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8968 | 0 | 7.2122 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5387 | 0 | 0 | 30.3887 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.548 | 142.548
| 01.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 213.3199 | 0 | 213.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3132 | 0 | 8.6894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9819 | 0 | 6.2973 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8205 | 0 | 0 | 26.6705 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 213.3199 | 213.3199
| 01.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.0653 | 0 | 206.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 0 | 5.1758 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.3713 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0766 | 0 | 5.392 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6582 | 0 | 0 | 23.5082 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.0653 | 206.0653
| 02.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 186.2121 | 0 | 186.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6363 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2429 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4726 | 0 | 4.788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4466 | 0 | 0 | 21.2966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 186.2121 | 186.2121
| 02.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 170.4175 | 0 | 170.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8754 | 0 | 3.6845 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4482 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6879 | 0 | 5.0032 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3161 | 0 | 0 | 22.1661 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 170.4175 | 170.4175
| 02.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 131.184 | 0 | 131.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 4.9869 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9306 | 0 | 5.246 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4882 | 0 | 0 | 23.3382 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 131.184 | 131.184
| 02.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.7941 | 0 | 153.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6765 | 0 | 7.3099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8746 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4089 | 0 | 5.7243 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5789 | 0 | 0 | 25.4289 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.7941 | 153.7941
| 02.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.3733 | 0 | 174.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0252 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6227 | 0 | 6.9381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9644 | 0 | 0 | 30.8144 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.3733 | 174.3733
| 02.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 208.6193 | 0 | 208.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3557 | 0 | 22.4644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7201 | 0 | 9.0355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.218 | 0 | 0 | 39.068 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 208.6193 | 208.6193
| 02.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 231.1501 | 0 | 231.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7128 | 0 | 24.2483 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.8493 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 6.0415 | 0 | 9.3569 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.8235 | 0 | 0 | 40.6735 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 231.1501 | 231.1501
| 02.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 253.2881 | 0 | 253.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4425 | 0 | 23.0607 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.3913 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7982 | 0 | 9.1136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.7546 | 0 | 0 | 39.6046 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 253.2881 | 253.2881
| 02.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.7975 | 0 | 214.7975 | 36.4046 | 0 | 36.4046 | 0 | 0 | 6.0932 | 0 | 21.5222 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4839 | 0 | 8.7993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.37 | 0 | 0 | 38.22 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 36.4046 | 0 | 214.7975 | 251.2022
| 02.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.31332 | 0 | 0.31332 | 302.5206 | 0 | 302.5206 | 0 | 0 | 5.7215 | 0 | 19.7786 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1493 | 0 | 8.4647 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.8008 | 0 | 0 | 36.6508 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 302.5206 | 0 | 0.31332 | 302.834
| 02.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.2128 | 0 | 130.2128 | 169.6504 | 0 | 169.6504 | 0 | 0 | 5.3102 | 0 | 17.867 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0654 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7792 | 0 | 8.0946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0803 | 0 | 0 | 34.9303 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 169.6504 | 0 | 130.2128 | 299.8632
| 02.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 278.0445 | 0 | 278.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9308 | 0 | 16.2386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0577 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4377 | 0 | 7.7531 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.6148 | 0 | 0 | 33.4648 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 278.0445 | 278.0445
| 02.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 238.3736 | 0 | 238.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7732 | 0 | 15.4909 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2959 | 0 | 7.6113 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9418 | 0 | 0 | 32.7918 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 238.3736 | 238.3736
| 02.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 164.1565 | 0 | 164.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6851 | 0 | 15.0739 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2166 | 0 | 7.532 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.5665 | 0 | 0 | 32.4165 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 164.1565 | 164.1565
| 02.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.4044 | 0 | 210.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7279 | 0 | 15.3144 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9304 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2551 | 0 | 7.5704 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.783 | 0 | 0 | 32.633 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.4044 | 210.4044
| 02.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.8502 | 0 | 243.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8183 | 0 | 15.6778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3365 | 0 | 7.6519 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.11 | 0 | 0 | 32.96 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 243.8502 | 243.8502
| 02.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 213.9585 | 0 | 213.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 16.1252 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4577 | 0 | 7.773 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5127 | 0 | 0 | 33.3627 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 213.9585 | 213.9585
| 02.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 314.5358 | 0 | 314.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0164 | 0 | 16.2147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1193 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5147 | 0 | 7.8301 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5933 | 0 | 0 | 33.4433 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 314.5358 | 314.5358
| 02.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 368.6765 | 0 | 368.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0345 | 0 | 16.1041 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.531 | 0 | 7.8464 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4937 | 0 | 0 | 33.3437 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 368.6765 | 368.6765
| 02.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.1098 | 0 | 268.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9864 | 0 | 15.8552 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7298 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4878 | 0 | 7.8031 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2696 | 0 | 0 | 33.1196 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.1098 | 268.1098
| 02.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 118.6932 | 0 | 118.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6248 | 0 | 14.1684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6814 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1624 | 0 | 7.4777 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7515 | 0 | 0 | 31.6015 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 118.6932 | 118.6932
| 02.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.079 | 0 | 85.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7825 | 0 | 10.4588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1294 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4042 | 0 | 6.7196 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4129 | 0 | 0 | 28.2629 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.079 | 85.079
| 02.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.2736 | 0 | 105.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8342 | 0 | 6.6131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5508 | 0 | 5.8661 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9518 | 0 | 0 | 24.8018 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.2736 | 105.2736
| 02.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.3056 | 0 | 99.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.099 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7017 | 0 | 5.0171 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.988 | 0 | 0 | 21.838 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.3056 | 99.3056
| 03.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.5789 | 0 | 58.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 2.1642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5614 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3581 | 0 | 4.6735 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9478 | 0 | 0 | 20.7978 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.5789 | 58.5789
| 03.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.3636 | 0 | 11.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7421 | 0 | 3.1063 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7366 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5679 | 0 | 4.8833 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7957 | 0 | 0 | 21.6457 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.3636 | 11.3636
| 03.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 4.3804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2744 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8053 | 0 | 5.1207 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9423 | 0 | 0 | 22.7923 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5246 | 0 | 6.6494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0622 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2722 | 0 | 5.5875 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9844 | 0 | 0 | 24.8344 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 12.4931 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2223 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.457 | 0 | 6.7723 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.2438 | 0 | 0 | 30.0938 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 21.4282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.4271 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4996 | 0 | 8.815 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.2854 | 0 | 0 | 38.1354 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459 | 0 | 23.1673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5145 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.8131 | 0 | 9.1285 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.8505 | 0 | 0 | 39.7005 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 22.0097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5761 | 0 | 8.8914 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.8087 | 0 | 0 | 38.6587 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8545 | 0 | 20.5065 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2691 | 0 | 8.5844 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.4558 | 0 | 0 | 37.3058 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9004 | 0 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4913 | 0 | 18.8025 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.182 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9422 | 0 | 8.2576 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9223 | 0 | 0 | 35.7723 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.9004 | 1.9004
| 03.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.066 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0896 | 0 | 16.9345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5807 | 0 | 7.896 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.2411 | 0 | 0 | 34.0911 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.066 | 4.066
| 03.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7194 | 0 | 15.3447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2475 | 0 | 7.5629 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8102 | 0 | 0 | 32.6602 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5655 | 0 | 14.6138 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1089 | 0 | 7.4243 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.1524 | 0 | 0 | 32.0024 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4793 | 0 | 14.206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5735 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0314 | 0 | 7.3468 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7854 | 0 | 0 | 31.6354 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 14.4406 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8499 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0689 | 0 | 7.3843 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9966 | 0 | 0 | 31.8466 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 0 | 14.795 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2925 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1483 | 0 | 7.4637 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3155 | 0 | 0 | 32.1655 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7396 | 0 | 15.2274 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2657 | 0 | 7.581 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7047 | 0 | 0 | 32.5547 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8005 | 0 | 15.3103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3205 | 0 | 7.6358 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7792 | 0 | 0 | 32.6293 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8175 | 0 | 15.1994 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9051 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3357 | 0 | 7.6511 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6795 | 0 | 0 | 32.5295 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7704 | 0 | 14.9556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6142 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2933 | 0 | 7.6087 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4601 | 0 | 0 | 32.3101 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4172 | 0 | 13.3072 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9754 | 0 | 7.2908 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9765 | 0 | 0 | 30.8265 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.084 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5953 | 0 | 9.6863 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2358 | 0 | 6.5511 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7177 | 0 | 0 | 27.5677 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.084 | 3.084
| 03.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.0623 | 0 | 4.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6719 | 0 | 5.9411 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5012 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4047 | 0 | 5.7201 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.347 | 0 | 0 | 24.197 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.0623 | 4.0623
| 03.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.0504 | 0 | 4.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5797 | 0 | 4.8951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4682 | 0 | 0 | 21.3182 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.0504 | 4.0504
| 04.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.3399 | 0 | 4.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3115 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4142 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1803 | 0 | 4.4957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0931 | 0 | 0 | 19.9431 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.3399 | 4.3399
| 04.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.3724 | 0 | 4.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 2.2236 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4012 | 0 | 4.7165 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0013 | 0 | 0 | 20.8513 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.3724 | 4.3724
| 04.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.3913 | 0 | 7.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | 3.0371 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.557 | 0 | 4.8724 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7334 | 0 | 0 | 21.5834 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.3913 | 7.3913
| 04.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.2772 | 0 | 15.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2154 | 0 | 5.1424 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.246 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9939 | 0 | 5.3092 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6282 | 0 | 0 | 23.4782 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.2772 | 15.2772
| 04.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.8115 | 0 | 6.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 0 | 10.8057 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1874 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1442 | 0 | 6.4595 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7251 | 0 | 0 | 28.5751 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.8115 | 6.8115
| 04.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.9032 | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9004 | 0 | 20.4856 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3104 | 0 | 8.6257 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.4371 | 0 | 0 | 37.2871 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.9032 | 3.9032
| 04.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.446 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2556 | 0 | 22.2598 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6301 | 0 | 8.9454 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0338 | 0 | 0 | 38.8838 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.446 | 2.446
| 04.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.3373 | 0 | 9.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 20.9964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3748 | 0 | 8.6902 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8968 | 0 | 0 | 37.7468 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.3373 | 9.3373
| 04.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.7726 | 0 | 3.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6235 | 0 | 19.4512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0611 | 0 | 8.3765 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.506 | 0 | 0 | 36.356 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.7726 | 3.7726
| 04.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 17.8962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0743 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.761 | 0 | 8.0764 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.1065 | 0 | 0 | 34.9565 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 16.0896 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8788 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4109 | 0 | 7.7262 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4807 | 0 | 0 | 33.3307 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.5781 | 0 | 4.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5051 | 0 | 14.3638 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0546 | 0 | 7.3699 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9274 | 0 | 0 | 31.7774 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.5781 | 4.5781
| 04.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.0295 | 0 | 20.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 13.5652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9042 | 0 | 7.2196 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2087 | 0 | 0 | 31.0587 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.0295 | 20.0295
| 04.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.2775 | 0 | 40.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2457 | 0 | 13.1253 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2592 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8211 | 0 | 7.1365 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8128 | 0 | 0 | 30.6628 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.2775 | 40.2775
| 04.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.0252 | 0 | 70.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 13.3066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8493 | 0 | 7.1646 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9759 | 0 | 0 | 30.8259 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.0252 | 70.0252
| 04.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.4792 | 0 | 84.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3629 | 0 | 13.6507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9266 | 0 | 7.2419 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2856 | 0 | 0 | 31.1356 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.4792 | 84.4792
| 04.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.8179 | 0 | 62.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5009 | 0 | 14.1262 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5153 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0508 | 0 | 7.3662 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7135 | 0 | 0 | 31.5635 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.8179 | 62.8179
| 04.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.4435 | 0 | 73.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5989 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8888 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.139 | 0 | 7.4543 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9616 | 0 | 0 | 31.8116 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.4435 | 73.4435
| 04.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.8265 | 0 | 144.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 14.4401 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9728 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.18 | 0 | 7.4953 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9961 | 0 | 0 | 31.8461 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.8265 | 144.8265
| 04.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 325.0426 | 0 | 325.0426 | 32.6822 | 0 | 32.6822 | 0 | 0 | 4.5538 | 0 | 13.9746 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4167 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0985 | 0 | 7.4138 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5772 | 0 | 0 | 31.4272 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 32.6822 | 0 | 325.0426 | 357.7247
| 04.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.5423 | 0 | 75.5423 | 333.671 | 0 | 333.671 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 12.5194 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8151 | 0 | 7.1305 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.2674 | 0 | 0 | 30.1174 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 333.671 | 0 | 75.5423 | 409.2133
| 04.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 282.4228 | 0 | 282.4228 | 66.1704 | 0 | 66.1704 | 0 | 0 | 3.4495 | 0 | 9.054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.3917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1046 | 0 | 6.4199 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.1486 | 0 | 0 | 26.9986 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 66.1704 | 0 | 282.4228 | 348.5933
| 04.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 339.6892 | 0 | 339.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0 | 5.1276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2444 | 0 | 5.5598 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6148 | 0 | 0 | 23.4648 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 339.6892 | 339.6892
| 04.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.865 | 0 | 261.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2992 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4091 | 0 | 4.7245 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6608 | 0 | 0 | 20.5108 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.865 | 261.865
| 05.03.2016 00:00 | 15.1528 | 12.4759 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 313.4899 | 0 | 313.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8157 | 35.6455 | 4.8908 | 40.5363 | 0 | 0.83478 | 0 | 4.1501 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2747 | 17.8227 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 313.4899 | 313.4899
| 05.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 271.0884 | 0 | 271.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0.46153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0705 | 0 | 4.3858 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.41538 | 0 | 0 | 19.2654 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 271.0884 | 271.0884
| 05.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 317.5114 | 0 | 317.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 1.4852 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7767 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.263 | 0 | 4.5784 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3367 | 0 | 0 | 20.1867 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 317.5114 | 317.5114
| 05.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 329.7868 | 0 | 329.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 3.4953 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2513 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.681 | 0 | 4.9964 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1458 | 0 | 0 | 21.9958 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 329.7868 | 329.7868
| 05.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 217.672 | 0 | 217.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0886 | 0 | 8.8931 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8699 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7798 | 0 | 6.0951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0038 | 0 | 0 | 26.8538 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 217.672 | 217.672
| 05.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 267.2283 | 0 | 267.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3866 | 0 | 18.0993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.374 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8479 | 0 | 8.1633 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2893 | 0 | 0 | 35.1393 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 267.2283 | 267.2283
| 05.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 372.2018 | 0 | 372.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4609 | 0 | 18.4415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7905 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9148 | 0 | 8.2301 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5973 | 0 | 0 | 35.4473 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 372.2018 | 372.2018
| 05.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 259.4123 | 0 | 259.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1892 | 0 | 17.2334 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3108 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6703 | 0 | 7.9856 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5101 | 0 | 0 | 34.3601 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 259.4123 | 259.4123
| 05.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.5321 | 0 | 228.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 15.5048 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3255 | 0 | 7.6408 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9544 | 0 | 0 | 32.8044 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.5321 | 228.5321
| 05.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 218.8091 | 0 | 218.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5334 | 0 | 14.2556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6772 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0801 | 0 | 7.3955 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.83 | 0 | 0 | 31.68 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 218.8091 | 218.8091
| 05.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.8679 | 0 | 235.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2904 | 0 | 13.1881 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8614 | 0 | 7.1767 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8693 | 0 | 0 | 30.7193 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.8679 | 235.8679
| 05.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 328.9124 | 0 | 328.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8285 | 0 | 11.1165 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8332 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4457 | 0 | 6.761 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0048 | 0 | 0 | 28.8548 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 328.9124 | 328.9124
| 05.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 265.4457 | 0 | 265.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5802 | 0 | 9.9021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3705 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2222 | 0 | 6.5375 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.9119 | 0 | 0 | 27.7619 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 265.4457 | 265.4457
| 05.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.9848 | 0 | 214.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 9.5466 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1542 | 0 | 6.4695 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.592 | 0 | 0 | 27.442 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 214.9848 | 214.9848
| 05.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.6047 | 0 | 242.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5415 | 0 | 9.7556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1853 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1874 | 0 | 6.5027 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7801 | 0 | 0 | 27.6301 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.6047 | 242.6047
| 05.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 241.2089 | 0 | 241.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6942 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3248 | 0 | 6.6402 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.399 | 0 | 0 | 28.249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 241.2089 | 241.2089
| 05.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.7234 | 0 | 183.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9434 | 0 | 11.4922 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5491 | 0 | 6.8644 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.343 | 0 | 0 | 29.193 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.7234 | 183.7234
| 05.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.9705 | 0 | 140.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0746 | 0 | 11.9445 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6672 | 0 | 6.9825 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7501 | 0 | 0 | 29.6001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.9705 | 140.9705
| 05.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.9153 | 0 | 129.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6709 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.66 | 0 | 6.9753 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.5444 | 0 | 0 | 29.3944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.9153 | 129.9153
| 05.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.2305 | 0 | 101.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 11.2198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.573 | 0 | 6.8884 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0979 | 0 | 0 | 28.9479 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.2305 | 101.2305
| 05.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.6591 | 0 | 64.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 10.7988 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5459 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4731 | 0 | 6.7884 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7189 | 0 | 0 | 28.5689 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.6591 | 64.6591
| 05.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 107.8447 | 0 | 107.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1191 | 0 | 7.5689 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5762 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8072 | 0 | 6.1225 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.812 | 0 | 0 | 25.662 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 107.8447 | 107.8447
| 05.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.7037 | 0 | 91.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2355 | 0 | 3.9813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.012 | 0 | 5.3273 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5832 | 0 | 0 | 22.4332 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 91.7037 | 91.7037
| 05.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.4591 | 0 | 72.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 1.0147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2812 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2405 | 0 | 4.5558 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.91323 | 0 | 0 | 19.7632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.4591 | 72.4591
| 06.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.0279 | 0 | 43.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 0.68219 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7577 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0686 | 0 | 4.384 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.61397 | 0 | 0 | 19.464 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.0279 | 43.0279
| 06.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.1463 | 0 | 37.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0.95983 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.159 | 0 | 4.4744 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.86385 | 0 | 0 | 19.7138 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.1463 | 37.1463
| 06.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.2571 | 0 | 59.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 3.0323 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5368 | 0 | 4.8521 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7291 | 0 | 0 | 21.5791 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.2571 | 59.2571
| 06.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.317 | 0 | 5.6324 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3846 | 0 | 0 | 25.2346 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.906 | 49.906
| 06.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.9332 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 12.659 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3754 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4454 | 0 | 6.7607 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3931 | 0 | 0 | 30.2431 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.9332 | 3.9332
| 06.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8734 | 0 | 15.4767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2383 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3861 | 0 | 7.7014 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.929 | 0 | 0 | 32.779 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9312 | 0 | 15.7345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5538 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.438 | 0 | 7.7534 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.161 | 0 | 0 | 33.011 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7312 | 0 | 14.892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2581 | 0 | 7.5734 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4028 | 0 | 0 | 32.2528 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4344 | 0 | 13.6035 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9261 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9909 | 0 | 7.3063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2432 | 0 | 0 | 31.0932 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1596 | 0 | 12.3437 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7437 | 0 | 7.059 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1094 | 0 | 0 | 29.9594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9884 | 0 | 11.6424 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5896 | 0 | 6.9049 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.4781 | 0 | 0 | 29.3281 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6451 | 0 | 10.1754 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7087 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2806 | 0 | 6.5959 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1579 | 0 | 0 | 28.0079 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 06.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.6722 | 0 | 17.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 0 | 9.5715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9761 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1648 | 0 | 6.4802 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6143 | 0 | 0 | 27.4643 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.6722 | 17.6722
| 06.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.901 | 0 | 74.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 0 | 9.9187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3856 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2209 | 0 | 6.5362 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.9268 | 0 | 0 | 27.7768 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.901 | 74.901
| 06.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 159.5112 | 0 | 159.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 10.3784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9314 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2983 | 0 | 6.6137 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3406 | 0 | 0 | 28.1906 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 159.5112 | 159.5112
| 06.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.4711 | 0 | 162.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 10.2833 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2976 | 0 | 6.6129 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.255 | 0 | 0 | 28.105 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.4711 | 162.4711
| 06.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.6685 | 0 | 189.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 12.0439 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9848 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6475 | 0 | 6.9629 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8395 | 0 | 0 | 29.6895 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.6685 | 189.6685
| 06.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.6942 | 0 | 148.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 12.7865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9157 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8169 | 0 | 7.1323 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5078 | 0 | 0 | 30.3578 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.6942 | 148.6942
| 06.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.7806 | 0 | 132.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 12.7182 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8709 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.838 | 0 | 7.1534 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4464 | 0 | 0 | 30.2964 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.7806 | 132.7806
| 06.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 12.7146 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.838 | 0 | 7.1534 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4432 | 0 | 0 | 30.2932 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119 | 119
| 06.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.3428 | 0 | 204.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6572 | 0 | 6.9726 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.6522 | 0 | 0 | 29.5022 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.3428 | 204.3428
| 06.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 292.2207 | 0 | 292.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0 | 8.3746 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5411 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9504 | 0 | 6.2658 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5372 | 0 | 0 | 26.3872 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 292.2207 | 292.2207
| 06.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 239.4882 | 0 | 239.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5376 | 0 | 5.5166 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2839 | 0 | 5.5992 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9649 | 0 | 0 | 23.8149 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 239.4882 | 239.4882
| 06.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 196.4284 | 0 | 196.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9245 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3359 | 0 | 4.6513 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3968 | 0 | 0 | 20.2468 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 196.4284 | 196.4285
| 07.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.7948 | 0 | 123.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2635 | 0 | 4.5788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.497 | 0 | 0 | 20.347 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.7948 | 123.7948
| 07.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.5115 | 0 | 111.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4709 | 0 | 4.7863 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3354 | 0 | 0 | 21.1854 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.5115 | 111.5115
| 07.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.9483 | 0 | 89.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9416 | 0 | 4.0915 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7475 | 0 | 5.0628 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6823 | 0 | 0 | 22.5323 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.9483 | 89.9483
| 07.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.2855 | 0 | 58.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 6.3346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6774 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2091 | 0 | 5.5244 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7012 | 0 | 0 | 24.5512 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.2855 | 58.2855
| 07.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.3337 | 0 | 29.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7747 | 0 | 12.2067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8696 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3973 | 0 | 6.7126 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.986 | 0 | 0 | 29.836 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.3337 | 29.3337
| 07.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.1112 | 0 | 41.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 20.9469 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8357 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4006 | 0 | 8.716 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8522 | 0 | 0 | 37.7022 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.1112 | 41.1112
| 07.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.4059 | 0 | 39.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2611 | 0 | 22.2378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.635 | 0 | 8.9504 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.014 | 0 | 0 | 38.864 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.4059 | 39.4059
| 07.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.8168 | 0 | 45.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 21.0936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.9824 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4006 | 0 | 8.716 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.9842 | 0 | 0 | 37.8342 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.8168 | 45.8168
| 07.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.5787 | 0 | 38.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6821 | 0 | 19.7027 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1139 | 0 | 8.4292 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.7324 | 0 | 0 | 36.5824 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.5787 | 38.5787
| 07.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.2274 | 0 | 22.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 18.2081 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8242 | 0 | 8.1396 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3873 | 0 | 0 | 35.2373 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.2274 | 22.2274
| 07.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4042 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9725 | 0 | 16.4091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.2697 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4752 | 0 | 7.7906 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.7682 | 0 | 0 | 33.6182 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.4042 | 2.4042
| 07.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.6919 | 0 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5692 | 0 | 14.6476 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1123 | 0 | 7.4276 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.1828 | 0 | 0 | 32.0328 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.6919 | 5.6919
| 07.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.1821 | 0 | 14.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4635 | 0 | 14.1624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0172 | 0 | 7.3325 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7461 | 0 | 0 | 31.5961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.1821 | 14.1821
| 07.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.4349 | 0 | 15.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3784 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0258 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9405 | 0 | 7.2559 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3834 | 0 | 0 | 31.2334 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.4349 | 15.4349
| 07.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.0189 | 0 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4103 | 0 | 13.9437 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2422 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9693 | 0 | 7.2846 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5494 | 0 | 0 | 31.3994 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.0189
| 07.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4696 | 0 | 14.1517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0226 | 0 | 7.338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7365 | 0 | 0 | 31.5865 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7196 | 0 | 15.1962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2476 | 0 | 7.563 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6766 | 0 | 0 | 32.5266 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 0 | 15.563 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2869 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3521 | 0 | 7.6675 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0067 | 0 | 0 | 32.8567 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8525 | 0 | 15.4537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1944 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3673 | 0 | 7.6826 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9083 | 0 | 0 | 32.7583 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6757 | 0 | 14.5485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1124 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2081 | 0 | 7.5235 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0936 | 0 | 0 | 31.9436 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3917 | 0 | 13.2511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.531 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9525 | 0 | 7.2679 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.926 | 0 | 0 | 30.776 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5698 | 0 | 9.6241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0821 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2128 | 0 | 6.5281 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6617 | 0 | 0 | 27.5117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6381 | 0 | 5.8267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.353 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3743 | 0 | 5.6896 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.244 | 0 | 0 | 24.094 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6941 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5247 | 0 | 4.84 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2258 | 0 | 0 | 21.0758 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 2.3383 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7743 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.393 | 0 | 4.7083 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1045 | 0 | 0 | 20.9545 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0 | 3.2874 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9582 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6043 | 0 | 4.9197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9587 | 0 | 0 | 21.8087 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0483 | 0 | 4.5712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5077 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8435 | 0 | 5.1588 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1141 | 0 | 0 | 22.9641 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 6.8573 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3164 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3138 | 0 | 5.6292 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1716 | 0 | 0 | 25.0216 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6169 | 0 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8972 | 0 | 12.7449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5302 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5074 | 0 | 6.8228 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4704 | 0 | 0 | 30.3204 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6169 | 1.6169
| 08.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.7708 | 0 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1834 | 0 | 21.7461 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.565 | 0 | 8.8804 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.5715 | 0 | 0 | 38.4215 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.7708 | 3.7708
| 08.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5344 | 0 | 23.4992 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.9218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.881 | 0 | 9.1964 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 21.1492 | 0 | 0 | 39.9992 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 22.3328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.49 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.6421 | 0 | 8.9575 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.0995 | 0 | 0 | 38.9495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9254 | 0 | 20.818 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.3328 | 0 | 8.6482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.7362 | 0 | 0 | 37.5862 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5594 | 0 | 19.1011 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5487 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0035 | 0 | 8.3189 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.191 | 0 | 0 | 36.041 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1547 | 0 | 17.2189 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2618 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6393 | 0 | 7.9546 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.497 | 0 | 0 | 34.347 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7818 | 0 | 15.6171 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3036 | 0 | 7.619 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0554 | 0 | 0 | 32.9054 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.17483 | 0 | 0.17483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | 14.8807 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.164 | 0 | 7.4793 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3926 | 0 | 0 | 32.2426 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.17483 | 0.17483
| 08.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1568 | 0 | 5.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5398 | 0 | 14.4698 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0859 | 0 | 7.4012 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0228 | 0 | 0 | 31.8728 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1568 | 5.1568
| 08.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.2709 | 0 | 4.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 0 | 14.7062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1762 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1237 | 0 | 7.439 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.2356 | 0 | 0 | 32.0856 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.2709 | 4.2709
| 08.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.3393 | 0 | 4.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6707 | 0 | 15.0633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2037 | 0 | 7.519 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.557 | 0 | 0 | 32.407 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.3393 | 4.3393
| 08.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.672 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 15.4988 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3218 | 0 | 7.6372 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9489 | 0 | 0 | 32.7989 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.672 | 2.672
| 08.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.3337 | 0 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 15.5821 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3336 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.377 | 0 | 7.6923 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0239 | 0 | 0 | 32.8739 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.3337 | 2.3337
| 08.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.3223 | 0 | 16.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8804 | 0 | 15.4702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3923 | 0 | 7.7077 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9232 | 0 | 0 | 32.7732 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.3223 | 16.3223
| 08.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.3357 | 0 | 47.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8329 | 0 | 15.2246 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9457 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3496 | 0 | 7.665 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7021 | 0 | 0 | 32.5521 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.3357 | 47.3357
| 08.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.5002 | 0 | 70.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 13.5636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0293 | 0 | 7.3447 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2072 | 0 | 0 | 31.0572 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.5002 | 70.5002
| 08.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.4158 | 0 | 99.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 9.9154 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4526 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2841 | 0 | 6.5995 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.9239 | 0 | 0 | 27.7739 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.4158 | 99.4158
| 08.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.5765 | 0 | 104.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7188 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.447 | 0 | 5.7623 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5278 | 0 | 0 | 24.3778 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.5765 | 104.5765
| 08.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.1516 | 0 | 75.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 2.9203 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6041 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6161 | 0 | 4.9314 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6283 | 0 | 0 | 21.4783 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.1516 | 75.1516
| 09.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.2915 | 0 | 49.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 1.9013 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.309 | 0 | 4.6243 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7112 | 0 | 0 | 20.5612 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.2915 | 49.2915
| 09.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.5081 | 0 | 47.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 2.8346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.517 | 0 | 4.8324 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5512 | 0 | 0 | 21.4012 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.5081 | 47.5081
| 09.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.9127 | 0 | 34.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9459 | 0 | 4.0916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7513 | 0 | 5.0667 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6824 | 0 | 0 | 22.5324 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.9127 | 34.9127
| 09.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.3698 | 0 | 19.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 6.3344 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6817 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2133 | 0 | 5.5286 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7009 | 0 | 0 | 24.5509 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.3698 | 19.3698
| 09.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 12.1122 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7623 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3857 | 0 | 6.7011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.901 | 0 | 0 | 29.751 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
| 09.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0143 | 0 | 20.9718 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8743 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4129 | 0 | 8.7283 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.8746 | 0 | 0 | 37.7246 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3586 | 0 | 22.69 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9367 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7227 | 0 | 9.0381 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.421 | 0 | 0 | 39.271 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0975 | 0 | 21.5439 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4878 | 0 | 8.8031 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.3895 | 0 | 0 | 38.2395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.7103 | 0 | 7.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7604 | 0 | 20.0594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1843 | 0 | 8.4997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.0535 | 0 | 0 | 36.9035 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.7103 | 7.7103
| 09.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.347 | 0 | 22.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4014 | 0 | 18.3766 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8613 | 0 | 8.1766 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.5389 | 0 | 0 | 35.3889 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.347 | 22.347
| 09.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.0535 | 0 | 14.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0044 | 0 | 16.5315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4241 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.504 | 0 | 7.8193 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8784 | 0 | 0 | 33.7284 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.0535 | 14.0535
| 09.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.874 | 0 | 21.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6379 | 0 | 14.9594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4855 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1741 | 0 | 7.4895 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4634 | 0 | 0 | 32.3134 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.874 | 21.874
| 09.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.4869 | 0 | 41.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4858 | 0 | 14.2378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6118 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0372 | 0 | 7.3526 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.814 | 0 | 0 | 31.664 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.4869 | 41.4869
| 09.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.9841 | 0 | 47.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 13.8353 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9607 | 0 | 7.276 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4518 | 0 | 0 | 31.3018 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.9841 | 47.9841
| 09.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.7234 | 0 | 64.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 14.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3975 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9978 | 0 | 7.3131 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6606 | 0 | 0 | 31.5106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.7234 | 64.7234
| 09.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.2598 | 0 | 82.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5294 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8356 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0764 | 0 | 7.3918 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9763 | 0 | 0 | 31.8263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.2598 | 82.2598
| 09.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.1272 | 0 | 110.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6596 | 0 | 14.8507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1937 | 0 | 7.509 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3657 | 0 | 0 | 32.2157 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.1272 | 110.1272
| 09.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.2229 | 0 | 92.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7211 | 0 | 14.9379 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.249 | 0 | 7.5644 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4441 | 0 | 0 | 32.2941 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.2229 | 92.2229
| 09.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.3593 | 0 | 94.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 14.8319 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4589 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.265 | 0 | 7.5803 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3487 | 0 | 0 | 32.1987 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.3593 | 94.3593
| 09.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.7231 | 0 | 127.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 14.5917 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1723 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2232 | 0 | 7.5386 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.1325 | 0 | 0 | 31.9825 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.7231 | 127.7231
| 09.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.4342 | 0 | 135.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3434 | 0 | 12.9636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9091 | 0 | 7.2244 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6673 | 0 | 0 | 30.5173 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.4342 | 135.4342
| 09.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.9806 | 0 | 112.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5298 | 0 | 9.3822 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1768 | 0 | 6.4922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.444 | 0 | 0 | 27.294 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.9806 | 112.9806
| 09.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.714 | 0 | 74.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6136 | 0 | 5.6692 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.171 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3522 | 0 | 5.6676 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1023 | 0 | 0 | 23.9523 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.714 | 74.714
| 09.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.0146 | 0 | 69.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.531 | 0 | 4.8463 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2365 | 0 | 0 | 21.0865 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.0146 | 69.0146
| 10.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.8742 | 0 | 39.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 1.2597 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.177 | 0 | 4.4924 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1337 | 0 | 0 | 19.9837 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.8742 | 39.8742
| 10.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.9711 | 0 | 33.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 2.1655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5857 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3788 | 0 | 4.6942 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.949 | 0 | 0 | 20.799 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.9711 | 33.9711
| 10.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.6587 | 0 | 45.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0 | 3.3892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6069 | 0 | 4.9222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0503 | 0 | 0 | 21.9003 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.6587 | 45.6587
| 10.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.2794 | 0 | 70.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7417 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0557 | 0 | 5.371 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0125 | 0 | 0 | 23.8625 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.2794 | 70.2795
| 10.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.2103 | 0 | 88.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5496 | 0 | 11.185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.6228 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1946 | 0 | 6.51 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0665 | 0 | 0 | 28.9165 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.2103 | 88.2103
| 10.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.5752 | 0 | 119.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7331 | 0 | 19.7766 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1598 | 0 | 8.4752 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.799 | 0 | 0 | 36.649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.5752 | 119.5753
| 10.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.659 | 0 | 148.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0672 | 0 | 21.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.3987 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4605 | 0 | 8.7759 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.299 | 0 | 0 | 38.149 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.659 | 148.659
| 10.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.3785 | 0 | 130.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 20.3316 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0338 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2326 | 0 | 8.548 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.2984 | 0 | 0 | 37.1484 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.3785 | 130.3785
| 10.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.2345 | 0 | 110.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4863 | 0 | 18.8882 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2627 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9377 | 0 | 8.2531 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9994 | 0 | 0 | 35.8494 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.2345 | 110.2345
| 10.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.09 | 0 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1374 | 0 | 17.2515 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6236 | 0 | 7.939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.5264 | 0 | 0 | 34.3764 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.09 | 62.09
| 10.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.9292 | 0 | 19.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7514 | 0 | 15.4572 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2762 | 0 | 7.5916 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9115 | 0 | 0 | 32.7615 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.9292 | 19.9292
| 10.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.7755 | 0 | 12.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3955 | 0 | 13.9296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9559 | 0 | 7.2713 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5366 | 0 | 0 | 31.3866 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.7755 | 12.7755
| 10.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.5038 | 0 | 4.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2476 | 0 | 13.2277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8228 | 0 | 7.1382 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9049 | 0 | 0 | 30.7549 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.5038 | 4.5038
| 10.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.95274 | 0 | 0.95274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1648 | 0 | 12.836 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.889 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7483 | 0 | 7.0637 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5524 | 0 | 0 | 30.4024 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.95274 | 0.95274
| 10.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2049 | 0 | 13.0613 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1543 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7844 | 0 | 7.0997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7551 | 0 | 0 | 30.6051 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 10.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.72329 | 0 | 0.72329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2897 | 0 | 13.4017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8607 | 0 | 7.176 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0615 | 0 | 0 | 30.9115 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.72329 | 0.72329
| 10.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.73 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4153 | 0 | 13.8179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1214 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9737 | 0 | 7.2891 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4361 | 0 | 0 | 31.2861 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.73 | 12.73
| 10.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.2969 | 0 | 31.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4741 | 0 | 13.8984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2606 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0267 | 0 | 7.342 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5086 | 0 | 0 | 31.3586 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.2969 | 31.2969
| 10.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.9872 | 0 | 29.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4906 | 0 | 13.7927 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0416 | 0 | 7.3569 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4135 | 0 | 0 | 31.2635 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.9872 | 29.9872
| 10.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.9725 | 0 | 25.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4454 | 0 | 13.5587 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0009 | 0 | 7.3162 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2028 | 0 | 0 | 31.0528 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.9725 | 25.9725
| 10.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.0059 | 0 | 24.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 11.9753 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9695 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6954 | 0 | 7.0108 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7778 | 0 | 0 | 29.6278 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.0059 | 24.0059
| 10.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.4335 | 0 | 23.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 8.4962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7004 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9844 | 0 | 6.2997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6466 | 0 | 0 | 26.4966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.4335 | 23.4335
| 10.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.4365 | 0 | 41.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 4.8973 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2135 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1852 | 0 | 5.5005 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4076 | 0 | 0 | 23.2576 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.4365 | 41.4365
| 10.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.9804 | 0 | 44.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3908 | 0 | 4.7061 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6366 | 0 | 0 | 20.4866 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.9804 | 44.9804
| 11.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.2574 | 0 | 72.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 0.76282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8617 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0896 | 0 | 4.405 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.68654 | 0 | 0 | 19.5365 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.2574 | 72.2574
| 11.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.1318 | 0 | 79.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.7516 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.091 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3061 | 0 | 4.6214 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5765 | 0 | 0 | 20.4265 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.1318 | 79.1318
| 11.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.9414 | 0 | 76.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 0 | 2.5484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0574 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4588 | 0 | 4.7741 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2936 | 0 | 0 | 21.1436 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.9414 | 76.9414
| 11.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.267 | 0 | 75.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0964 | 0 | 4.6109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8868 | 0 | 5.2021 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1498 | 0 | 0 | 22.9998 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.267 | 75.267
| 11.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.2982 | 0 | 57.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3488 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.396 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0139 | 0 | 6.3293 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1431 | 0 | 0 | 27.9931 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.2982 | 57.2982
| 11.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.0738 | 0 | 33.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0 | 19.6444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.2406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1372 | 0 | 8.4525 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.68 | 0 | 0 | 36.53 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.0738 | 33.0738
| 11.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.1965 | 0 | 29.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 21.3802 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.324 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.4501 | 0 | 8.7654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.2422 | 0 | 0 | 38.0922 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.1965 | 29.1965
| 11.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.8764 | 0 | 34.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 0 | 20.1429 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8088 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2 | 0 | 8.5154 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.1286 | 0 | 0 | 36.9786 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.8764 | 34.8764
| 11.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.2934 | 0 | 36.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4364 | 0 | 18.6296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9542 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8927 | 0 | 8.2081 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.7667 | 0 | 0 | 35.6167 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.2934 | 36.2934
| 11.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.5623 | 0 | 57.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 17.1066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5987 | 0 | 7.9141 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.396 | 0 | 0 | 34.246 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.5623 | 57.5623
| 11.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.8059 | 0 | 62.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7286 | 0 | 15.3372 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.954 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2557 | 0 | 7.5711 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8035 | 0 | 0 | 32.6535 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.8059 | 62.8059
| 11.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.9641 | 0 | 67.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3407 | 0 | 13.6466 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8755 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9066 | 0 | 7.222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.282 | 0 | 0 | 31.1319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.9641 | 67.9641
| 11.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.7083 | 0 | 65.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 0 | 12.8646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9298 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7593 | 0 | 7.0747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5781 | 0 | 0 | 30.4281 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.7083 | 65.7083
| 11.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.2996 | 0 | 61.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0866 | 0 | 12.4337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4085 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6779 | 0 | 6.9933 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1903 | 0 | 0 | 30.0403 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.2996 | 61.2996
| 11.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.6016 | 0 | 81.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1172 | 0 | 12.6112 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6166 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7055 | 0 | 7.0209 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3501 | 0 | 0 | 30.2001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.6016 | 81.6016
| 11.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.2602 | 0 | 115.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 12.9482 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0378 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7812 | 0 | 7.0966 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6534 | 0 | 0 | 30.5034 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.2602 | 115.2602
| 11.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.513 | 0 | 123.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 13.4144 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9031 | 0 | 7.2185 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.073 | 0 | 0 | 30.923 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.513 | 123.513
| 11.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.1811 | 0 | 110.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4329 | 0 | 13.6848 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0058 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9896 | 0 | 7.305 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3163 | 0 | 0 | 31.1663 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.1811 | 110.1811
| 11.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.9102 | 0 | 98.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4777 | 0 | 13.7228 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0886 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0299 | 0 | 7.3452 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3505 | 0 | 0 | 31.2005 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.9102 | 98.9102
| 11.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.3972 | 0 | 115.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 0 | 13.2669 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.95 | 0 | 7.2654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.9402 | 0 | 0 | 30.7902 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.3972 | 115.3972
| 11.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.5886 | 0 | 171.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0805 | 0 | 11.8416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6725 | 0 | 6.9878 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.6574 | 0 | 0 | 29.5074 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.5886 | 171.5886
| 11.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.1216 | 0 | 129.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 8.4468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.642 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9763 | 0 | 6.2916 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6022 | 0 | 0 | 26.4522 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.1216 | 129.1216
| 11.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.949 | 0 | 116.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703 | 0 | 4.6004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8589 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1333 | 0 | 5.4486 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1404 | 0 | 0 | 22.9904 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.949 | 116.949
| 11.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.5064 | 0 | 101.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4602 | 0 | 1.3823 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7307 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3142 | 0 | 4.6295 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2441 | 0 | 0 | 20.0941 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.5064 | 101.5064
| 12.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.4929 | 0 | 64.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 0 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0944 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.98632 | 0 | 4.3017 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.09925 | 0 | 0 | 18.9492 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.4929 | 64.4929
| 12.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.3238 | 0 | 46.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 1.2512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5066 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2305 | 0 | 4.5459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1261 | 0 | 0 | 19.9761 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.3238 | 46.3238
| 12.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.3832 | 0 | 71.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7904 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4302 | 0 | 4.7456 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0817 | 0 | 0 | 20.9317 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.3832 | 71.3832
| 12.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.1475 | 0 | 73.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 4.3973 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.356 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8635 | 0 | 5.1788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9576 | 0 | 0 | 22.8076 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.1475 | 73.1475
| 12.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.761 | 0 | 44.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3359 | 0 | 9.9941 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2181 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0023 | 0 | 6.3176 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.9946 | 0 | 0 | 27.8446 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.761 | 44.761
| 12.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.7526 | 0 | 65.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7163 | 0 | 19.535 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.1447 | 0 | 8.4601 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.5815 | 0 | 0 | 36.4315 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.7526 | 65.7526
| 12.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.8335 | 0 | 76.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7937 | 0 | 19.893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.5749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2144 | 0 | 8.5297 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.9037 | 0 | 0 | 36.7537 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.8335 | 76.8335
| 12.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.9134 | 0 | 53.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5121 | 0 | 18.6397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.04 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9609 | 0 | 8.2762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.7758 | 0 | 0 | 35.6258 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.9134 | 53.9134
| 12.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.9796 | 0 | 67.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1147 | 0 | 16.8462 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6033 | 0 | 7.9186 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.1616 | 0 | 0 | 34.0116 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.9796 | 67.9796
| 12.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.8767 | 0 | 94.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8321 | 0 | 15.5504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3488 | 0 | 7.6642 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.9954 | 0 | 0 | 32.8454 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.8767 | 94.8767
| 12.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.6555 | 0 | 103.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 14.4434 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9117 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1221 | 0 | 7.4375 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.999 | 0 | 0 | 31.849 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.6555 | 103.6555
| 12.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.2117 | 0 | 83.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1013 | 0 | 12.2949 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6911 | 0 | 7.0065 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0654 | 0 | 0 | 29.9154 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.2117 | 83.2117
| 12.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.0866 | 0 | 65.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7669 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4593 | 0 | 6.7747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9315 | 0 | 0 | 28.7815 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.0866 | 65.0866
| 12.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.1273 | 0 | 73.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 0 | 10.6662 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3197 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3888 | 0 | 6.7041 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5996 | 0 | 0 | 28.4496 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.1273 | 73.1273
| 12.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.6363 | 0 | 83.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | 10.8831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4232 | 0 | 6.7386 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7948 | 0 | 0 | 28.6448 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.6363 | 83.6363
| 12.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.7648 | 0 | 71.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9619 | 0 | 11.5965 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.4467 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5658 | 0 | 6.8811 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.4369 | 0 | 0 | 29.2869 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.7648 | 71.7648
| 12.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.4655 | 0 | 45.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7981 | 0 | 7.1135 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4155 | 0 | 0 | 30.2655 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.4655 | 45.4655
| 12.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.7933 | 0 | 53.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 13.1523 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9204 | 0 | 7.2357 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8371 | 0 | 0 | 30.6871 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.7933 | 53.7933
| 12.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.965 | 0 | 123.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3474 | 0 | 12.9145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1501 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9127 | 0 | 7.228 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6231 | 0 | 0 | 30.4731 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.965 | 123.9649
| 12.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.8844 | 0 | 163.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2471 | 0 | 12.3996 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5349 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8224 | 0 | 7.1378 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1597 | 0 | 0 | 30.0097 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 163.8844 | 163.8843
| 12.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.8347 | 0 | 158.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 11.9633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9836 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7189 | 0 | 7.0343 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7669 | 0 | 0 | 29.6169 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.8347 | 158.8346
| 12.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.6599 | 0 | 166.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3653 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0287 | 0 | 6.3441 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7526 | 0 | 0 | 26.6026 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.6599 | 166.6599
| 12.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.6447 | 0 | 151.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4497 | 0 | 4.8942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2321 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2048 | 0 | 5.5201 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4048 | 0 | 0 | 23.2548 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.6447 | 151.6447
| 12.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.5463 | 0 | 108.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2738 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4063 | 0 | 4.7217 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6407 | 0 | 0 | 20.4907 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.5463 | 108.5463
| 13.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.173 | 0 | 73.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 2.0864 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3502 | 0 | 4.6656 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8778 | 0 | 0 | 20.7278 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.173 | 73.173
| 13.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.0389 | 0 | 64.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 2.3803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8752 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.446 | 0 | 4.7614 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1423 | 0 | 0 | 20.9923 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.0389 | 64.039
| 13.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.7233 | 0 | 79.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 4.5892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5313 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8486 | 0 | 5.1639 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1303 | 0 | 0 | 22.9803 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.7233 | 79.7233
| 13.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.0368 | 0 | 100.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 8.9168 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7823 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6795 | 0 | 5.9949 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0251 | 0 | 0 | 26.8751 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.0368 | 100.0368
| 13.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.5836 | 0 | 87.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3114 | 0 | 14.8423 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0419 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8803 | 0 | 7.1956 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3581 | 0 | 0 | 32.2081 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.5836 | 87.5836
| 13.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.6252 | 0 | 78.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1329 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8769 | 0 | 8.1922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.0434 | 0 | 0 | 34.8934 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.6252 | 78.6252
| 13.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.1966 | 0 | 54.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4809 | 0 | 18.1062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4752 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9328 | 0 | 8.2481 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2955 | 0 | 0 | 35.1455 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.1966 | 54.1966
| 13.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.1386 | 0 | 47.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 17.2083 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7412 | 0 | 8.0566 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.4875 | 0 | 0 | 34.3375 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.1386 | 47.1386
| 13.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.8089 | 0 | 28.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 0 | 15.8348 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4568 | 0 | 7.7721 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.2513 | 0 | 0 | 33.1013 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.8089 | 28.8089
| 13.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.7668 | 0 | 28.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6594 | 0 | 14.4925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0402 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1935 | 0 | 7.5089 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0433 | 0 | 0 | 31.8933 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.7668 | 28.7668
| 13.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.2906 | 0 | 36.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4774 | 0 | 13.7459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0296 | 0 | 7.345 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3713 | 0 | 0 | 31.2213 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.2906 | 36.2906
| 13.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.7558 | 0 | 34.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 12.1838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.184 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7008 | 0 | 7.0162 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9654 | 0 | 0 | 29.8154 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.7558 | 34.7558
| 13.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.2916 | 0 | 6.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9751 | 0 | 11.5401 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.4034 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5776 | 0 | 6.8929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3861 | 0 | 0 | 29.2361 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.2916 | 6.2916
| 13.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0415 | 0 | 11.9105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8402 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6374 | 0 | 6.9527 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7194 | 0 | 0 | 29.5694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 12.4006 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.72 | 0 | 7.0353 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1606 | 0 | 0 | 30.0106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.8804 | 0 | 4.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1322 | 0 | 12.2991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3195 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.719 | 0 | 7.0344 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0692 | 0 | 0 | 29.9192 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.8804 | 4.8804
| 13.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.4776 | 0 | 39.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 14.1742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6085 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0915 | 0 | 7.4068 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7568 | 0 | 0 | 31.6068 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.4776 | 39.4776
| 13.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.6367 | 0 | 67.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7462 | 0 | 14.9644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5987 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2715 | 0 | 7.5869 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4679 | 0 | 0 | 32.3179 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.6367 | 67.6367
| 13.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.5551 | 0 | 80.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 14.8903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2936 | 0 | 7.609 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.4012 | 0 | 0 | 32.2512 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.5551 | 80.5551
| 13.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.196 | 0 | 54.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 14.8865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5453 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2936 | 0 | 7.609 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3978 | 0 | 0 | 32.2478 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.196 | 54.196
| 13.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.751 | 0 | 38.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5569 | 0 | 13.9504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1012 | 0 | 7.4166 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5554 | 0 | 0 | 31.4054 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.751 | 38.751
| 13.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.9943 | 0 | 12.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212 | 0 | 10.2643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8737 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3491 | 0 | 6.6644 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2379 | 0 | 0 | 28.0879 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.9943 | 12.9943
| 13.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.3992 | 0 | 5.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339 | 0 | 7.222 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6405 | 0 | 5.9558 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4998 | 0 | 0 | 25.3498 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.3992 | 5.3992
| 13.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2898 | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8151 | 0 | 3.0078 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7111 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6336 | 0 | 4.9489 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.707 | 0 | 0 | 21.557 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.2898 | 1.2898
| 14.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3981 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.336 | 0 | 4.6514 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8228 | 0 | 0 | 20.6728 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5784 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5467 | 0 | 4.8621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6744 | 0 | 0 | 21.5244 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 4.4924 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8277 | 0 | 5.1431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0432 | 0 | 0 | 22.8932 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 6.7715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2115 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2966 | 0 | 5.612 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.0943 | 0 | 0 | 24.9443 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8929 | 0 | 12.7374 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5185 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5036 | 0 | 6.819 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4637 | 0 | 0 | 30.3137 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1534 | 0 | 21.6149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6565 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.538 | 0 | 8.8534 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.4534 | 0 | 0 | 38.3034 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4182 | 0 | 22.9282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2346 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.7764 | 0 | 9.0917 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 20.6354 | 0 | 0 | 39.4854 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1536 | 0 | 21.7655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.5382 | 0 | 8.8536 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 19.5889 | 0 | 0 | 38.4389 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8299 | 0 | 20.3519 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.07 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2469 | 0 | 8.5623 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.3167 | 0 | 0 | 37.1667 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 18.8332 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9527 | 0 | 8.268 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9499 | 0 | 0 | 35.7999 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.098922 | 0 | 0.098922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 17.0051 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0022 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5981 | 0 | 7.9134 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.3046 | 0 | 0 | 34.1546 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.098922 | 0.098922
| 14.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6993 | 0 | 15.2154 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8028 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2294 | 0 | 7.5447 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6938 | 0 | 0 | 32.5438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5919 | 0 | 14.7223 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2024 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1327 | 0 | 7.4481 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.2501 | 0 | 0 | 32.1001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5054 | 0 | 14.3127 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0549 | 0 | 7.3702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8814 | 0 | 0 | 31.7314 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.2059 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5378 | 0 | 14.5002 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0841 | 0 | 7.3994 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0501 | 0 | 0 | 31.9001 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.2059 | 4.2059
| 14.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.5154 | 0 | 35.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5981 | 0 | 14.7115 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1977 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1382 | 0 | 7.4536 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.2403 | 0 | 0 | 32.0903 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.5154 | 35.5154
| 14.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.718 | 0 | 58.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0 | 15.7725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3668 | 0 | 7.6821 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.1953 | 0 | 0 | 33.0453 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.718 | 58.718
| 14.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.8709 | 0 | 58.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9698 | 0 | 16.145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4728 | 0 | 7.7882 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5305 | 0 | 0 | 33.3805 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.8709 | 58.8709
| 14.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.649 | 0 | 70.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9868 | 0 | 16.0335 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9085 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4881 | 0 | 7.8035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4302 | 0 | 0 | 33.2802 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.649 | 70.649
| 14.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.6039 | 0 | 96.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8071 | 0 | 15.1136 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8089 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3264 | 0 | 7.6418 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.6022 | 0 | 0 | 32.4522 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.6039 | 96.6039
| 14.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.9044 | 0 | 148.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5185 | 0 | 13.7953 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0667 | 0 | 7.382 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4158 | 0 | 0 | 31.2658 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.9044 | 148.9045
| 14.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.9499 | 0 | 165.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6836 | 0 | 10.1102 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.682 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3153 | 0 | 6.6306 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0991 | 0 | 0 | 27.9491 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.9499 | 165.9499
| 14.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 169.6024 | 0 | 169.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7373 | 0 | 6.252 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4636 | 0 | 5.7789 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6268 | 0 | 0 | 24.4768 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 169.6024 | 169.6024
| 14.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.1452 | 0 | 139.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 2.8469 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6011 | 0 | 4.9164 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5622 | 0 | 0 | 21.4122 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.1452 | 139.1452
| 15.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.2947 | 0 | 112.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0 | 0.72719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0703 | 0 | 4.3857 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.65447 | 0 | 0 | 19.5045 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.2947 | 112.2947
| 15.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.2799 | 0 | 127.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9082 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2674 | 0 | 4.5828 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4506 | 0 | 0 | 20.3006 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.2799 | 127.2799
| 15.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 196.4873 | 0 | 196.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 2.8058 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.49 | 0 | 4.8053 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5252 | 0 | 0 | 21.3752 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 196.4873 | 196.4874
| 15.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.5184 | 0 | 136.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1424 | 0 | 4.9337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9643 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9281 | 0 | 5.2435 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4404 | 0 | 0 | 23.2904 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.5184 | 136.5184
| 15.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.2722 | 0 | 171.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3779 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.681 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0401 | 0 | 6.3555 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3735 | 0 | 0 | 28.2235 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.2722 | 171.2722
| 15.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.5981 | 0 | 188.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 18.8043 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2032 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.9596 | 0 | 8.275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.9239 | 0 | 0 | 35.7739 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.5981 | 188.5981
| 15.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 241.458 | 0 | 241.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8364 | 0 | 20.4285 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.1532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.2528 | 0 | 8.5681 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 18.3857 | 0 | 0 | 37.2357 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 241.458 | 241.458
| 15.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.6088 | 0 | 225.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5893 | 0 | 19.3438 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8212 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0304 | 0 | 8.3457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4094 | 0 | 0 | 36.2594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.6088 | 225.6088
| 15.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 253.5295 | 0 | 253.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2695 | 0 | 17.9355 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7425 | 0 | 8.0579 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.142 | 0 | 0 | 34.992 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 253.5295 | 253.5295
| 15.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.6955 | 0 | 194.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9289 | 0 | 16.3385 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.436 | 0 | 7.7513 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.7046 | 0 | 0 | 33.5546 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.6955 | 194.6955
| 15.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 156.5032 | 0 | 156.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5521 | 0 | 14.5876 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0279 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0969 | 0 | 7.4123 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.1288 | 0 | 0 | 31.9788 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 156.5032 | 156.5031
| 15.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 118.7817 | 0 | 118.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2047 | 0 | 13.0966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7842 | 0 | 7.0996 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7869 | 0 | 0 | 30.6369 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 118.7817 | 118.7817
| 15.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.0995 | 0 | 93.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0603 | 0 | 12.4117 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3601 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6543 | 0 | 6.9696 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1705 | 0 | 0 | 30.0205 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.0995 | 93.0995
| 15.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.855 | 0 | 153.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9796 | 0 | 12.0295 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5816 | 0 | 6.897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8265 | 0 | 0 | 29.6765 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.855 | 153.855
| 15.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.5732 | 0 | 25.5732 | 138.5904 | 0 | 138.5904 | 0 | 0 | 4.0186 | 0 | 12.2493 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6168 | 0 | 6.9321 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0243 | 0 | 0 | 29.8743 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 138.5904 | 0 | 25.5732 | 164.1636
| 15.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.29274 | 0 | 0.29274 | 136.8726 | 0 | 136.8726 | 0 | 0 | 4.1014 | 0 | 12.5814 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.571 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6913 | 0 | 7.0066 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3233 | 0 | 0 | 30.1733 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 136.8726 | 0 | 0.29274 | 137.1653
| 15.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.7164 | 0 | 70.7164 | 22.2999 | 0 | 22.2999 | 0 | 0 | 4.2242 | 0 | 12.9882 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8018 | 0 | 7.1171 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6894 | 0 | 0 | 30.5394 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 22.2999 | 0 | 70.7164 | 93.0163
| 15.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.5616 | 0 | 127.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2818 | 0 | 13.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2372 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8536 | 0 | 7.169 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7605 | 0 | 0 | 30.6105 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.5616 | 127.5616
| 15.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.2926 | 0 | 129.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2981 | 0 | 12.9646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1509 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8683 | 0 | 7.1836 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.6682 | 0 | 0 | 30.5182 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.2926 | 129.2926
| 15.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.4376 | 0 | 101.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8785 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8286 | 0 | 7.144 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.4627 | 0 | 0 | 30.3127 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.4376 | 101.4376
| 15.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.6972 | 0 | 116.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 11.1912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.0021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5305 | 0 | 6.8458 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0721 | 0 | 0 | 28.9221 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.6972 | 116.6972
| 15.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.2998 | 0 | 105.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | 7.7956 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8363 | 0 | 6.1516 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.016 | 0 | 0 | 25.866 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.2998 | 105.2998
| 15.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.0749 | 0 | 130.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2843 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4552 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0558 | 0 | 5.3712 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8545 | 0 | 0 | 22.7045 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.0749 | 130.0749
| 15.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.6597 | 0 | 117.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2795 | 0 | 4.5948 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.147 | 0 | 0 | 19.997 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.6597 | 117.6597
| 16.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.5557 | 0 | 128.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0958 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.95679 | 0 | 4.2721 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.13005 | 0 | 0 | 18.98 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.5557 | 128.5556
| 16.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.8459 | 0 | 120.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1724 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1492 | 0 | 4.4646 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.90654 | 0 | 0 | 19.7565 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.8459 | 120.8459
| 16.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.0833 | 0 | 129.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 2.1665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3654 | 0 | 4.6808 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9499 | 0 | 0 | 20.7999 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.0833 | 129.0833
| 16.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.0688 | 0 | 147.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7922 | 0 | 5.1076 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8133 | 0 | 0 | 22.6633 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.0688 | 147.0688
| 16.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.8866 | 0 | 137.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1951 | 0 | 9.5716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6548 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8756 | 0 | 6.1909 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6144 | 0 | 0 | 27.4644 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.8866 | 137.8866
| 16.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 121.9645 | 0 | 121.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2795 | 0 | 17.7619 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7515 | 0 | 8.0669 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.9857 | 0 | 0 | 34.8357 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 121.9645 | 121.9645
| 16.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.4731 | 0 | 92.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5961 | 0 | 19.3399 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 5.0365 | 0 | 8.3519 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 17.4059 | 0 | 0 | 36.2559 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.4731 | 92.4731
| 16.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.2733 | 0 | 71.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3551 | 0 | 18.2829 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8196 | 0 | 8.1349 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.4546 | 0 | 0 | 35.3046 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.2733 | 71.2733
| 16.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.2549 | 0 | 20.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0439 | 0 | 16.9145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5395 | 0 | 7.8549 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.223 | 0 | 0 | 34.073 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.2549 | 20.2549
| 16.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.4106 | 0 | 0.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7126 | 0 | 15.3622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.963 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2413 | 0 | 7.5567 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.826 | 0 | 0 | 32.676 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.4106 | 0.4106
| 16.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.0325 | 0 | 14.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 13.6601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8943 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9114 | 0 | 7.2268 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2941 | 0 | 0 | 31.1441 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.0325 | 14.0325
| 16.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.8743 | 0 | 22.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0074 | 0 | 12.2088 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6067 | 0 | 6.922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9879 | 0 | 0 | 29.8379 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.8743 | 22.8743
| 16.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.6202 | 0 | 24.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8671 | 0 | 11.5433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4803 | 0 | 6.7957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.389 | 0 | 0 | 29.239 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.6202 | 24.6202
| 16.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.263 | 0 | 18.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | 0 | 11.1721 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4097 | 0 | 6.7251 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0549 | 0 | 0 | 28.9049 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.263 | 18.263
| 16.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.2765 | 0 | 14.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8266 | 0 | 11.386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1007 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4439 | 0 | 6.7593 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2474 | 0 | 0 | 29.0974 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.2765 | 14.2765
| 16.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.4497 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9073 | 0 | 11.7095 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.505 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5166 | 0 | 6.832 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.5386 | 0 | 0 | 29.3886 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.4497 | 4.4497
| 16.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0281 | 0 | 12.1104 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6253 | 0 | 6.9407 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8994 | 0 | 0 | 29.7494 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0855 | 0 | 12.1926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.677 | 0 | 6.9923 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.9734 | 0 | 0 | 29.8234 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.4593 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1024 | 0 | 12.0964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.087 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6922 | 0 | 7.0075 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.8868 | 0 | 0 | 29.7368 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.4593 | 5.4593
| 16.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.3912 | 0 | 36.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0597 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8229 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6537 | 0 | 6.9691 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.6875 | 0 | 0 | 29.5375 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.3912 | 36.3912
| 16.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.0041 | 0 | 22.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7374 | 0 | 10.3732 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9988 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3637 | 0 | 6.679 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3359 | 0 | 0 | 28.1859 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.0041 | 22.0041
| 16.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.5541 | 0 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 7.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9412 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6871 | 0 | 6.0025 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3606 | 0 | 0 | 25.2106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.5541 | 6.5541
| 16.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.2172 | 0 | 6.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1385 | 0 | 3.6391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6658 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9247 | 0 | 5.24 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2752 | 0 | 0 | 22.1252 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.2172 | 6.2172
| 16.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0.68932 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8701 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1633 | 0 | 4.4787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.62039 | 0 | 0 | 19.4704 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.03.2016 00:00 | 15.358 | 12.6812 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8457 | 36.2319 | 4.8908 | 41.1227 | 0 | 0.86174 | 0 | 4.1771 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5679 | 18.1159 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0.52941 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5838 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0496 | 0 | 4.365 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.47647 | 0 | 0 | 19.3265 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 17.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2614 | 0 | 4.5768 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4989 | 0 | 0 | 20.3489 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 0 | 3.6913 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4448 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6787 | 0 | 4.9941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3222 | 0 | 0 | 22.1722 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.0066486 | 0 | 0.0066486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.738 | 0 | 6.0533 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.019 | 0 | 0 | 26.869 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.0066486 | 0.0066486
| 17.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.6532 | 0 | 4.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0756 | 0 | 16.9037 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.568 | 0 | 7.8834 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.2134 | 0 | 0 | 34.0634 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.6532 | 4.6532
| 17.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.8961 | 0 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3851 | 0 | 18.4455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7187 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.8466 | 0 | 8.1619 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.6009 | 0 | 0 | 35.4509 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.8961 | 9.8961
| 17.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.3922 | 0 | 23.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1497 | 0 | 17.4133 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6348 | 0 | 7.9501 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.6719 | 0 | 0 | 34.5219 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.3922 | 23.3922
| 17.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.7989 | 0 | 30.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 16.0737 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3608 | 0 | 7.6761 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.4663 | 0 | 0 | 33.3163 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.7989 | 30.7989
| 17.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.6792 | 0 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | 0 | 14.554 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.069 | 0 | 7.3843 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.0986 | 0 | 0 | 31.9486 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.6792 | 2.6792
| 17.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.5191 | 0 | 3.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1624 | 0 | 12.8879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7462 | 0 | 7.0615 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.5991 | 0 | 0 | 30.4491 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.5191 | 3.5191
| 17.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.4462 | 0 | 13.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 11.4684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4483 | 0 | 6.7636 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3215 | 0 | 0 | 29.1715 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.4462 | 13.4462
| 17.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.0573 | 0 | 26.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 10.8167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3246 | 0 | 6.64 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7351 | 0 | 0 | 28.5851 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.0573 | 26.0573
| 17.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.1553 | 0 | 40.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6172 | 0 | 10.4531 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2555 | 0 | 6.5708 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4078 | 0 | 0 | 28.2578 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.1553 | 40.1553
| 17.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.0877 | 0 | 49.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6543 | 0 | 10.6622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2889 | 0 | 6.6043 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5959 | 0 | 0 | 28.4459 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.0877 | 49.0877
| 17.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.9972 | 0 | 54.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | 0 | 10.9782 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5996 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3599 | 0 | 6.6752 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.8804 | 0 | 0 | 28.7304 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.9972 | 54.9972
| 17.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.8819 | 0 | 57.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8504 | 0 | 11.3664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4654 | 0 | 6.7807 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2298 | 0 | 0 | 29.0798 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.8819 | 57.8819
| 17.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.8906 | 0 | 53.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 0 | 11.4427 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2365 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5151 | 0 | 6.8304 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2985 | 0 | 0 | 29.1485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.8906 | 53.8906
| 17.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.1271 | 0 | 75.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 | 0 | 11.346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1557 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5293 | 0 | 6.8447 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2114 | 0 | 0 | 29.0614 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.1271 | 75.1271
| 17.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.8296 | 0 | 124.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 11.1289 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4916 | 0 | 6.8069 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.016 | 0 | 0 | 28.866 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.8296 | 124.8296
| 17.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.7053 | 0 | 168.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0 | 9.6586 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1109 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2077 | 0 | 6.5231 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6927 | 0 | 0 | 27.5427 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.7053 | 168.7053
| 17.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.4057 | 0 | 135.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8295 | 0 | 6.4261 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1437 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5465 | 0 | 5.8619 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.7835 | 0 | 0 | 24.6335 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.4057 | 135.4057
| 17.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 170.2993 | 0 | 170.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 3.0813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9726 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8028 | 0 | 5.1182 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7732 | 0 | 0 | 21.6232 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 170.2993 | 170.2993
| 17.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.1704 | 0 | 258.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1798 | 0 | 0.21121 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0618 | 0 | 4.3772 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.19009 | 0 | 0 | 19.0401 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 258.1704 | 258.1704
| 18.03.2016 00:00 | 14.984 | 12.3072 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.4316 | 0 | 263.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7259 | 35.1633 | 4.8908 | 40.0542 | 0 | 0.75396 | 0 | 4.0693 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0337 | 17.5817 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.4316 | 263.4317
| 18.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.688 | 0 | 225.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 0.0067324 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.95415 | 0 | 4.2695 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.0060592 | 0 | 0 | 18.8561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.688 | 225.688
| 18.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 198.4531 | 0 | 198.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 0.74179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8467 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0951 | 0 | 4.4105 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.66761 | 0 | 0 | 19.5176 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 198.4531 | 198.4531
| 18.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.6488 | 0 | 138.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 2.6457 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1901 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4906 | 0 | 4.8059 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3812 | 0 | 0 | 21.2312 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.6488 | 138.6488
| 18.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.4711 | 0 | 148.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4695 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.532 | 0 | 5.8473 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9912 | 0 | 0 | 25.8412 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.4711 | 148.4711
| 18.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.0906 | 0 | 182.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9956 | 0 | 16.534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4178 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4961 | 0 | 7.8114 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8806 | 0 | 0 | 33.7306 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.0906 | 182.0906
| 18.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.7934 | 0 | 202.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3155 | 0 | 18.1287 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3324 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.784 | 0 | 8.0993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.3158 | 0 | 0 | 35.1658 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.7934 | 202.7934
| 18.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.9384 | 0 | 143.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 16.9876 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9347 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5531 | 0 | 7.8684 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.2888 | 0 | 0 | 34.1388 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.9384 | 143.9384
| 18.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 86.9484 | 0 | 86.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 0 | 15.5926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2695 | 0 | 7.5849 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0333 | 0 | 0 | 32.8833 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 86.9484 | 86.9484
| 18.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.3306 | 0 | 56.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 0 | 14.1878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5183 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9981 | 0 | 7.3134 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.769 | 0 | 0 | 31.619 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.3306 | 56.3306
| 18.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.6238 | 0 | 57.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0905 | 0 | 12.5556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6815 | 0 | 6.9968 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3 | 0 | 0 | 30.15 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.6238 | 57.6238
| 18.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.5688 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7322 | 0 | 10.9952 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.6156 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.359 | 0 | 6.6743 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.8957 | 0 | 0 | 28.7457 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.5688 | 57.5688
| 18.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.696 | 0 | 71.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5812 | 0 | 10.274 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7434 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2231 | 0 | 6.5384 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2466 | 0 | 0 | 28.0966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.696 | 71.696
| 18.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.0919 | 0 | 74.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0 | 9.8767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2626 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.148 | 0 | 6.4633 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.889 | 0 | 0 | 27.739 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.0919 | 74.0919
| 18.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.7982 | 0 | 73.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 10.0403 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1734 | 0 | 6.4888 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0363 | 0 | 0 | 27.8863 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.7982 | 73.7982
| 18.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.9037 | 0 | 73.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6038 | 0 | 10.3512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8431 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2434 | 0 | 6.5588 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.316 | 0 | 0 | 28.166 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.9037 | 73.9037
| 18.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.382 | 0 | 70.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7293 | 0 | 10.783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3564 | 0 | 6.6718 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7047 | 0 | 0 | 28.5547 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.382 | 70.382
| 18.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.2616 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8186 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4367 | 0 | 6.7521 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9306 | 0 | 0 | 28.7806 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.2616 | 38.2616
| 18.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.7976 | 0 | 13.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 11.0704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4743 | 0 | 6.7897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9634 | 0 | 0 | 28.8134 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.7976 | 13.7976
| 18.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1358 | 0 | 4.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7786 | 0 | 10.6503 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3171 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4007 | 0 | 6.7161 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5853 | 0 | 0 | 28.4353 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.1358 | 4.1358
| 18.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 9.3354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1445 | 0 | 6.4598 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.4019 | 0 | 0 | 27.2519 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 18.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5145 | 0 | 1.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 6.2019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8692 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5012 | 0 | 5.8166 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5817 | 0 | 0 | 24.4317 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.5145 | 1.5145
| 18.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 2.6509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4524 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7219 | 0 | 5.0373 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3858 | 0 | 0 | 21.2358 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.8828 | 7.8828
| 18.03.2016 23:00 | 15.3479 | 12.6711 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.958 | 36.203 | 4.8908 | 41.0939 | 0 | 0.9628 | 0 | 4.2782 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5535 | 18.1015 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 00:00 | 13.6022 | 10.9253 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.262 | 31.2152 | 4.8908 | 36.1061 | 0 | 0.33641 | 0 | 3.6518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.0596 | 15.6076 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 01:00 | 14.2123 | 11.5355 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4926 | 32.9584 | 4.8908 | 37.8493 | 0 | 0.54401 | 0 | 3.8594 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9312 | 16.4792 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 02:00 | 14.7783 | 12.1014 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6806 | 34.5754 | 4.8908 | 39.4662 | 0 | 0.71314 | 0 | 4.0285 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7397 | 17.2877 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0809 | 0 | 4.3963 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.47955 | 0 | 0 | 19.3296 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2754 | 0 | 5.2773 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4409 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0479 | 0 | 5.3632 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7496 | 0 | 0 | 23.5996 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 13.3822 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8714 | 0 | 7.1867 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.044 | 0 | 0 | 30.894 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3659 | 0 | 13.6748 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9293 | 0 | 7.2446 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3073 | 0 | 0 | 31.1573 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 12.6147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6299 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7143 | 0 | 7.0297 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3532 | 0 | 0 | 30.2032 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.0878 | 0 | 13.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7906 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7778 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4115 | 0 | 6.7269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9891 | 0 | 0 | 28.8391 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.0878 | 13.0878
| 19.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.05 | 0 | 39.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5509 | 0 | 10.0023 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4415 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1958 | 0 | 6.5112 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0021 | 0 | 0 | 27.8521 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.05 | 39.05
| 19.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.6946 | 0 | 21.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 0 | 9.0646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0034 | 0 | 6.3188 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.1581 | 0 | 0 | 27.0081 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.6946 | 21.6946
| 19.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.1586 | 0 | 12.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 7.2454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6379 | 0 | 5.9533 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5208 | 0 | 0 | 25.3708 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.1586 | 12.1586
| 19.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.9404 | 0 | 19.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7817 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4418 | 0 | 5.7572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5624 | 0 | 0 | 24.4124 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.9404 | 19.9404
| 19.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.6993 | 0 | 37.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 5.8684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4033 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3821 | 0 | 5.6974 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2816 | 0 | 0 | 24.1316 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.6993 | 37.6993
| 19.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.1361 | 0 | 61.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6791 | 0 | 6.0517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4112 | 0 | 5.7265 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4465 | 0 | 0 | 24.2965 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.1361 | 61.1361
| 19.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.6703 | 0 | 68.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 6.6549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5319 | 0 | 5.8473 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9894 | 0 | 0 | 24.8394 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.6703 | 68.6703
| 19.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.8597 | 0 | 82.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 7.5776 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7295 | 0 | 6.0449 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8198 | 0 | 0 | 25.6698 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.8597 | 82.8597
| 19.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.005 | 0 | 135.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 7.9768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0138 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.834 | 0 | 6.1493 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1791 | 0 | 0 | 26.0291 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.005 | 135.0049
| 19.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.2248 | 0 | 221.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1426 | 0 | 7.7787 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8284 | 0 | 6.1437 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0008 | 0 | 0 | 25.8508 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.2248 | 221.2248
| 19.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.7409 | 0 | 290.7409 | 30.8723 | 0 | 30.8723 | 0 | 0 | 3.0579 | 0 | 7.3438 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7521 | 0 | 6.0675 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.6094 | 0 | 0 | 25.4594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 30.8723 | 0 | 290.7409 | 321.6132
| 19.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.3322 | 0 | 58.3322 | 241.4004 | 0 | 241.4004 | 0 | 0 | 2.9599 | 0 | 6.973 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.821 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6639 | 0 | 5.9792 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2757 | 0 | 0 | 25.1257 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 241.4004 | 0 | 58.3322 | 299.7326
| 19.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7501 | 0 | 390.7501 | 0 | 0 | 2.3088 | 0 | 4.1348 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3317 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0779 | 0 | 5.3932 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.7213 | 0 | 0 | 22.5713 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 390.7501 | 0 | 0 | 390.7501
| 19.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7519 | 0 | 351.7519 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0.98109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3996 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3773 | 0 | 4.6927 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.88298 | 0 | 0 | 19.733 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 351.7519 | 0 | 0 | 351.7519
| 19.03.2016 23:00 | 14.5218 | 11.8449 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.8965 | 0 | 174.8965 | 38.6459 | 0 | 38.6459 | 0 | 0 | 0.77202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6602 | 33.8427 | 4.8908 | 38.7335 | 0 | 0.69482 | 0 | 4.0102 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3733 | 16.9213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 38.6459 | 0 | 174.8965 | 213.5423
| 20.03.2016 00:00 | 14.3613 | 11.6844 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 184.7629 | 0 | 184.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5001 | 33.3839 | 4.8908 | 38.2748 | 0 | 0.55073 | 0 | 3.8661 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 16.692 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 184.7629 | 184.7629
| 20.03.2016 01:00 | 14.5172 | 11.8403 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.5715 | 0 | 261.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5895 | 33.8294 | 4.8908 | 38.7202 | 0 | 0.63116 | 0 | 3.9465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 16.9147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.5715 | 261.5715
| 20.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 332.7924 | 0 | 332.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | 0.17411 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1328 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.96345 | 0 | 4.2788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.1567 | 0 | 0 | 19.0067 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 332.7924 | 332.7924
| 20.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 284.3728 | 0 | 284.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 3.7479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.47 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6505 | 0 | 4.9659 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3731 | 0 | 0 | 22.2231 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 284.3728 | 284.3728
| 20.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 248.9618 | 0 | 248.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9398 | 0 | 8.6509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4788 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6458 | 0 | 5.9612 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7858 | 0 | 0 | 26.6358 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 248.9618 | 248.9618
| 20.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.1373 | 0 | 189.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8699 | 0 | 11.1611 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9191 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4829 | 0 | 6.7982 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.045 | 0 | 0 | 28.895 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.1373 | 189.1373
| 20.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.9125 | 0 | 146.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9198 | 0 | 11.3803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5278 | 0 | 6.8432 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.2423 | 0 | 0 | 29.0923 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.9125 | 146.9125
| 20.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.4936 | 0 | 85.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7434 | 0 | 10.6388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2704 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.369 | 0 | 6.6844 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.575 | 0 | 0 | 28.425 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.4936 | 85.4936
| 20.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.4019 | 0 | 93.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 9.5063 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8764 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1338 | 0 | 6.4491 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5556 | 0 | 0 | 27.4056 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.4019 | 93.4019
| 20.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.0454 | 0 | 78.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2399 | 0 | 8.3976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5256 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9159 | 0 | 6.2312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5578 | 0 | 0 | 26.4078 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.0454 | 78.0454
| 20.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.0709 | 0 | 89.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0886 | 0 | 7.7793 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7798 | 0 | 6.0951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0014 | 0 | 0 | 25.8514 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.0709 | 89.0709
| 20.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 141.9837 | 0 | 141.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7857 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5072 | 0 | 5.8225 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8383 | 0 | 0 | 24.6883 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 141.9837 | 141.9837
| 20.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.1761 | 0 | 134.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6725 | 0 | 5.9558 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4052 | 0 | 5.7206 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3602 | 0 | 0 | 24.2102 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.1761 | 134.1761
| 20.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.4085 | 0 | 92.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7271 | 0 | 6.2606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8759 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4544 | 0 | 5.7698 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6345 | 0 | 0 | 24.4845 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.4085 | 92.4085
| 20.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.2208 | 0 | 29.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 6.6647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5225 | 0 | 5.8379 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9982 | 0 | 0 | 24.8482 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.2208 | 29.2208
| 20.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.0194 | 0 | 14.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8023 | 0 | 6.5814 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5221 | 0 | 5.8374 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9233 | 0 | 0 | 24.7733 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.0194 | 14.0194
| 20.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1451 | 0 | 8.1318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1651 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8306 | 0 | 6.1459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3186 | 0 | 0 | 26.1686 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.6626 | 21.6626
| 20.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.6937 | 0 | 10.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3115 | 0 | 8.7871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9804 | 0 | 6.2957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9084 | 0 | 0 | 26.7584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.6937 | 10.6937
| 20.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 8.7292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9996 | 0 | 6.315 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8563 | 0 | 0 | 26.7063 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 8.7262 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9996 | 0 | 6.315 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8535 | 0 | 0 | 26.7035 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.5117 | 0 | 7.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 7.9522 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.996 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8401 | 0 | 6.1555 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1569 | 0 | 0 | 26.0069 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.5117 | 7.5117
| 20.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.9711 | 0 | 45.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 4.9038 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.255 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2167 | 0 | 5.5321 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4134 | 0 | 0 | 23.2634 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.9711 | 45.9711
| 20.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.4454 | 0 | 110.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 2.3835 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0801 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6275 | 0 | 4.9429 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1452 | 0 | 0 | 20.9952 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.4454 | 110.4454
| 20.03.2016 23:00 | 14.8489 | 12.172 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.7567 | 0 | 155.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7642 | 34.7773 | 4.8908 | 39.6681 | 0 | 0.78842 | 0 | 4.1038 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8406 | 17.3886 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.7567 | 155.7567
| 21.03.2016 00:00 | 14.3173 | 11.6404 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 145.4537 | 0 | 145.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4826 | 33.2583 | 4.8908 | 38.1491 | 0 | 0.53502 | 0 | 3.8504 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0811 | 16.6291 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 145.4537 | 145.4537
| 21.03.2016 01:00 | 14.8114 | 12.1346 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.5772 | 0 | 206.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6771 | 34.6702 | 4.8908 | 39.561 | 0 | 0.70999 | 0 | 4.0254 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7871 | 17.3351 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.5772 | 206.5772
| 21.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 212.9032 | 0 | 212.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 0.072731 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0074 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.94185 | 0 | 4.2572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.065458 | 0 | 0 | 18.9155 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 212.9032 | 212.9032
| 21.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.0723 | 0 | 233.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 1.9559 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3219 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.33 | 0 | 4.6454 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7603 | 0 | 0 | 20.6103 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.0723 | 233.0723
| 21.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 294.1814 | 0 | 294.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 6.8871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3636 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3295 | 0 | 5.6448 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1984 | 0 | 0 | 25.0484 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 294.1814 | 294.1814
| 21.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.0112 | 0 | 135.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 14.248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6032 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0203 | 0 | 7.3356 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.8232 | 0 | 0 | 31.6732 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.0112 | 135.0112
| 21.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.9454 | 0 | 96.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838 | 0 | 15.318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.89 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2154 | 0 | 7.5307 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7862 | 0 | 0 | 32.6362 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.9454 | 96.9454
| 21.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.9581 | 0 | 115.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0 | 14.3591 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7122 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0184 | 0 | 7.3338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.9232 | 0 | 0 | 31.7732 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.9581 | 115.958
| 21.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 131.943 | 0 | 131.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1975 | 0 | 13.1948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2804 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7778 | 0 | 7.0931 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.8753 | 0 | 0 | 30.7253 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 131.943 | 131.943
| 21.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.4159 | 0 | 154.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9273 | 0 | 11.9419 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7573 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5346 | 0 | 6.8499 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7477 | 0 | 0 | 29.5977 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.4159 | 154.4159
| 21.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.9485 | 0 | 116.9485 | 156.4924 | 0 | 156.4924 | 0 | 0 | 3.6017 | 0 | 10.4337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2415 | 0 | 6.5569 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3903 | 0 | 0 | 28.2403 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 156.4924 | 0 | 116.9485 | 273.4409
| 21.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.2259 | 0 | 61.2259 | 264.5875 | 0 | 264.5875 | 0 | 0 | 3.2626 | 0 | 8.9553 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1061 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9363 | 0 | 6.2517 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0597 | 0 | 0 | 26.9097 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 264.5875 | 0 | 61.2259 | 325.8134
| 21.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.4006 | 0 | 61.4006 | 284.6486 | 0 | 284.6486 | 0 | 0 | 3.1739 | 0 | 8.5486 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6106 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8565 | 0 | 6.1718 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6937 | 0 | 0 | 26.5437 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 284.6486 | 0 | 61.4006 | 346.0492
| 21.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.5022 | 0 | 61.5022 | 333.0804 | 0 | 333.0804 | 0 | 0 | 3.1024 | 0 | 8.2108 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2014 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7922 | 0 | 6.1076 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3897 | 0 | 0 | 26.2397 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 333.0804 | 0 | 61.5022 | 394.5825
| 21.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.4954 | 0 | 62.4954 | 299.0595 | 0 | 299.0595 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 8.3652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3826 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8162 | 0 | 6.1316 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5287 | 0 | 0 | 26.3787 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 299.0595 | 0 | 62.4954 | 361.5549
| 21.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.1757 | 0 | 62.1757 | 169.0155 | 0 | 169.0155 | 0 | 0 | 3.1792 | 0 | 8.5397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6071 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8612 | 0 | 6.1766 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6858 | 0 | 0 | 26.5358 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 169.0155 | 0 | 62.1757 | 231.1911
| 21.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.5587 | 0 | 60.5587 | 105.913 | 0 | 105.913 | 0 | 0 | 3.3899 | 0 | 9.4181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6962 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0509 | 0 | 6.3662 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.4763 | 0 | 0 | 27.3263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 105.913 | 0 | 60.5587 | 166.4716
| 21.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.5956 | 0 | 59.5956 | 117.3467 | 0 | 117.3467 | 0 | 0 | 3.4884 | 0 | 9.7288 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1054 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1396 | 0 | 6.4549 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7559 | 0 | 0 | 27.6059 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 117.3467 | 0 | 59.5956 | 176.9423
| 21.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.9058 | 0 | 58.9058 | 277.9705 | 0 | 277.9705 | 0 | 0 | 3.5036 | 0 | 9.6402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0319 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1532 | 0 | 6.4686 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6762 | 0 | 0 | 27.5262 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 277.9705 | 0 | 58.9058 | 336.8763
| 21.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.1383 | 0 | 59.1383 | 292.2057 | 0 | 292.2057 | 0 | 0 | 3.3556 | 0 | 8.8827 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.02 | 0 | 6.3354 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9945 | 0 | 0 | 26.8445 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 292.2057 | 0 | 59.1383 | 351.344
| 21.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.1499 | 0 | 60.1499 | 296.7155 | 0 | 296.7155 | 0 | 0 | 3.1169 | 0 | 7.7947 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8052 | 0 | 6.1206 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0153 | 0 | 0 | 25.8653 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 296.7155 | 0 | 60.1499 | 356.8654
| 21.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.6489 | 0 | 60.6489 | 229.4746 | 0 | 229.4746 | 0 | 0 | 2.4257 | 0 | 4.7503 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0642 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1831 | 0 | 5.4985 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2753 | 0 | 0 | 23.1253 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 229.4746 | 0 | 60.6489 | 290.1235
| 21.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.939 | 0 | 129.939 | 216.9863 | 0 | 216.9863 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0897 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4767 | 0 | 4.7921 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4047 | 0 | 0 | 20.2547 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 216.9863 | 0 | 129.939 | 346.9252
| 21.03.2016 23:00 | 14.7526 | 12.0757 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.8736 | 0 | 204.8736 | 213.4636 | 0 | 213.4636 | 0 | 0 | 0.84152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7297 | 34.5021 | 4.8908 | 39.393 | 0 | 0.75736 | 0 | 4.0727 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7031 | 17.2511 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 213.4636 | 0 | 204.8736 | 418.3372
| 22.03.2016 00:00 | 13.4505 | 10.7736 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 259.1548 | 0 | 259.1548 | 35.2366 | 0 | 35.2366 | 0 | 0 | 0.27114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1593 | 30.7816 | 4.8908 | 35.6725 | 0 | 0.24403 | 0 | 3.5594 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8428 | 15.3908 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 35.2366 | 0 | 259.1548 | 294.3915
| 22.03.2016 01:00 | 14.0876 | 11.4107 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.9272 | 0 | 236.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4089 | 32.6021 | 4.8908 | 37.4929 | 0 | 0.46864 | 0 | 3.784 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.753 | 16.301 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.9272 | 236.9272
| 22.03.2016 02:00 | 14.6864 | 12.0095 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.7475 | 0 | 206.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5865 | 34.3129 | 4.8908 | 39.2037 | 0 | 0.62845 | 0 | 3.9438 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6084 | 17.1564 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.7475 | 206.7475
| 22.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 190.959 | 0 | 190.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 1.3153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1688 | 0 | 4.4841 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1838 | 0 | 0 | 20.0338 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 190.959 | 190.959
| 22.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 247.3049 | 0 | 247.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 6.181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5192 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.205 | 0 | 5.5204 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5629 | 0 | 0 | 24.4129 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 247.3049 | 247.3049
| 22.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 217.6638 | 0 | 217.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2906 | 0 | 13.6885 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8616 | 0 | 7.1769 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.3196 | 0 | 0 | 31.1696 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 217.6638 | 217.6638
| 22.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.328 | 0 | 173.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7009 | 0 | 15.6569 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.246 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2308 | 0 | 7.5461 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.0912 | 0 | 0 | 32.9412 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.328 | 173.328
| 22.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.7897 | 0 | 106.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 0 | 15.4359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.179 | 0 | 7.4944 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8923 | 0 | 0 | 32.7423 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.7897 | 106.7897
| 22.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.3377 | 0 | 109.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 0 | 13.0808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1272 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7424 | 0 | 7.0578 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.7727 | 0 | 0 | 30.6227 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.3377 | 109.3377
| 22.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.8026 | 0 | 112.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6732 | 0 | 10.8464 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3059 | 0 | 6.6212 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7617 | 0 | 0 | 28.6117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.8026 | 112.8026
| 22.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.7895 | 0 | 106.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2801 | 0 | 9.0686 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2369 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9521 | 0 | 6.2675 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.1617 | 0 | 0 | 27.0117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.7895 | 106.7895
| 22.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.5705 | 0 | 112.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 0 | 7.7407 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6754 | 0 | 5.9907 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9666 | 0 | 0 | 25.8166 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.5705 | 112.5705
| 22.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 101.0002 | 0 | 101.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7853 | 0 | 6.8936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.567 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5067 | 0 | 5.8221 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2042 | 0 | 0 | 25.0542 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 101.0002 | 101.0002
| 22.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.5138 | 0 | 57.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 6.5054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0802 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.418 | 0 | 5.7333 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8549 | 0 | 0 | 24.7049 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.5138 | 57.5138
| 22.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.7809 | 0 | 12.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6526 | 0 | 6.2912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8319 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3873 | 0 | 5.7027 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6621 | 0 | 0 | 24.5121 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.7809 | 12.7809
| 22.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.6682 | 0 | 17.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7253 | 0 | 6.5719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1853 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4527 | 0 | 5.7681 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9147 | 0 | 0 | 24.7647 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.6682 | 17.6682
| 22.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 7.463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3022 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.656 | 0 | 5.9713 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7167 | 0 | 0 | 25.5667 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0581 | 0 | 7.7752 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7523 | 0 | 6.0676 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9977 | 0 | 0 | 25.8477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2315 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4855 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9084 | 0 | 6.2237 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5292 | 0 | 0 | 26.3792 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 8.6114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8137 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9827 | 0 | 6.298 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7503 | 0 | 0 | 26.6003 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0968 | 0 | 7.5234 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7872 | 0 | 6.1025 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7711 | 0 | 0 | 25.6211 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 4.0737 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2915 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0967 | 0 | 5.412 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6663 | 0 | 0 | 22.5163 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0.47444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7956 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2897 | 0 | 4.6051 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.42699 | 0 | 0 | 19.277 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 22.03.2016 23:00 | 13.9916 | 11.3147 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4863 | 32.3278 | 4.8908 | 37.2187 | 0 | 0.53826 | 0 | 3.8536 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.6159 | 16.1639 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 23.03.2016 00:00 | 14.1339 | 11.4571 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4156 | 32.7345 | 4.8908 | 37.6253 | 0 | 0.47467 | 0 | 3.79 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8192 | 16.3672 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 23.03.2016 01:00 | 14.6166 | 11.9397 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3756 | 0 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6057 | 34.1135 | 4.8908 | 39.0043 | 0 | 0.64575 | 0 | 3.9611 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5087 | 17.0567 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.3756 | 1.3756
| 23.03.2016 02:00 | 15.263 | 12.5861 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8184 | 35.9602 | 4.8908 | 40.8511 | 0 | 0.83721 | 0 | 4.1526 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.4321 | 17.9801 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 23.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.28951 | 0 | 0.28951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6096 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2158 | 0 | 4.5312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2334 | 0 | 0 | 20.0834 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.28951 | 0.28951
| 23.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 6.0991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1772 | 0 | 5.4925 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4892 | 0 | 0 | 24.3392 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.4534 | 1.4534
| 23.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.9794 | 0 | 4.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2728 | 0 | 13.3727 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5337 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8455 | 0 | 7.1609 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.0355 | 0 | 0 | 30.8855 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.9794 | 4.9794
| 23.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.102 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5521 | 0 | 14.7617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.0969 | 0 | 7.4123 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.2855 | 0 | 0 | 32.1355 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.102 | 4.102
| 23.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.0975 | 0 | 25.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3384 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0525 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9045 | 0 | 7.2199 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.4434 | 0 | 0 | 31.2934 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.0975 | 25.0975
| 23.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.9286 | 0 | 27.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 0 | 12.6156 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6564 | 0 | 6.9717 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.354 | 0 | 0 | 30.204 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.9286 | 27.9286
| 23.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.1043 | 0 | 19.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7691 | 0 | 11.2415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8988 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3922 | 0 | 6.7075 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1174 | 0 | 0 | 28.9674 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.1043 | 19.1043
| 23.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.2112 | 0 | 18.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4442 | 0 | 9.7346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0998 | 0 | 6.4152 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7612 | 0 | 0 | 27.6112 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.2112 | 18.2112
| 23.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.1625 | 0 | 32.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1438 | 0 | 8.4484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4803 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8294 | 0 | 6.1447 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6036 | 0 | 0 | 26.4536 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.1625 | 32.1625
| 23.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.4039 | 0 | 73.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 7.8595 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7175 | 0 | 6.0328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0736 | 0 | 0 | 25.9236 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.4039 | 73.4039
| 23.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.7026 | 0 | 98.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 7.531 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6549 | 0 | 5.9703 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7779 | 0 | 0 | 25.6279 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.7026 | 98.7026
| 23.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.6266 | 0 | 93.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9835 | 0 | 7.7202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5919 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6852 | 0 | 6.0005 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9481 | 0 | 0 | 25.7981 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.6266 | 93.6266
| 23.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.5435 | 0 | 56.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0552 | 0 | 8.0066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.95 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7497 | 0 | 6.065 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2059 | 0 | 0 | 26.0559 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.5435 | 56.5435
| 23.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.9285 | 0 | 52.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8467 | 0 | 6.1621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5276 | 0 | 0 | 26.3776 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.9285 | 52.9285
| 23.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.9945 | 0 | 76.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2147 | 0 | 8.4392 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5421 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8932 | 0 | 6.2086 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5953 | 0 | 0 | 26.4453 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.9945 | 76.9945
| 23.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.3127 | 0 | 76.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2303 | 0 | 8.3561 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4746 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9073 | 0 | 6.2227 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5205 | 0 | 0 | 26.3705 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.3127 | 76.3127
| 23.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.265 | 0 | 49.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1925 | 0 | 8.1604 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2411 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8733 | 0 | 6.1886 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3443 | 0 | 0 | 26.1943 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.265 | 49.265
| 23.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.2902 | 0 | 3.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 6.8308 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6163 | 0 | 5.9316 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1477 | 0 | 0 | 24.9977 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.2902 | 3.2902
| 23.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.1824 | 0 | 8.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0295 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.016 | 0 | 5.3313 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5112 | 0 | 0 | 22.3612 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.1824 | 8.1824
| 23.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.7415 | 0 | 20.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0.86184 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2373 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3386 | 0 | 4.6539 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.77566 | 0 | 0 | 19.6257 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.7415 | 20.7415
| 23.03.2016 23:00 | 14.4431 | 11.7662 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.0923 | 0 | 6.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6213 | 33.6177 | 4.8908 | 38.5085 | 0 | 0.65982 | 0 | 3.9752 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2608 | 16.8088 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.0923
| 24.03.2016 00:00 | 14.9997 | 12.3228 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.4105 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7189 | 35.2079 | 4.8908 | 40.0988 | 0 | 0.74762 | 0 | 4.063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.056 | 17.604 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.4105 | 5.4105
| 24.03.2016 01:00 | 15.5162 | 12.8393 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2046 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.922 | 36.6838 | 4.8908 | 41.5747 | 0 | 0.93046 | 0 | 4.2458 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7939 | 18.3419 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.2046
| 24.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.1176 | 0 | 58.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 1.0421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.193 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1364 | 0 | 4.4518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.9379 | 0 | 0 | 19.7879 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.1176 | 58.1176
| 24.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.732 | 0 | 61.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 3.0121 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.614 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5423 | 0 | 4.8577 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.7109 | 0 | 0 | 21.5609 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.732 | 61.732
| 24.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.8943 | 0 | 19.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8585 | 0 | 8.0872 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5727 | 0 | 5.888 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2785 | 0 | 0 | 26.1285 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.8943 | 19.8943
| 24.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.7677 | 0 | 3.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 15.8645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.3538 | 0 | 7.6691 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.278 | 0 | 0 | 33.128 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.7677 | 3.7677
| 24.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1381 | 0 | 17.3613 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.6243 | 0 | 7.9397 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.6252 | 0 | 0 | 34.4752 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 24.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.28166 | 0 | 0.28166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 16.3578 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4183 | 0 | 7.7337 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.7221 | 0 | 0 | 33.5721 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.28166 | 0.28166
| 24.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6132 | 0 | 15.0558 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5572 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1519 | 0 | 7.4673 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.5502 | 0 | 0 | 32.4002 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 24.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2979 | 0 | 13.5784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.8681 | 0 | 7.1835 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.2206 | 0 | 0 | 31.0706 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 11.9585 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5542 | 0 | 6.8696 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.7627 | 0 | 0 | 29.6127 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.5968 | 0 | 6.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6272 | 0 | 10.5781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2645 | 0 | 6.5798 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5203 | 0 | 0 | 28.3703 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.5968 | 6.5968
| 24.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.0709 | 0 | 4.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 9.9447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3264 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1442 | 0 | 6.4596 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.9502 | 0 | 0 | 27.8002 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.0709 | 4.0709
| 24.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.6086 | 0 | 5.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4189 | 0 | 9.5912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8982 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.077 | 0 | 6.3923 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.632 | 0 | 0 | 27.482 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.6086 | 5.6086
| 24.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.76841 | 0 | 0.76841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 9.7944 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1375 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1095 | 0 | 6.4249 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8149 | 0 | 0 | 27.6649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.76841 | 0.76841
| 24.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.078775 | 0 | 0.078775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5317 | 0 | 10.1016 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1785 | 0 | 6.4939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0915 | 0 | 0 | 27.9415 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.078775 | 0.078775
| 24.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.86512 | 0 | 0.86512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6459 | 0 | 10.4797 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0137 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2813 | 0 | 6.5967 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4317 | 0 | 0 | 28.2817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.86512 | 0.86512
| 24.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.3464 | 0 | 5.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6998 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3298 | 0 | 6.6452 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.499 | 0 | 0 | 28.349 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.3464 | 5.3464
| 24.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.2251 | 0 | 20.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7154 | 0 | 10.461 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3438 | 0 | 6.6592 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4149 | 0 | 0 | 28.2649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.2251 | 20.2251
| 24.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.2392 | 0 | 22.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6746 | 0 | 10.2499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3071 | 0 | 6.6225 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2249 | 0 | 0 | 28.0749 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.2392 | 22.2392
| 24.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.1812 | 0 | 57.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3679 | 0 | 8.8205 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0311 | 0 | 6.3465 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.9384 | 0 | 0 | 26.7884 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.1812 | 57.1812
| 24.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.6717 | 0 | 99.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 5.6771 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2186 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3879 | 0 | 5.7033 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1094 | 0 | 0 | 23.9594 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.6717 | 99.6717
| 24.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.8475 | 0 | 123.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0 | 2.4242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1616 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6643 | 0 | 4.9797 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1818 | 0 | 0 | 21.0318 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.8475 | 123.8475
| 24.03.2016 23:00 | 15.3223 | 12.6454 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.2286 | 0 | 149.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9357 | 36.1297 | 4.8908 | 41.0206 | 0 | 0.94272 | 0 | 4.2581 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5169 | 18.0649 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.2286 | 149.2286
| 25.03.2016 00:00 | 14.0599 | 11.383 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 150.2457 | 0 | 150.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3932 | 32.5228 | 4.8908 | 37.4136 | 0 | 0.45449 | 0 | 3.7699 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7134 | 16.2614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 150.2457 | 150.2456
| 25.03.2016 01:00 | 14.2122 | 11.5353 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.2715 | 0 | 129.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4805 | 32.958 | 4.8908 | 37.8489 | 0 | 0.53305 | 0 | 3.8484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.931 | 16.479 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.2715 | 129.2715
| 25.03.2016 02:00 | 15.331 | 12.6541 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.0599 | 0 | 160.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8403 | 36.1545 | 4.8908 | 41.0454 | 0 | 0.85691 | 0 | 4.1723 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5293 | 18.0773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.0599 | 160.0599
| 25.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.6325 | 0 | 125.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 3.1269 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5267 | 0 | 4.842 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8142 | 0 | 0 | 21.6642 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.6325 | 125.6325
| 25.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.8572 | 0 | 83.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5699 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4972 | 0 | 5.8126 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1163 | 0 | 0 | 25.9663 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.8572 | 83.8572
| 25.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.0505 | 0 | 71.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6832 | 0 | 10.3595 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9309 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3149 | 0 | 6.6302 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3236 | 0 | 0 | 28.1736 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.0505 | 71.0505
| 25.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.8482 | 0 | 72.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7317 | 0 | 10.5719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3585 | 0 | 6.6739 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5147 | 0 | 0 | 28.3647 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.8482 | 72.8482
| 25.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.7585 | 0 | 79.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5597 | 0 | 9.8492 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.297 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2037 | 0 | 6.5191 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8642 | 0 | 0 | 27.7142 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.7585 | 79.7585
| 25.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.7008 | 0 | 78.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 8.7454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9744 | 0 | 6.2897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8709 | 0 | 0 | 26.7209 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.7008 | 78.7008
| 25.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.0934 | 0 | 61.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0688 | 0 | 7.6648 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7619 | 0 | 6.0773 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8983 | 0 | 0 | 25.7483 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.0934 | 61.0934
| 25.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.9896 | 0 | 46.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9213 | 0 | 7.0619 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8714 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6291 | 0 | 5.9445 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3557 | 0 | 0 | 25.2057 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.9896 | 46.9896
| 25.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.9844 | 0 | 58.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 5.8021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3633 | 0 | 5.6787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2218 | 0 | 0 | 24.0718 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.9844 | 58.9844
| 25.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.604 | 0 | 66.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5155 | 0 | 5.2843 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.688 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.264 | 0 | 5.5793 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7559 | 0 | 0 | 23.6059 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.604 | 66.604
| 25.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.8734 | 0 | 62.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5687 | 0 | 5.5813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0381 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3118 | 0 | 5.6272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0231 | 0 | 0 | 23.8731 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.8734 | 62.8734
| 25.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.4913 | 0 | 52.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6424 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5057 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3782 | 0 | 5.6936 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3775 | 0 | 0 | 24.2275 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.4913 | 52.4913
| 25.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.1124 | 0 | 37.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6421 | 0 | 5.894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3778 | 0 | 5.6932 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3046 | 0 | 0 | 24.1546 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.1124 | 37.1124
| 25.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.7281 | 0 | 48.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 7.4053 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6787 | 0 | 5.994 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.6648 | 0 | 0 | 25.5148 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.7281 | 48.7281
| 25.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.3283 | 0 | 48.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1386 | 0 | 8.0444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0713 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8248 | 0 | 6.1401 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.24 | 0 | 0 | 26.09 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.3283 | 48.3283
| 25.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.8331 | 0 | 60.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 7.9884 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0362 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8436 | 0 | 6.159 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1896 | 0 | 0 | 26.0396 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.8331 | 60.8331
| 25.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.8603 | 0 | 72.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 7.9855 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0333 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8436 | 0 | 6.159 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1869 | 0 | 0 | 26.0369 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.8603 | 72.8603
| 25.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.4075 | 0 | 87.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 7.2309 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.1059 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6881 | 0 | 6.0035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5078 | 0 | 0 | 25.3578 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.4075 | 87.4075
| 25.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.5984 | 0 | 82.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 4.2591 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0802 | 0 | 5.3956 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8332 | 0 | 0 | 22.6832 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.5984 | 82.5984
| 25.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.654 | 0 | 93.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3625 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5054 | 0 | 4.8208 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6214 | 0 | 0 | 20.4714 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.654 | 93.654
| 25.03.2016 23:00 | 14.5362 | 11.8593 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.8482 | 0 | 82.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6511 | 33.8838 | 4.8908 | 38.7746 | 0 | 0.68662 | 0 | 4.002 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3939 | 16.9419 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.8482 | 82.8482
| 26.03.2016 00:00 | 11.5102 | 9.0489 | 1.9824 | 0 | 0.20643 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.5373 | 0 | 108.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5293 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3168 | 25.8539 | 4.8908 | 30.7447 | 0 | 0 | 0 | 3.0321 | 2.778 | 0 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 13.3789 | 12.9269 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.5373 | 108.5373
| 26.03.2016 01:00 | 11.9284 | 9.362 | 1.9824 | 0 | 0.31148 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.0682 | 0 | 148.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79867 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5861 | 26.7486 | 4.8908 | 31.6395 | 0 | 0 | 0 | 3.1614 | 2.778 | 0 | 0.38336 | 0 | 0 | 0 | 13.8263 | 13.3743 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.0682 | 148.0681
| 26.03.2016 02:00 | 12.7055 | 10.0286 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.334 | 0 | 149.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9167 | 28.6533 | 4.8908 | 33.5441 | 0 | 0.025628 | 0 | 3.341 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7786 | 14.3266 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.334 | 149.334
| 26.03.2016 03:00 | 14.1955 | 11.5186 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.5943 | 0 | 161.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4454 | 32.9103 | 4.8908 | 37.8011 | 0 | 0.50146 | 0 | 3.8168 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9071 | 16.4551 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.5943 | 161.5943
| 26.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 178.0175 | 0 | 178.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6823 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4316 | 0 | 4.7469 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9831 | 0 | 0 | 20.8331 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 178.0175 | 178.0175
| 26.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.0104 | 0 | 137.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | 9.1086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9495 | 0 | 6.2649 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.1977 | 0 | 0 | 27.0477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.0104 | 137.0104
| 26.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.6789 | 0 | 153.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5387 | 0 | 10.3286 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1848 | 0 | 6.5001 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2958 | 0 | 0 | 28.1458 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.6789 | 153.6789
| 26.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.4986 | 0 | 29.4986 | 79.2451 | 0 | 79.2451 | 0 | 0 | 3.3555 | 0 | 9.4608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.02 | 0 | 6.3353 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5148 | 0 | 0 | 27.3648 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 79.2451 | 0 | 29.4986 | 108.7438
| 26.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4227 | 0 | 70.4227 | 0 | 0 | 2.9901 | 0 | 7.7049 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6911 | 0 | 6.0065 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9344 | 0 | 0 | 25.7844 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 70.4227 | 0 | 0 | 70.4227
| 26.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0774 | 0 | 51.0774 | 0 | 0 | 2.5738 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.26 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3164 | 0 | 5.6318 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2182 | 0 | 0 | 24.0682 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 51.0774 | 0 | 0 | 51.0774
| 26.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.0664 | 0 | 9.0664 | 27.7744 | 0 | 27.7744 | 0 | 0 | 2.3157 | 0 | 4.6863 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8901 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0841 | 0 | 5.3995 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2176 | 0 | 0 | 23.0676 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 27.7744 | 0 | 9.0664 | 36.8408
| 26.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.8185 | 0 | 30.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3267 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8214 | 0 | 5.1368 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0733 | 0 | 0 | 21.9233 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.8185 | 30.8185
| 26.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.9345 | 0 | 18.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8363 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4395 | 0 | 4.7548 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2139 | 0 | 0 | 20.0639 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.9345 | 18.9345
| 26.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.0389 | 0 | 8.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5026 | 0 | 0.95873 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3524 | 0 | 4.6677 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.86286 | 0 | 0 | 19.7129 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.0389 | 8.0389
| 26.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | 0 | 1.2229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4055 | 0 | 4.7208 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1006 | 0 | 0 | 19.9506 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 1.8185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.525 | 0 | 4.8404 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6366 | 0 | 0 | 20.4866 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 2.7497 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7308 | 0 | 5.0462 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4747 | 0 | 0 | 21.3247 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.7955 | 0 | 3.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8627 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9541 | 0 | 5.2694 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.423 | 0 | 0 | 22.273 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.7955 | 3.7955
| 26.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.4208 | 0 | 21.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 3.8059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0013 | 0 | 5.3166 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4253 | 0 | 0 | 22.2753 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.4208 | 21.4208
| 26.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.96 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0 | 4.3468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5957 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1247 | 0 | 5.44 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9121 | 0 | 0 | 22.7621 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.96 | 85.96
| 26.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.4084 | 0 | 161.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 3.7346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.86 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0134 | 0 | 5.3288 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3612 | 0 | 0 | 22.2112 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.4084 | 161.4084
| 26.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.0384 | 0 | 147.0384 | 87.94 | 0 | 87.94 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 1.6394 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.272 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5699 | 0 | 4.8853 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4755 | 0 | 0 | 20.3255 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 87.94 | 0 | 147.0384 | 234.9784
| 26.03.2016 22:00 | 14.2384 | 11.5615 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 118.5026 | 0 | 118.5026 | 199.7837 | 0 | 199.7837 | 0 | 0 | 0.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7287 | 33.033 | 4.8908 | 37.9238 | 0 | 0.75645 | 0 | 4.0718 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9685 | 16.5165 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 199.7837 | 0 | 118.5026 | 318.2864
| 26.03.2016 23:00 | 12.5281 | 9.8512 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.0781 | 0 | 135.0781 | 211.2728 | 0 | 211.2728 | 0 | 0 | 0.077909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9661 | 28.1462 | 4.8908 | 33.0371 | 0 | 0.070118 | 0 | 3.3855 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5251 | 14.0731 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 211.2728 | 0 | 135.0781 | 346.3509
| 27.03.2016 00:00 | 11.5978 | 9.1527 | 1.9824 | 0 | 0.19024 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.9478 | 0 | 290.9478 | 104.9155 | 0 | 104.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48779 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2752 | 26.1506 | 4.8908 | 31.0414 | 0 | 0 | 0 | 3.0121 | 2.778 | 0 | 0.23414 | 0 | 0 | 0 | 13.5273 | 13.0753 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 104.9155 | 0 | 290.9478 | 395.8633
| 27.03.2016 01:00 | 11.2697 | 8.8613 | 1.9824 | 0 | 0.15354 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 259.3523 | 0 | 259.3523 | 248.639 | 0 | 248.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1812 | 25.3179 | 4.8908 | 30.2087 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 2.778 | 0 | 0.18898 | 0 | 0 | 0 | 13.1109 | 12.6589 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 248.639 | 0 | 259.3523 | 507.9912
| 27.03.2016 02:00 | 12.2804 | 9.6887 | 1.9824 | 0 | 0.33683 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.8601 | 0 | 258.8601 | 251.7671 | 0 | 251.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86366 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6511 | 27.682 | 4.8908 | 32.5728 | 0 | 0 | 0 | 3.1926 | 2.778 | 0 | 0.41456 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 13.841 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 251.7671 | 0 | 258.8601 | 510.6272
| 27.03.2016 03:00 | 14.1562 | 11.4793 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.9971 | 0 | 258.9971 | 228.7563 | 0 | 228.7563 | 0 | 0 | 0.47811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3663 | 32.7981 | 4.8908 | 37.689 | 0 | 0.4303 | 0 | 3.7457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8511 | 16.3991 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 228.7563 | 0 | 258.9971 | 487.7533
| 27.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.9034 | 0 | 258.9034 | 259.6352 | 0 | 259.6352 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.416 | 0 | 4.7314 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3085 | 0 | 0 | 21.1585 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 259.6352 | 0 | 258.9034 | 518.5386
| 27.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 259.0515 | 0 | 259.0515 | 266.4492 | 0 | 266.4492 | 0 | 0 | 2.0777 | 0 | 3.6465 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8699 | 0 | 5.1852 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2819 | 0 | 0 | 22.1319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 266.4492 | 0 | 259.0515 | 525.5006
| 27.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 259.0712 | 0 | 259.0712 | 265.0496 | 0 | 265.0496 | 0 | 0 | 2.1837 | 0 | 4.0866 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9654 | 0 | 5.2807 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6779 | 0 | 0 | 22.5279 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 265.0496 | 0 | 259.0712 | 524.1208
| 27.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.2919 | 0 | 258.2919 | 264.6815 | 0 | 264.6815 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 2.8622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6825 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7389 | 0 | 5.0543 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.576 | 0 | 0 | 21.426 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 264.6815 | 0 | 258.2919 | 522.9734
| 27.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.5768 | 0 | 258.5768 | 236.0421 | 0 | 236.0421 | 0 | 0 | 1.7657 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7625 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5892 | 0 | 4.9045 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8977 | 0 | 0 | 20.7477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 236.0421 | 0 | 258.5768 | 494.6189
| 27.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 312.7637 | 0 | 312.7637 | 187.5788 | 0 | 187.5788 | 0 | 0 | 1.4478 | 0 | 0.67778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.0138 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.303 | 0 | 4.6184 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.61 | 0 | 0 | 19.46 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 187.5788 | 0 | 312.7637 | 500.3425
| 27.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 405.3114 | 0 | 405.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0.00085618 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1688 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1518 | 0 | 4.4671 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.00077056 | 0 | 0 | 18.8508 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 405.3114 | 405.3114
| 27.03.2016 11:00 | 14.9376 | 12.2608 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 339.5931 | 0 | 339.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9381 | 35.0308 | 4.8908 | 39.9216 | 0 | 0.9449 | 0 | 4.2603 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9674 | 17.5154 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 339.5931 | 339.5931
| 27.03.2016 12:00 | 14.4949 | 11.818 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 378.1966 | 0 | 378.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7834 | 33.7657 | 4.8908 | 38.6565 | 0 | 0.80567 | 0 | 4.121 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3348 | 16.8828 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 378.1966 | 378.1966
| 27.03.2016 13:00 | 14.639 | 11.9621 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 360.8908 | 0 | 360.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8104 | 34.1775 | 4.8908 | 39.0683 | 0 | 0.83004 | 0 | 4.1454 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5407 | 17.0887 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 360.8908 | 360.8908
| 27.03.2016 14:00 | 14.4078 | 11.731 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 275.9585 | 0 | 275.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7448 | 33.517 | 4.8908 | 38.4079 | 0 | 0.77098 | 0 | 4.0863 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2105 | 16.7585 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 275.9585 | 275.9585
| 27.03.2016 15:00 | 15.029 | 12.3521 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.4742 | 0 | 263.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9523 | 35.2917 | 4.8908 | 40.1825 | 0 | 0.9577 | 0 | 4.2731 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0978 | 17.6458 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.4742 | 263.4742
| 27.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 276.5124 | 0 | 276.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0.22656 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4278 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1817 | 0 | 4.4971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.2039 | 0 | 0 | 19.0539 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 276.5124 | 276.5124
| 27.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.8617 | 0 | 274.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0.82481 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1798 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3201 | 0 | 4.6355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.74233 | 0 | 0 | 19.5923 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.8617 | 274.8617
| 27.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 336.6705 | 0 | 336.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.443 | 0 | 4.7583 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1591 | 0 | 0 | 20.0091 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 336.6705 | 336.6705
| 27.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.4893 | 0 | 110.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 2.0898 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7659 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6091 | 0 | 4.9244 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8808 | 0 | 0 | 20.7308 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.4893 | 110.4893
| 27.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.3479 | 0 | 54.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 1.4702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4968 | 0 | 4.8122 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3232 | 0 | 0 | 20.1732 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.3479 | 54.3479
| 27.03.2016 21:00 | 15.4428 | 12.766 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.2854 | 0 | 11.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1558 | 36.4742 | 4.8908 | 41.365 | 0 | 1.1409 | 0 | 4.4563 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6891 | 18.2371 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.2854 | 11.2854
| 27.03.2016 22:00 | 13.3291 | 10.6523 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.7278 | 0 | 16.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3461 | 30.435 | 4.8908 | 35.3259 | 0 | 0.41208 | 0 | 3.7274 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6695 | 15.2175 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.7278 | 16.7278
| 27.03.2016 23:00 | 11.4583 | 8.9643 | 1.9824 | 0 | 0.23915 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.3572 | 0 | 54.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61321 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4007 | 25.6122 | 4.8908 | 30.5031 | 0 | 0 | 0 | 3.0723 | 2.778 | 0 | 0.29434 | 0 | 0 | 0 | 13.2581 | 12.8061 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.3572 | 54.3572
| 28.03.2016 00:00 | 10.2286 | 8.0545 | 1.9016 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.3756 | 0 | 47.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.013 | 4.6914 | 27.7043 | 0 | 0 | 0 | 2.6647 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9585 | 11.5065 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.3756 | 47.3756
| 28.03.2016 01:00 | 9.944 | 7.7981 | 1.8734 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.5781 | 0 | 16.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.2803 | 4.622 | 26.9023 | 0 | 0 | 0 | 2.6253 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5922 | 11.1402 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.5781 | 16.5781
| 28.03.2016 02:00 | 10.8207 | 8.5282 | 1.9824 | 0 | 0.037613 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.89 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096443 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.8839 | 24.3662 | 4.8908 | 29.2571 | 0 | 0 | 0 | 2.8243 | 2.778 | 0 | 0.046292 | 0 | 0 | 0 | 12.6351 | 12.1831 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.89 | 9.89
| 28.03.2016 03:00 | 12.7862 | 10.1103 | 1.9824 | 0.020986 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.9404 | 0 | 32.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071626 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8847 | 28.8867 | 4.8908 | 33.7775 | 0 | 0 | 0 | 3.3133 | 2.778 | 0.042976 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8953 | 14.4433 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.9404 | 32.9404
| 28.03.2016 04:00 | 15.4535 | 12.7766 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.8003 | 0 | 94.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8552 | 36.5046 | 4.8908 | 41.3955 | 0 | 0.87028 | 0 | 4.1856 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7043 | 18.2523 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.8003 | 94.8003
| 28.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.8788 | 0 | 136.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4162 | 0 | 0.80354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1079 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2746 | 0 | 4.5899 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.72319 | 0 | 0 | 19.5732 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.8788 | 136.8788
| 28.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.1214 | 0 | 166.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5098 | 0 | 1.1901 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3589 | 0 | 4.6742 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0711 | 0 | 0 | 19.9211 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.1214 | 166.1214
| 28.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.4116 | 0 | 39.4116 | 136.9298 | 0 | 136.9298 | 0 | 0 | 1.2874 | 0 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2842 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1587 | 0 | 4.4741 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.09776 | 0 | 0 | 18.9478 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 136.9298 | 0 | 39.4116 | 176.3414
| 28.03.2016 08:00 | 15.2047 | 12.5278 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.4287 | 0 | 60.4287 | 10.3621 | 0 | 10.3621 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0285 | 35.7938 | 4.8908 | 40.6847 | 0 | 1.0263 | 0 | 4.3417 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3489 | 17.8969 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 10.3621 | 0 | 60.4287 | 70.7908
| 28.03.2016 09:00 | 14.4079 | 11.731 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.488 | 0 | 111.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7472 | 33.5171 | 4.8908 | 38.408 | 0 | 0.77316 | 0 | 4.0885 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2106 | 16.7586 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.488 | 111.488
| 28.03.2016 10:00 | 14.0309 | 11.354 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.353 | 0 | 301.7216 | 27.6314 | 0 | 0.71026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5984 | 32.44 | 4.8908 | 37.3308 | 0 | 0.63924 | 0 | 3.9546 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.672 | 16.22 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 301.7216 | 27.6314 | 0 | 329.353
| 28.03.2016 11:00 | 13.4842 | 10.8074 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.4363 | 0 | 402.77 | 0.66627 | 0 | 0.50687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3951 | 30.8781 | 4.8908 | 35.769 | 0 | 0.45618 | 0 | 3.7715 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8911 | 15.4391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 402.77 | 0.66627 | 0 | 403.4363
| 28.03.2016 12:00 | 13.0928 | 10.4159 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0526 | 0 | 449.5789 | 0.47366 | 0 | 0.37002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2582 | 29.7598 | 4.8908 | 34.6507 | 0 | 0.33302 | 0 | 3.6484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3319 | 14.8799 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 449.5789 | 0.47366 | 0 | 450.0526
| 28.03.2016 13:00 | 13.2198 | 10.5429 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4891 | 0 | 500.3169 | 0.17226 | 0 | 0.39376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2819 | 30.1227 | 4.8908 | 35.0136 | 0 | 0.35439 | 0 | 3.6697 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.5134 | 15.0614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 500.3169 | 0.17226 | 0 | 500.4891
| 28.03.2016 14:00 | 13.0156 | 10.3387 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.8345 | 0 | 428.4706 | 60.3638 | 0 | 0.33584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.224 | 29.5392 | 4.8908 | 34.4301 | 0 | 0.30226 | 0 | 3.6176 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.2216 | 14.7696 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 428.4706 | 60.3638 | 0 | 488.8345
| 28.03.2016 15:00 | 13.5644 | 10.8876 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8054 | 0 | 261.1626 | 160.6428 | 0 | 0.51926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4074 | 31.1073 | 4.8908 | 35.9982 | 0 | 0.46734 | 0 | 3.7827 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.0057 | 15.5537 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 261.1626 | 160.6428 | 0 | 421.8054
| 28.03.2016 16:00 | 14.1562 | 11.4793 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.1808 | 0 | 160.1808 | 186.5655 | 0 | 186.5655 | 0 | 0 | 0.73957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6278 | 32.7981 | 4.8908 | 37.6889 | 0 | 0.66562 | 0 | 3.981 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.851 | 16.399 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 186.5655 | 0 | 160.1808 | 346.7463
| 28.03.2016 17:00 | 14.4898 | 11.8129 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 328.2538 | 0 | 328.2538 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0.87585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.764 | 33.7512 | 4.8908 | 38.642 | 0 | 0.78826 | 0 | 4.1036 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3276 | 16.8756 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 3.2293 | 0 | 328.2538 | 331.4831
| 28.03.2016 18:00 | 14.7484 | 12.0715 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.6698 | 0 | 207.6698 | 196.4415 | 0 | 196.4415 | 0 | 0 | 0.99696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8851 | 34.49 | 4.8908 | 39.3808 | 0 | 0.89727 | 0 | 4.2126 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 17.245 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 196.4415 | 0 | 207.6698 | 404.1113
| 28.03.2016 19:00 | 15.1952 | 12.5183 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 220.1506 | 0 | 220.1506 | 57.8762 | 0 | 57.8762 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0485 | 35.7666 | 4.8908 | 40.6574 | 0 | 1.0442 | 0 | 4.3596 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3353 | 17.8833 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 57.8762 | 0 | 220.1506 | 278.0268
| 28.03.2016 20:00 | 14.8506 | 12.1737 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 321.5708 | 0 | 321.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9383 | 34.7821 | 4.8908 | 39.6729 | 0 | 0.94513 | 0 | 4.2605 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.843 | 17.391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 321.5708 | 321.5708
| 28.03.2016 21:00 | 13.9318 | 11.2549 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 293.1769 | 0 | 293.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5881 | 32.1568 | 4.8908 | 37.0477 | 0 | 0.62995 | 0 | 3.9453 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.5304 | 16.0784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 293.1769 | 293.1769
| 28.03.2016 22:00 | 12.0557 | 9.3863 | 1.9824 | 0.014585 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.7277 | 0 | 204.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04978 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8629 | 26.8179 | 4.8908 | 31.7087 | 0 | 0 | 0 | 3.3002 | 2.778 | 0.029868 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 13.8609 | 13.4089 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.7277 | 204.7277
| 28.03.2016 23:00 | 10.1042 | 7.8912 | 1.9406 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 220.0385 | 0 | 220.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.5462 | 4.7875 | 27.3338 | 0 | 0 | 0 | 2.7193 | 2.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7251 | 11.2731 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 220.0385 | 220.0385
| 29.03.2016 00:00 | 10.9366 | 8.6078 | 1.9824 | 0 | 0.073926 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 280.3127 | 0 | 280.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18955 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.97701 | 24.5938 | 4.8908 | 29.4846 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 2.778 | 0 | 0.090986 | 0 | 0 | 0 | 12.7489 | 12.2969 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 280.3127 | 280.3127
| 29.03.2016 01:00 | 11.5982 | 9.1218 | 1.9824 | 0 | 0.22143 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.3386 | 0 | 221.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56777 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3552 | 26.0624 | 4.8908 | 30.9533 | 0 | 0 | 0 | 3.0505 | 2.778 | 0 | 0.27253 | 0 | 0 | 0 | 13.4832 | 13.0312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.3386 | 221.3386
| 29.03.2016 02:00 | 12.1803 | 9.6003 | 1.9824 | 0 | 0.32511 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.2034 | 0 | 224.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83363 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6211 | 27.4294 | 4.8908 | 32.3203 | 0 | 0 | 0 | 3.1781 | 2.778 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 13.7147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.2034 | 224.2034
| 29.03.2016 03:00 | 13.6418 | 10.9649 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 180.5153 | 0 | 180.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2191 | 31.3284 | 4.8908 | 36.2193 | 0 | 0.29786 | 0 | 3.6132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1162 | 15.6642 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 180.5153 | 180.5153
| 29.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.4467 | 0 | 268.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 0 | 0.88368 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.0326 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1346 | 0 | 4.45 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.79531 | 0 | 0 | 19.6453 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.4467 | 268.4467
| 29.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.1451 | 0 | 64.1451 | 141.0763 | 0 | 141.0763 | 0 | 0 | 2.7485 | 0 | 6.939 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4736 | 0 | 5.789 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2451 | 0 | 0 | 25.0951 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 141.0763 | 0 | 64.1451 | 205.2213
| 29.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.95659 | 0 | 0.95659 | 157.8142 | 0 | 157.8143 | 0 | 0 | 3.0776 | 0 | 8.5139 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4797 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7699 | 0 | 6.0852 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6625 | 0 | 0 | 26.5125 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 157.8142 | 0 | 0.95659 | 158.7708
| 29.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.3424 | 0 | 127.3424 | 91.0222 | 0 | 91.0222 | 0 | 0 | 3.0308 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.254 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7277 | 0 | 6.0431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.5015 | 0 | 0 | 26.3515 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 91.0222 | 0 | 127.3424 | 218.3646
| 29.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 320.0773 | 0 | 320.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 0 | 6.4458 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.9752 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3771 | 0 | 5.6924 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8012 | 0 | 0 | 24.6512 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 320.0773 | 320.0773
| 29.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 327.564 | 0 | 327.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2505 | 0 | 4.6489 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0255 | 0 | 5.3408 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.184 | 0 | 0 | 23.034 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 327.564 | 327.564
| 29.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.0378 | 0 | 207.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9341 | 0 | 3.2205 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0428 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7407 | 0 | 5.056 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8985 | 0 | 0 | 21.7485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.0378 | 207.0378
| 29.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.2329 | 0 | 105.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 0 | 2.1524 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5176 | 0 | 4.833 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9371 | 0 | 0 | 20.7871 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.2329 | 105.2329
| 29.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.195 | 0 | 132.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 1.4709 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8943 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3817 | 0 | 4.6971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3238 | 0 | 0 | 20.1738 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.195 | 132.195
| 29.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.53 | 0 | 176.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 1.1582 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.502 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3101 | 0 | 4.6254 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0424 | 0 | 0 | 19.8924 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.53 | 176.53
| 29.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.1035 | 0 | 242.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 0.98612 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3027 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2856 | 0 | 4.6009 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.88751 | 0 | 0 | 19.7375 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.1035 | 242.1035
| 29.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.1554 | 0 | 228.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4874 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5888 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3387 | 0 | 4.654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0919 | 0 | 0 | 19.9419 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.1554 | 228.1554
| 29.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.2648 | 0 | 189.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.9321 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.503 | 0 | 4.8184 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7388 | 0 | 0 | 20.5888 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.2648 | 189.2648
| 29.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.6279 | 0 | 83.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7573 | 0 | 2.1868 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8323 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5816 | 0 | 4.897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9681 | 0 | 0 | 20.8181 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.6279 | 83.6279
| 29.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.5735 | 0 | 110.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 2.6652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4515 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7083 | 0 | 5.0237 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3987 | 0 | 0 | 21.2487 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.5735 | 110.5735
| 29.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.0868 | 0 | 171.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 2.8656 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7191 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7688 | 0 | 5.0842 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.579 | 0 | 0 | 21.429 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.0868 | 171.0869
| 29.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.0102 | 0 | 224.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 1.9932 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6725 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6119 | 0 | 4.9273 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7939 | 0 | 0 | 20.6439 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.0102 | 224.0102
| 29.03.2016 21:00 | 15.0632 | 12.3863 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 304.783 | 0 | 304.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.061 | 35.3895 | 4.8908 | 40.2803 | 0 | 1.0555 | 0 | 4.3709 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1467 | 17.6947 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 304.783 | 304.783
| 29.03.2016 22:00 | 13.2367 | 10.5599 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 331.9325 | 0 | 331.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3367 | 30.171 | 4.8908 | 35.0619 | 0 | 0.40363 | 0 | 3.719 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.5375 | 15.0855 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 331.9325 | 331.9325
| 29.03.2016 23:00 | 11.5754 | 9.0513 | 1.9824 | 0 | 0.26918 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 238.0815 | 0 | 238.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4777 | 25.8608 | 4.8908 | 30.7517 | 0 | 0 | 0 | 3.1093 | 2.778 | 0 | 0.3313 | 0 | 0 | 0 | 13.3824 | 12.9304 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 238.0815 | 238.0815
| 30.03.2016 00:00 | 11.958 | 9.4173 | 1.9824 | 0 | 0.28577 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 351.3556 | 0 | 351.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73275 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5202 | 26.9067 | 4.8908 | 31.7975 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 2.778 | 0 | 0.35172 | 0 | 0 | 0 | 13.9053 | 13.4533 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 351.3556 | 351.3556
| 30.03.2016 01:00 | 12.6554 | 9.9786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.8511 | 0 | 71.8511 | 183.3365 | 0 | 183.3364 | 0 | 0 | 0.014005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9022 | 28.5101 | 4.8908 | 33.401 | 0 | 0.012604 | 0 | 3.328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7071 | 14.2551 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 183.3365 | 0 | 71.8511 | 255.1876
| 30.03.2016 02:00 | 13.1759 | 10.499 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.5205 | 0 | 149.5205 | 23.8148 | 0 | 23.8148 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0564 | 29.9972 | 4.8908 | 34.8881 | 0 | 0.15138 | 0 | 3.4667 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.4506 | 14.9986 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 23.8148 | 0 | 149.5205 | 173.3354
| 30.03.2016 03:00 | 14.6638 | 11.987 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.8422 | 0 | 160.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5836 | 34.2484 | 4.8908 | 39.1393 | 0 | 0.62584 | 0 | 3.9412 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5762 | 17.1242 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.8422 | 160.8422
| 30.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.9117 | 0 | 90.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7103 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4635 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5393 | 0 | 4.8547 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5785 | 0 | 0 | 21.4285 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.9117 | 90.9117
| 30.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.5476 | 0 | 157.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3354 | 0 | 9.4798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7035 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0019 | 0 | 6.3173 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5319 | 0 | 0 | 27.3819 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.5476 | 157.5476
| 30.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.654 | 0 | 115.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6951 | 0 | 11.2021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7854 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3256 | 0 | 6.641 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0819 | 0 | 0 | 28.9319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654
| 30.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.3085 | 0 | 233.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 11.0042 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5359 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2792 | 0 | 6.5946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9038 | 0 | 0 | 28.7538 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.3085 | 233.3085
| 30.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 220.9681 | 0 | 220.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 8.9442 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8969 | 0 | 6.2123 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0498 | 0 | 0 | 26.8998 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 220.9681 | 220.9681
| 30.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.4354 | 0 | 49.4354 | 58.0233 | 0 | 58.0233 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 6.9837 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5133 | 0 | 5.8286 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2853 | 0 | 0 | 25.1353 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 58.0233 | 0 | 49.4354 | 107.4588
| 30.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1538 | 0 | 1.1538 | 173.8402 | 0 | 173.8402 | 0 | 0 | 2.4474 | 0 | 5.4255 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7611 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2026 | 0 | 5.518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.883 | 0 | 0 | 23.733 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 173.8402 | 0 | 1.1538 | 174.994
| 30.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.69226 | 0 | 0.69226 | 280.0573 | 0 | 280.0573 | 0 | 0 | 2.1769 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3251 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9592 | 0 | 5.2746 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.834 | 0 | 0 | 22.684 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 280.0573 | 0 | 0.69226 | 280.7496
| 30.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | 366.2097 | 0 | 366.2097 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 3.5171 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.811 | 0 | 5.1264 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1654 | 0 | 0 | 22.0154 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 366.2097 | 0 | 2.1864 | 368.3961
| 30.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7917 | 0 | 1.7917 | 407.5916 | 0 | 407.5916 | 0 | 0 | 1.9254 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9895 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7328 | 0 | 5.0482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8584 | 0 | 0 | 21.7084 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 407.5916 | 0 | 1.7917 | 409.3833
| 30.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.2738 | 0 | 4.2738 | 356.0015 | 0 | 356.0015 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | 2.9893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7063 | 0 | 5.0216 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6903 | 0 | 0 | 21.5403 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 356.0015 | 0 | 4.2738 | 360.2753
| 30.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 206.4276 | 0 | 206.4276 | 0 | 0 | 1.9604 | 0 | 3.2383 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.087 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7644 | 0 | 5.0798 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9145 | 0 | 0 | 21.7645 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 206.4276 | 0 | 1.1667 | 207.5944
| 30.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5457 | 0 | 1.5457 | 249.2856 | 0 | 249.2856 | 0 | 0 | 2.1601 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0726 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9441 | 0 | 5.2594 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.622 | 0 | 0 | 22.472 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 249.2856 | 0 | 1.5457 | 250.8313
| 30.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.862 | 0 | 1.862 | 242.992 | 0 | 242.992 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 4.3055 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4496 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0304 | 0 | 5.3457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8749 | 0 | 0 | 22.7249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 242.992 | 0 | 1.862 | 244.854
| 30.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2928 | 0 | 1.2928 | 304.6311 | 0 | 304.6311 | 0 | 0 | 2.4099 | 0 | 4.8289 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1689 | 0 | 5.4843 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.3461 | 0 | 0 | 23.1961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 304.6311 | 0 | 1.2928 | 305.9239
| 30.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.62698 | 0 | 0.62698 | 321.2525 | 0 | 321.2525 | 0 | 0 | 2.4836 | 0 | 5.0487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4205 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2352 | 0 | 5.5506 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5439 | 0 | 0 | 23.3939 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 321.2525 | 0 | 0.62698 | 321.8795
| 30.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.97432 | 0 | 0.97432 | 145.3007 | 0 | 145.3008 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2798 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0642 | 0 | 5.3796 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6882 | 0 | 0 | 22.5382 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 145.3007 | 0 | 0.97432 | 146.2751
| 30.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.73195 | 0 | 0.73195 | 282.3232 | 0 | 282.3232 | 0 | 0 | 1.6191 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4572 | 0 | 4.7725 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.96355 | 0 | 0 | 19.8135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 282.3232 | 0 | 0.73195 | 283.0551
| 30.03.2016 22:00 | 14.233 | 11.5561 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4101 | 0 | 1.4101 | 256.2492 | 0 | 256.2492 | 0 | 0 | 0.82744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7156 | 33.0174 | 4.8908 | 37.9082 | 0 | 0.74469 | 0 | 4.0601 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9607 | 16.5087 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 256.2492 | 0 | 1.4101 | 257.6593
| 30.03.2016 23:00 | 12.5815 | 9.9046 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2076 | 0 | 1.2076 | 284.7905 | 0 | 284.7905 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9745 | 28.2989 | 4.8908 | 33.1898 | 0 | 0.077718 | 0 | 3.3931 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6015 | 14.1495 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 284.7905 | 0 | 1.2076 | 285.9981
| 31.03.2016 00:00 | 12.5017 | 9.8508 | 1.9824 | 0 | 0.39609 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4288 | 0 | 1.4288 | 280.4527 | 0 | 280.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8031 | 28.1451 | 4.8908 | 33.0359 | 0 | 0 | 0 | 3.2655 | 2.778 | 0 | 0.48749 | 0 | 0 | 0 | 14.5245 | 14.0725 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 280.4527 | 0 | 1.4288 | 281.8815
| 31.03.2016 01:00 | 13.1124 | 10.4356 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.3462 | 0 | 144.3462 | 55.1257 | 0 | 55.1257 | 0 | 0 | 0.17383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.062 | 29.8159 | 4.8908 | 34.7067 | 0 | 0.15644 | 0 | 3.4718 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3599 | 14.9079 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 55.1257 | 0 | 144.3462 | 199.4718
| 31.03.2016 02:00 | 13.6597 | 10.9828 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.7272 | 0 | 224.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2243 | 31.3795 | 4.8908 | 36.2704 | 0 | 0.30246 | 0 | 3.6178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1418 | 15.6898 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.7272 | 224.7272
| 31.03.2016 03:00 | 15.2154 | 12.5385 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.0334 | 0 | 225.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7748 | 35.8244 | 4.8908 | 40.7152 | 0 | 0.79796 | 0 | 4.1133 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3642 | 17.9122 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.0334 | 225.0334
| 31.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.307 | 0 | 66.307 | 132.8477 | 0 | 132.8478 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 3.9239 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7494 | 0 | 5.0648 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5315 | 0 | 0 | 22.3815 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 132.8477 | 0 | 66.307 | 199.1548
| 31.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.2808 | 0 | 69.2808 | 101.2296 | 0 | 101.2296 | 0 | 0 | 3.6345 | 0 | 10.8137 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3363 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.271 | 0 | 6.5864 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7323 | 0 | 0 | 28.5823 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 101.2296 | 0 | 69.2808 | 170.5104
| 31.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.2628 | 0 | 127.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0101 | 0 | 12.6138 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6091 | 0 | 6.9244 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3524 | 0 | 0 | 30.2024 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.2628 | 127.2628
| 31.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.1248 | 0 | 65.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9571 | 0 | 12.4106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.5614 | 0 | 6.8767 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.1696 | 0 | 0 | 30.0196 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.1248 | 65.1248
| 31.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.1251 | 0 | 21.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 10.2545 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1615 | 0 | 6.4768 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.229 | 0 | 0 | 28.079 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.1251 | 21.1251
| 31.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.6153 | 0 | 23.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0679 | 0 | 8.2066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1626 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7611 | 0 | 6.0764 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.3859 | 0 | 0 | 26.2359 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.6153 | 23.6153
| 31.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.6658 | 0 | 25.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7075 | 0 | 6.5778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1734 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4367 | 0 | 5.7521 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.92 | 0 | 0 | 24.77 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.6658 | 25.6658
| 31.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.6034 | 0 | 31.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4254 | 0 | 5.3606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6741 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1828 | 0 | 5.4982 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8245 | 0 | 0 | 23.6745 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.6034 | 31.6034
| 31.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.9599 | 0 | 24.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2535 | 0 | 4.5841 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0281 | 0 | 5.3435 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.1257 | 0 | 0 | 22.9757 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.9599 | 24.9599
| 31.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.5373 | 0 | 21.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9466 | 0 | 5.262 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8052 | 0 | 0 | 22.6552 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.5373 | 21.5373
| 31.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.26 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1318 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0518 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9186 | 0 | 5.234 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6286 | 0 | 0 | 22.4786 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.26 | 18.26
| 31.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.2017 | 0 | 35.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1987 | 0 | 4.2897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9788 | 0 | 5.2942 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8608 | 0 | 0 | 22.7108 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.2017 | 35.2017
| 31.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.6685 | 0 | 20.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | 5.1076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1655 | 0 | 5.4809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.5968 | 0 | 0 | 23.4468 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.6685 | 20.6685
| 31.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1802 | 0 | 5.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 5.3956 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7886 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2544 | 0 | 5.5697 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.856 | 0 | 0 | 23.706 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1802 | 5.1802
| 31.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0873 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 0 | 5.9386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4912 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.398 | 0 | 5.7134 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3447 | 0 | 0 | 24.1947 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873
| 31.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1792 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7405 | 0 | 6.1651 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7938 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4665 | 0 | 5.7818 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5486 | 0 | 0 | 24.3986 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1792
| 31.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3813 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5416 | 0 | 5.1692 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.599 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2874 | 0 | 5.6028 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6523 | 0 | 0 | 23.5023 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.3813 | 1.3813
| 31.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.9568 | 0 | 8.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 0 | 2.0073 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7333 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6541 | 0 | 4.9694 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8065 | 0 | 0 | 20.6565 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.9568 | 8.9568
| 31.03.2016 22:00 | 14.7403 | 12.0634 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.9054 | 0 | 23.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9026 | 34.4669 | 4.8908 | 39.3577 | 0 | 0.91299 | 0 | 4.2284 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6855 | 17.2335 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.9054 | 23.9054
| 31.03.2016 23:00 | 13.0278 | 10.3509 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.2381 | 0 | 31.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1344 | 29.574 | 4.8908 | 34.4648 | 0 | 0.22162 | 0 | 3.537 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.239 | 14.787 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.2381 | 31.2381
| 01.04.2016 00:00 | 12.3064 | 9.6891 | 1.9824 | 0 | 0.36242 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.1058 | 0 | 60.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92927 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7167 | 27.6832 | 4.8908 | 32.574 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 2.778 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0 | 14.2936 | 13.8416 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.1058 | 60.1058
| 01.04.2016 01:00 | 12.9076 | 10.2307 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.5953 | 0 | 110.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.003 | 29.2306 | 4.8908 | 34.1215 | 0 | 0.1033 | 0 | 3.4187 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0673 | 14.6153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.5953 | 110.5953
| 01.04.2016 02:00 | 13.2945 | 10.6176 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.5943 | 0 | 112.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1152 | 30.3361 | 4.8908 | 35.227 | 0 | 0.20431 | 0 | 3.5197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6201 | 15.1681 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.5943 | 112.5943
| 01.04.2016 03:00 | 14.7121 | 12.0352 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.3529 | 0 | 108.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6233 | 34.3863 | 4.8908 | 39.2771 | 0 | 0.66165 | 0 | 3.977 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6451 | 17.1931 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.3529 | 108.3529
| 01.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.1002 | 0 | 65.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7665 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5898 | 0 | 4.9052 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6862 | 0 | 0 | 21.5362 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.1002 | 65.1002
| 01.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.0186 | 0 | 67.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 10.7887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3166 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2757 | 0 | 6.5911 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7098 | 0 | 0 | 28.5598 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.0186 | 67.0186
| 01.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.414 | 0 | 52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0556 | 0 | 12.7933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7371 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.65 | 0 | 6.9654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.514 | 0 | 0 | 30.364 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.414 | 52.414
| 01.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.9892 | 0 | 60.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0 | 12.6187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.515 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6073 | 0 | 6.9226 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3569 | 0 | 0 | 30.2069 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.9892 | 60.9892
| 01.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.8364 | 0 | 44.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5728 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2155 | 0 | 6.5309 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.459 | 0 | 0 | 28.309 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.8364 | 44.8364
| 01.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.7601 | 0 | 81.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 8.4678 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4847 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8158 | 0 | 6.1312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6211 | 0 | 0 | 26.4711 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.7601 | 81.7601
| 01.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.2065 | 0 | 109.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7624 | 0 | 6.8108 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4614 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4861 | 0 | 5.8015 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1297 | 0 | 0 | 24.9797 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.2065 | 109.2065
| 01.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 102.477 | 0 | 102.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4601 | 0 | 5.4926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8408 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2141 | 0 | 5.5294 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.9433 | 0 | 0 | 23.7933 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 102.477 | 102.477
| 01.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.047 | 0 | 117.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0475 | 0 | 5.3629 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.185 | 0 | 0 | 23.035 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.047 | 117.047
| 01.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.8664 | 0 | 109.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 | 0 | 4.2946 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.966 | 0 | 5.2813 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8651 | 0 | 0 | 22.7151 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.8664 | 109.8664
| 01.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 86.9647 | 0 | 86.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 0 | 4.0665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1018 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9324 | 0 | 5.2477 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6599 | 0 | 0 | 22.5099 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 86.9647 | 86.9647
| 01.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.9497 | 0 | 70.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9688 | 0 | 5.2841 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.77 | 0 | 0 | 22.62 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.9497 | 70.9497
| 01.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.4504 | 0 | 48.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1442 | 0 | 5.4596 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4465 | 0 | 0 | 23.2965 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.4504 | 48.4504
| 01.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.6168 | 0 | 13.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5581 | 0 | 5.6189 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0652 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3023 | 0 | 5.6177 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.057 | 0 | 0 | 23.907 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.6168 | 13.6168
| 01.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.5622 | 0 | 5.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7055 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6907 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4349 | 0 | 5.7503 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4873 | 0 | 0 | 24.3373 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.5622 | 5.5622
| 01.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.3469 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7623 | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4861 | 0 | 5.8014 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6013 | 0 | 0 | 24.4513 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.3469 | 2.3469
| 01.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5851 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3266 | 0 | 5.642 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8051 | 0 | 0 | 23.6551 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9975 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7002 | 0 | 5.0155 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9982 | 0 | 0 | 20.8482 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.04.2016 22:00 | 14.8473 | 12.1704 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9438 | 34.7726 | 4.8908 | 39.6634 | 0 | 0.95004 | 0 | 4.2654 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8383 | 17.3863 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.04.2016 23:00 | 12.9225 | 10.2457 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.7317 | 0 | 9.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1073 | 29.2733 | 4.8908 | 34.1641 | 0 | 0.19723 | 0 | 3.5126 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0886 | 14.6366 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.7317 | 9.7317
| 02.04.2016 00:00 | 10.4735 | 8.226 | 1.975 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.5151 | 0 | 19.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.5029 | 4.8725 | 28.3754 | 0 | 0 | 0 | 2.7676 | 2.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2035 | 11.7515 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.5151 | 19.5151
| 02.04.2016 01:00 | 10.8551 | 8.5125 | 1.9824 | 0 | 0.08768 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.8915 | 0 | 31.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22482 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0123 | 24.3214 | 4.8908 | 29.2123 | 0 | 0 | 0 | 2.8859 | 2.778 | 0 | 0.10791 | 0 | 0 | 0 | 12.6127 | 12.1607 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.8915 | 31.8915
| 02.04.2016 02:00 | 11.5943 | 9.119 | 1.9824 | 0 | 0.22043 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.3755 | 0 | 75.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56521 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3527 | 26.0542 | 4.8908 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 2.778 | 0 | 0.2713 | 0 | 0 | 0 | 13.4791 | 13.0271 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.3755 | 75.3755
| 02.04.2016 03:00 | 13.1542 | 10.4773 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.498 | 0 | 153.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0749 | 29.9352 | 4.8908 | 34.8261 | 0 | 0.16805 | 0 | 3.4834 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.4196 | 14.9676 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.498 | 153.498
| 02.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.5764 | 0 | 202.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0.16936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0175 | 0 | 4.3329 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.15243 | 0 | 0 | 19.0024 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.5764 | 202.5764
| 02.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 269.0352 | 0 | 269.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 6.4727 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4044 | 0 | 5.7198 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.8254 | 0 | 0 | 24.6754 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 269.0352 | 269.0352
| 02.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 269.0455 | 0 | 269.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 7.5824 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3804 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6188 | 0 | 5.9341 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8242 | 0 | 0 | 25.6742 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 269.0455 | 269.0454
| 02.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 203.1287 | 0 | 203.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 0 | 6.7913 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4684 | 0 | 5.7838 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1122 | 0 | 0 | 24.9622 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 203.1287 | 203.1287
| 02.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.019 | 0 | 125.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 5.1918 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4896 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1686 | 0 | 5.484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6726 | 0 | 0 | 23.5226 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.019 | 125.019
| 02.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.5799 | 0 | 104.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3709 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8268 | 0 | 5.1421 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1077 | 0 | 0 | 21.9577 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.5799 | 104.58
| 02.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 175.5855 | 0 | 175.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 2.4393 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1216 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6147 | 0 | 4.9301 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1953 | 0 | 0 | 21.0453 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 175.5855 | 175.5855
| 02.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 245.4096 | 0 | 245.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6958 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.375 | 0 | 4.6904 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1518 | 0 | 0 | 20.0018 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 245.4096 | 245.4096
| 02.04.2016 12:00 | 15.1757 | 12.4988 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 247.2775 | 0 | 247.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0291 | 35.7109 | 4.8908 | 40.6017 | 0 | 1.0268 | 0 | 4.3422 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3075 | 17.8555 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 247.2775 | 247.2775
| 02.04.2016 13:00 | 14.9515 | 12.2747 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 314.6328 | 0 | 314.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9408 | 35.0705 | 4.8908 | 39.9613 | 0 | 0.94731 | 0 | 4.2627 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9872 | 17.5352 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 314.6328 | 314.6328
| 02.04.2016 14:00 | 15.103 | 12.4262 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 325.5485 | 0 | 325.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9945 | 35.5033 | 4.8908 | 40.3942 | 0 | 0.99572 | 0 | 4.3111 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2037 | 17.7517 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 325.5485 | 325.5485
| 02.04.2016 15:00 | 15.4453 | 12.7685 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 313.5005 | 0 | 313.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1158 | 36.4813 | 4.8908 | 41.3721 | 0 | 1.1048 | 0 | 4.4202 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6926 | 18.2406 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 313.5005 | 313.5005
| 02.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 279.9259 | 0 | 279.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2929 | 0 | 4.6082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.6075 | 0 | 0 | 19.4575 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 279.9259 | 279.9259
| 02.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.5889 | 0 | 233.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 1.6365 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4968 | 0 | 4.8121 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4728 | 0 | 0 | 20.3228 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.5889 | 233.5889
| 02.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 255.1703 | 0 | 255.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7115 | 0 | 1.6407 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2404 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5404 | 0 | 4.8557 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4767 | 0 | 0 | 20.3267 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 255.1703 | 255.1703
| 02.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 294.6666 | 0 | 294.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8597 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6531 | 0 | 4.9685 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9213 | 0 | 0 | 20.7713 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 294.6666 | 294.6666
| 02.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 348.8958 | 0 | 348.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1897 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5518 | 0 | 4.8671 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4196 | 0 | 0 | 20.2696 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 348.8958 | 348.8958
| 02.04.2016 21:00 | 15.3449 | 12.668 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 362.7572 | 0 | 362.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1624 | 36.1942 | 4.8908 | 41.0851 | 0 | 1.1468 | 0 | 4.4621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5491 | 18.0971 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 362.7572 | 362.7572
| 02.04.2016 22:00 | 13.2013 | 10.5244 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 304.8749 | 0 | 304.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3369 | 30.0698 | 4.8908 | 34.9606 | 0 | 0.40388 | 0 | 3.7192 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.4869 | 15.0349 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 304.8749 | 304.8749
| 02.04.2016 23:00 | 11.47 | 8.9606 | 1.9824 | 0 | 0.25451 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.0713 | 0 | 268.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65259 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.44 | 25.6018 | 4.8908 | 30.4927 | 0 | 0 | 0 | 3.0912 | 2.778 | 0 | 0.31324 | 0 | 0 | 0 | 13.2529 | 12.8009 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.0713 | 268.0713
| 03.04.2016 00:00 | 9.1027 | 7.1363 | 1.6939 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.8903 | 0 | 268.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3895 | 4.1791 | 24.5686 | 0 | 0 | 0 | 2.3737 | 2.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | 10.1948 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.8903 | 268.8903
| 03.04.2016 01:00 | 8.8501 | 6.9086 | 1.6691 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 247.4707 | 0 | 247.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.7388 | 4.1178 | 23.8566 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3214 | 9.8694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 247.4707 | 247.4707
| 03.04.2016 02:00 | 9.6257 | 7.5579 | 1.7954 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.5829 | 0 | 214.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.594 | 4.4294 | 26.0234 | 0 | 0 | 0 | 2.5159 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.249 | 10.797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 214.5829 | 214.5829
| 03.04.2016 03:00 | 11.3618 | 8.9661 | 1.9824 | 0 | 0.14082 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.1213 | 0 | 153.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36109 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1485 | 25.6173 | 4.8908 | 30.5082 | 0 | 0 | 0 | 2.9513 | 2.778 | 0 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 13.2607 | 12.8087 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.1213 | 153.1212
| 03.04.2016 04:00 | 14.0171 | 11.3402 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.0109 | 0 | 99.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3474 | 32.4007 | 4.8908 | 37.2915 | 0 | 0.41325 | 0 | 3.7286 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.6523 | 16.2003 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.0109 | 99.0109
| 03.04.2016 05:00 | 14.561 | 11.8841 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.8845 | 0 | 117.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7492 | 33.9547 | 4.8908 | 38.8455 | 0 | 0.77487 | 0 | 4.0902 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4293 | 16.9773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.8845 | 117.8845
| 03.04.2016 06:00 | 14.7764 | 12.0996 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.6691 | 0 | 136.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8323 | 34.5702 | 4.8908 | 39.461 | 0 | 0.84975 | 0 | 4.1651 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7371 | 17.2851 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.6691 | 136.6691
| 03.04.2016 07:00 | 14.1702 | 11.4933 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.6703 | 0 | 136.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6343 | 32.838 | 4.8908 | 37.7289 | 0 | 0.67155 | 0 | 3.9869 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.871 | 16.419 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.6703 | 136.6703
| 03.04.2016 08:00 | 13.7975 | 11.1206 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.6318 | 0 | 39.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5034 | 31.7731 | 4.8908 | 36.6639 | 0 | 0.55369 | 0 | 3.8691 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3386 | 15.8866 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.6318 | 39.6318
| 03.04.2016 09:00 | 13.0881 | 10.4113 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.7928 | 0 | 8.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2528 | 29.7465 | 4.8908 | 34.6373 | 0 | 0.32819 | 0 | 3.6435 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3252 | 14.8732 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.7928 | 8.7928
| 03.04.2016 10:00 | 12.7526 | 10.0757 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.1892 | 0 | 20.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1202 | 28.7877 | 4.8908 | 33.6786 | 0 | 0.20884 | 0 | 3.5242 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8459 | 14.3939 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.1892 | 20.1892
| 03.04.2016 11:00 | 12.266 | 9.5891 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.1095 | 0 | 30.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.939 | 27.3974 | 4.8908 | 32.2883 | 0 | 0.045767 | 0 | 3.3611 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1507 | 13.6987 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.1095 | 30.1095
| 03.04.2016 12:00 | 11.8801 | 9.2406 | 1.9824 | 0 | 0.38465 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.6673 | 0 | 51.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98628 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7737 | 26.4018 | 4.8908 | 31.2926 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | 2.778 | 0 | 0.47341 | 0 | 0 | 0 | 13.6529 | 13.2009 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.6673 | 51.6673
| 03.04.2016 13:00 | 12.0084 | 9.3535 | 1.9824 | 1.8784e-05 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.6705 | 0 | 52.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109e-05 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8132 | 26.7243 | 4.8908 | 31.6152 | 0 | 0 | 0 | 3.2703 | 2.778 | 3.8465e-05 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 13.8142 | 13.3622 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.6705 | 52.6705
| 03.04.2016 14:00 | 11.7889 | 9.1717 | 1.9824 | 0 | 0.36235 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.3208 | 0 | 57.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92909 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7166 | 26.2048 | 4.8908 | 31.0957 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 2.778 | 0 | 0.44597 | 0 | 0 | 0 | 13.5544 | 13.1024 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.3208 | 57.3208
| 03.04.2016 15:00 | 12.3371 | 9.6602 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.7382 | 0 | 56.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.95 | 27.6005 | 4.8908 | 32.4913 | 0 | 0.055602 | 0 | 3.371 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.2522 | 13.8002 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.7382 | 56.7382
| 03.04.2016 16:00 | 12.8639 | 10.187 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.7694 | 0 | 58.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1463 | 29.1058 | 4.8908 | 33.9966 | 0 | 0.23227 | 0 | 3.5476 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0049 | 14.5529 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.7694 | 58.7694
| 03.04.2016 17:00 | 13.161 | 10.4841 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.1264 | 0 | 59.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2678 | 29.9546 | 4.8908 | 34.8455 | 0 | 0.34164 | 0 | 3.657 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.4293 | 14.9773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.1264 | 59.1264
| 03.04.2016 18:00 | 13.3915 | 10.7146 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.5795 | 0 | 47.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3759 | 30.6132 | 4.8908 | 35.5041 | 0 | 0.4389 | 0 | 3.7543 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7586 | 15.3066 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.5795 | 47.5795
| 03.04.2016 19:00 | 13.7894 | 11.1126 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.2753 | 0 | 67.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5214 | 31.7502 | 4.8908 | 36.641 | 0 | 0.56987 | 0 | 3.8852 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3271 | 15.8751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.2753 | 67.2753
| 03.04.2016 20:00 | 13.483 | 10.8061 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.8626 | 0 | 154.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4234 | 30.8746 | 4.8908 | 35.7654 | 0 | 0.48168 | 0 | 3.797 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8893 | 15.4373 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.8626 | 154.8626
| 03.04.2016 21:00 | 12.6649 | 9.988 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.4774 | 0 | 172.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1113 | 28.5372 | 4.8908 | 33.428 | 0 | 0.20078 | 0 | 3.5161 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7206 | 14.2686 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.4774 | 172.4774
| 03.04.2016 22:00 | 10.7123 | 8.3248 | 1.9824 | 0 | 0.13267 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.3215 | 0 | 75.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34018 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1276 | 23.785 | 4.8908 | 28.6759 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 2.778 | 0 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 12.3445 | 11.8925 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.3215 | 75.3215
| 03.04.2016 23:00 | 8.9941 | 6.9924 | 1.7292 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.8115 | 0 | 46.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.9784 | 4.2661 | 24.2445 | 0 | 0 | 0 | 2.4232 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4412 | 9.9892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.8115 | 46.8115
| 04.04.2016 00:00 | 5.8472 | 4.4752 | 1.0996 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.597 | 0 | 31.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7861 | 2.7128 | 15.499 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8451 | 6.3931 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.597 | 31.597
| 04.04.2016 01:00 | 6.1063 | 4.6896 | 1.1443 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.5368 | 0 | 20.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3988 | 2.8231 | 16.2219 | 0 | 0 | 0 | 1.6035 | 1.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1514 | 6.6994 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.5368 | 20.5368
| 04.04.2016 02:00 | 6.5093 | 5.0269 | 1.2099 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.4252 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3627 | 2.9849 | 17.3476 | 0 | 0 | 0 | 1.6954 | 1.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 7.1813 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.4252 | 5.4252
| 04.04.2016 03:00 | 7.564 | 5.887 | 1.4045 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.8201 | 3.4651 | 20.2852 | 0 | 0 | 0 | 1.9682 | 1.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 8.41 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 04:00 | 9.8384 | 7.7255 | 1.8404 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.0728 | 4.5405 | 26.6133 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4884 | 11.0364 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 05:00 | 13.055 | 10.3781 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0721 | 29.6518 | 4.8908 | 34.5426 | 0 | 0.16551 | 0 | 3.4809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.2779 | 14.8259 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 06:00 | 13.9385 | 11.2616 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.8016 | 0 | 15.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4427 | 32.1759 | 4.8908 | 37.0668 | 0 | 0.49904 | 0 | 3.8144 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 16.088 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.8016 | 15.8016
| 04.04.2016 07:00 | 12.8813 | 10.2045 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.5694 | 0 | 20.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0893 | 29.1556 | 4.8908 | 34.0465 | 0 | 0.18096 | 0 | 3.4963 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0298 | 14.5778 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.5694 | 20.5694
| 04.04.2016 08:00 | 12.1371 | 9.489 | 1.9824 | 0 | 0.39326 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.55143 | 0 | 0.55143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7958 | 27.1113 | 4.8908 | 32.0021 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 2.778 | 0 | 0.48401 | 0 | 0 | 0 | 14.0076 | 13.5556 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.55143 | 0.55143
| 04.04.2016 09:00 | 11.1339 | 8.6902 | 1.9824 | 0 | 0.18888 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1197 | 0 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48431 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2718 | 24.8291 | 4.8908 | 29.7199 | 0 | 0 | 0 | 3.0105 | 2.778 | 0 | 0.23247 | 0 | 0 | 0 | 12.8665 | 12.4145 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.1197 | 2.1197
| 04.04.2016 10:00 | 10.3347 | 8.0563 | 1.9824 | 0 | 0.023543 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.5296 | 0 | 7.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060367 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.84782 | 23.0179 | 4.8908 | 27.9088 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 2.778 | 0 | 0.028976 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 11.509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.5296 | 7.5296
| 04.04.2016 11:00 | 9.6194 | 7.4808 | 1.8662 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5335 | 0 | 2.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.3736 | 4.6041 | 25.9777 | 0 | 0 | 0 | 2.6151 | 2.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1388 | 10.6868 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.5335 | 2.5335
| 04.04.2016 12:00 | 9.1948 | 7.1313 | 1.7911 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3751 | 4.4188 | 24.7939 | 0 | 0 | 0 | 2.5099 | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6396 | 10.1876 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 13:00 | 8.8242 | 6.8315 | 1.7202 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.5186 | 4.2439 | 23.7625 | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2113 | 9.7593 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 14:00 | 8.7224 | 6.7556 | 1.6943 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.3017 | 4.18 | 23.4817 | 0 | 0 | 0 | 2.3743 | 2.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1028 | 9.6508 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 15:00 | 8.5067 | 6.577 | 1.6572 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7913 | 4.0886 | 22.8799 | 0 | 0 | 0 | 2.3223 | 2.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8477 | 9.3957 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 16:00 | 8.7516 | 6.7765 | 1.7027 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.3613 | 4.2007 | 23.562 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1326 | 9.6806 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 17:00 | 9.0952 | 7.0531 | 1.7697 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.1516 | 4.3661 | 24.5177 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 2.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5278 | 10.0758 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 18:00 | 9.8191 | 7.6393 | 1.9073 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8267 | 4.7056 | 26.5323 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 2.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3653 | 10.9133 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 19:00 | 10.2197 | 7.9464 | 1.9824 | 0 | 0.01843 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047255 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.83471 | 22.7039 | 4.8908 | 27.5947 | 0 | 0 | 0 | 2.8007 | 2.778 | 0 | 0.022683 | 0 | 0 | 0 | 11.8039 | 11.3519 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 20:00 | 10.2107 | 7.9298 | 1.9824 | 0 | 0.026102 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066929 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.85439 | 22.6564 | 4.8908 | 27.5473 | 0 | 0 | 0 | 2.8101 | 2.778 | 0 | 0.032126 | 0 | 0 | 0 | 11.7802 | 11.3282 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 21:00 | 9.3436 | 7.2205 | 1.8506 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.63 | 4.5657 | 25.1957 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 10.315 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 22:00 | 7.5232 | 5.7494 | 1.5013 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.4268 | 3.7039 | 20.1308 | 0 | 0 | 0 | 2.1038 | 2.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6654 | 8.2134 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.04.2016 23:00 | 6.1004 | 4.6466 | 1.1814 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.276 | 2.9145 | 16.1905 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 6.638 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 00:00 | 4.6607 | 3.509 | 0.87924 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0258 | 2.1692 | 12.195 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 5.0129 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 01:00 | 4.8709 | 3.683 | 0.91549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.3325 | 0 | 26.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5228 | 2.2586 | 12.7814 | 0 | 0 | 0 | 1.2829 | 1.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7134 | 5.2614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.3325 | 26.3325
| 05.04.2016 02:00 | 5.1256 | 3.8965 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.5992 | 0 | 64.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.1328 | 2.3602 | 13.493 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0184 | 5.5664 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.5992 | 64.5992
| 05.04.2016 03:00 | 6.0507 | 4.6521 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.6605 | 0 | 119.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.2918 | 2.7781 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0979 | 6.6459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.6605 | 119.6605
| 05.04.2016 04:00 | 7.9146 | 6.1595 | 1.4827 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.4451 | 0 | 32.4451 | 92.8239 | 0 | 92.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.5985 | 3.6579 | 21.2564 | 0 | 0 | 0 | 2.0777 | 2.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2512 | 8.7992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 92.8239 | 0 | 32.4451 | 125.2691
| 05.04.2016 05:00 | 10.6748 | 8.3793 | 1.9824 | 0 | 0.040636 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.0733 | 0 | 44.0733 | 63.3122 | 0 | 63.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10419 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.89165 | 23.9409 | 4.8908 | 28.8317 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 2.778 | 0 | 0.050013 | 0 | 0 | 0 | 12.4224 | 11.9704 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 63.3122 | 0 | 44.0733 | 107.3855
| 05.04.2016 06:00 | 11.589 | 9.078 | 1.9824 | 0 | 0.25618 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.8837 | 0 | 66.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65688 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4443 | 25.937 | 4.8908 | 30.8279 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 2.778 | 0 | 0.3153 | 0 | 0 | 0 | 13.4205 | 12.9685 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.8837 | 66.8837
| 05.04.2016 07:00 | 10.7374 | 8.396 | 1.9824 | 0 | 0.086503 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.5005 | 0 | 39.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0093 | 23.9885 | 4.8908 | 28.8793 | 0 | 0 | 0 | 2.8845 | 2.778 | 0 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 12.4462 | 11.9942 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.5005 | 39.5005
| 05.04.2016 08:00 | 9.9333 | 7.751 | 1.9099 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.205 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1456 | 4.7119 | 26.8575 | 0 | 0 | 0 | 2.6763 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5248 | 11.0728 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.205 | 1.205
| 05.04.2016 09:00 | 9.1024 | 7.0719 | 1.7581 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2053 | 4.3373 | 24.5426 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5547 | 10.1027 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 10:00 | 8.4633 | 6.5518 | 1.6391 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7193 | 4.0439 | 22.7632 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8117 | 9.3597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 11:00 | 7.8578 | 6.0618 | 1.5235 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.3194 | 3.7587 | 21.0781 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 2.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1117 | 8.6597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 12:00 | 7.5252 | 5.7882 | 1.4646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.5377 | 3.6132 | 20.1509 | 0 | 0 | 0 | 2.0523 | 2.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7208 | 8.2688 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 13:00 | 7.1534 | 5.4857 | 1.3952 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6734 | 3.4422 | 19.1156 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2887 | 7.8367 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 14:00 | 6.9584 | 5.3304 | 1.3555 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.2298 | 3.3443 | 18.5741 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0669 | 7.6149 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 15:00 | 6.8865 | 5.2714 | 1.3427 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.061 | 3.3125 | 18.3736 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 1.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9825 | 7.5305 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 16:00 | 6.9698 | 5.337 | 1.3603 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.2485 | 3.3561 | 18.6046 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 1.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0763 | 7.6243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 17:00 | 7.2251 | 5.5418 | 1.4108 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.8338 | 3.4805 | 19.3143 | 0 | 0 | 0 | 1.9769 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3689 | 7.9169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.04.2016 18:00 | 7.7773 | 5.9883 | 1.5165 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.67009 | 0 | 0.67009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1094 | 3.7415 | 20.8509 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 8.5547 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.67009 | 0.67009
| 05.04.2016 19:00 | 8.0233 | 6.1732 | 1.5776 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.4942 | 0 | 12.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.6377 | 3.8922 | 21.5299 | 0 | 0 | 0 | 2.2108 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2708 | 8.8188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.4942 | 12.4942
| 05.04.2016 20:00 | 8.0558 | 6.1935 | 1.5898 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.4242 | 0 | 48.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.6957 | 3.9222 | 21.6179 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2999 | 8.8479 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.4242 | 48.4242
| 05.04.2016 21:00 | 7.3684 | 5.6294 | 1.4665 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.2275 | 0 | 37.2275 | 225.876 | 0 | 225.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0839 | 3.6181 | 19.702 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 2.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.494 | 8.042 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 225.876 | 0 | 37.2275 | 263.1034
| 05.04.2016 22:00 | 5.9136 | 4.4543 | 1.1869 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4998 | 0 | 1.4998 | 488.5252 | 0 | 488.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7264 | 2.9282 | 15.6546 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8152 | 6.3632 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 488.5252 | 0 | 1.4998 | 490.025
| 05.04.2016 23:00 | 4.9101 | 3.6849 | 0.95274 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.8636 | 0 | 174.8636 | 433.8857 | 0 | 433.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5282 | 2.3505 | 12.8787 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7161 | 5.2641 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 433.8857 | 0 | 174.8636 | 608.7494
| 06.04.2016 00:00 | 5.8144 | 4.4464 | 1.0955 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 437.276 | 0 | 437.276 | 9.3645 | 0 | 9.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7041 | 2.7027 | 15.4068 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8041 | 6.3521 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.3645 | 0 | 437.276 | 446.6406
| 06.04.2016 01:00 | 6.0739 | 4.6612 | 1.1403 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.5896 | 0 | 123.5896 | 227.4088 | 0 | 227.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3176 | 2.8132 | 16.1308 | 0 | 0 | 0 | 1.5979 | 1.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1108 | 6.6588 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 227.4088 | 0 | 123.5896 | 350.9984
| 06.04.2016 02:00 | 6.3877 | 4.9242 | 1.191 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.17709 | 0 | 0.17709 | 315.6893 | 0 | 315.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.0693 | 2.9383 | 17.0076 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4866 | 7.0346 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 315.6893 | 0 | 0.17709 | 315.8664
| 06.04.2016 03:00 | 7.5366 | 5.8626 | 1.4015 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.0943 | 0 | 200.0943 | 81.9034 | 0 | 81.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.7502 | 3.4578 | 20.208 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8271 | 8.3751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 81.9034 | 0 | 200.0943 | 281.9977
| 06.04.2016 04:00 | 9.864 | 7.7446 | 1.8469 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 199.911 | 0 | 199.911 | 73.0299 | 0 | 73.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1275 | 4.5566 | 26.684 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5157 | 11.0637 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 73.0299 | 0 | 199.911 | 272.9408
| 06.04.2016 05:00 | 13.1999 | 10.523 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.6505 | 0 | 161.6505 | 106.5778 | 0 | 106.5778 | 0 | 0 | 0.23521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1234 | 30.0658 | 4.8908 | 34.9566 | 0 | 0.21169 | 0 | 3.5271 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.4849 | 15.0329 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 106.5778 | 0 | 161.6505 | 268.2283
| 06.04.2016 06:00 | 14.0813 | 11.4045 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.2904 | 0 | 162.2904 | 126.2892 | 0 | 126.2892 | 0 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4944 | 32.5841 | 4.8908 | 37.475 | 0 | 0.54564 | 0 | 3.861 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7441 | 16.2921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 126.2892 | 0 | 162.2904 | 288.5796
| 06.04.2016 07:00 | 13.2326 | 10.5557 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 285.8975 | 0 | 285.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2056 | 30.1591 | 4.8908 | 35.05 | 0 | 0.2857 | 0 | 3.6011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.5316 | 15.0796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 285.8975 | 285.8975
| 06.04.2016 08:00 | 12.4274 | 9.7505 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 355.3127 | 0 | 355.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9169 | 27.8587 | 4.8908 | 32.7495 | 0 | 0.025889 | 0 | 3.3412 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.3813 | 13.9293 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 355.3127 | 355.3127
| 06.04.2016 09:00 | 11.4022 | 8.905 | 1.9824 | 0 | 0.24235 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 400.6915 | 0 | 400.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62142 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4089 | 25.4428 | 4.8908 | 30.3337 | 0 | 0 | 0 | 3.0763 | 2.778 | 0 | 0.29828 | 0 | 0 | 0 | 13.1734 | 12.7214 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 400.6915 | 400.6915
| 06.04.2016 10:00 | 10.5857 | 8.2572 | 1.9824 | 0 | 0.073607 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 397.5384 | 0 | 397.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18874 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.97619 | 23.5919 | 4.8908 | 28.4828 | 0 | 0 | 0 | 2.8686 | 2.778 | 0 | 0.090593 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 11.796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 397.5384 | 397.5384
| 06.04.2016 11:00 | 9.8218 | 7.6465 | 1.9029 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 291.5953 | 0 | 291.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8471 | 4.6946 | 26.5417 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 2.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3755 | 10.9235 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 291.5953 | 291.5953
| 06.04.2016 12:00 | 9.4081 | 7.3061 | 1.8295 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.1143 | 0 | 224.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.8746 | 4.5136 | 25.3882 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8893 | 10.4373 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.1143 | 224.1143
| 06.04.2016 13:00 | 8.9459 | 6.9302 | 1.7433 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.5662 | 0 | 185.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.8005 | 4.3008 | 24.1014 | 0 | 0 | 0 | 2.4429 | 2.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3523 | 9.9003 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.5662 | 185.5662
| 06.04.2016 14:00 | 8.7018 | 6.7358 | 1.6936 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.5189 | 0 | 53.5189 | 151.9242 | 0 | 151.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.2451 | 4.1782 | 23.4234 | 0 | 0 | 0 | 2.3732 | 2.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0746 | 9.6226 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 151.9242 | 0 | 53.5189 | 205.443
| 06.04.2016 15:00 | 8.6139 | 6.6637 | 1.6778 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.073134 | 0 | 0.073134 | 217.6072 | 0 | 217.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.0391 | 4.1393 | 23.1784 | 0 | 0 | 0 | 2.3511 | 2.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9716 | 9.5196 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 217.6072 | 0 | 0.073134 | 217.6803
| 06.04.2016 16:00 | 8.7197 | 6.7472 | 1.7001 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.52503 | 0 | 0.52503 | 132.2465 | 0 | 132.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.2776 | 4.1944 | 23.472 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 2.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0908 | 9.6388 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 132.2465 | 0 | 0.52503 | 132.7715
| 06.04.2016 17:00 | 9.0406 | 7.0047 | 1.7635 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5308 | 0 | 1.5308 | 103.1099 | 0 | 103.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.0134 | 4.3506 | 24.3641 | 0 | 0 | 0 | 2.4712 | 2.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4587 | 10.0067 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 103.1099 | 0 | 1.5308 | 104.6407
| 06.04.2016 18:00 | 9.7308 | 7.5627 | 1.8957 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4315 | 0 | 1.4315 | 137.3351 | 0 | 137.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.6077 | 4.6768 | 26.2844 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2558 | 10.8038 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 137.3351 | 0 | 1.4315 | 138.7666
| 06.04.2016 19:00 | 10.0441 | 7.7986 | 1.9731 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.59374 | 0 | 0.59374 | 189.4394 | 0 | 189.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.2817 | 4.8677 | 27.1494 | 0 | 0 | 0 | 2.7649 | 2.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5929 | 11.1409 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 189.4394 | 0 | 0.59374 | 190.0331
| 06.04.2016 20:00 | 10.0873 | 7.8254 | 1.9824 | 0 | 0.0070218 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.47487 | 0 | 0.47487 | 325.7091 | 0 | 325.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018005 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.80546 | 22.3583 | 4.8908 | 27.2492 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 | 2.778 | 0 | 0.0086422 | 0 | 0 | 0 | 11.6312 | 11.1792 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 325.7091 | 0 | 0.47487 | 326.1839
| 06.04.2016 21:00 | 9.2313 | 7.1236 | 1.8352 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.5611 | 0 | 0.5611 | 455.9308 | 0 | 455.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3532 | 4.5277 | 24.8809 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6286 | 10.1766 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 455.9308 | 0 | 0.5611 | 456.4919
| 06.04.2016 22:00 | 7.4111 | 5.6532 | 1.4854 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.78513 | 0 | 0.78513 | 524.7013 | 0 | 524.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.152 | 3.6647 | 19.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.0815 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.528 | 8.076 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 524.7013 | 0 | 0.78513 | 525.4864
| 06.04.2016 23:00 | 6.1388 | 4.6768 | 1.1896 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3376 | 0 | 1.3376 | 509.0795 | 0 | 509.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3622 | 2.9348 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1331 | 6.6811 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 509.0795 | 0 | 1.3376 | 510.417
| 07.04.2016 00:00 | 7.4888 | 5.8094 | 1.4069 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.8419 | 0 | 1.8419 | 512.9808 | 0 | 512.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.5984 | 3.4709 | 20.0693 | 0 | 0 | 0 | 1.9715 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 8.2992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 512.9808 | 0 | 1.8419 | 514.8227
| 07.04.2016 01:00 | 7.8235 | 6.0864 | 1.4646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.55566 | 0 | 0.55566 | 487.499 | 0 | 487.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.3898 | 3.6134 | 21.0032 | 0 | 0 | 0 | 2.0524 | 2.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1469 | 8.6949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 487.499 | 0 | 0.55566 | 488.0547
| 07.04.2016 02:00 | 8.2283 | 6.4258 | 1.53 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2868 | 0 | 1.2868 | 457.4624 | 0 | 457.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.3594 | 3.7748 | 22.1342 | 0 | 0 | 0 | 2.1441 | 2.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6317 | 9.1797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 457.4624 | 0 | 1.2868 | 458.7491
| 07.04.2016 03:00 | 9.7067 | 7.6335 | 1.8007 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7405 | 0 | 1.7405 | 368.8698 | 0 | 368.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8101 | 4.4425 | 26.2526 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | 2.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.357 | 10.905 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 368.8698 | 0 | 1.7405 | 370.6103
| 07.04.2016 04:00 | 12.7305 | 10.0536 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 286.5882 | 0 | 286.5882 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8982 | 28.7246 | 4.8908 | 33.6155 | 0 | 0.0090509 | 0 | 3.3244 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8143 | 14.3623 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 286.5882 | 0 | 1.5846 | 288.1728
| 07.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5446 | 0 | 2.5446 | 324.4796 | 0 | 324.4797 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 1.1888 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.426 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2141 | 0 | 4.5294 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0699 | 0 | 0 | 19.9199 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 324.4796 | 0 | 2.5446 | 327.0242
| 07.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.0247 | 0 | 3.0247 | 241.9554 | 0 | 241.9554 | 0 | 0 | 1.8246 | 0 | 2.9883 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6422 | 0 | 4.9575 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.6895 | 0 | 0 | 21.5395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 241.9554 | 0 | 3.0247 | 244.9801
| 07.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.7922 | 0 | 2.7922 | 174.9689 | 0 | 174.9689 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3085 | 0 | 4.6239 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1313 | 0 | 0 | 19.9813 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 174.9689 | 0 | 2.7922 | 177.7611
| 07.04.2016 08:00 | 15.31 | 12.6332 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.2522 | 0 | 2.2522 | 120.7421 | 0 | 120.7421 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9709 | 36.0947 | 4.8908 | 40.9856 | 0 | 0.97449 | 0 | 4.2898 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.4994 | 18.0474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 120.7421 | 0 | 2.2522 | 122.9943
| 07.04.2016 09:00 | 14.2218 | 11.5449 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.95699 | 0 | 0.95699 | 176.2925 | 0 | 176.2925 | 0 | 0 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5926 | 32.9853 | 4.8908 | 37.8762 | 0 | 0.634 | 0 | 3.9494 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9447 | 16.4927 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 176.2925 | 0 | 0.95699 | 177.2495
| 07.04.2016 10:00 | 13.3878 | 10.7109 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.48273 | 0 | 0.48273 | 264.7997 | 0 | 264.7997 | 0 | 0 | 0.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2961 | 30.6027 | 4.8908 | 35.4935 | 0 | 0.36711 | 0 | 3.6825 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7533 | 15.3013 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 264.7997 | 0 | 0.48273 | 265.2824
| 07.04.2016 11:00 | 12.6017 | 9.9249 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1099 | 0 | 1.1099 | 227.0742 | 0 | 227.0742 | 0 | 0 | 0.11947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0077 | 28.3567 | 4.8908 | 33.2476 | 0 | 0.10753 | 0 | 3.4229 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6304 | 14.1784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 227.0742 | 0 | 1.1099 | 228.1841
| 07.04.2016 12:00 | 12.1514 | 9.4866 | 1.9824 | 0.0099502 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.9618 | 0 | 2.9618 | 201.6373 | 0 | 201.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03396 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8471 | 27.1045 | 4.8908 | 31.9954 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 2.778 | 0.020376 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.0043 | 13.5523 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 201.6373 | 0 | 2.9618 | 204.5991
| 07.04.2016 13:00 | 11.5482 | 9.0029 | 1.9824 | 0 | 0.29039 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.0227 | 0 | 3.0227 | 235.1544 | 0 | 235.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74459 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.532 | 25.7226 | 4.8908 | 30.6135 | 0 | 0 | 0 | 3.1354 | 2.778 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 13.3133 | 12.8613 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 235.1544 | 0 | 3.0227 | 238.1771
| 07.04.2016 14:00 | 11.226 | 8.7532 | 1.9824 | 0 | 0.21787 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.48434 | 0 | 0.48434 | 245.824 | 0 | 245.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55864 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3461 | 25.0093 | 4.8908 | 29.9001 | 0 | 0 | 0 | 3.0461 | 2.778 | 0 | 0.26815 | 0 | 0 | 0 | 12.9566 | 12.5046 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 245.824 | 0 | 0.48434 | 246.3084
| 07.04.2016 15:00 | 11.1101 | 8.6605 | 1.9824 | 0 | 0.19473 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3924 | 0 | 1.3924 | 384.1255 | 0 | 384.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49931 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2868 | 24.7443 | 4.8908 | 29.6352 | 0 | 0 | 0 | 3.0177 | 2.778 | 0 | 0.23967 | 0 | 0 | 0 | 12.8242 | 12.3722 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 384.1255 | 0 | 1.3924 | 385.5179
| 07.04.2016 16:00 | 11.2503 | 8.7681 | 1.9824 | 0 | 0.22733 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.739 | 0 | 0.739 | 223.6774 | 0 | 223.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5829 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3704 | 25.0517 | 4.8908 | 29.9425 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 2.778 | 0 | 0.27979 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 12.5258 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 223.6774 | 0 | 0.739 | 224.4164
| 07.04.2016 17:00 | 11.6741 | 9.0993 | 1.9824 | 0 | 0.31983 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.3371 | 0 | 16.3371 | 160.0095 | 0 | 160.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82008 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6075 | 25.9981 | 4.8908 | 30.889 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 2.778 | 0 | 0.39364 | 0 | 0 | 0 | 13.4511 | 12.9991 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 160.0095 | 0 | 16.3371 | 176.3466
| 07.04.2016 18:00 | 12.4939 | 9.817 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.3727 | 0 | 157.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9927 | 28.0485 | 4.8908 | 32.9394 | 0 | 0.094046 | 0 | 3.4094 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4763 | 14.0243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.3727 | 157.3727
| 07.04.2016 19:00 | 12.7966 | 10.1197 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 190.8558 | 0 | 190.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1468 | 28.9134 | 4.8908 | 33.8042 | 0 | 0.23274 | 0 | 3.5481 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.9087 | 14.4567 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 190.8558 | 190.8558
| 07.04.2016 20:00 | 12.8301 | 10.1533 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.5427 | 0 | 166.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1775 | 29.0093 | 4.8908 | 33.9001 | 0 | 0.26035 | 0 | 3.5757 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.9567 | 14.5047 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.5427 | 166.5427
| 07.04.2016 21:00 | 11.9185 | 9.2494 | 1.9824 | 0.014191 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 199.3118 | 0 | 199.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048433 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8615 | 26.4268 | 4.8908 | 31.3177 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 2.778 | 0.02906 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 13.6654 | 13.2134 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 199.3118 | 199.3118
| 07.04.2016 22:00 | 9.535 | 7.3571 | 1.9054 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.3745 | 0 | 194.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.0204 | 4.7008 | 25.7212 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9622 | 10.5102 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.3745 | 194.3745
| 07.04.2016 23:00 | 7.9023 | 6.1032 | 1.5267 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.2696 | 0 | 39.2696 | 125.2315 | 0 | 125.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4376 | 3.7665 | 21.2041 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1708 | 8.7188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 125.2315 | 0 | 39.2696 | 164.5011
| 08.04.2016 00:00 | 9.4103 | 7.3677 | 1.7702 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.10238 | 0 | 0.10238 | 80.7988 | 0 | 80.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.0506 | 4.3672 | 25.4178 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9773 | 10.5253 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 80.7988 | 0 | 0.10238 | 80.9012
| 08.04.2016 01:00 | 9.9347 | 7.7849 | 1.8774 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.18307 | 0 | 0.18307 | 69.3221 | 0 | 69.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.2426 | 4.6317 | 26.8742 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5733 | 11.1213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 69.3221 | 0 | 0.18307 | 69.5052
| 08.04.2016 02:00 | 10.284 | 8.0794 | 1.9322 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.1138 | 0 | 0.1138 | 125.5484 | 0 | 125.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.084 | 4.7669 | 27.8509 | 0 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.994 | 11.542 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 125.5484 | 0 | 0.1138 | 125.6622
| 08.04.2016 03:00 | 11.6503 | 9.167 | 1.9824 | 0 | 0.22845 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3516 | 0 | 232.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58577 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3732 | 26.1913 | 4.8908 | 31.0822 | 0 | 0 | 0 | 3.0592 | 2.778 | 0 | 0.28117 | 0 | 0 | 0 | 13.5477 | 13.0957 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 232.3516 | 0 | 0 | 232.3516
| 08.04.2016 04:00 | 13.939 | 11.2621 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5395 | 0 | 231.5395 | 0 | 0 | 0.51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3986 | 32.1775 | 4.8908 | 37.0684 | 0 | 0.45939 | 0 | 3.7747 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.5408 | 16.0888 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 231.5395 | 0 | 0 | 231.5395
| 08.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.0061785 | 0 | 0.0061785 | 158.0529 | 0 | 158.0528 | 0 | 0 | 1.9547 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.28 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7592 | 0 | 5.0745 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0935 | 0 | 0 | 21.9435 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 158.0529 | 0 | 0.0061785 | 158.059
| 08.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 123.7775 | 0 | 123.7775 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 4.9673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1285 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0457 | 0 | 5.3611 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4705 | 0 | 0 | 23.3205 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 123.7775 | 0 | 0.174 | 123.9515
| 08.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1727 | 0 | 1.1727 | 73.1585 | 0 | 73.1585 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 4.8323 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9565 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0124 | 0 | 5.3278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.3491 | 0 | 0 | 23.1991 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 73.1585 | 0 | 1.1727 | 74.3311
| 08.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5615 | 0 | 1.5615 | 45.7744 | 0 | 45.7744 | 0 | 0 | 1.9024 | 0 | 3.2183 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0089 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7122 | 0 | 5.0276 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8965 | 0 | 0 | 21.7465 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 45.7744 | 0 | 1.5615 | 47.3359
| 08.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7325 | 0 | 1.7325 | 66.8916 | 0 | 66.8916 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1004 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4049 | 0 | 4.7203 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4861 | 0 | 0 | 20.3361 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 66.8916 | 0 | 1.7325 | 68.6241
| 08.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4744 | 0 | 2.4744 | 117.0705 | 0 | 117.0705 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0.3808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5486 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1516 | 0 | 4.467 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.34272 | 0 | 0 | 19.1927 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 117.0705 | 0 | 2.4744 | 119.5449
| 08.04.2016 11:00 | 15.1581 | 12.4812 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 150.5925 | 0 | 150.5925 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9353 | 35.6605 | 4.8908 | 40.5514 | 0 | 0.94238 | 0 | 4.2577 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2823 | 17.8303 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 150.5925 | 0 | 1.276 | 151.8685
| 08.04.2016 12:00 | 14.7506 | 12.0737 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1275 | 0 | 2.1275 | 144.7181 | 0 | 144.7181 | 0 | 0 | 0.90485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.793 | 34.4964 | 4.8908 | 39.3872 | 0 | 0.81437 | 0 | 4.1297 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7002 | 17.2482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 144.7181 | 0 | 2.1275 | 146.8455
| 08.04.2016 13:00 | 14.5785 | 11.9016 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.8533 | 0 | 57.8533 | 76.4132 | 0 | 76.4132 | 0 | 0 | 0.83503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7232 | 34.0046 | 4.8908 | 38.8955 | 0 | 0.75153 | 0 | 4.0669 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4543 | 17.0023 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 76.4132 | 0 | 57.8533 | 134.2665
| 08.04.2016 14:00 | 14.4683 | 11.7915 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.5296 | 0 | 104.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6947 | 33.6899 | 4.8908 | 38.5807 | 0 | 0.72589 | 0 | 4.0413 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2969 | 16.8449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.5296 | 104.5295
| 08.04.2016 15:00 | 14.5284 | 11.8515 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.6007 | 0 | 73.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7263 | 33.8615 | 4.8908 | 38.7523 | 0 | 0.75429 | 0 | 4.0697 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3827 | 16.9307 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.6007 | 73.6007
| 08.04.2016 16:00 | 14.8931 | 12.2163 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.9638 | 0 | 58.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8768 | 34.9036 | 4.8908 | 39.7944 | 0 | 0.8898 | 0 | 4.2052 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9038 | 17.4518 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.9638 | 58.9638
| 08.04.2016 17:00 | 15.2226 | 12.5457 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.7835 | 0 | 31.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0127 | 35.8448 | 4.8908 | 40.7357 | 0 | 1.012 | 0 | 4.3274 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3744 | 17.9224 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.7835 | 31.7835
| 08.04.2016 18:00 | 15.4558 | 12.7789 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.2509 | 0 | 20.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.127 | 36.5112 | 4.8908 | 41.4021 | 0 | 1.1149 | 0 | 4.4303 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7076 | 18.2556 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.2509 | 20.2509
| 08.04.2016 19:00 | 15.5188 | 12.8419 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.8819 | 0 | 12.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1714 | 36.6911 | 4.8908 | 41.582 | 0 | 1.1549 | 0 | 4.4702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7976 | 18.3456 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.8819 | 12.8819
| 08.04.2016 20:00 | 15.0924 | 12.4156 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0357 | 35.473 | 4.8908 | 40.3639 | 0 | 1.0328 | 0 | 4.3482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1885 | 17.7365 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542
| 08.04.2016 21:00 | 13.5843 | 10.9074 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5004 | 31.1641 | 4.8908 | 36.0549 | 0 | 0.55098 | 0 | 3.8663 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.0341 | 15.5821 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 08.04.2016 22:00 | 11.9517 | 9.2882 | 1.9824 | 0.0086113 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02939 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8425 | 26.5377 | 4.8908 | 31.4286 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 2.778 | 0.017634 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 13.7209 | 13.2689 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 08.04.2016 23:00 | 10.0052 | 7.8021 | 1.9306 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.2918 | 4.763 | 27.0548 | 0 | 0 | 0 | 2.7054 | 2.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5979 | 11.1459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 00:00 | 10.008 | 7.8475 | 1.8881 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.4214 | 4.658 | 27.0794 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6627 | 11.2107 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 01:00 | 10.3629 | 8.1216 | 1.9689 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.2045 | 4.8575 | 28.062 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0543 | 11.6023 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 02:00 | 11.0667 | 8.7005 | 1.9824 | 0 | 0.1113 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2854 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0729 | 24.8587 | 4.8908 | 29.7495 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 2.778 | 0 | 0.13699 | 0 | 0 | 0 | 12.8813 | 12.4293 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 03:00 | 12.6753 | 9.9984 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9043 | 28.5669 | 4.8908 | 33.4577 | 0 | 0.014548 | 0 | 3.3299 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7354 | 14.2834 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 04:00 | 15.0726 | 12.3958 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8069 | 35.4165 | 4.8908 | 40.3073 | 0 | 0.82687 | 0 | 4.1422 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1602 | 17.7082 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1533 | 0 | 5.4686 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7336 | 0 | 0 | 23.5836 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.83198 | 0 | 0.83198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 6.3187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8269 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.358 | 0 | 5.6734 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6869 | 0 | 0 | 24.5369 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.83198
| 09.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.57832 | 0 | 0.57832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4603 | 0 | 5.5629 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2143 | 0 | 5.5296 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0066 | 0 | 0 | 23.8566 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.57832 | 0.57832
| 09.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 4.0352 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0655 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9279 | 0 | 5.2433 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6316 | 0 | 0 | 22.4816 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 2.3736 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0408 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6011 | 0 | 4.9165 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1362 | 0 | 0 | 20.9862 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5538 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3984 | 0 | 4.7138 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2645 | 0 | 0 | 20.1145 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4845 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1693 | 0 | 4.4846 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.26738 | 0 | 0 | 19.1174 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 12:00 | 14.6096 | 11.9327 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8178 | 34.0935 | 4.8908 | 38.9843 | 0 | 0.83661 | 0 | 4.152 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4987 | 17.0467 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 13:00 | 14.3954 | 11.7185 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7333 | 33.4814 | 4.8908 | 38.3723 | 0 | 0.76059 | 0 | 4.0759 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.1927 | 16.7407 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.04.2016 14:00 | 14.54 | 11.8631 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1771 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7847 | 33.8947 | 4.8908 | 38.7856 | 0 | 0.80683 | 0 | 4.1222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3994 | 16.9474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1771 | 1.1771
| 09.04.2016 15:00 | 14.8672 | 12.1903 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.733 | 0 | 18.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9006 | 34.8294 | 4.8908 | 39.7202 | 0 | 0.91115 | 0 | 4.2265 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 17.4147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.733 | 18.733
| 09.04.2016 16:00 | 15.3789 | 12.7021 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.5455 | 0 | 75.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1004 | 36.2916 | 4.8908 | 41.1825 | 0 | 1.091 | 0 | 4.4063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5978 | 18.1458 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.5455 | 75.5455
| 09.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.3832 | 0 | 124.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0.63878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9558 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2859 | 0 | 4.6013 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.5749 | 0 | 0 | 19.4249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.3832 | 124.3832
| 09.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.6655 | 0 | 115.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 0.64365 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.0072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3278 | 0 | 4.6432 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.57929 | 0 | 0 | 19.4293 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.6655 | 115.6655
| 09.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.6197 | 0 | 124.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4357 | 0 | 4.7511 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0044 | 0 | 0 | 19.8544 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.6197 | 124.6197
| 09.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.0737 | 0 | 108.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 0.58369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9595 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3389 | 0 | 4.6543 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.52532 | 0 | 0 | 19.3753 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.0737 | 108.0737
| 09.04.2016 21:00 | 14.7721 | 12.0953 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.6803 | 0 | 105.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9455 | 34.5579 | 4.8908 | 39.4487 | 0 | 0.95162 | 0 | 4.267 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7309 | 17.2789 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.6803 | 105.6803
| 09.04.2016 22:00 | 12.7236 | 10.0467 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.9071 | 0 | 90.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1563 | 28.7048 | 4.8908 | 33.5956 | 0 | 0.24128 | 0 | 3.5566 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8044 | 14.3524 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.9071 | 90.9071
| 09.04.2016 23:00 | 10.9499 | 8.5507 | 1.9824 | 0 | 0.14434 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.5989 | 0 | 67.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37009 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1575 | 24.4305 | 4.8908 | 29.3214 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 2.778 | 0 | 0.17764 | 0 | 0 | 0 | 12.6673 | 12.2153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.5989 | 67.5989
| 10.04.2016 00:00 | 12.775 | 10.1 | 1.9824 | 0.020073 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.219 | 0 | 32.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068509 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8816 | 28.8572 | 4.8908 | 33.748 | 0 | 0 | 0 | 3.3114 | 2.778 | 0.041106 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8806 | 14.4286 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.219 | 32.219
| 10.04.2016 01:00 | 12.4252 | 9.7778 | 1.9824 | 0 | 0.39252 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.8623 | 0 | 26.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7939 | 27.9366 | 4.8908 | 32.8274 | 0 | 0 | 0 | 3.2611 | 2.778 | 0 | 0.4831 | 0 | 0 | 0 | 14.4203 | 13.9683 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.8623 | 26.8623
| 10.04.2016 02:00 | 13.3667 | 10.6898 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.8143 | 0 | 20.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1042 | 30.5423 | 4.8908 | 35.4331 | 0 | 0.19441 | 0 | 3.5098 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7231 | 15.2711 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.8143 | 20.8143
| 10.04.2016 03:00 | 15.3375 | 12.6607 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.271 | 0 | 23.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7802 | 36.1733 | 4.8908 | 41.0642 | 0 | 0.80283 | 0 | 4.1182 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5387 | 18.0867 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.271 | 23.271
| 10.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.8067 | 0 | 25.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 0 | 4.9174 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9012 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8861 | 0 | 5.2014 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4257 | 0 | 0 | 23.2757 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.8067 | 25.8067
| 10.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.6747 | 0 | 30.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 6.0946 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3816 | 0 | 5.697 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.4852 | 0 | 0 | 24.3352 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.6747 | 30.6747
| 10.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.4245 | 0 | 35.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 6.581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2323 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4867 | 0 | 5.8021 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9229 | 0 | 0 | 24.7729 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.4245 | 35.4245
| 10.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.3214 | 0 | 12.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4862 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6077 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2376 | 0 | 5.5529 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7099 | 0 | 0 | 23.5599 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.3214 | 12.3214
| 10.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 4.4033 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5947 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0729 | 0 | 5.3882 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.963 | 0 | 0 | 22.813 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 10.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 2.8295 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6715 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7584 | 0 | 5.0737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5466 | 0 | 0 | 21.3966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 10.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5922 | 0 | 4.9076 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8765 | 0 | 0 | 20.7265 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 10.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.41 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3649 | 0 | 4.6802 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.90477 | 0 | 0 | 19.7548 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 10.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464 | 0 | 0.23212 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2118 | 0 | 4.5271 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.20891 | 0 | 0 | 19.0589 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 10.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0.48463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7493 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2388 | 0 | 4.5542 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.43617 | 0 | 0 | 19.2862 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 10.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.2347 | 0 | 7.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 0.08067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1737 | 0 | 4.4891 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.072603 | 0 | 0 | 18.9226 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.2347 | 7.2347
| 10.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.8121 | 0 | 21.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5862 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3791 | 0 | 4.6945 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0491 | 0 | 0 | 19.8991 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.8121 | 21.8121
| 10.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.4609 | 0 | 25.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.028 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6253 | 0 | 4.9406 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1005 | 0 | 0 | 20.9505 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.4609 | 25.4609
| 10.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.8387 | 0 | 28.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 2.9911 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8538 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7771 | 0 | 5.0925 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.692 | 0 | 0 | 21.542 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.8387 | 28.8387
| 10.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.4896 | 0 | 31.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 3.4991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5115 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9118 | 0 | 5.2272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1492 | 0 | 0 | 21.9992 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.4896 | 31.4896
| 10.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.7895 | 0 | 47.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5962 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0943 | 0 | 5.4097 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.9429 | 0 | 0 | 22.7929 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.7895 | 47.7895
| 10.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.0812 | 0 | 61.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1898 | 0 | 3.6984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7763 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9708 | 0 | 5.2861 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.3286 | 0 | 0 | 22.1786 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.0812 | 61.0812
| 10.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.3961 | 0 | 69.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7554 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5798 | 0 | 4.8952 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.697 | 0 | 0 | 20.547 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.3961 | 69.3961
| 10.04.2016 22:00 | 14.4186 | 11.7417 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.7654 | 0 | 49.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7539 | 33.5478 | 4.8908 | 38.4386 | 0 | 0.77914 | 0 | 4.0945 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2259 | 16.7739 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.7654 | 49.7654
| 10.04.2016 23:00 | 12.5655 | 9.8886 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.8035 | 0 | 59.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9555 | 28.2532 | 4.8908 | 33.1441 | 0 | 0.060562 | 0 | 3.3759 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5786 | 14.1266 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.8035 | 59.8035
| 11.04.2016 00:00 | 10.7173 | 8.4365 | 1.9824 | 0 | 0.025907 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.6737 | 0 | 68.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066427 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.85388 | 24.1043 | 4.8908 | 28.9952 | 0 | 0 | 0 | 2.8099 | 2.778 | 0 | 0.031885 | 0 | 0 | 0 | 12.5042 | 12.0522 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.6737 | 68.6737
| 11.04.2016 01:00 | 11.3351 | 8.9157 | 1.9824 | 0 | 0.16454 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.2491 | 0 | 76.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4219 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2094 | 25.4733 | 4.8908 | 30.3642 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 2.778 | 0 | 0.20251 | 0 | 0 | 0 | 13.1887 | 12.7367 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.2491 | 76.2491
| 11.04.2016 02:00 | 11.9212 | 9.3972 | 1.9824 | 0 | 0.2691 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.7492 | 0 | 57.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4775 | 26.8493 | 4.8908 | 31.7401 | 0 | 0 | 0 | 3.1092 | 2.778 | 0 | 0.3312 | 0 | 0 | 0 | 13.8766 | 13.4246 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.7492 | 57.7492
| 11.04.2016 03:00 | 13.3952 | 10.7183 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.3067 | 0 | 60.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1272 | 30.6238 | 4.8908 | 35.5147 | 0 | 0.21513 | 0 | 3.5305 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7639 | 15.3119 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.3067 | 60.3067
| 11.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.1276 | 0 | 70.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0.24954 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2541 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0047 | 0 | 4.3201 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.22459 | 0 | 0 | 19.0746 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.1276 | 70.1276
| 11.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.2156 | 0 | 61.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 0 | 5.8765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2599 | 0 | 5.5753 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2889 | 0 | 0 | 24.1389 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.2156 | 61.2156
| 11.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.0677 | 0 | 45.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8296 | 0 | 7.4002 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.118 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5467 | 0 | 5.862 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.6602 | 0 | 0 | 25.5102 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.0677 | 45.0677
| 11.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.1069 | 0 | 24.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6677 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1889 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.401 | 0 | 5.7163 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9697 | 0 | 0 | 24.8197 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.1069 | 24.1069
| 11.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.8038 | 0 | 8.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3721 | 0 | 5.2203 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4806 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1349 | 0 | 5.4503 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6982 | 0 | 0 | 23.5482 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.8038 | 8.8038
| 11.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.6353 | 0 | 6.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 3.6588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8259 | 0 | 5.1412 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2929 | 0 | 0 | 22.1429 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.6353 | 6.6353
| 11.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.2866 | 0 | 10.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6816 | 0 | 2.0682 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5134 | 0 | 4.8288 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8613 | 0 | 0 | 20.7113 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.2866 | 10.2866
| 11.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.3364 | 0 | 30.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6479 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3394 | 0 | 4.6547 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1444 | 0 | 0 | 19.9944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.3364 | 30.3364
| 11.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.987 | 0 | 58.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0 | 0.40388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1711 | 0 | 4.4864 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.36349 | 0 | 0 | 19.2135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.987 | 58.987
| 11.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.6017 | 0 | 78.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0.071421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0964 | 0 | 4.4118 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.064279 | 0 | 0 | 18.9143 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.6017 | 78.6017
| 11.04.2016 14:00 | 15.5517 | 12.8748 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.1904 | 0 | 74.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0976 | 36.7851 | 4.8908 | 41.6759 | 0 | 1.0884 | 0 | 4.4038 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.8445 | 18.3925 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.1904 | 74.1904
| 11.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 86.7001 | 0 | 86.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0.59993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8304 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.208 | 0 | 4.5234 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.53994 | 0 | 0 | 19.3899 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 86.7001 | 86.7001
| 11.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.4772 | 0 | 124.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3411 | 0 | 4.6564 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0329 | 0 | 0 | 19.8829 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.4772 | 124.4772
| 11.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.0157 | 0 | 110.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854 | 0 | 1.9589 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5169 | 0 | 4.8323 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.763 | 0 | 0 | 20.613 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.0157 | 110.0157
| 11.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.9948 | 0 | 85.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.026 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.624 | 0 | 4.9393 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1 | 0 | 0 | 20.95 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.9948 | 85.9948
| 11.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.726 | 0 | 90.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.25 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6774 | 0 | 4.9928 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2482 | 0 | 0 | 21.0982 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.726 | 90.726
| 11.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.9512 | 0 | 88.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 1.5944 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.166 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5151 | 0 | 4.8304 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.435 | 0 | 0 | 20.285 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.9512 | 88.9512
| 11.04.2016 21:00 | 14.9611 | 12.2842 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.2034 | 0 | 68.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.002 | 35.0978 | 4.8908 | 39.9887 | 0 | 1.0025 | 0 | 4.3178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0009 | 17.5489 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.2034 | 68.2034
| 11.04.2016 22:00 | 13.0616 | 10.3847 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.7406 | 0 | 84.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2596 | 29.6706 | 4.8908 | 34.5614 | 0 | 0.33427 | 0 | 3.6496 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.2873 | 14.8353 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.7406 | 84.7406
| 11.04.2016 23:00 | 11.1992 | 8.7546 | 1.9824 | 0 | 0.18974 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.0096 | 0 | 25.0096 | 83.8383 | 0 | 83.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.274 | 25.0131 | 4.8908 | 29.9039 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 2.778 | 0 | 0.23353 | 0 | 0 | 0 | 12.9586 | 12.5066 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 83.8383 | 0 | 25.0096 | 108.8478
| 12.04.2016 00:00 | 9.9635 | 7.8227 | 1.8683 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.0286 | 0 | 106.0286 | 19.6515 | 0 | 19.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.3506 | 4.6094 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 2.6181 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6273 | 11.1753 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 19.6515 | 0 | 106.0286 | 125.6801
| 12.04.2016 01:00 | 10.5516 | 8.2919 | 1.9824 | 0 | 0.0048355 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.7461 | 0 | 97.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012399 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.79986 | 23.6911 | 4.8908 | 28.582 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 2.778 | 0 | 0.0059513 | 0 | 0 | 0 | 12.2976 | 11.8456 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.7461 | 97.7461
| 12.04.2016 02:00 | 11.0813 | 8.7273 | 1.9824 | 0 | 0.099164 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.8046 | 0 | 75.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25427 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0417 | 24.9351 | 4.8908 | 29.8259 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.778 | 0 | 0.12205 | 0 | 0 | 0 | 12.9195 | 12.4675 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.8046 | 75.8046
| 12.04.2016 03:00 | 12.6393 | 9.9714 | 1.9824 | 0.013009 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.6905 | 0 | 51.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8575 | 28.4897 | 4.8908 | 33.3806 | 0 | 0 | 0 | 3.2969 | 2.778 | 0.02664 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6969 | 14.2449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.6905 | 51.6905
| 12.04.2016 04:00 | 14.9024 | 12.2255 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.0663 | 0 | 51.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7167 | 34.9299 | 4.8908 | 39.8208 | 0 | 0.74565 | 0 | 4.061 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.917 | 17.465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.0663 | 51.0663
| 12.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.2717 | 0 | 40.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 4.4898 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5654 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9687 | 0 | 5.284 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0408 | 0 | 0 | 22.8908 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.2717 | 40.2717
| 12.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.2547 | 0 | 22.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4873 | 0 | 5.9231 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2987 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2386 | 0 | 5.5539 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3308 | 0 | 0 | 24.1808 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.2547 | 22.2547
| 12.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.6777 | 0 | 20.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 5.7597 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2 | 0 | 5.5154 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1838 | 0 | 0 | 24.0338 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.6777 | 20.6777
| 12.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.6352 | 0 | 3.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0893 | 0 | 4.0386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8804 | 0 | 5.1958 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6347 | 0 | 0 | 22.4847 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.6352 | 3.6352
| 12.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 2.4002 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5596 | 0 | 4.875 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1602 | 0 | 0 | 21.0102 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4306 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2998 | 0 | 4.6152 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.98829 | 0 | 0 | 19.8383 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2304 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0963 | 0 | 4.4116 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.11167 | 0 | 0 | 18.9617 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 12:00 | 15.2421 | 12.5652 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9685 | 35.9007 | 4.8908 | 40.7915 | 0 | 0.97231 | 0 | 4.2877 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.4023 | 17.9503 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 13:00 | 15.0624 | 12.3855 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8958 | 35.3872 | 4.8908 | 40.2781 | 0 | 0.90689 | 0 | 4.2222 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1456 | 17.6936 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 14:00 | 14.9636 | 12.2867 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.871 | 35.1048 | 4.8908 | 39.9957 | 0 | 0.88458 | 0 | 4.1999 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0044 | 17.5524 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 15:00 | 15.0942 | 12.4173 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.925 | 35.4781 | 4.8908 | 40.369 | 0 | 0.93312 | 0 | 4.2485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1911 | 17.7391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 16:00 | 15.5076 | 12.8307 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0918 | 36.6591 | 4.8908 | 41.5499 | 0 | 1.0833 | 0 | 4.3986 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7815 | 18.3295 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0.15717 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.329 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1553 | 0 | 4.4706 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.14145 | 0 | 0 | 18.9915 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0.59442 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.895 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2711 | 0 | 4.5865 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.53498 | 0 | 0 | 19.385 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0.77794 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1401 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3266 | 0 | 4.6419 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.70015 | 0 | 0 | 19.5501 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 20:00 | 15.545 | 12.8681 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2033 | 36.766 | 4.8908 | 41.6568 | 0 | 1.1836 | 0 | 4.499 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 18.383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 21:00 | 13.951 | 11.2741 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6392 | 32.2118 | 4.8908 | 37.1027 | 0 | 0.67592 | 0 | 3.9913 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.5579 | 16.1059 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 22:00 | 12.2849 | 9.608 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9777 | 27.4515 | 4.8908 | 32.3424 | 0 | 0.080576 | 0 | 3.3959 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1778 | 13.7258 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.04.2016 23:00 | 10.5334 | 8.2295 | 1.9824 | 0 | 0.049057 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.91324 | 23.5128 | 4.8908 | 28.4036 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 2.778 | 0 | 0.060378 | 0 | 0 | 0 | 12.2084 | 11.7564 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 00:00 | 8.8139 | 6.8857 | 1.6557 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.6735 | 4.0848 | 23.7583 | 0 | 0 | 0 | 2.3202 | 2.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2887 | 9.8367 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 01:00 | 9.3354 | 7.302 | 1.7609 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.8629 | 4.3443 | 25.2072 | 0 | 0 | 0 | 2.4675 | 2.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8835 | 10.4315 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 02:00 | 9.7904 | 7.6844 | 1.8336 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.9554 | 4.5236 | 26.4791 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4297 | 10.9777 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 03:00 | 11.1549 | 8.7841 | 1.9824 | 0 | 0.116 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29743 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0849 | 25.0973 | 4.8908 | 29.9882 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 2.778 | 0 | 0.14277 | 0 | 0 | 0 | 13.0007 | 12.5487 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 04:00 | 13.459 | 10.7821 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2036 | 30.8061 | 4.8908 | 35.697 | 0 | 0.28384 | 0 | 3.5992 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8551 | 15.4031 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9891 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3712 | 0 | 4.6866 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4196 | 0 | 0 | 20.2696 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7888 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.52 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6099 | 0 | 4.9253 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5587 | 0 | 0 | 21.4087 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3345 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5752 | 0 | 4.8906 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.4264 | 0 | 0 | 21.2764 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2929 | 0 | 4.6082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0593 | 0 | 0 | 19.9093 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 09:00 | 15.3838 | 12.7069 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.009 | 36.3054 | 4.8908 | 41.1963 | 0 | 1.0087 | 0 | 4.3241 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6047 | 18.1527 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 10:00 | 14.6587 | 11.9818 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7534 | 34.2337 | 4.8908 | 39.1246 | 0 | 0.77873 | 0 | 4.0941 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5689 | 17.1169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 11:00 | 14.1157 | 11.4388 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5529 | 32.6823 | 4.8908 | 37.5731 | 0 | 0.59829 | 0 | 3.9136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7931 | 16.3411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 12:00 | 13.7694 | 11.0926 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.431 | 31.693 | 4.8908 | 36.5839 | 0 | 0.4885 | 0 | 3.8039 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2985 | 15.8465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 13:00 | 13.6103 | 10.9334 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3664 | 31.2382 | 4.8908 | 36.1291 | 0 | 0.43044 | 0 | 3.7458 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.0711 | 15.6191 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 13.04.2016 14:00 | 13.5233 | 10.8464 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6613 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3447 | 30.9897 | 4.8908 | 35.8806 | 0 | 0.4109 | 0 | 3.7263 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.9469 | 15.4949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6613 | 1.6613
| 13.04.2016 15:00 | 13.6399 | 10.963 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.6576 | 0 | 8.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3929 | 31.323 | 4.8908 | 36.2138 | 0 | 0.45427 | 0 | 3.7696 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1135 | 15.6615 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.6576 | 8.6576
| 13.04.2016 16:00 | 14.0071 | 11.3302 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.3247 | 0 | 9.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5414 | 32.3721 | 4.8908 | 37.263 | 0 | 0.5879 | 0 | 3.9033 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.6381 | 16.1861 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.3247 | 9.3247
| 13.04.2016 17:00 | 14.1397 | 11.4628 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.0599 | 0 | 51.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6134 | 32.751 | 4.8908 | 37.6418 | 0 | 0.65267 | 0 | 3.968 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8275 | 16.3755 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.0599 | 51.0599
| 13.04.2016 18:00 | 14.3853 | 11.7084 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.0657 | 0 | 99.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7283 | 33.4527 | 4.8908 | 38.3436 | 0 | 0.75609 | 0 | 4.0714 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.1784 | 16.7264 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.0657 | 99.0657
| 13.04.2016 19:00 | 14.4891 | 11.8123 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.3603 | 0 | 82.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7835 | 33.7493 | 4.8908 | 38.6401 | 0 | 0.80578 | 0 | 4.1211 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3266 | 16.8746 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.3603 | 82.3603
| 13.04.2016 20:00 | 14.0477 | 11.3708 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.7361 | 0 | 36.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6433 | 32.4879 | 4.8908 | 37.3788 | 0 | 0.67962 | 0 | 3.995 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.696 | 16.244 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.7361 | 36.7361
| 13.04.2016 21:00 | 12.6373 | 9.9604 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.2652 | 0 | 65.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1435 | 28.4583 | 4.8908 | 33.3492 | 0 | 0.22976 | 0 | 3.5451 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6812 | 14.2292 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.2652 | 65.2652
| 13.04.2016 22:00 | 10.9301 | 8.4821 | 1.9824 | 0 | 0.19319 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.3118 | 0 | 69.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49536 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2828 | 24.2344 | 4.8908 | 29.1253 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 | 2.778 | 0 | 0.23777 | 0 | 0 | 0 | 12.5692 | 12.1172 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.3118 | 69.3118
| 13.04.2016 23:00 | 9.322 | 7.2527 | 1.7969 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.4213 | 0 | 57.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.722 | 4.4332 | 25.1551 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 10.361 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.4213 | 57.4214
| 14.04.2016 00:00 | 9.7194 | 7.624 | 1.823 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.6426 | 0 | 40.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.7828 | 4.4975 | 26.2803 | 0 | 0 | 0 | 2.5546 | 2.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3434 | 10.8914 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.6426 | 40.6426
| 14.04.2016 01:00 | 10.2927 | 8.0818 | 1.9385 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.2479 | 0 | 36.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.0908 | 4.7824 | 27.8733 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9974 | 11.5454 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.2479 | 36.2479
| 14.04.2016 02:00 | 10.8032 | 8.5063 | 1.9824 | 0 | 0.041934 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.6734 | 0 | 34.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10752 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.89498 | 24.3038 | 4.8908 | 29.1947 | 0 | 0 | 0 | 2.8296 | 2.778 | 0 | 0.051611 | 0 | 0 | 0 | 12.6039 | 12.1519 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.6734 | 34.6734
| 14.04.2016 03:00 | 12.3314 | 9.72 | 1.9824 | 0 | 0.35656 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.0194 | 0 | 65.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91426 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7017 | 27.7714 | 4.8908 | 32.6622 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 | 2.778 | 0 | 0.43885 | 0 | 0 | 0 | 14.3377 | 13.8857 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.0194 | 65.0194
| 14.04.2016 04:00 | 14.5961 | 11.9192 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.338 | 0 | 48.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6072 | 34.055 | 4.8908 | 38.9458 | 0 | 0.6471 | 0 | 3.9625 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4795 | 17.0275 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.338 | 48.338
| 14.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.607 | 0 | 33.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0452 | 0 | 3.8696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.803 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8407 | 0 | 5.1561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4826 | 0 | 0 | 22.3326 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.607 | 33.607
| 14.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.0586 | 0 | 39.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 0 | 5.2672 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4931 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.104 | 0 | 5.4193 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7405 | 0 | 0 | 23.5905 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.0586 | 39.0586
| 14.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.0911 | 0 | 39.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2959 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0663 | 0 | 5.3817 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.597 | 0 | 0 | 23.447 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.0911 | 39.0911
| 14.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.3116 | 0 | 17.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 3.429 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7545 | 0 | 5.0699 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0861 | 0 | 0 | 21.9361 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.3116 | 17.3116
| 14.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.5512 | 0 | 42.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 1.8307 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3206 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4415 | 0 | 4.7569 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6477 | 0 | 0 | 20.4977 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.5512 | 42.5512
| 14.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.0651 | 0 | 51.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3201 | 0 | 0.56062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7689 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1881 | 0 | 4.5035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.50456 | 0 | 0 | 19.3546 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.0651 | 51.0651
| 14.04.2016 11:00 | 15.31 | 12.6332 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.3375 | 0 | 59.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9876 | 36.0948 | 4.8908 | 40.9856 | 0 | 0.98948 | 0 | 4.3048 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.4994 | 18.0474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.3375 | 59.3375
| 14.04.2016 12:00 | 14.9281 | 12.2512 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.059 | 0 | 97.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8532 | 35.0034 | 4.8908 | 39.8942 | 0 | 0.86852 | 0 | 4.1839 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9537 | 17.5017 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.059 | 97.059
| 14.04.2016 13:00 | 14.7527 | 12.0759 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.4689 | 0 | 94.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7823 | 34.5024 | 4.8908 | 39.3933 | 0 | 0.80468 | 0 | 4.12 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7032 | 17.2512 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.4689 | 94.4689
| 14.04.2016 14:00 | 14.6563 | 11.9794 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.5156 | 0 | 105.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7581 | 34.2269 | 4.8908 | 39.1178 | 0 | 0.78293 | 0 | 4.0983 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5655 | 17.1135 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.5156 | 105.5156
| 14.04.2016 15:00 | 14.7838 | 12.1069 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.4576 | 0 | 123.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8107 | 34.5913 | 4.8908 | 39.4821 | 0 | 0.83031 | 0 | 4.1457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7476 | 17.2956 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.4576 | 123.4576
| 14.04.2016 16:00 | 15.1871 | 12.5102 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.9082 | 0 | 112.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9736 | 35.7436 | 4.8908 | 40.6344 | 0 | 0.97684 | 0 | 4.2922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3238 | 17.8718 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.9082 | 112.9082
| 14.04.2016 17:00 | 15.3306 | 12.6537 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.7121 | 0 | 106.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0517 | 36.1535 | 4.8908 | 41.0443 | 0 | 1.0472 | 0 | 4.3625 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5287 | 18.0767 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.7121 | 106.7121
| 14.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.3054 | 0 | 85.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0.069809 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1603 | 0 | 4.4756 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.062828 | 0 | 0 | 18.9128 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.3054 | 85.3054
| 14.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.9396 | 0 | 69.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3493 | 0 | 0.24902 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4865 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2144 | 0 | 4.5298 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.22412 | 0 | 0 | 19.0741 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.9396 | 69.9396
| 14.04.2016 20:00 | 15.2241 | 12.5472 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.2674 | 0 | 32.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0826 | 35.8493 | 4.8908 | 40.7401 | 0 | 1.075 | 0 | 4.3903 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3766 | 17.9246 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.2674 | 32.2675
| 14.04.2016 21:00 | 13.6692 | 10.9923 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.9875 | 0 | 9.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5322 | 31.4065 | 4.8908 | 36.2974 | 0 | 0.57961 | 0 | 3.895 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1553 | 15.7033 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.9875 | 9.9875
| 14.04.2016 22:00 | 12.043 | 9.3668 | 1.9824 | 0.021331 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072802 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8859 | 26.7623 | 4.8908 | 31.6532 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 2.778 | 0.043681 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 13.8332 | 13.3812 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.04.2016 23:00 | 10.2703 | 8.0213 | 1.9765 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.9181 | 4.8762 | 27.7943 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 2.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.911 | 11.459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.04.2016 00:00 | 9.8949 | 7.762 | 1.8604 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1772 | 4.5899 | 26.7671 | 0 | 0 | 0 | 2.6071 | 2.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5406 | 11.0886 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.04.2016 01:00 | 10.4459 | 8.2004 | 1.973 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.4298 | 4.8677 | 28.2975 | 0 | 0 | 0 | 2.7649 | 2.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1669 | 11.7149 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.04.2016 02:00 | 10.8204 | 8.5105 | 1.9824 | 0 | 0.055023 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14108 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.92854 | 24.3156 | 4.8908 | 29.2064 | 0 | 0 | 0 | 2.8457 | 2.778 | 0 | 0.067721 | 0 | 0 | 0 | 12.6098 | 12.1578 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.04.2016 03:00 | 12.2642 | 9.654 | 1.9824 | 0 | 0.35529 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6985 | 27.5829 | 4.8908 | 32.4737 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 2.778 | 0 | 0.43728 | 0 | 0 | 0 | 14.2434 | 13.7914 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.04.2016 04:00 | 14.5331 | 11.8562 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1046 | 0 | 4.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6124 | 33.8748 | 4.8908 | 38.7657 | 0 | 0.65176 | 0 | 3.9671 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3894 | 16.9374 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.1046 | 4.1046
| 15.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.5916 | 0 | 16.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2416 | 0 | 4.6868 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0174 | 0 | 5.3328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2181 | 0 | 0 | 23.0681 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.5916 | 16.5916
| 15.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.4376 | 0 | 58.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | 6.297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7617 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3188 | 0 | 5.6342 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6673 | 0 | 0 | 24.5173 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.4376 | 58.4376
| 15.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.8969 | 0 | 79.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5377 | 0 | 6.1552 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5811 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2839 | 0 | 5.5993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5397 | 0 | 0 | 24.3897 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.8969 | 79.8969
| 15.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.3765 | 0 | 44.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1868 | 0 | 4.4575 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9682 | 0 | 5.2835 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0118 | 0 | 0 | 22.8618 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.3765 | 44.3765
| 15.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.8103 | 0 | 62.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 2.8098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6452 | 0 | 4.9605 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5288 | 0 | 0 | 21.3788 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.8103 | 62.8103
| 15.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.2017 | 0 | 165.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5321 | 0 | 1.4738 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3789 | 0 | 4.6943 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3264 | 0 | 0 | 20.1764 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.2017 | 165.2017
| 15.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.5362 | 0 | 185.5362 | 95.971 | 0 | 95.971 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0.41017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.159 | 0 | 4.4743 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.36915 | 0 | 0 | 19.2192 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 95.971 | 0 | 185.5362 | 281.5072
| 15.04.2016 12:00 | 15.3855 | 12.7086 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 334.8132 | 0 | 334.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0264 | 36.3103 | 4.8908 | 41.2012 | 0 | 1.0244 | 0 | 4.3398 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6072 | 18.1552 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 334.8132 | 334.8132
| 15.04.2016 13:00 | 15.2046 | 12.5277 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 388.2546 | 0 | 388.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.953 | 35.7934 | 4.8908 | 40.6843 | 0 | 0.95838 | 0 | 4.2737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3487 | 17.8967 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 388.2546 | 388.2546
| 15.04.2016 14:00 | 15.0888 | 12.4119 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 407.1246 | 0 | 407.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9231 | 35.4625 | 4.8908 | 40.3533 | 0 | 0.9314 | 0 | 4.2468 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1832 | 17.7312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 407.1246 | 407.1246
| 15.04.2016 15:00 | 15.1518 | 12.4749 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 211.8516 | 0 | 211.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9562 | 35.6426 | 4.8908 | 40.5334 | 0 | 0.96119 | 0 | 4.2765 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2733 | 17.8213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 211.8516 | 211.8516
| 15.04.2016 16:00 | 15.5351 | 12.8582 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 344.1826 | 0 | 344.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1143 | 36.7377 | 4.8908 | 41.6286 | 0 | 1.1035 | 0 | 4.4189 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.8209 | 18.3689 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 344.1826 | 344.1826
| 15.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 355.0808 | 0 | 355.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 0.51712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7741 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2319 | 0 | 4.5473 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.4654 | 0 | 0 | 19.3154 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 355.0808 | 355.0808
| 15.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 306.3027 | 0 | 306.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 0 | 0.90588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2828 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3399 | 0 | 4.6553 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.8153 | 0 | 0 | 19.6653 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 306.3027 | 306.3027
| 15.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 344.8394 | 0 | 344.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 1.0105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4341 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3818 | 0 | 4.6972 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.90949 | 0 | 0 | 19.7595 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 344.8394 | 344.8394
| 15.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 318.4932 | 0 | 318.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3927 | 0 | 0.29866 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2534 | 0 | 4.5688 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.2688 | 0 | 0 | 19.1188 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 318.4932 | 318.4932
| 15.04.2016 21:00 | 14.158 | 11.4811 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.5431 | 0 | 252.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7182 | 32.8031 | 4.8908 | 37.694 | 0 | 0.74699 | 0 | 4.0623 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8536 | 16.4016 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 252.5431 | 252.5431
| 15.04.2016 22:00 | 12.4557 | 9.7788 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 249.2126 | 0 | 249.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0429 | 27.9395 | 4.8908 | 32.8304 | 0 | 0.13927 | 0 | 3.4546 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4218 | 13.9698 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 249.2126 | 249.2126
| 15.04.2016 23:00 | 10.5253 | 8.2177 | 1.9824 | 0 | 0.052718 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.6392 | 0 | 188.6392 | 175.2187 | 0 | 175.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13517 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.92263 | 23.4791 | 4.8908 | 28.3699 | 0 | 0 | 0 | 2.8429 | 2.778 | 0 | 0.064883 | 0 | 0 | 0 | 12.1915 | 11.7395 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 175.2187 | 0 | 188.6392 | 363.858
| 16.04.2016 00:00 | 8.4431 | 6.5752 | 1.5955 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.787 | 0 | 224.787 | 145.6094 | 0 | 145.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7862 | 3.9362 | 22.7224 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8451 | 9.3931 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 145.6094 | 0 | 224.787 | 370.3964
| 16.04.2016 01:00 | 8.7438 | 6.8073 | 1.664 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 334.7299 | 0 | 334.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.4495 | 4.1053 | 23.5548 | 0 | 0 | 0 | 2.3318 | 2.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1768 | 9.7248 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 334.7299 | 334.7299
| 16.04.2016 02:00 | 9.3247 | 7.2946 | 1.7576 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 295.7233 | 0 | 295.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.8416 | 4.3363 | 25.1779 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8728 | 10.4208 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 295.7233 | 295.7233
| 16.04.2016 03:00 | 10.6731 | 8.3895 | 1.9824 | 0 | 0.028769 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 211.8304 | 0 | 211.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073766 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.86122 | 23.9699 | 4.8908 | 28.8608 | 0 | 0 | 0 | 2.8134 | 2.778 | 0 | 0.035408 | 0 | 0 | 0 | 12.437 | 11.985 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 211.8304 | 211.8304
| 16.04.2016 04:00 | 13.0912 | 10.4144 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.3223 | 0 | 106.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0938 | 29.7553 | 4.8908 | 34.6462 | 0 | 0.18503 | 0 | 3.5004 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3297 | 14.8777 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.3223 | 106.3223
| 16.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.3065 | 0 | 136.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5203 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3072 | 0 | 4.6226 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0617 | 0 | 0 | 19.9117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.3065 | 136.3065
| 16.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 152.3252 | 0 | 152.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 0 | 2.0696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4797 | 0 | 4.7951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8626 | 0 | 0 | 20.7126 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 152.3252 | 152.3252
| 16.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 131.6543 | 0 | 131.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8297 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3583 | 0 | 4.6737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.289 | 0 | 0 | 20.139 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 131.6543 | 131.6543
| 16.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.6849 | 0 | 79.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2409 | 0 | 0.14491 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1168 | 0 | 4.4321 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.13042 | 0 | 0 | 18.9804 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.6849 | 79.6849
| 16.04.2016 09:00 | 14.7635 | 12.0866 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.9353 | 0 | 129.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8224 | 34.5333 | 4.8908 | 39.4241 | 0 | 0.84075 | 0 | 4.1561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7186 | 17.2666 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.9353 | 129.9353
| 16.04.2016 10:00 | 14.2487 | 11.5719 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.1692 | 0 | 151.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6321 | 33.0625 | 4.8908 | 37.9533 | 0 | 0.66949 | 0 | 3.9848 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9832 | 16.5312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.1692 | 151.1692
| 16.04.2016 11:00 | 13.6598 | 10.9829 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.3614 | 0 | 233.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.417 | 31.3798 | 4.8908 | 36.2706 | 0 | 0.47593 | 0 | 3.7913 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.1419 | 15.6899 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.3614 | 233.3614
| 16.04.2016 12:00 | 12.7043 | 10.0275 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.966 | 0 | 258.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1052 | 28.6499 | 4.8908 | 33.5407 | 0 | 0.1953 | 0 | 3.5107 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7769 | 14.3249 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 258.966 | 258.966
| 16.04.2016 13:00 | 12.5235 | 9.8466 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.2443 | 0 | 261.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0338 | 28.1331 | 4.8908 | 33.024 | 0 | 0.13104 | 0 | 3.4464 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5186 | 14.0666 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.2443 | 261.2443
| 16.04.2016 14:00 | 12.6453 | 9.9684 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 309.9937 | 0 | 309.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0771 | 28.4811 | 4.8908 | 33.3719 | 0 | 0.17004 | 0 | 3.4854 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6925 | 14.2405 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 309.9937 | 309.9937
| 16.04.2016 15:00 | 12.9214 | 10.2445 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.0897 | 0 | 268.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1751 | 29.27 | 4.8908 | 34.1608 | 0 | 0.2582 | 0 | 3.5736 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.087 | 14.635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.0897 | 268.0897
| 16.04.2016 16:00 | 13.3536 | 10.6767 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.4214 | 0 | 263.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3441 | 30.5049 | 4.8908 | 35.3958 | 0 | 0.41032 | 0 | 3.7257 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7045 | 15.2525 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.4214 | 263.4214
| 16.04.2016 17:00 | 13.8425 | 11.1656 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.0655 | 0 | 171.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5273 | 31.9017 | 4.8908 | 36.7926 | 0 | 0.57517 | 0 | 3.8905 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4029 | 15.9509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.0655 | 171.0655
| 16.04.2016 18:00 | 13.8462 | 11.1693 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.1131 | 0 | 236.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5672 | 31.9123 | 4.8908 | 36.8032 | 0 | 0.6111 | 0 | 3.9265 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4082 | 15.9562 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.1131 | 236.1131
| 16.04.2016 19:00 | 14.0978 | 11.421 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 284.68 | 0 | 284.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6686 | 32.6313 | 4.8908 | 37.5222 | 0 | 0.7024 | 0 | 4.0178 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7677 | 16.3157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 284.68 | 284.68
| 16.04.2016 20:00 | 13.8154 | 11.1385 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 266.9564 | 0 | 266.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5779 | 31.8242 | 4.8908 | 36.7151 | 0 | 0.62079 | 0 | 3.9361 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3641 | 15.9121 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 266.9564 | 266.9564
| 16.04.2016 21:00 | 12.8435 | 10.1667 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 319.2185 | 0 | 319.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2141 | 29.0476 | 4.8908 | 33.9384 | 0 | 0.29334 | 0 | 3.6087 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.9758 | 14.5238 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 319.2185 | 319.2185
| 16.04.2016 22:00 | 10.8796 | 8.4377 | 1.9824 | 0 | 0.18698 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 297.1362 | 0 | 297.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47944 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2669 | 24.1077 | 4.8908 | 28.9985 | 0 | 0 | 0 | 3.0081 | 2.778 | 0 | 0.23013 | 0 | 0 | 0 | 12.5058 | 12.0538 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 297.1362 | 297.1362
| 16.04.2016 23:00 | 9.2271 | 7.1715 | 1.7831 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.8327 | 0 | 173.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.49 | 4.3992 | 24.8892 | 0 | 0 | 0 | 2.4987 | 2.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 10.245 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.8327 | 173.8327
| 17.04.2016 00:00 | 10.4776 | 8.2577 | 1.9475 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.6665 | 0 | 136.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.5934 | 4.8046 | 28.398 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2487 | 11.7967 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.6665 | 136.6665
| 17.04.2016 01:00 | 10.1859 | 7.9949 | 1.9186 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.575 | 0 | 113.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.8425 | 4.7334 | 27.5758 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8732 | 11.4212 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.575 | 113.575
| 17.04.2016 02:00 | 11.0908 | 8.7429 | 1.9824 | 0 | 0.093005 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.7043 | 0 | 143.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23847 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0259 | 24.9796 | 4.8908 | 29.8705 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 2.778 | 0 | 0.11447 | 0 | 0 | 0 | 12.9418 | 12.4898 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.7043 | 143.7043
| 17.04.2016 03:00 | 13.0404 | 10.3636 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.5249 | 0 | 158.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9748 | 29.6102 | 4.8908 | 34.501 | 0 | 0.077956 | 0 | 3.3933 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.2571 | 14.8051 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.5249 | 158.5249
| 17.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.2527 | 0 | 49.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0.34259 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.31 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.97131 | 0 | 4.2867 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.30833 | 0 | 0 | 19.1583 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.2527 | 49.2527
| 17.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.0124 | 0 | 77.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5388 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7569 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3849 | 0 | 4.7003 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.197 | 0 | 0 | 20.047 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.0124 | 77.0124
| 17.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.7314 | 0 | 88.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 0 | 1.7264 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2493 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4712 | 0 | 4.7866 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5538 | 0 | 0 | 20.4038 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.7314 | 88.7314
| 17.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.1699 | 0 | 59.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0.6185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9136 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2662 | 0 | 4.5816 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.55665 | 0 | 0 | 19.4067 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.1699 | 59.1699
| 17.04.2016 08:00 | 15.5157 | 12.8388 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.1631 | 0 | 53.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1444 | 36.6822 | 4.8908 | 41.5731 | 0 | 1.1306 | 0 | 4.446 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7931 | 18.3411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.1631 | 53.1631
| 17.04.2016 09:00 | 14.6995 | 12.0226 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.5442 | 0 | 62.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8564 | 34.3503 | 4.8908 | 39.2411 | 0 | 0.87137 | 0 | 4.1867 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6271 | 17.1751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.5442 | 62.5442
| 17.04.2016 10:00 | 14.3133 | 11.6364 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.2098 | 0 | 88.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.704 | 33.2469 | 4.8908 | 38.1378 | 0 | 0.73423 | 0 | 4.0496 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0755 | 16.6235 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.2098 | 88.2098
| 17.04.2016 11:00 | 13.7534 | 11.0765 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.4397 | 0 | 139.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4957 | 31.6472 | 4.8908 | 36.538 | 0 | 0.54676 | 0 | 3.8621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2756 | 15.8236 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.4397 | 139.4397
| 17.04.2016 12:00 | 13.3525 | 10.6756 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 215.1021 | 0 | 215.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3555 | 30.5017 | 4.8908 | 35.3926 | 0 | 0.42062 | 0 | 3.736 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7029 | 15.2509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 215.1021 | 215.1021
| 17.04.2016 13:00 | 13.4826 | 10.8058 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 238.6732 | 0 | 238.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3799 | 30.8736 | 4.8908 | 35.7644 | 0 | 0.44254 | 0 | 3.7579 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8888 | 15.4368 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 238.6732 | 238.6732
| 17.04.2016 14:00 | 13.2734 | 10.5966 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.6865 | 0 | 129.6865 | 155.1455 | 0 | 155.1455 | 0 | 0 | 0.43237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3206 | 30.2759 | 4.8908 | 35.1667 | 0 | 0.38913 | 0 | 3.7045 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 15.138 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 155.1455 | 0 | 129.6865 | 284.832
| 17.04.2016 15:00 | 13.8356 | 11.1588 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.0028 | 0 | 81.0028 | 221.9894 | 0 | 221.9894 | 0 | 0 | 0.62024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5084 | 31.8822 | 4.8908 | 36.773 | 0 | 0.55822 | 0 | 3.8736 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3931 | 15.9411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 221.9894 | 0 | 81.0028 | 302.9922
| 17.04.2016 16:00 | 14.4417 | 11.7649 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 167.1721 | 0 | 167.1721 | 111.3896 | 0 | 111.3896 | 0 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.734 | 33.6139 | 4.8908 | 38.5047 | 0 | 0.76127 | 0 | 4.0766 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2589 | 16.8069 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 111.3896 | 0 | 167.1721 | 278.5616
| 17.04.2016 17:00 | 14.7834 | 12.1065 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 218.2479 | 0 | 218.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8736 | 34.59 | 4.8908 | 39.4808 | 0 | 0.88684 | 0 | 4.2022 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 17.295 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 218.2479 | 218.2479
| 17.04.2016 18:00 | 15.0481 | 12.3712 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.1071 | 0 | 228.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9975 | 35.3464 | 4.8908 | 40.2372 | 0 | 0.99842 | 0 | 4.3138 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1252 | 17.6732 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.1071 | 228.1071
| 17.04.2016 19:00 | 15.5057 | 12.8289 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 277.7264 | 0 | 277.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1648 | 36.6539 | 4.8908 | 41.5447 | 0 | 1.1489 | 0 | 4.4643 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7789 | 18.3269 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 277.7264 | 277.7264
| 17.04.2016 20:00 | 15.1527 | 12.4758 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 270.0395 | 0 | 270.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.052 | 35.6452 | 4.8908 | 40.5361 | 0 | 1.0474 | 0 | 4.3628 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2746 | 17.8226 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 270.0395 | 270.0395
| 17.04.2016 21:00 | 14.2116 | 11.5348 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.4657 | 0 | 244.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6934 | 32.9565 | 4.8908 | 37.8473 | 0 | 0.72466 | 0 | 4.04 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9302 | 16.4782 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.4657 | 244.4657
| 17.04.2016 22:00 | 12.2976 | 9.6207 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.3701 | 0 | 274.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9593 | 27.4878 | 4.8908 | 32.3787 | 0 | 0.064015 | 0 | 3.3794 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1959 | 13.7439 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.3701 | 274.3701
| 17.04.2016 23:00 | 10.3502 | 8.0898 | 1.9824 | 0 | 0.0054677 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.9652 | 0 | 258.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01402 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.80148 | 23.1138 | 4.8908 | 28.0047 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 2.778 | 0 | 0.0067295 | 0 | 0 | 0 | 12.0089 | 11.5569 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 258.9652 | 258.9652
| 18.04.2016 00:00 | 10.6024 | 8.3452 | 1.9824 | 0 | 0.0022464 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.5999 | 0 | 166.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057599 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.79322 | 23.8435 | 4.8908 | 28.7343 | 0 | 0 | 0 | 2.7808 | 2.778 | 0 | 0.0027648 | 0 | 0 | 0 | 12.3738 | 11.9218 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 166.5999 | 166.5999
| 18.04.2016 01:00 | 11.2138 | 8.8194 | 1.9824 | 0 | 0.13946 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 198.8025 | 0 | 198.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35759 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.145 | 25.1983 | 4.8908 | 30.0892 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.778 | 0 | 0.17164 | 0 | 0 | 0 | 13.0512 | 12.5992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 198.8025 | 198.8025
| 18.04.2016 02:00 | 11.7936 | 9.2959 | 1.9824 | 0 | 0.2429 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 254.006 | 0 | 254.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62282 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4103 | 26.5596 | 4.8908 | 31.4504 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 2.778 | 0 | 0.29895 | 0 | 0 | 0 | 13.7318 | 13.2798 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 254.006 | 254.006
| 18.04.2016 03:00 | 13.28 | 10.6031 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.3824 | 0 | 204.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0865 | 30.2946 | 4.8908 | 35.1855 | 0 | 0.1785 | 0 | 3.4939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.5993 | 15.1473 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.3824 | 204.3824
| 18.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.793 | 0 | 171.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0666 | 0 | 0.028501 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.95995 | 0 | 4.2753 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.025651 | 0 | 0 | 18.8757 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.793 | 171.793
| 18.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.1575 | 0 | 172.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 5.5973 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2023 | 0 | 5.5177 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0376 | 0 | 0 | 23.8876 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.1575 | 172.1575
| 18.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.1249 | 0 | 134.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 7.1047 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7552 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.486 | 0 | 5.8014 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3943 | 0 | 0 | 25.2443 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.1249 | 134.1249
| 18.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.3786 | 0 | 64.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 6.3455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3418 | 0 | 5.6572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.711 | 0 | 0 | 24.561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.3786 | 64.3786
| 18.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.9536 | 0 | 117.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 4.9477 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1455 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0786 | 0 | 5.3939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.453 | 0 | 0 | 23.303 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.9536 | 117.9536
| 18.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 242.9622 | 0 | 242.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 3.4026 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2605 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7727 | 0 | 5.0881 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0623 | 0 | 0 | 21.9123 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 242.9622 | 242.9622
| 18.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 264.5982 | 0 | 264.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6262 | 0 | 1.8286 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4636 | 0 | 4.7789 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6458 | 0 | 0 | 20.4958 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 264.5982 | 264.5982
| 18.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 285.7936 | 0 | 285.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2913 | 0 | 4.6066 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.93632 | 0 | 0 | 19.7863 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 285.7936 | 285.7936
| 18.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 304.6138 | 0 | 304.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0.18175 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3197 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1248 | 0 | 4.4401 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.16357 | 0 | 0 | 19.0136 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 304.6138 | 304.6138
| 18.04.2016 13:00 | 15.4627 | 12.7858 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 313.5482 | 0 | 313.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0558 | 36.5309 | 4.8908 | 41.4218 | 0 | 1.0509 | 0 | 4.3662 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7175 | 18.2655 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 313.5482 | 313.5483
| 18.04.2016 14:00 | 15.4144 | 12.7375 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.4428 | 0 | 244.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.047 | 36.3929 | 4.8908 | 41.2837 | 0 | 1.043 | 0 | 4.3583 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6484 | 18.1964 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.4428 | 244.4428
| 18.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.5028 | 0 | 252.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0.37573 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5543 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1613 | 0 | 4.4767 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.33816 | 0 | 0 | 19.1882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 252.5028 | 252.5028
| 18.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 239.0613 | 0 | 239.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0.91784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2427 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.293 | 0 | 4.6084 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.82606 | 0 | 0 | 19.6761 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 239.0613 | 239.0613
| 18.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 177.6125 | 0 | 177.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2389 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.467 | 0 | 4.7824 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5486 | 0 | 0 | 20.3986 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 177.6125 | 177.6125
| 18.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 164.622 | 0 | 164.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.573 | 0 | 4.8884 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8822 | 0 | 0 | 20.7322 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 164.622 | 164.622
| 18.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 213.5195 | 0 | 213.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 2.2544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6259 | 0 | 4.9413 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0289 | 0 | 0 | 20.8789 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 213.5195 | 213.5195
| 18.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 276.4352 | 0 | 276.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 1.3603 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4653 | 0 | 4.7807 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2243 | 0 | 0 | 20.0743 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 276.4352 | 276.4352
| 18.04.2016 21:00 | 14.8303 | 12.1534 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 279.8564 | 0 | 279.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9527 | 34.7241 | 4.8908 | 39.615 | 0 | 0.95804 | 0 | 4.2734 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8141 | 17.3621 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 279.8564 | 279.8564
| 18.04.2016 22:00 | 12.9506 | 10.2737 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 361.1974 | 0 | 361.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2179 | 29.3534 | 4.8908 | 34.2442 | 0 | 0.2967 | 0 | 3.6121 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.1287 | 14.6767 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 361.1974 | 361.1974
| 18.04.2016 23:00 | 11.0796 | 8.6603 | 1.9824 | 0 | 0.16448 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 351.55 | 0 | 351.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42175 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2092 | 24.7436 | 4.8908 | 29.6345 | 0 | 0 | 0 | 2.9804 | 2.778 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 12.8238 | 12.3718 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 351.55 | 351.55
| 19.04.2016 00:00 | 9.8917 | 7.7643 | 1.855 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 355.9991 | 0 | 355.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1836 | 4.5765 | 26.7601 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5438 | 11.0918 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 355.9991 | 355.9991
| 19.04.2016 01:00 | 10.4751 | 8.2301 | 1.9725 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 376.6954 | 0 | 376.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.5146 | 4.8664 | 28.381 | 0 | 0 | 0 | 2.7641 | 2.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2093 | 11.7573 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 376.6954 | 376.6954
| 19.04.2016 02:00 | 10.9995 | 8.6623 | 1.9824 | 0 | 0.082336 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 382.4537 | 0 | 382.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21112 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.99857 | 24.7494 | 4.8908 | 29.6403 | 0 | 0 | 0 | 2.8793 | 2.778 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 12.8267 | 12.3747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 382.4537 | 382.4537
| 19.04.2016 03:00 | 12.5539 | 9.8975 | 1.9824 | 0.001507 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 310.6674 | 0 | 310.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051435 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8182 | 28.2785 | 4.8908 | 33.1693 | 0 | 0 | 0 | 3.2734 | 2.778 | 0.0030861 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5912 | 14.1392 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 310.6674 | 310.6674
| 19.04.2016 04:00 | 14.8123 | 12.1354 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 335.1458 | 0 | 335.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6845 | 34.6726 | 4.8908 | 39.5635 | 0 | 0.71667 | 0 | 4.032 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7883 | 17.3363 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 335.1458 | 335.1458
| 19.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 336.1249 | 0 | 336.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1456 | 0 | 4.3074 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3412 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9311 | 0 | 5.2464 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.8767 | 0 | 0 | 22.7267 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 336.1249 | 336.1249
| 19.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 365.5462 | 0 | 365.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 5.7303 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0618 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.199 | 0 | 5.5144 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1572 | 0 | 0 | 24.0072 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 365.5462 | 365.5462
| 19.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 455.5437 | 0 | 455.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.857 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1607 | 0 | 5.4761 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0112 | 0 | 0 | 23.8612 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 455.5437 | 455.5437
| 19.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 494.012 | 0 | 494.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 3.8593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7957 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8434 | 0 | 5.1588 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4734 | 0 | 0 | 22.3234 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 494.012 | 494.012
| 19.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 530.0157 | 0 | 530.0157 | 34.5727 | 0 | 34.5727 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 2.2327 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5249 | 0 | 4.8403 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0095 | 0 | 0 | 20.8595 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 34.5727 | 0 | 530.0157 | 564.5884
| 19.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.2487 | 0 | 459.2487 | 176.9933 | 0 | 176.9933 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 0.94005 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.236 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.267 | 0 | 4.5823 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.84605 | 0 | 0 | 19.696 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 176.9933 | 0 | 459.2487 | 636.242
| 19.04.2016 11:00 | 15.5385 | 12.8616 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.4518 | 0 | 459.4518 | 157.9381 | 0 | 157.9381 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0714 | 36.7475 | 4.8908 | 41.6383 | 0 | 1.0649 | 0 | 4.3802 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.8257 | 18.3737 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 157.9381 | 0 | 459.4518 | 617.3899
| 19.04.2016 12:00 | 15.1498 | 12.4729 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.563 | 0 | 459.563 | 145.9246 | 0 | 145.9246 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9346 | 35.6368 | 4.8908 | 40.5277 | 0 | 0.94179 | 0 | 4.2572 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2704 | 17.8184 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 145.9246 | 0 | 459.563 | 605.4876
| 19.04.2016 13:00 | 14.9713 | 12.2945 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.4838 | 0 | 459.4838 | 142.2807 | 0 | 142.2807 | 0 | 0 | 0.97427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8625 | 35.127 | 4.8908 | 40.0179 | 0 | 0.87684 | 0 | 4.1922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0155 | 17.5635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 142.2807 | 0 | 459.4838 | 601.7645
| 19.04.2016 14:00 | 14.8732 | 12.1963 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.6484 | 0 | 459.6484 | 167.6002 | 0 | 167.6002 | 0 | 0 | 0.94966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8378 | 34.8467 | 4.8908 | 39.7375 | 0 | 0.85469 | 0 | 4.1701 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.8753 | 17.4233 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 167.6002 | 0 | 459.6484 | 627.2487
| 19.04.2016 15:00 | 15.003 | 12.3261 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.3331 | 0 | 459.3331 | 147.5968 | 0 | 147.5968 | 0 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8914 | 35.2173 | 4.8908 | 40.1082 | 0 | 0.90289 | 0 | 4.2182 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0607 | 17.6087 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 147.5968 | 0 | 459.3331 | 606.93
| 19.04.2016 16:00 | 15.4133 | 12.7365 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.6732 | 0 | 459.6732 | 129.3302 | 0 | 129.3302 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.057 | 36.3899 | 4.8908 | 41.2807 | 0 | 1.052 | 0 | 4.3673 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6469 | 18.1949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 129.3302 | 0 | 459.6732 | 589.0034
| 19.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 456.2724 | 0 | 456.2724 | 56.8181 | 0 | 56.8181 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0.0059923 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1425 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1235 | 0 | 4.4388 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.005393 | 0 | 0 | 18.8554 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 56.8181 | 0 | 456.2724 | 513.0905
| 19.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 460.6608 | 0 | 460.6608 | 97.6973 | 0 | 97.6973 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0.44017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2385 | 0 | 4.5539 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.39615 | 0 | 0 | 19.2461 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 97.6973 | 0 | 460.6608 | 558.3581
| 19.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 459.3506 | 0 | 459.3506 | 98.6061 | 0 | 98.6061 | 0 | 0 | 1.4373 | 0 | 0.62242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9479 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2936 | 0 | 4.609 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.56018 | 0 | 0 | 19.4102 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 98.6061 | 0 | 459.3506 | 557.9568
| 19.04.2016 20:00 | 15.4506 | 12.7738 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 446.1504 | 0 | 446.1504 | 10.2648 | 0 | 10.2648 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1678 | 36.4964 | 4.8908 | 41.3873 | 0 | 1.1517 | 0 | 4.467 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7002 | 18.2482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 10.2648 | 0 | 446.1504 | 456.4153
| 19.04.2016 21:00 | 13.8682 | 11.1913 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 402.1995 | 0 | 402.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6077 | 31.9751 | 4.8908 | 36.8659 | 0 | 0.64761 | 0 | 3.963 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4395 | 15.9875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 402.1995 | 402.1995
| 19.04.2016 22:00 | 12.214 | 9.5371 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 356.6176 | 0 | 356.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9509 | 27.2489 | 4.8908 | 32.1397 | 0 | 0.056486 | 0 | 3.3718 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.0764 | 13.6244 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 356.6176 | 356.6176
| 19.04.2016 23:00 | 10.4558 | 8.1683 | 1.9824 | 0 | 0.032651 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 378.0445 | 0 | 378.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08372 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.87118 | 23.3379 | 4.8908 | 28.2288 | 0 | 0 | 0 | 2.8182 | 2.778 | 0 | 0.040186 | 0 | 0 | 0 | 12.121 | 11.669 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 378.0445 | 378.0445
| 20.04.2016 00:00 | 10.4173 | 8.191 | 1.9539 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 404.3492 | 0 | 404.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.4027 | 4.8204 | 28.2231 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1534 | 11.7014 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 404.3492 | 404.3492
| 20.04.2016 01:00 | 11.0456 | 8.6821 | 1.9824 | 0 | 0.1086 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 394.9652 | 0 | 394.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27847 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0659 | 24.8061 | 4.8908 | 29.697 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 2.778 | 0 | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 12.8551 | 12.4031 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 394.9652 | 394.9652
| 20.04.2016 02:00 | 11.5969 | 9.1353 | 1.9824 | 0 | 0.20673 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 377.9973 | 0 | 377.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53008 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3175 | 26.1008 | 4.8908 | 30.9917 | 0 | 0 | 0 | 3.0324 | 2.778 | 0 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 13.5024 | 13.0504 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 377.9973 | 377.9973
| 20.04.2016 03:00 | 13.1118 | 10.4349 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 338.5023 | 0 | 338.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0348 | 29.8141 | 4.8908 | 34.7049 | 0 | 0.13191 | 0 | 3.4473 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.359 | 14.907 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 338.5023 | 338.5023
| 20.04.2016 04:00 | 15.4705 | 12.7937 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 317.0313 | 0 | 317.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9235 | 36.5533 | 4.8908 | 41.4441 | 0 | 0.93183 | 0 | 4.2472 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7286 | 18.2766 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 317.0313 | 317.0313
| 20.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 294.8231 | 0 | 294.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4593 | 0 | 5.6538 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0012 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2133 | 0 | 5.5287 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.0884 | 0 | 0 | 23.9384 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 294.8231 | 294.8231
| 20.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 337.2268 | 0 | 337.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8154 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4958 | 0 | 5.8112 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.4387 | 0 | 0 | 25.2887 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 337.2268 | 337.2268
| 20.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 371.9713 | 0 | 371.9713 | 10.0269 | 0 | 10.0269 | 0 | 0 | 2.7278 | 0 | 6.9806 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.455 | 0 | 5.7704 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.2826 | 0 | 0 | 25.1326 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 10.0269 | 0 | 371.9713 | 381.9982
| 20.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.7732 | 0 | 108.7732 | 238.8485 | 0 | 238.8485 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4284 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1212 | 0 | 5.4366 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.665 | 0 | 0 | 23.515 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 238.8485 | 0 | 108.7732 | 347.6217
| 20.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 256.8194 | 0 | 256.8194 | 78.7076 | 0 | 78.7076 | 0 | 0 | 1.9841 | 0 | 3.4705 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3428 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7857 | 0 | 5.1011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1234 | 0 | 0 | 21.9734 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 78.7076 | 0 | 256.8194 | 335.527
| 20.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 302.9057 | 0 | 302.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | 2.1098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6804 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5142 | 0 | 4.8295 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8988 | 0 | 0 | 20.7488 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 302.9057 | 302.9057
| 20.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 255.9565 | 0 | 255.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4458 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4253 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3012 | 0 | 4.6166 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.98224 | 0 | 0 | 19.8322 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 255.9565 | 255.9565
| 20.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.774 | 0 | 240.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 0 | 0.44215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6321 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1716 | 0 | 4.487 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.39794 | 0 | 0 | 19.2479 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.774 | 240.774
| 20.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.0745 | 0 | 240.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2578 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1031 | 0 | 4.4185 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.12947 | 0 | 0 | 18.9795 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.0745 | 240.0745
| 20.04.2016 14:00 | 15.5434 | 12.8665 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.6524 | 0 | 225.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0882 | 36.7614 | 4.8908 | 41.6523 | 0 | 1.08 | 0 | 4.3954 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.8327 | 18.3807 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.6524 | 225.6523
| 20.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.1871 | 0 | 205.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.344 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.131 | 0 | 4.4464 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.17917 | 0 | 0 | 19.0292 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.1871 | 205.1871
| 20.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 203.1152 | 0 | 203.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2885 | 0 | 4.6039 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.7983 | 0 | 0 | 19.6483 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 203.1152 | 203.1152
| 20.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.376 | 0 | 183.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5387 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3645 | 0 | 4.6799 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.021 | 0 | 0 | 19.871 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.376 | 183.376
| 20.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.7387 | 0 | 158.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4862 | 0 | 4.8015 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4342 | 0 | 0 | 20.2842 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.7387 | 158.7387
| 20.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.53 | 0 | 168.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5445 | 0 | 4.8599 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6084 | 0 | 0 | 20.4584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.53 | 168.53
| 20.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.4229 | 0 | 185.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0.95781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3963 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3953 | 0 | 4.7107 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.86203 | 0 | 0 | 19.712 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.4229 | 185.423
| 20.04.2016 21:00 | 14.4924 | 11.8155 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 249.0966 | 0 | 249.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8485 | 33.7587 | 4.8908 | 38.6495 | 0 | 0.86432 | 0 | 4.1797 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3314 | 16.8793 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 249.0966 | 249.0966
| 20.04.2016 22:00 | 12.7462 | 10.0693 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.0297 | 0 | 228.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1551 | 28.7696 | 4.8908 | 33.6604 | 0 | 0.24025 | 0 | 3.5556 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8368 | 14.3848 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.0297 | 228.0297
| 20.04.2016 23:00 | 11.0319 | 8.621 | 1.9824 | 0 | 0.15602 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 184.0521 | 0 | 184.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40005 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1875 | 24.6314 | 4.8908 | 29.5223 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.778 | 0 | 0.19202 | 0 | 0 | 0 | 12.7677 | 12.3157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 184.0521 | 184.0521
| 21.04.2016 00:00 | 10.6201 | 8.3565 | 1.9824 | 0 | 0.0087088 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.6532 | 0 | 181.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.80979 | 23.8757 | 4.8908 | 28.7665 | 0 | 0 | 0 | 2.7887 | 2.778 | 0 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 12.3898 | 11.9378 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 181.6532 | 181.6532
| 21.04.2016 01:00 | 11.2632 | 8.8562 | 1.9824 | 0 | 0.15213 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 191.1306 | 0 | 191.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39007 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1775 | 25.3033 | 4.8908 | 30.1942 | 0 | 0 | 0 | 2.9652 | 2.778 | 0 | 0.18723 | 0 | 0 | 0 | 13.1037 | 12.6517 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 191.1306 | 191.1306
| 21.04.2016 02:00 | 11.8285 | 9.3208 | 1.9824 | 0 | 0.25281 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.6075 | 0 | 162.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64823 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4357 | 26.6309 | 4.8908 | 31.5217 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 2.778 | 0 | 0.31115 | 0 | 0 | 0 | 13.7674 | 13.3154 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.6075 | 162.6075
| 21.04.2016 03:00 | 13.3237 | 10.6469 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.6395 | 0 | 138.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1067 | 30.4196 | 4.8908 | 35.3104 | 0 | 0.19665 | 0 | 3.512 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6618 | 15.2098 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.6395 | 138.6395
| 21.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.8084 | 0 | 94.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0.26893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0102 | 0 | 4.3255 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.24204 | 0 | 0 | 19.092 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.8084 | 94.8084
| 21.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.4189 | 0 | 76.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 6.1551 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3121 | 0 | 5.6275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5396 | 0 | 0 | 24.3896 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.4189 | 76.4189
| 21.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.0589 | 0 | 57.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4616 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5999 | 0 | 5.9153 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.9162 | 0 | 0 | 25.7662 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.0589 | 57.0589
| 21.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.7927 | 0 | 26.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8432 | 0 | 7.5107 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2421 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.5589 | 0 | 5.8743 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.7596 | 0 | 0 | 25.6096 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.7927 | 26.7927
| 21.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.1378 | 0 | 74.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 5.6753 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2182 | 0 | 5.5336 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1078 | 0 | 0 | 23.9578 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.1378 | 74.1378
| 21.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 121.2021 | 0 | 121.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 0 | 3.9292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9023 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8764 | 0 | 5.1918 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.5363 | 0 | 0 | 22.3863 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 121.2021 | 121.2021
| 21.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.5136 | 0 | 96.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2068 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5997 | 0 | 4.915 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2871 | 0 | 0 | 21.1371 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.5136 | 96.5136
| 21.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.9992 | 0 | 92.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 0 | 1.5032 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9279 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3828 | 0 | 4.6982 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3529 | 0 | 0 | 20.2029 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.9992 | 92.9992
| 21.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.3457 | 0 | 105.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3898 | 0 | 0.84096 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2508 | 0 | 4.5661 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.75686 | 0 | 0 | 19.6069 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.3457 | 105.3457
| 21.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.2602 | 0 | 108.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3124 | 0 | 0.53707 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7376 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1811 | 0 | 4.4965 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.48336 | 0 | 0 | 19.3334 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.2602 | 108.2602
| 21.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.8372 | 0 | 80.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0.36985 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1573 | 0 | 4.4727 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.33287 | 0 | 0 | 19.1829 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.8372 | 80.8372
| 21.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.1341 | 0 | 90.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0.59064 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2089 | 0 | 4.5243 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.53157 | 0 | 0 | 19.3816 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.1341 | 90.1341
| 21.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.2838 | 0 | 96.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5208 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3688 | 0 | 4.6841 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1605 | 0 | 0 | 20.0105 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.2838 | 96.2838
| 21.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.88 | 0 | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0313 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4453 | 0 | 4.7606 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3836 | 0 | 0 | 20.2336 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.88 | 105.88
| 21.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.0252 | 0 | 80.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | 2.0026 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6335 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5685 | 0 | 4.8838 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8023 | 0 | 0 | 20.6523 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.0252 | 80.0252
| 21.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.8836 | 0 | 112.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8082 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6274 | 0 | 4.9428 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9778 | 0 | 0 | 20.8278 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.8836 | 112.8836
| 21.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 259.9742 | 0 | 259.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8772 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.475 | 0 | 4.7903 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2152 | 0 | 0 | 20.0652 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 259.9742 | 259.9742
| 21.04.2016 21:00 | 14.7074 | 12.0305 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.9652 | 0 | 236.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9261 | 34.3729 | 4.8908 | 39.2638 | 0 | 0.93416 | 0 | 4.2495 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6385 | 17.1865 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.9652 | 236.9652
| 21.04.2016 22:00 | 12.9322 | 10.2554 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.5813 | 0 | 214.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2219 | 29.301 | 4.8908 | 34.1919 | 0 | 0.30033 | 0 | 3.6157 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.1025 | 14.6505 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 214.5813 | 214.5813
| 21.04.2016 23:00 | 11.2419 | 8.7883 | 1.9824 | 0 | 0.19877 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 339.7967 | 0 | 339.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50967 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2971 | 25.1094 | 4.8908 | 30.0003 | 0 | 0 | 0 | 3.0226 | 2.778 | 0 | 0.24464 | 0 | 0 | 0 | 13.0067 | 12.5547 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 339.7967 | 339.7967
| 22.04.2016 00:00 | 10.2219 | 8.0281 | 1.9213 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 451.0738 | 0 | 451.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.9376 | 4.7401 | 27.6777 | 0 | 0 | 0 | 2.6924 | 2.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9208 | 11.4688 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 451.0738 | 451.0738
| 22.04.2016 01:00 | 10.7985 | 8.4809 | 1.9824 | 0 | 0.062801 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 414.8456 | 0 | 414.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16103 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.94848 | 24.231 | 4.8908 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 2.8553 | 2.778 | 0 | 0.077293 | 0 | 0 | 0 | 12.5675 | 12.1155 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 414.8456 | 414.8456
| 22.04.2016 02:00 | 11.187 | 8.8014 | 1.9824 | 0 | 0.13074 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 379.2321 | 0 | 379.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33523 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1227 | 25.1469 | 4.8908 | 30.0377 | 0 | 0 | 0 | 2.9389 | 2.778 | 0 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 13.0254 | 12.5734 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 379.2321 | 379.2321
| 22.04.2016 03:00 | 12.6596 | 9.9828 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 405.4234 | 0 | 405.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.894 | 28.5222 | 4.8908 | 33.413 | 0 | 0.0052374 | 0 | 3.3206 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7131 | 14.2611 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 405.4234 | 405.4234
| 22.04.2016 04:00 | 14.934 | 12.2571 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 376.1373 | 0 | 376.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7565 | 35.0203 | 4.8908 | 39.9112 | 0 | 0.78152 | 0 | 4.0969 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9622 | 17.5102 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 376.1373 | 376.1373
| 22.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 329.2997 | 0 | 329.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4351 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1916 | 0 | 5.5069 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.977 | 0 | 0 | 23.827 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 329.2997 | 329.2997
| 22.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 288.4804 | 0 | 288.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 7.1944 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8637 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.503 | 0 | 5.8184 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.475 | 0 | 0 | 25.325 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 288.4804 | 288.4804
| 22.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 297.518 | 0 | 297.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 7.048 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6773 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.467 | 0 | 5.7823 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3432 | 0 | 0 | 25.1932 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 297.518 | 297.518
| 22.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 276.5509 | 0 | 276.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786 | 0 | 5.2937 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5605 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1408 | 0 | 5.4561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7644 | 0 | 0 | 23.6144 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 276.5509 | 276.5509
| 22.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.26 | 0 | 189.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 3.5915 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8072 | 0 | 5.1225 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2324 | 0 | 0 | 22.0824 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.26 | 189.26
| 22.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.7898 | 0 | 144.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5321 | 0 | 4.8475 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9902 | 0 | 0 | 20.8402 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.7898 | 144.7898
| 22.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.2007 | 0 | 109.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.1125 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4507 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.305 | 0 | 4.6204 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0013 | 0 | 0 | 19.8513 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.2007 | 109.2007
| 22.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.874 | 0 | 84.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0.41013 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5939 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.166 | 0 | 4.4814 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.36911 | 0 | 0 | 19.2191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.874 | 84.874
| 22.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.8437 | 0 | 69.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0.11351 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0979 | 0 | 4.4132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.10216 | 0 | 0 | 18.9522 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.8437 | 69.8437
| 22.04.2016 14:00 | 15.5073 | 12.8305 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.7538 | 0 | 44.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.077 | 36.6584 | 4.8908 | 41.5493 | 0 | 1.07 | 0 | 4.3853 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.7812 | 18.3292 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.7538 | 44.7538
| 22.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.0012 | 0 | 35.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0.026768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1007 | 0 | 4.416 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.024091 | 0 | 0 | 18.8741 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.0012 | 35.0012
| 22.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.9063 | 0 | 32.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0.65505 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9295 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2476 | 0 | 4.563 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.58955 | 0 | 0 | 19.4395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.9063 | 32.9063
| 22.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.4656 | 0 | 41.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3801 | 0 | 4.6955 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1002 | 0 | 0 | 19.9502 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.4656 | 41.4656
| 22.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.3033 | 0 | 40.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6573 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4916 | 0 | 4.8069 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4613 | 0 | 0 | 20.3113 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.3033 | 40.3033
| 22.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.6356 | 0 | 31.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 1.7315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5348 | 0 | 4.8501 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5583 | 0 | 0 | 20.4083 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.6356 | 31.6356
| 22.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.6614 | 0 | 27.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0.99581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4419 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4021 | 0 | 4.7175 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.89623 | 0 | 0 | 19.7462 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.6614 | 27.6614
| 22.04.2016 21:00 | 14.5448 | 11.868 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.98983 | 0 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8649 | 33.9084 | 4.8908 | 38.7993 | 0 | 0.87908 | 0 | 4.1944 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4062 | 16.9542 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.98983 | 0.98983
| 22.04.2016 22:00 | 12.7866 | 10.1097 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1678 | 28.8849 | 4.8908 | 33.7757 | 0 | 0.25162 | 0 | 3.567 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8944 | 14.4424 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 22.04.2016 23:00 | 10.8809 | 8.498 | 1.9824 | 0 | 0.12805 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32833 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1158 | 24.28 | 4.8908 | 29.1709 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 2.778 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 12.14 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 23.04.2016 00:00 | 11.0577 | 8.6901 | 1.9824 | 0 | 0.11276 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28913 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0766 | 24.8288 | 4.8908 | 29.7197 | 0 | 0 | 0 | 2.9168 | 2.778 | 0 | 0.13878 | 0 | 0 | 0 | 12.8664 | 12.4144 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 23.04.2016 01:00 | 11.4605 | 8.9916 | 1.9824 | 0 | 0.21394 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1349 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54857 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.336 | 25.6904 | 4.8908 | 30.5812 | 0 | 0 | 0 | 3.0413 | 2.778 | 0 | 0.26332 | 0 | 0 | 0 | 13.2972 | 12.8452 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1349 | 5.1349
| 23.04.2016 02:00 | 12.241 | 9.632 | 1.9824 | 0 | 0.35412 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.7104 | 0 | 45.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90801 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6955 | 27.5199 | 4.8908 | 32.4108 | 0 | 0 | 0 | 3.2138 | 2.778 | 0 | 0.43585 | 0 | 0 | 0 | 14.212 | 13.76 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.7104 | 45.7104
| 23.04.2016 03:00 | 13.7414 | 11.0645 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.1781 | 0 | 60.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2839 | 31.6129 | 4.8908 | 36.5038 | 0 | 0.35613 | 0 | 3.6715 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2585 | 15.8065 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.1781 | 60.1781
| 23.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.7283 | 0 | 64.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3901 | 0 | 1.3165 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5948 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2511 | 0 | 4.5665 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1849 | 0 | 0 | 20.0349 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.7283 | 64.7283
| 23.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.7639 | 0 | 63.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 7.9594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.712 | 0 | 6.0273 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.1635 | 0 | 0 | 26.0135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.7639 | 63.7639
| 23.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.2883 | 0 | 47.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2646 | 0 | 9.1313 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2841 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9381 | 0 | 6.2535 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.2182 | 0 | 0 | 27.0682 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.2883 | 47.2883
| 23.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.2176 | 0 | 53.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0885 | 0 | 8.2969 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2736 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7796 | 0 | 6.095 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4673 | 0 | 0 | 26.3173 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.2176 | 53.2177
| 23.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.9563 | 0 | 38.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 6.6093 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2346 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4634 | 0 | 5.7788 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.9484 | 0 | 0 | 24.7984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.9563 | 38.9563
| 23.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.442 | 0 | 23.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 4.7757 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0006 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1031 | 0 | 5.4184 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2981 | 0 | 0 | 23.1481 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.442 | 23.442
| 23.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.4839 | 0 | 37.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0884 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8796 | 0 | 5.1949 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.336 | 0 | 0 | 22.186 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.4839 | 37.4839
| 23.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.472 | 0 | 50.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1799 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6269 | 0 | 4.9423 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2356 | 0 | 0 | 21.0856 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.472 | 50.472
| 23.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.2336 | 0 | 34.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0.49805 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2597 | 0 | 4.575 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.44824 | 0 | 0 | 19.2982 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.2336 | 34.2336
| 23.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.2392 | 0 | 41.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3065 | 0 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1759 | 0 | 4.4912 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.11066 | 0 | 0 | 18.9607 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.2392 | 41.2392
| 23.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.922 | 0 | 49.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0.37675 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2269 | 0 | 4.5423 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.33908 | 0 | 0 | 19.1891 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.922 | 49.922
| 23.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.7755 | 0 | 51.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0.94958 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3419 | 0 | 4.6573 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.85462 | 0 | 0 | 19.7046 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.7755 | 51.7755
| 23.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.3478 | 0 | 98.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4446 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.54 | 0 | 4.8554 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6608 | 0 | 0 | 20.5108 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.3478 | 98.3478
| 23.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.4043 | 0 | 110.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 2.8588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7548 | 0 | 5.0702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5729 | 0 | 0 | 21.4229 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.4043 | 110.4043
| 23.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.388 | 0 | 35.388 | 117.8894 | 0 | 117.8894 | 0 | 0 | 2.0005 | 0 | 2.8621 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7509 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8005 | 0 | 5.1158 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5759 | 0 | 0 | 21.4259 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 117.8894 | 0 | 35.388 | 153.2775
| 23.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.72006 | 0 | 0.72006 | 182.3263 | 0 | 182.3263 | 0 | 0 | 2.1325 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4033 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9192 | 0 | 5.2346 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0444 | 0 | 0 | 21.8944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 182.3263 | 0 | 0.72006 | 183.0463
| 23.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.857 | 0 | 27.857 | 36.8735 | 0 | 36.8735 | 0 | 0 | 2.0137 | 0 | 2.7943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6962 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.8123 | 0 | 5.1277 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5149 | 0 | 0 | 21.3649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 36.8735 | 0 | 27.857 | 64.7306
| 23.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1435 | 0 | 4.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 0 | 0.77917 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3856 | 0 | 4.7009 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.70125 | 0 | 0 | 19.5513 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.1435 | 4.1435
| 23.04.2016 22:00 | 13.7864 | 11.1095 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.2914 | 0 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.558 | 31.7415 | 4.8908 | 36.6324 | 0 | 0.60285 | 0 | 3.9182 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3228 | 15.8708 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.2914 | 3.2914
| 23.04.2016 23:00 | 12.1072 | 9.463 | 1.9824 | 0 | 0.3894 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.7358 | 0 | 84.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99847 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7859 | 27.037 | 4.8908 | 31.9279 | 0 | 0 | 0 | 3.2573 | 2.778 | 0 | 0.47926 | 0 | 0 | 0 | 13.9705 | 13.5185 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.7358 | 84.7358
| 24.04.2016 00:00 | 14.5478 | 11.871 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.453 | 0 | 205.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5043 | 33.917 | 4.8908 | 38.8079 | 0 | 0.55454 | 0 | 3.8699 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4105 | 16.9585 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.453 | 205.453
| 24.04.2016 01:00 | 14.1671 | 11.4902 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.9887 | 0 | 274.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4373 | 32.8292 | 4.8908 | 37.72 | 0 | 0.49421 | 0 | 3.8096 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8666 | 16.4146 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.9887 | 274.9887
| 24.04.2016 02:00 | 15.2383 | 12.5614 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.3507 | 0 | 236.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7619 | 35.8898 | 4.8908 | 40.7806 | 0 | 0.78636 | 0 | 4.1017 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3969 | 17.9449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.3507 | 236.3507
| 24.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.8664 | 0 | 148.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7137 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4983 | 0 | 4.8136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8447 | 0 | 0 | 21.6947 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.8664 | 148.8664
| 24.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.4387 | 0 | 174.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 9.3153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2738 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7632 | 0 | 6.0786 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3838 | 0 | 0 | 27.2338 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.4387 | 174.4387
| 24.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.5359 | 0 | 155.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 10.6632 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2564 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3345 | 0 | 6.6498 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5969 | 0 | 0 | 28.4469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.5359 | 155.5359
| 24.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.7664 | 0 | 116.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 | 11.2372 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4576 | 0 | 6.773 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.1135 | 0 | 0 | 28.9635 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.7664 | 116.7663
| 24.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.1374 | 0 | 130.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5178 | 0 | 9.6582 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0642 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.166 | 0 | 6.4814 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6924 | 0 | 0 | 27.5424 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.1374 | 130.1374
| 24.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 118.3777 | 0 | 118.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3037 | 0 | 8.6853 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8772 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9733 | 0 | 6.2887 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8167 | 0 | 0 | 26.6667 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 118.3777 | 118.3777
| 24.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 107.4338 | 0 | 107.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8955 | 0 | 6.8442 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6279 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.606 | 0 | 5.9213 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.1598 | 0 | 0 | 25.0098 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 107.4338 | 107.4338
| 24.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.3056 | 0 | 124.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6801 | 0 | 5.9736 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5419 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4121 | 0 | 5.7275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3763 | 0 | 0 | 24.2263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.3056 | 124.3056
| 24.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 201.0797 | 0 | 201.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 4.7104 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9836 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1465 | 0 | 5.4619 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2393 | 0 | 0 | 23.0893 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 201.0797 | 201.0797
| 24.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.6178 | 0 | 47.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1862 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.88 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9676 | 0 | 5.2829 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4251 | 0 | 0 | 22.2751 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.6178 | 47.6178
| 24.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.0178 | 0 | 12.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2131 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9997 | 0 | 5.3151 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6927 | 0 | 0 | 22.5427 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.0178 | 12.0178
| 24.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.2001 | 0 | 26.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 3.6296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6547 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9233 | 0 | 5.2387 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.2666 | 0 | 0 | 22.1166 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.2001 | 26.2001
| 24.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.131 | 0 | 20.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 4.9001 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1636 | 0 | 5.479 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.4101 | 0 | 0 | 23.2601 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.131 | 20.131
| 24.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.4817 | 0 | 29.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0 | 6.2662 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8777 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.451 | 0 | 5.7663 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.6396 | 0 | 0 | 24.4896 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.4817 | 29.4817
| 24.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.4998 | 0 | 106.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 0 | 7.0328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6278 | 0 | 5.9431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.3295 | 0 | 0 | 25.1795 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.4998 | 106.4998
| 24.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.5558 | 0 | 56.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 7.624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6059 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.7844 | 0 | 6.0997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8616 | 0 | 0 | 25.7116 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.5558 | 56.5558
| 24.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.2919 | 0 | 44.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3305 | 0 | 8.655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8737 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9975 | 0 | 6.3129 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7895 | 0 | 0 | 26.6395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.2919 | 44.2919
| 24.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.5903 | 0 | 35.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 7.8542 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8527 | 0 | 6.168 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.0688 | 0 | 0 | 25.9188 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.5903 | 35.5903
| 24.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.0282 | 0 | 8.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 5.7358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2869 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3967 | 0 | 5.712 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.1622 | 0 | 0 | 24.0122 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.0282 | 8.0282
| 24.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4621 | 0 | 4.7775 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2782 | 0 | 0 | 20.1282 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.04.2016 23:00 | 14.2909 | 11.6141 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.0386 | 0 | 9.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5838 | 33.183 | 4.8908 | 38.0739 | 0 | 0.62608 | 0 | 3.9414 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0435 | 16.5915 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.0386 | 9.0386
| 25.04.2016 00:00 | 14.6108 | 11.9339 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.7056 | 0 | 6.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5867 | 34.0969 | 4.8908 | 38.9878 | 0 | 0.62867 | 0 | 3.944 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5005 | 17.0485 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.7056 | 6.7056
| 25.04.2016 01:00 | 15.1169 | 12.44 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.56573 | 0 | 0.56573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7858 | 35.5429 | 4.8908 | 40.4338 | 0 | 0.80783 | 0 | 4.1232 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2235 | 17.7715 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.56573 | 0.56573
| 25.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.8935 | 0 | 13.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0 | 0.58875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0454 | 0 | 4.3608 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.52988 | 0 | 0 | 19.3799 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.8935 | 13.8935
| 25.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.1169 | 0 | 39.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 2.5181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0097 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4431 | 0 | 4.7584 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.2663 | 0 | 0 | 21.1163 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.1169 | 39.1169
| 25.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.9907 | 0 | 61.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 7.5702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.1992 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4668 | 0 | 5.7821 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.8132 | 0 | 0 | 25.6632 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.9907 | 61.9907
| 25.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.2 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6643 | 0 | 15.1086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.661 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1978 | 0 | 7.5132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.5977 | 0 | 0 | 32.4477 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.2 | 50.2
| 25.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.5695 | 0 | 21.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8866 | 0 | 16.2066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9814 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.398 | 0 | 7.7133 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5859 | 0 | 0 | 33.4359 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.5695 | 21.5695
| 25.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.4082 | 0 | 37.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6624 | 0 | 15.2239 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7745 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1962 | 0 | 7.5115 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.7015 | 0 | 0 | 32.5515 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.4082 | 37.4082
| 25.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.5264 | 0 | 50.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 14.0306 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9496 | 0 | 7.265 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6275 | 0 | 0 | 31.4775 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.5264 | 50.5264
| 25.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.5593 | 0 | 43.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1116 | 0 | 12.7467 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.7004 | 0 | 7.0158 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.472 | 0 | 0 | 30.322 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.5593 | 43.5593
| 25.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.6516 | 0 | 39.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 11.2012 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4002 | 0 | 6.7156 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.081 | 0 | 0 | 28.931 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.6516 | 39.6516
| 25.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.9699 | 0 | 53.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 0 | 9.6864 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0053 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0876 | 0 | 6.403 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7178 | 0 | 0 | 27.5678 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.9699 | 53.9699
| 25.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9352 | 0 | 17.9352 | 30.5393 | 0 | 30.5393 | 0 | 0 | 3.3398 | 0 | 9.2697 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4976 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0058 | 0 | 6.3211 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3427 | 0 | 0 | 27.1927 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 30.5393 | 0 | 17.9352 | 48.4745
| 25.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.38985 | 0 | 0.38985 | 51.1181 | 0 | 51.1181 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 8.9235 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0783 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9399 | 0 | 6.2553 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0312 | 0 | 0 | 26.8812 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 51.1181 | 0 | 0.38985 | 51.5079
| 25.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.69911 | 0 | 0.69911 | 175.8163 | 0 | 175.8163 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 9.0818 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2639 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9646 | 0 | 6.2799 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.1736 | 0 | 0 | 27.0236 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 175.8163 | 0 | 0.69911 | 176.5154
| 25.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2006 | 0 | 1.2006 | 112.3419 | 0 | 112.3419 | 0 | 0 | 3.3452 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4939 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0107 | 0 | 6.326 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3345 | 0 | 0 | 27.1845 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 112.3419 | 0 | 1.2006 | 113.5425
| 25.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7514 | 0 | 1.7514 | 137.4442 | 0 | 137.4442 | 0 | 0 | 3.5609 | 0 | 10.1603 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2048 | 0 | 6.5202 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1442 | 0 | 0 | 27.9942 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 137.4442 | 0 | 1.7514 | 139.1956
| 25.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.4882 | 0 | 6.4882 | 146.1643 | 0 | 146.1643 | 0 | 0 | 3.6617 | 0 | 10.4782 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0281 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2956 | 0 | 6.6109 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4303 | 0 | 0 | 28.2803 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 146.1643 | 0 | 6.4882 | 152.6525
| 25.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.9619 | 0 | 137.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6771 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3094 | 0 | 6.6248 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3483 | 0 | 0 | 28.1983 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.9619 | 137.9619
| 25.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 281.7565 | 0 | 281.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 9.6106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1729 | 0 | 6.4882 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6495 | 0 | 0 | 27.4995 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 281.7565 | 281.7565
| 25.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 413.2401 | 0 | 413.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 8.4957 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9529 | 0 | 6.2682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.6462 | 0 | 0 | 26.4962 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 413.2401 | 413.2401
| 25.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 416.7516 | 0 | 416.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0 | 5.3765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8376 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.3156 | 0 | 5.631 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.8389 | 0 | 0 | 23.6889 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 416.7516 | 416.7516
| 25.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 408.9615 | 0 | 408.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 2.1089 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7663 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5922 | 0 | 4.9076 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8981 | 0 | 0 | 20.7481 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 408.9615 | 408.9615
| 25.04.2016 23:00 | 15.0559 | 12.379 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 421.5361 | 0 | 421.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8394 | 35.3686 | 4.8908 | 40.2594 | 0 | 0.85606 | 0 | 4.1714 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1363 | 17.6843 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 421.5361 | 421.5361
| 26.04.2016 00:00 | 15.2256 | 12.5487 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 416.2283 | 0 | 416.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7988 | 35.8535 | 4.8908 | 40.7444 | 0 | 0.81958 | 0 | 4.1349 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.3788 | 17.9268 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 416.2283 | 416.2283
| 26.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 433.0214 | 0 | 433.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0.31077 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0056 | 0 | 4.321 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.2797 | 0 | 0 | 19.1297 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 433.0214 | 433.0214
| 26.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 452.8083 | 0 | 452.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 1.4352 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6736 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2152 | 0 | 4.5306 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2916 | 0 | 0 | 20.1416 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 452.8083 | 452.8083
| 26.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 424.8988 | 0 | 424.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 3.4404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1378 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.6283 | 0 | 4.9437 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0963 | 0 | 0 | 21.9463 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 424.8988 | 424.8989
| 26.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 366.9905 | 0 | 366.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9743 | 0 | 8.606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4685 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6769 | 0 | 5.9922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.7454 | 0 | 0 | 26.5954 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 366.9905 | 366.9905
| 26.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 294.181 | 0 | 294.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | 16.5198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3956 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4889 | 0 | 7.8042 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.8678 | 0 | 0 | 33.7178 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 294.181 | 294.181
| 26.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 255.3863 | 0 | 255.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2939 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2269 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7645 | 0 | 8.0798 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 16.2404 | 0 | 0 | 35.0904 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 255.3863 | 255.3863
| 26.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.6033 | 0 | 187.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0609 | 0 | 17.0233 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9724 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.5548 | 0 | 7.8702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.321 | 0 | 0 | 34.171 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.6033 | 187.6033
| 26.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.1034 | 0 | 103.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7596 | 0 | 15.6976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3454 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2836 | 0 | 7.599 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.1279 | 0 | 0 | 32.9779 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.1034 | 103.1034
| 26.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.1949 | 0 | 24.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4386 | 0 | 14.1936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5204 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9948 | 0 | 7.3101 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.7742 | 0 | 0 | 31.6242 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.1949 | 24.1949
| 26.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.3787 | 0 | 3.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | 0 | 12.5445 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6753 | 0 | 6.9906 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.29 | 0 | 0 | 30.14 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.3787 | 3.3787
| 26.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.0553 | 0 | 9.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 11.1394 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7836 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3804 | 0 | 6.6957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0255 | 0 | 0 | 28.8755 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.0553 | 9.0553
| 26.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 10.4945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0027 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.258 | 0 | 6.5733 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4451 | 0 | 0 | 28.2951 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817
| 26.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.5727 | 0 | 11.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5439 | 0 | 10.1346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1895 | 0 | 6.5049 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.1212 | 0 | 0 | 27.9712 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.5727 | 11.5727
| 26.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.0727 | 0 | 6.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5807 | 0 | 10.3415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8104 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2226 | 0 | 6.538 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3074 | 0 | 0 | 28.1574 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.0727 | 6.0727
| 26.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6588 | 0 | 10.6543 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2013 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2929 | 0 | 6.6082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5889 | 0 | 0 | 28.4389 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.234 | 3.234
| 26.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.0246 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7749 | 0 | 11.0388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7018 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3974 | 0 | 6.7127 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9349 | 0 | 0 | 28.7849 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.0246 | 2.0246
| 26.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.3652 | 0 | 34.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 11.1146 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8323 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4466 | 0 | 6.762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.0031 | 0 | 0 | 28.8531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.3652 | 34.3652
| 26.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.6758 | 0 | 84.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8453 | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7525 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4608 | 0 | 6.7762 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9171 | 0 | 0 | 28.7671 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.6758 | 84.6758
| 26.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.8899 | 0 | 144.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8038 | 0 | 10.8041 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4234 | 0 | 6.7388 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7237 | 0 | 0 | 28.5737 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.8899 | 144.8899
| 26.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 179.7814 | 0 | 179.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4917 | 0 | 9.3489 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1425 | 0 | 6.4579 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.414 | 0 | 0 | 27.264 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 179.7814 | 179.7813
| 26.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 292.4449 | 0 | 292.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4879 | 0 | 5.8033 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.5344 | 0 | 0 | 24.3844 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 292.4449 | 292.4449
| 26.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.6084 | 0 | 205.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9463 | 0 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7516 | 0 | 5.067 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.5547 | 0 | 0 | 21.4047 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.6084 | 205.6084
| 26.04.2016 23:00 | 15.5532 | 12.8763 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.7527 | 0 | 274.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0191 | 36.7895 | 4.8908 | 41.6804 | 0 | 1.0178 | 0 | 4.3332 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.8468 | 18.3948 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.7527 | 274.7527
| 27.04.2016 00:00 | 15.1069 | 12.43 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 323.422 | 0 | 323.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7603 | 35.5143 | 4.8908 | 40.4052 | 0 | 0.7849 | 0 | 4.1003 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2092 | 17.7572 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 323.422 | 323.422
| 27.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.6755 | 0 | 235.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0.11627 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0.96974 | 0 | 4.2851 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.10465 | 0 | 0 | 18.9546 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.6755 | 235.6755
| 27.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.8287 | 0 | 235.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4241 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1771 | 0 | 4.4925 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1052 | 0 | 0 | 19.9552 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.8287 | 235.8287
| 27.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 222.4212 | 0 | 222.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 3.2143 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8655 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.5867 | 0 | 4.9021 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.8929 | 0 | 0 | 21.7429 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 222.4212 | 222.4211
| 27.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 277.6037 | 0 | 277.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 8.3328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6266 | 0 | 5.9419 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.4995 | 0 | 0 | 26.3495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 277.6037 | 277.6037
| 27.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 291.1511 | 0 | 291.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9207 | 0 | 16.1964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0053 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4286 | 0 | 7.744 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.5768 | 0 | 0 | 33.4268 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 291.1511 | 291.1511
| 27.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 249.7961 | 0 | 249.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 0 | 17.7067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.7016 | 0 | 8.0169 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.936 | 0 | 0 | 34.786 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 249.7961 | 249.7961
| 27.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 293.4579 | 0 | 293.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9927 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.5738 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4934 | 0 | 7.8087 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 15.0237 | 0 | 0 | 33.8737 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 293.4579 | 293.4579
| 27.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 337.2699 | 0 | 337.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6941 | 0 | 15.381 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2247 | 0 | 7.5401 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8429 | 0 | 0 | 32.6929 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 337.2699 | 337.2699
| 27.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 415.4706 | 0 | 415.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3763 | 0 | 13.8923 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9386 | 0 | 7.254 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.5031 | 0 | 0 | 31.3531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 415.4706 | 415.4706
| 27.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 422.2727 | 0 | 422.2727 | 20.3305 | 0 | 20.3305 | 0 | 0 | 4.0246 | 0 | 12.2599 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6222 | 0 | 6.9375 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.0339 | 0 | 0 | 29.8839 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 20.3305 | 0 | 422.2727 | 442.6032
| 27.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 358.7161 | 0 | 358.7161 | 82.9417 | 0 | 82.9417 | 0 | 0 | 3.6996 | 0 | 10.8675 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3296 | 0 | 6.645 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7807 | 0 | 0 | 28.6307 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 82.9417 | 0 | 358.7161 | 441.6578
| 27.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 323.587 | 0 | 323.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 10.2294 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6825 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2084 | 0 | 6.5238 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.2064 | 0 | 0 | 28.0564 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 323.587 | 323.587
| 27.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 239.1251 | 0 | 239.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 9.8734 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1407 | 0 | 6.4561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.8861 | 0 | 0 | 27.7361 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 239.1251 | 239.1251
| 27.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.9645 | 0 | 228.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 10.0784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4927 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1735 | 0 | 6.4888 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.0706 | 0 | 0 | 27.9206 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.9645 | 228.9645
| 27.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.6171 | 0 | 155.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 10.3887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8805 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.2433 | 0 | 6.5586 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.3498 | 0 | 0 | 28.1998 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.6171 | 155.6171
| 27.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 208.4701 | 0 | 208.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7198 | 0 | 10.7742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3822 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3478 | 0 | 6.6632 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.6967 | 0 | 0 | 28.5467 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 208.4701 | 208.4701
| 27.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.9113 | 0 | 210.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0 | 10.8539 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5173 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3977 | 0 | 6.713 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.7685 | 0 | 0 | 28.6185 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.9113 | 210.9113
| 27.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.8347 | 0 | 103.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7916 | 0 | 10.7624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4422 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4125 | 0 | 6.7278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.6861 | 0 | 0 | 28.5361 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.8347 | 103.8347
| 27.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.3338 | 0 | 77.3338 | 120.0157 | 0 | 120.0157 | 0 | 0 | 3.7506 | 0 | 10.5502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3756 | 0 | 6.6909 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.4951 | 0 | 0 | 28.3451 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 120.0157 | 0 | 77.3338 | 197.3494
| 27.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0001 | 0 | 1.0001 | 337.7487 | 0 | 337.7487 | 0 | 0 | 3.4415 | 0 | 9.1098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0973 | 0 | 6.4127 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.1988 | 0 | 0 | 27.0488 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 337.7487 | 0 | 1.0001 | 338.7488
| 27.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.2603 | 0 | 0.2603 | 268.8975 | 0 | 268.8975 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 5.9383 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5464 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.448 | 0 | 5.7633 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.3444 | 0 | 0 | 24.1944 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 268.8975 | 0 | 0.2603 | 269.1578
| 27.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 195.7439 | 0 | 195.7439 | 54.1945 | 0 | 54.1945 | 0 | 0 | 1.9065 | 0 | 2.6488 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4434 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7158 | 0 | 5.0312 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.3839 | 0 | 0 | 21.2339 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 54.1945 | 0 | 195.7439 | 249.9384
| 27.04.2016 23:00 | 15.4381 | 12.7612 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 228.4544 | 0 | 228.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9814 | 36.4605 | 4.8908 | 41.3514 | 0 | 0.98386 | 0 | 4.2992 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.6823 | 18.2303 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 228.4544 | 228.4544
| 28.04.2016 00:00 | 14.6576 | 11.9807 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.1507 | 0 | 235.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5978 | 34.2307 | 4.8908 | 39.1215 | 0 | 0.63867 | 0 | 3.954 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5673 | 17.1153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.1507 | 235.1507
| 28.04.2016 01:00 | 15.1604 | 12.4836 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.2549 | 0 | 204.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7956 | 35.6673 | 4.8908 | 40.5582 | 0 | 0.81668 | 0 | 4.132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.2857 | 17.8337 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.2549 | 204.2549
| 28.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.7936 | 0 | 204.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.44718 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4654 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.017 | 0 | 4.3324 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.40246 | 0 | 0 | 19.2525 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.7936 | 204.7936
| 28.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 197.117 | 0 | 197.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 2.3639 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.821 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.412 | 0 | 4.7274 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.1275 | 0 | 0 | 20.9775 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 197.117 | 197.117
| 28.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.0686 | 0 | 240.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.4148 | 0 | 5.7302 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.5718 | 0 | 0 | 25.4218 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.0686 | 240.0686
| 28.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 247.0182 | 0 | 247.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6101 | 0 | 14.8725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.1491 | 0 | 7.4645 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.3852 | 0 | 0 | 32.2352 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 247.0182 | 247.0182
| 28.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 262.7481 | 0 | 262.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9023 | 0 | 16.3266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1172 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.4121 | 0 | 7.7275 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 14.694 | 0 | 0 | 33.544 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 262.7481 | 262.7481
| 28.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 282.6643 | 0 | 282.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | 0 | 15.3505 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9183 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 4.2116 | 0 | 7.527 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 13.8155 | 0 | 0 | 32.6655 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 282.6643 | 282.6643
| 28.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 340.9482 | 0 | 340.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3916 | 0 | 14.0842 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.9524 | 0 | 7.2678 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 12.6758 | 0 | 0 | 31.5258 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 340.9482 | 340.9482
| 28.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 317.0428 | 0 | 317.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0848 | 0 | 12.6472 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.6764 | 0 | 6.9917 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 11.3824 | 0 | 0 | 30.2324 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 317.0428 | 317.0428
| 28.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 246.7313 | 0 | 246.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7455 | 0 | 11.0715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7051 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3709 | 0 | 6.6863 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.9643 | 0 | 0 | 28.8143 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 246.7313 | 246.7313
| 28.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 260.3717 | 0 | 260.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 9.7284 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0487 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0889 | 0 | 6.4043 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7556 | 0 | 0 | 27.6056 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 260.3717 | 260.3717
| 28.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.2433 | 0 | 221.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0 | 9.1123 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.3026 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.972 | 0 | 6.2873 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.201 | 0 | 0 | 27.051 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.2433 | 221.2433
| 28.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.9967 | 0 | 233.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2295 | 0 | 8.7684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9065 | 0 | 6.2219 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.8916 | 0 | 0 | 26.7416 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.9967 | 233.9967
| 28.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 203.9926 | 0 | 203.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2646 | 0 | 8.966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9382 | 0 | 6.2535 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.0694 | 0 | 0 | 26.9194 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 203.9926 | 203.9926
| 28.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 193.9829 | 0 | 193.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0054 | 0 | 6.3207 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.3384 | 0 | 0 | 27.1884 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 193.9829 | 193.9829
| 28.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.0747 | 0 | 165.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0 | 9.6333 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1055 | 0 | 6.4209 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6699 | 0 | 0 | 27.5199 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.0747 | 165.0747
| 28.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.6401 | 0 | 206.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5032 | 0 | 9.7066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.098 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1529 | 0 | 6.4682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.7359 | 0 | 0 | 27.5859 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.6401 | 206.6401
| 28.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 201.1214 | 0 | 201.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5185 | 0 | 9.6161 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0228 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.1666 | 0 | 6.482 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.6545 | 0 | 0 | 27.5045 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 201.1214 | 201.1214
| 28.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.6662 | 0 | 162.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 9.4109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.131 | 0 | 6.4463 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.4698 | 0 | 0 | 27.3198 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.6662 | 162.6662
| 28.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.0773 | 0 | 174.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1805 | 0 | 8.0204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0891 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.8624 | 0 | 6.1778 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 7.2184 | 0 | 0 | 26.0684 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.0773 | 174.0773
| 28.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.7153 | 0 | 185.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 4.9622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.3353 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2365 | 0 | 5.5518 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.466 | 0 | 0 | 23.316 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.7153 | 185.7153
| 28.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 191.9959 | 0 | 191.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3873 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.532 | 0 | 4.8474 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6172 | 0 | 0 | 20.4672 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 191.9959 | 191.996
| 28.04.2016 23:00 | 14.9727 | 12.2958 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.1932 | 0 | 182.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8093 | 35.1309 | 4.8908 | 40.0217 | 0 | 0.82899 | 0 | 4.1443 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0174 | 17.5654 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.1932 | 182.1932
| 29.04.2016 00:00 | 11.8819 | 9.3521 | 1.9824 | 0 | 0.27487 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.7051 | 0 | 126.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70479 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4922 | 26.7204 | 4.8908 | 31.6112 | 0 | 0 | 0 | 3.1163 | 2.778 | 0 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 13.8122 | 13.3602 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.7051 | 126.7051
| 29.04.2016 01:00 | 12.5473 | 9.8758 | 1.9824 | 0.016698 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.4072 | 0 | 105.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056988 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8701 | 28.2164 | 4.8908 | 33.1073 | 0 | 0 | 0 | 3.3045 | 2.778 | 0.034193 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5602 | 14.1082 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.4072 | 105.4072
| 29.04.2016 02:00 | 12.926 | 10.2491 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.6006 | 0 | 105.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9844 | 29.2832 | 4.8908 | 34.174 | 0 | 0.0866 | 0 | 3.402 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0936 | 14.6416 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.6006 | 105.6006
| 29.04.2016 03:00 | 14.2956 | 11.6187 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.9086 | 0 | 81.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4755 | 33.1963 | 4.8908 | 38.0872 | 0 | 0.5286 | 0 | 3.844 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0502 | 16.5982 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.9086 | 81.9086
| 29.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.7413 | 0 | 77.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6518 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.426 | 0 | 4.7414 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9612 | 0 | 0 | 20.8112 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.7413 | 77.7413
| 29.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.851 | 0 | 103.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3957 | 0 | 9.7223 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0061 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.0561 | 0 | 6.3715 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.75 | 0 | 0 | 27.6 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.851 | 103.851
| 29.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.6574 | 0 | 134.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | 0 | 11.6576 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3431 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.4176 | 0 | 6.733 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.4918 | 0 | 0 | 29.3418 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.6574 | 134.6574
| 29.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.1874 | 0 | 80.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 11.4887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 3.3762 | 0 | 6.6916 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 10.3398 | 0 | 0 | 29.1898 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.1874 | 80.1874
| 29.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.2034 | 0 | 100.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3309 | 0 | 9.452 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6711 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.9978 | 0 | 6.3132 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 8.5068 | 0 | 0 | 27.3568 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.2034 | 100.2034
| 29.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 195.2014 | 0 | 195.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 7.4789 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.6115 | 0 | 5.9269 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 6.731 | 0 | 0 | 25.581 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 195.2014 | 195.2014
| 29.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 327.6915 | 0 | 327.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 5.8781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3139 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2929 | 0 | 5.6083 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 5.2903 | 0 | 0 | 24.1403 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 327.6915 | 327.6915
| 29.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 371.82 | 0 | 371.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2555 | 0 | 4.6044 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7481 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.0299 | 0 | 5.3453 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.144 | 0 | 0 | 22.994 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 371.82 | 371.82
| 29.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 356.7236 | 0 | 356.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 3.7903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.869 | 0 | 5.1844 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.4112 | 0 | 0 | 22.2612 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 356.7236 | 356.7236
| 29.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 322.6507 | 0 | 322.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9891 | 0 | 3.4468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.324 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7902 | 0 | 5.1055 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.1021 | 0 | 0 | 21.9521 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 322.6507 | 322.6507
| 29.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 311.2847 | 0 | 311.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 3.2265 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0677 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7577 | 0 | 5.0731 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9038 | 0 | 0 | 21.7538 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 311.2847 | 311.2847
| 29.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.8918 | 0 | 290.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2254 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.793 | 0 | 5.1083 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.0105 | 0 | 0 | 21.8605 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 290.8918 | 290.8918
| 29.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 253.1443 | 0 | 253.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1807 | 0 | 4.0717 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.9626 | 0 | 5.278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.6645 | 0 | 0 | 22.5145 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 253.1443 | 253.1443
| 29.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.7223 | 0 | 187.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3507 | 0 | 4.7276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9665 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1156 | 0 | 5.431 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.2548 | 0 | 0 | 23.1048 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.7223 | 187.7223
| 29.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.1349 | 0 | 129.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 5.1902 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.244 | 0 | 5.5593 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.6712 | 0 | 0 | 23.5212 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.1349 | 129.1349
| 29.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.5553 | 0 | 119.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 5.3132 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7497 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.2935 | 0 | 5.6088 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.7819 | 0 | 0 | 23.6319 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.5553 | 119.5553
| 29.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 164.1736 | 0 | 164.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3772 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 2.1395 | 0 | 5.4549 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 4.0129 | 0 | 0 | 22.8629 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 164.1736 | 164.1736
| 29.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.0033 | 0 | 263.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 1.4453 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.534 | 0 | 4.8494 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3008 | 0 | 0 | 20.1508 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.0033 | 263.0033
| 29.04.2016 22:00 | 14.4298 | 11.7529 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.7067 | 0 | 244.7067 | 98.9336 | 0 | 98.9336 | 0 | 0 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7867 | 33.5796 | 4.8908 | 38.4705 | 0 | 0.8087 | 0 | 4.1241 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2418 | 16.7898 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 98.9336 | 0 | 244.7067 | 343.6403
| 29.04.2016 23:00 | 12.5682 | 9.8913 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.9407 | 0 | 272.9407 | 59.3791 | 0 | 59.3791 | 0 | 0 | 0.089316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9775 | 28.261 | 4.8908 | 33.1518 | 0 | 0.080385 | 0 | 3.3957 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5825 | 14.1305 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 59.3791 | 0 | 272.9407 | 332.3198
| 30.04.2016 00:00 | 8.3876 | 6.53 | 1.5851 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 350.9452 | 0 | 350.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.6572 | 3.9106 | 22.5678 | 0 | 0 | 0 | 2.2212 | 2.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7806 | 9.3286 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 350.9452 | 350.9452
| 30.04.2016 01:00 | 8.6863 | 6.7607 | 1.6532 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 271.3154 | 0 | 271.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.3162 | 4.0785 | 23.3948 | 0 | 0 | 0 | 2.3166 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1101 | 9.6581 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 271.3154 | 271.3154
| 30.04.2016 02:00 | 9.2633 | 7.2447 | 1.7462 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 265.7314 | 0 | 265.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.699 | 4.308 | 25.007 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8015 | 10.3495 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 265.7314 | 265.7314
| 30.04.2016 03:00 | 10.6011 | 8.3324 | 1.9824 | 0 | 0.01386 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 231.3719 | 0 | 231.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035539 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.823 | 23.8068 | 4.8908 | 28.6976 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | 2.778 | 0 | 0.017059 | 0 | 0 | 0 | 12.3554 | 11.9034 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 231.3719 | 231.3719
| 30.04.2016 04:00 | 13.0209 | 10.344 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 191.818 | 0 | 191.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0684 | 29.5544 | 4.8908 | 34.4452 | 0 | 0.16222 | 0 | 3.4776 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.2292 | 14.7772 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 191.818 | 191.8181
| 30.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.3249 | 0 | 168.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.342 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2771 | 0 | 4.5925 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.9313 | 0 | 0 | 19.7813 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.3249 | 168.3249
| 30.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.5212 | 0 | 134.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6094 | 0 | 1.9187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4485 | 0 | 4.7638 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7268 | 0 | 0 | 20.5768 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.5212 | 134.5212
| 30.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.7501 | 0 | 72.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.3279 | 0 | 4.6433 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.157 | 0 | 0 | 20.007 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.7501 | 72.7501
| 30.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.1992 | 0 | 29.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0.006734 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1037 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0879 | 0 | 4.4033 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.0060606 | 0 | 0 | 18.8561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.1992 | 29.1992
| 30.04.2016 09:00 | 14.6823 | 12.0054 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.0943 | 0 | 37.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7923 | 34.3011 | 4.8908 | 39.192 | 0 | 0.81371 | 0 | 4.1291 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6026 | 17.1506 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.0943 | 37.0943
| 30.04.2016 10:00 | 14.1709 | 11.494 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.3419 | 0 | 64.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6032 | 32.84 | 4.8908 | 37.7308 | 0 | 0.64356 | 0 | 3.9589 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.872 | 16.42 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.3419 | 64.3419
| 30.04.2016 11:00 | 13.5858 | 10.9089 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.0182 | 0 | 106.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3896 | 31.1684 | 4.8908 | 36.0592 | 0 | 0.45126 | 0 | 3.7666 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.0362 | 15.5842 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.0182 | 106.0183
| 30.04.2016 12:00 | 12.6366 | 9.9598 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.3671 | 0 | 99.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0798 | 28.4564 | 4.8908 | 33.3473 | 0 | 0.17248 | 0 | 3.4878 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6802 | 14.2282 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.3671 | 99.3671
| 30.04.2016 13:00 | 12.4569 | 9.7801 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.9418 | 0 | 69.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0089 | 27.943 | 4.8908 | 32.8339 | 0 | 0.10863 | 0 | 3.424 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4235 | 13.9715 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.9418 | 69.9418
| 30.04.2016 14:00 | 12.5779 | 9.901 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.6363 | 0 | 51.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0519 | 28.2887 | 4.8908 | 33.1796 | 0 | 0.14738 | 0 | 3.4627 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5964 | 14.1444 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.6363 | 51.6363
| 30.04.2016 15:00 | 12.8522 | 10.1753 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.6025 | 0 | 61.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1492 | 29.0724 | 4.8908 | 33.9633 | 0 | 0.23496 | 0 | 3.5503 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.9882 | 14.5362 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.6025 | 61.6025
| 30.04.2016 16:00 | 13.2816 | 10.6048 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.8239 | 0 | 78.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3172 | 30.2993 | 4.8908 | 35.1901 | 0 | 0.38609 | 0 | 3.7014 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6017 | 15.1497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.8239 | 78.8239
| 30.04.2016 17:00 | 13.7673 | 11.0904 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.1289 | 0 | 120.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4992 | 31.6869 | 4.8908 | 36.5778 | 0 | 0.54987 | 0 | 3.8652 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2955 | 15.8435 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.1289 | 120.1289
| 30.04.2016 18:00 | 13.771 | 11.0941 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.7116 | 0 | 142.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5388 | 31.6976 | 4.8908 | 36.5884 | 0 | 0.58559 | 0 | 3.9009 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3008 | 15.8488 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.7116 | 142.7116
| 30.04.2016 19:00 | 14.021 | 11.3441 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.7972 | 0 | 202.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6396 | 32.4118 | 4.8908 | 37.3027 | 0 | 0.67629 | 0 | 3.9917 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.6579 | 16.2059 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.7972 | 202.7972
| 30.04.2016 20:00 | 13.7404 | 11.0635 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 255.3182 | 0 | 255.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5495 | 31.6101 | 4.8908 | 36.5009 | 0 | 0.59522 | 0 | 3.9106 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | 15.805 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 255.3182 | 255.3182
| 30.04.2016 21:00 | 12.775 | 10.0981 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.7344 | 0 | 189.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1881 | 28.8517 | 4.8908 | 33.7425 | 0 | 0.2699 | 0 | 3.5853 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8778 | 14.4258 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.7344 | 189.7344
| 30.04.2016 22:00 | 10.8065 | 8.3805 | 1.9824 | 0 | 0.17111 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 159.4315 | 0 | 159.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2262 | 23.9442 | 4.8908 | 28.835 | 0 | 0 | 0 | 2.9886 | 2.778 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 | 0 | 12.4241 | 11.9721 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 159.4315 | 159.4315
| 30.04.2016 23:00 | 9.1665 | 7.1225 | 1.7715 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.8337 | 0 | 136.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.35 | 4.3706 | 24.7206 | 0 | 0 | 0 | 2.4825 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.627 | 10.175 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.8337 | 136.8337
| 01.05.2016 00:00 | 7.7378 | 6.0144 | 1.4509 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 107.0194 | 0 | 107.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1839 | 3.5796 | 20.7635 | 0 | 0 | 0 | 2.0332 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0439 | 8.5919 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 107.0194 | 107.0194
| 01.05.2016 01:00 | 8.0171 | 6.2451 | 1.4995 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.9294 | 0 | 64.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.8432 | 3.6994 | 21.5426 | 0 | 0 | 0 | 2.1013 | 2.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3736 | 8.9216 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.9294 | 64.9294
| 01.05.2016 02:00 | 9.3376 | 7.3477 | 1.7175 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.6678 | 0 | 23.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.9934 | 4.2372 | 25.2306 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9487 | 10.4967 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.6678 | 23.6678
| 01.05.2016 03:00 | 11.915 | 9.4495 | 1.9824 | 0 | 0.21066 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54015 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3276 | 26.9985 | 4.8908 | 31.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.0373 | 2.778 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 13.9512 | 13.4992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.05.2016 04:00 | 14.5063 | 11.8294 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4591 | 33.7984 | 4.8908 | 38.6892 | 0 | 0.5138 | 0 | 3.8292 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.3512 | 16.8992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.05.2016 05:00 | 14.2029 | 11.5261 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.37736 | 0 | 0.37736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5945 | 32.9316 | 4.8908 | 37.8224 | 0 | 0.63569 | 0 | 3.951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9178 | 16.4658 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.37736 | 0.37736
| 01.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0.58012 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2294 | 0 | 4.5447 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.52211 | 0 | 0 | 19.3721 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.05.2016 07:00 | 14.5433 | 11.8664 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7936 | 33.904 | 4.8908 | 38.7949 | 0 | 0.81485 | 0 | 4.1302 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.404 | 16.952 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 01.05.2016 08:00 | 13.3793 | 10.7024 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3822 | 30.5782 | 4.8908 | 35.469 | 0 | 0.44462 | 0 | 3.76 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7411 | 15.2891 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.05.2016 09:00 | 12.8348 | 10.1579 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1725 | 29.0226 | 4.8908 | 33.9134 | 0 | 0.25593 | 0 | 3.5713 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.9633 | 14.5113 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 01.05.2016 10:00 | 12.2784 | 9.6015 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.3115 | 0 | 2.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9618 | 27.4328 | 4.8908 | 32.3237 | 0 | 0.066247 | 0 | 3.3816 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1684 | 13.7164 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.3115 | 2.3115
| 01.05.2016 11:00 | 11.6537 | 9.0634 | 1.9824 | 0 | 0.33544 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.147 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86011 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6476 | 25.8954 | 4.8908 | 30.7863 | 0 | 0 | 0 | 3.1909 | 2.778 | 0 | 0.41285 | 0 | 0 | 0 | 13.3997 | 12.9477 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.147 | 15.147
| 01.05.2016 12:00 | 11.0547 | 8.5818 | 1.9824 | 0 | 0.21803 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.965 | 0 | 19.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55905 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3465 | 24.5193 | 4.8908 | 29.4102 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 2.778 | 0 | 0.26834 | 0 | 0 | 0 | 12.7117 | 12.2597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.965 | 19.965
| 01.05.2016 13:00 | 10.9582 | 8.5164 | 1.9824 | 0 | 0.18684 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.1776 | 0 | 42.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47908 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2665 | 24.3327 | 4.8908 | 29.2235 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 2.778 | 0 | 0.22996 | 0 | 0 | 0 | 12.6183 | 12.1663 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.1776 | 42.1776
| 01.05.2016 14:00 | 10.6267 | 8.2594 | 1.9824 | 0 | 0.11238 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.2765 | 0 | 49.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28816 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0756 | 23.5983 | 4.8908 | 28.4892 | 0 | 0 | 0 | 2.9163 | 2.778 | 0 | 0.13832 | 0 | 0 | 0 | 12.2512 | 11.7992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.2765 | 49.2765
| 01.05.2016 15:00 | 10.7257 | 8.3417 | 1.9824 | 0 | 0.12906 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.9499 | 0 | 60.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33094 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1184 | 23.8336 | 4.8908 | 28.7244 | 0 | 0 | 0 | 2.9368 | 2.778 | 0 | 0.15885 | 0 | 0 | 0 | 12.3688 | 11.9168 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.9499 | 60.9499
| 01.05.2016 16:00 | 10.8997 | 8.4767 | 1.9824 | 0 | 0.16804 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 114.3747 | 0 | 114.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43087 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2183 | 24.2192 | 4.8908 | 29.1101 | 0 | 0 | 0 | 2.9848 | 2.778 | 0 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 12.5616 | 12.1096 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 114.3747 | 114.3747
| 01.05.2016 17:00 | 11.5536 | 8.9952 | 1.9824 | 0 | 0.30346 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 211.796 | 0 | 211.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77811 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5656 | 25.7007 | 4.8908 | 30.5915 | 0 | 0 | 0 | 3.1515 | 2.778 | 0 | 0.37349 | 0 | 0 | 0 | 13.3023 | 12.8503 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 211.796 | 211.796
| 01.05.2016 18:00 | 12.33 | 9.6531 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 230.4625 | 0 | 230.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9524 | 27.5802 | 4.8908 | 32.4711 | 0 | 0.05776 | 0 | 3.3731 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.2421 | 13.7901 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 230.4625 | 230.4625
| 01.05.2016 19:00 | 12.7333 | 10.0564 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 223.3461 | 0 | 223.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1388 | 28.7326 | 4.8908 | 33.6235 | 0 | 0.22558 | 0 | 3.5409 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8183 | 14.3663 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 223.3461 | 223.3461
| 01.05.2016 20:00 | 12.8755 | 10.1986 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.937 | 0 | 236.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2037 | 29.1389 | 4.8908 | 34.0297 | 0 | 0.28394 | 0 | 3.5993 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0214 | 14.5694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.937 | 236.937
| 01.05.2016 21:00 | 12.0907 | 9.4139 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.3313 | 0 | 207.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9333 | 26.8967 | 4.8908 | 31.7876 | 0 | 0.040597 | 0 | 3.356 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 13.9004 | 13.4484 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.3313 | 207.3313
| 01.05.2016 22:00 | 9.9851 | 7.7267 | 1.9824 | 0 | 0.0035819 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.923 | 0 | 206.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091843 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.79664 | 22.0761 | 4.8908 | 26.967 | 0 | 0 | 0 | 2.7824 | 2.778 | 0 | 0.0044085 | 0 | 0 | 0 | 11.4901 | 11.0381 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.923 | 206.923
| 01.05.2016 23:00 | 7.9687 | 6.155 | 1.5412 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.6754 | 0 | 183.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.5857 | 3.8023 | 21.388 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2449 | 8.7929 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.6754 | 183.6754
| 02.05.2016 00:00 | 7.0669 | 5.4676 | 1.3268 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.2081 | 0 | 128.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6218 | 3.2733 | 18.8951 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2629 | 7.8109 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.2081 | 128.2081
| 02.05.2016 01:00 | 7.3793 | 5.7262 | 1.3807 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.8098 | 0 | 90.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.3605 | 3.4063 | 19.7668 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6323 | 8.1803 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.8098 | 90.8098
| 02.05.2016 02:00 | 7.8649 | 6.1327 | 1.4597 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.0834 | 0 | 41.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.5221 | 3.6013 | 21.1234 | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 2.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2131 | 8.7611 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.0834 | 41.0834
| 02.05.2016 03:00 | 9.1377 | 7.1707 | 1.6945 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.2839 | 0 | 20.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.4877 | 4.1806 | 24.6683 | 0 | 0 | 0 | 2.3746 | 2.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6958 | 10.2438 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.2839 | 20.2839
| 02.05.2016 04:00 | 11.9179 | 9.3917 | 1.9824 | 0 | 0.27134 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.4866 | 0 | 16.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69573 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4832 | 26.8335 | 4.8908 | 31.7243 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 2.778 | 0 | 0.33395 | 0 | 0 | 0 | 13.8688 | 13.4168 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.4866 | 16.4866
| 02.05.2016 05:00 | 15.2764 | 12.5996 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.0376 | 0 | 7.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8726 | 35.9987 | 4.8908 | 40.8896 | 0 | 0.88597 | 0 | 4.2013 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.4514 | 17.9994 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.0376 | 7.0376
| 02.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.2893 | 0 | 4.6046 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1308 | 0 | 0 | 19.9808 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.3005 | 1.3005
| 02.05.2016 07:00 | 15.072 | 12.3951 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8946 | 35.4146 | 4.8908 | 40.3054 | 0 | 0.90577 | 0 | 4.2211 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.1593 | 17.7073 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 02.05.2016 08:00 | 14.2065 | 11.5296 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.58 | 32.9416 | 4.8908 | 37.8325 | 0 | 0.62267 | 0 | 3.938 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9228 | 16.4708 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 02.05.2016 09:00 | 13.2417 | 10.5648 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2427 | 30.1853 | 4.8908 | 35.0761 | 0 | 0.31907 | 0 | 3.6344 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.5446 | 15.0926 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 02.05.2016 10:00 | 12.4761 | 9.7992 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9698 | 27.9976 | 4.8908 | 32.8885 | 0 | 0.073439 | 0 | 3.3888 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4508 | 13.9988 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 02.05.2016 11:00 | 11.6668 | 9.1038 | 1.9824 | 0 | 0.30808 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.4952 | 0 | 4.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78994 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5774 | 26.011 | 4.8908 | 30.9018 | 0 | 0 | 0 | 3.1572 | 2.778 | 0 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 13.4575 | 13.0055 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.4952 | 4.4952
| 02.05.2016 12:00 | 11.1416 | 8.6819 | 1.9824 | 0 | 0.20486 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.4591 | 0 | 17.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52529 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3127 | 24.8054 | 4.8908 | 29.6962 | 0 | 0 | 0 | 3.0301 | 2.778 | 0 | 0.25214 | 0 | 0 | 0 | 12.8547 | 12.4027 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.4591 | 17.4591
| 02.05.2016 13:00 | 10.6823 | 8.32 | 1.9824 | 0 | 0.10746 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.57 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27553 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.063 | 23.7714 | 4.8908 | 28.6622 | 0 | 0 | 0 | 2.9103 | 2.778 | 0 | 0.13225 | 0 | 0 | 0 | 12.3377 | 11.8857 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.57 | 12.57
| 02.05.2016 14:00 | 10.5545 | 8.2278 | 1.9824 | 0 | 0.071823 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.2118 | 0 | 8.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.97162 | 23.5081 | 4.8908 | 28.3989 | 0 | 0 | 0 | 2.8664 | 2.778 | 0 | 0.088397 | 0 | 0 | 0 | 12.206 | 11.754 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.2118 | 8.2118
| 02.05.2016 15:00 | 10.2889 | 8.013 | 1.9824 | 0 | 0.021017 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.6105 | 0 | 10.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05389 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.84135 | 22.8942 | 4.8908 | 27.785 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 2.778 | 0 | 0.025867 | 0 | 0 | 0 | 11.8991 | 11.4471 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.6105 | 10.6105
| 02.05.2016 16:00 | 10.5927 | 8.2542 | 1.9824 | 0 | 0.083545 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.0972 | 0 | 18.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21422 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0017 | 23.5835 | 4.8908 | 28.4744 | 0 | 0 | 0 | 2.8808 | 2.778 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 12.2438 | 11.7918 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.0972 | 18.0972
| 02.05.2016 17:00 | 11.0196 | 8.589 | 1.9824 | 0 | 0.17576 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.9218 | 0 | 53.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45066 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2381 | 24.54 | 4.8908 | 29.4308 | 0 | 0 | 0 | 2.9943 | 2.778 | 0 | 0.21632 | 0 | 0 | 0 | 12.722 | 12.27 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.9218 | 53.9218
| 02.05.2016 18:00 | 11.9172 | 9.2974 | 1.9824 | 0 | 0.36493 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.8723 | 0 | 77.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93571 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7232 | 26.564 | 4.8908 | 31.4548 | 0 | 0 | 0 | 3.2271 | 2.778 | 0 | 0.44914 | 0 | 0 | 0 | 13.734 | 13.282 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.8723 | 77.8723
| 02.05.2016 19:00 | 12.3464 | 9.6695 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.6241 | 0 | 93.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.962 | 27.6272 | 4.8908 | 32.5181 | 0 | 0.066456 | 0 | 3.3818 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.2656 | 13.8136 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.6241 | 93.6241
| 02.05.2016 20:00 | 12.3266 | 9.6497 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.8464 | 0 | 111.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9748 | 27.5706 | 4.8908 | 32.4615 | 0 | 0.077912 | 0 | 3.3933 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.2373 | 13.7853 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.8464 | 111.8464
| 02.05.2016 21:00 | 11.3354 | 8.7932 | 1.9824 | 0 | 0.28733 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 107.4946 | 0 | 107.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73675 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5242 | 25.1233 | 4.8908 | 30.0142 | 0 | 0 | 0 | 3.1316 | 2.778 | 0 | 0.35364 | 0 | 0 | 0 | 13.0137 | 12.5617 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 107.4946 | 107.4946
| 02.05.2016 22:00 | 9.0996 | 7.0142 | 1.8129 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.3074 | 0 | 93.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.0407 | 4.4725 | 24.5132 | 0 | 0 | 0 | 2.5404 | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4723 | 10.0203 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.3074 | 93.3074
| 02.05.2016 23:00 | 7.3759 | 5.6776 | 1.4259 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.0921 | 0 | 55.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.2217 | 3.5178 | 19.7395 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5628 | 8.1108 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.0921 | 55.0921
| 03.05.2016 00:00 | 6.57 | 5.0619 | 1.2357 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.0159 | 0 | 19.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.4625 | 3.0486 | 17.5111 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 1.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6832 | 7.2312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.0159 | 19.0159
| 03.05.2016 01:00 | 6.8639 | 5.305 | 1.2864 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.9011 | 0 | 5.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1572 | 3.1737 | 18.3308 | 0 | 0 | 0 | 1.8027 | 1.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0306 | 7.5786 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.9011 | 5.9011
| 03.05.2016 02:00 | 7.2193 | 5.603 | 1.3438 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.5885 | 0 | 0.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0085 | 3.3154 | 19.3239 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4563 | 8.0043 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.5885 | 0.5885
| 03.05.2016 03:00 | 8.5174 | 6.6634 | 1.5816 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.2948 | 0 | 6.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.0382 | 3.9019 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9711 | 9.5191 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.2948 | 6.2948
| 03.05.2016 04:00 | 11.1576 | 8.7875 | 1.9824 | 0 | 0.1152 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.2937 | 0 | 17.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29539 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0828 | 25.1072 | 4.8908 | 29.998 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 2.778 | 0 | 0.14179 | 0 | 0 | 0 | 13.0056 | 12.5536 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.2937 | 17.2937
| 03.05.2016 05:00 | 14.5999 | 11.923 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.7808 | 0 | 18.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6243 | 34.0656 | 4.8908 | 38.9565 | 0 | 0.66247 | 0 | 3.9778 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4848 | 17.0328 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.7808 | 18.7808
| 03.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.372 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0.060305 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0382 | 0 | 4.3536 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.054275 | 0 | 0 | 18.9043 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.372 | 5.372
| 03.05.2016 07:00 | 14.6354 | 11.9586 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.716 | 34.1673 | 4.8908 | 39.0582 | 0 | 0.74506 | 0 | 4.0604 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.5357 | 17.0837 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 08:00 | 13.7257 | 11.0488 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3903 | 31.568 | 4.8908 | 36.4588 | 0 | 0.45189 | 0 | 3.7672 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.236 | 15.784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 09:00 | 12.7705 | 10.0936 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0581 | 28.8389 | 4.8908 | 33.7298 | 0 | 0.15289 | 0 | 3.4682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8715 | 14.4195 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 10:00 | 11.9871 | 9.3618 | 1.9824 | 0 | 0.37042 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7372 | 26.748 | 4.8908 | 31.6388 | 0 | 0 | 0 | 3.2339 | 2.778 | 0 | 0.4559 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | 13.374 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 11:00 | 11.1121 | 8.672 | 1.9824 | 0 | 0.18523 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47494 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2624 | 24.7771 | 4.8908 | 29.6679 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 2.778 | 0 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 12.8405 | 12.3885 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 12:00 | 10.6331 | 8.2873 | 1.9824 | 0 | 0.090917 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23312 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0206 | 23.6781 | 4.8908 | 28.5689 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 2.778 | 0 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 12.2911 | 11.8391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 13:00 | 10.1001 | 7.8627 | 1.9649 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.4648 | 4.8477 | 27.3125 | 0 | 0 | 0 | 2.7535 | 2.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6844 | 11.2324 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 14:00 | 9.8249 | 7.6435 | 1.909 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8385 | 4.7097 | 26.5482 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3713 | 10.9193 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 15:00 | 9.7254 | 7.5619 | 1.8911 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.6053 | 4.6656 | 26.2709 | 0 | 0 | 0 | 2.6501 | 2.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2546 | 10.8026 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 03.05.2016 16:00 | 9.8446 | 7.656 | 1.9162 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.3079 | 0 | 30.3079 | 56.3321 | 0 | 56.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8742 | 4.7275 | 26.6017 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3891 | 10.9371 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 56.3321 | 0 | 30.3079 | 86.6401
| 03.05.2016 17:00 | 10.2071 | 7.9464 | 1.9824 | 0 | 0.0058375 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.4054 | 0 | 12.4054 | 577.012 | 0 | 577.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014968 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.80242 | 22.704 | 4.8908 | 27.5948 | 0 | 0 | 0 | 2.7852 | 2.778 | 0 | 0.0071846 | 0 | 0 | 0 | 11.804 | 11.352 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 577.012 | 0 | 12.4054 | 589.4174
| 03.05.2016 18:00 | 11.0065 | 8.5762 | 1.9824 | 0 | 0.17548 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.5979 | 0 | 600.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44995 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2374 | 24.5033 | 4.8908 | 29.3942 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 2.778 | 0 | 0.21598 | 0 | 0 | 0 | 12.7037 | 12.2517 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 600.5979 | 0 | 0 | 600.598
| 03.05.2016 19:00 | 11.3706 | 8.8414 | 1.9824 | 0 | 0.27441 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.561 | 0 | 508.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4911 | 25.261 | 4.8908 | 30.1519 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 2.778 | 0 | 0.33773 | 0 | 0 | 0 | 13.0825 | 12.6305 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 508.561 | 0 | 0 | 508.561
| 03.05.2016 20:00 | 11.42 | 8.871 | 1.9824 | 0 | 0.29415 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 230.596 | 0 | 230.596 | 92.1055 | 0 | 92.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75422 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5417 | 25.3456 | 4.8908 | 30.2364 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.778 | 0 | 0.36203 | 0 | 0 | 0 | 13.1248 | 12.6728 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 92.1055 | 0 | 230.596 | 322.7016
| 03.05.2016 21:00 | 10.4297 | 8.0778 | 1.9824 | 0 | 0.097006 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 237.3034 | 0 | 237.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24873 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0362 | 23.0794 | 4.8908 | 27.9702 | 0 | 0 | 0 | 2.8974 | 2.778 | 0 | 0.11939 | 0 | 0 | 0 | 11.9917 | 11.5397 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 237.3034 | 237.3034
| 03.05.2016 22:00 | 8.3638 | 6.418 | 1.6733 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 289.5631 | 0 | 289.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.337 | 4.1283 | 22.4653 | 0 | 0 | 0 | 2.3449 | 2.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6205 | 9.1685 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 289.5631 | 289.5631
| 03.05.2016 23:00 | 6.9324 | 5.319 | 1.3409 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 301.94 | 0 | 301.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1973 | 3.3082 | 18.5054 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0506 | 7.5986 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 301.94 | 301.94
| 04.05.2016 00:00 | 7.2452 | 5.6103 | 1.3624 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 390.6153 | 0 | 390.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0295 | 3.3612 | 19.3907 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 8.0147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 390.6153 | 390.6153
| 04.05.2016 01:00 | 7.5678 | 5.8773 | 1.4181 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 425.0222 | 0 | 425.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.7922 | 3.4986 | 20.2908 | 0 | 0 | 0 | 1.9872 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8481 | 8.3961 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 425.0222 | 425.0222
| 04.05.2016 02:00 | 7.9578 | 6.2042 | 1.4811 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 403.086 | 0 | 403.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.7263 | 3.654 | 21.3803 | 0 | 0 | 0 | 2.0755 | 2.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3152 | 8.8632 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 403.086 | 403.086
| 04.05.2016 03:00 | 9.3868 | 7.3714 | 1.7429 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 309.1973 | 0 | 309.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.0612 | 4.2999 | 25.3611 | 0 | 0 | 0 | 2.4424 | 2.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9826 | 10.5306 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 309.1973 | 309.1973
| 04.05.2016 04:00 | 12.3282 | 9.7151 | 1.9824 | 0 | 0.35822 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.2447 | 0 | 261.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91851 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.706 | 27.7574 | 4.8908 | 32.6482 | 0 | 0 | 0 | 3.2189 | 2.778 | 0 | 0.44088 | 0 | 0 | 0 | 14.3307 | 13.8787 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.2447 | 261.2447
| 04.05.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 186.806 | 0 | 186.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0 | 0.47585 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0724 | 0 | 4.3877 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.42826 | 0 | 0 | 19.2783 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 186.806 | 186.8061
| 04.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.5307 | 0 | 128.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4886 | 0 | 4.804 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.0016 | 0 | 0 | 20.8516 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.5307 | 128.5307
| 04.05.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.4955 | 0 | 144.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0.54867 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7319 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1655 | 0 | 4.4809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.4938 | 0 | 0 | 19.3438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.4955 | 144.4955
| 04.05.2016 08:00 | 14.8973 | 12.2204 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 127.566 | 0 | 127.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8238 | 34.9155 | 4.8908 | 39.8063 | 0 | 0.84201 | 0 | 4.1574 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9097 | 17.4577 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 127.566 | 127.566
| 04.05.2016 09:00 | 13.8447 | 11.1678 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.2532 | 0 | 135.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4575 | 31.9079 | 4.8908 | 36.7988 | 0 | 0.5124 | 0 | 3.8278 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.406 | 15.954 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.2532 | 135.2532
| 04.05.2016 10:00 | 13.038 | 10.3611 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.4723 | 0 | 160.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1704 | 29.6032 | 4.8908 | 34.494 | 0 | 0.254 | 0 | 3.5694 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.2536 | 14.8016 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.4723 | 160.4723
| 04.05.2016 11:00 | 12.2774 | 9.6005 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.9445 | 0 | 126.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.891 | 27.4301 | 4.8908 | 32.321 | 0 | 0.0025621 | 0 | 3.3179 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1671 | 13.7151 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.9445 | 126.9445
| 04.05.2016 12:00 | 11.7664 | 9.1768 | 1.9824 | 0 | 0.33477 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.6806 | 0 | 111.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85838 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6458 | 26.2194 | 4.8908 | 31.1102 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 2.778 | 0 | 0.41202 | 0 | 0 | 0 | 13.5617 | 13.1097 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.6806 | 111.6806
| 04.05.2016 13:00 | 11.1767 | 8.7092 | 1.9824 | 0 | 0.21267 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.8853 | 0 | 105.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54531 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3328 | 24.8834 | 4.8908 | 29.7743 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 2.778 | 0 | 0.26175 | 0 | 0 | 0 | 12.8937 | 12.4417 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.8853 | 105.8853
| 04.05.2016 14:00 | 10.8643 | 8.4671 | 1.9824 | 0 | 0.14228 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.0193 | 0 | 116.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36482 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1523 | 24.1917 | 4.8908 | 29.0825 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | 2.778 | 0 | 0.17511 | 0 | 0 | 0 | 12.5478 | 12.0958 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.0193 | 116.0193
| 04.05.2016 15:00 | 10.7528 | 8.3779 | 1.9824 | 0 | 0.12001 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.3183 | 0 | 128.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30771 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0952 | 23.9369 | 4.8908 | 28.8278 | 0 | 0 | 0 | 2.9257 | 2.778 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 0 | 12.4205 | 11.9685 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.3183 | 128.3183
| 04.05.2016 16:00 | 10.8892 | 8.4826 | 1.9824 | 0 | 0.15175 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.5903 | 0 | 142.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38909 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1766 | 24.236 | 4.8908 | 29.1269 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 2.778 | 0 | 0.18677 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 12.118 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.5903 | 142.5903
| 04.05.2016 17:00 | 11.3005 | 8.8041 | 1.9824 | 0 | 0.24159 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.3021 | 0 | 168.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61946 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4069 | 25.1545 | 4.8908 | 30.0453 | 0 | 0 | 0 | 3.0753 | 2.778 | 0 | 0.29734 | 0 | 0 | 0 | 13.0292 | 12.5772 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.3021 | 168.3021
| 04.05.2016 18:00 | 12.1715 | 9.4992 | 1.9824 | 0.017366 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.4314 | 0 | 136.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05927 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8724 | 27.1406 | 4.8908 | 32.0315 | 0 | 0 | 0 | 3.3059 | 2.778 | 0.035562 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.0223 | 13.5703 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.4314 | 136.4314
| 04.05.2016 19:00 | 12.4714 | 9.7945 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.443 | 0 | 81.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0279 | 27.9844 | 4.8908 | 32.8753 | 0 | 0.12577 | 0 | 3.4411 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4442 | 13.9922 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.443 | 81.443
| 04.05.2016 20:00 | 12.5048 | 9.8279 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.0158 | 0 | 57.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.058 | 28.0798 | 4.8908 | 32.9707 | 0 | 0.15286 | 0 | 3.4682 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4919 | 14.0399 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.0158 | 57.0158
| 04.05.2016 21:00 | 11.5526 | 8.9541 | 1.9824 | 0 | 0.34358 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.2679 | 0 | 60.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88097 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6684 | 25.5832 | 4.8908 | 30.474 | 0 | 0 | 0 | 3.2009 | 2.778 | 0 | 0.42287 | 0 | 0 | 0 | 13.2436 | 12.7916 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.2679 | 60.2679
| 04.05.2016 22:00 | 9.242 | 7.1209 | 1.8487 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 107.5386 | 0 | 107.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3454 | 4.5608 | 24.9062 | 0 | 0 | 0 | 2.5906 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6247 | 10.1727 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 107.5386 | 107.5386
| 04.05.2016 23:00 | 7.6521 | 5.8998 | 1.4798 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.537 | 0 | 117.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.8566 | 3.6509 | 20.5075 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8803 | 8.4283 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.537 | 117.537
| 05.05.2016 00:00 | 6.7049 | 5.1736 | 1.2588 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 102.1837 | 0 | 102.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.7818 | 3.1057 | 17.8875 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8429 | 7.3909 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 102.1837 | 102.1837
| 05.05.2016 01:00 | 6.947 | 5.3736 | 1.3009 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.4487 | 0 | 72.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.3532 | 3.2095 | 18.5628 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 7.6766 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.4487 | 72.4487
| 05.05.2016 02:00 | 8.0926 | 6.3301 | 1.49 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.0792 | 0 | 55.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.086 | 3.6761 | 21.7621 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.495 | 9.043 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.0792 | 55.0792
| 05.05.2016 03:00 | 10.306 | 8.1532 | 1.8804 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.7948 | 0 | 48.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.2948 | 4.6392 | 27.9339 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0994 | 11.6474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.7948 | 48.7947
| 05.05.2016 04:00 | 12.8933 | 10.2164 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.2623 | 0 | 58.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8956 | 29.1898 | 4.8908 | 34.0806 | 0 | 0.0066694 | 0 | 3.322 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0469 | 14.5949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.2623 | 58.2623
| 05.05.2016 05:00 | 12.626 | 9.9491 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.6811 | 0 | 75.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0126 | 28.4259 | 4.8908 | 33.3168 | 0 | 0.11201 | 0 | 3.4274 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.665 | 14.213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.6811 | 75.6811
| 05.05.2016 06:00 | 14.1143 | 11.4374 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.6213 | 0 | 27.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5847 | 32.6783 | 4.8908 | 37.5691 | 0 | 0.62686 | 0 | 3.9422 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7911 | 16.3391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.6213 | 27.6213
| 05.05.2016 07:00 | 12.919 | 10.2421 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.185 | 29.2632 | 4.8908 | 34.154 | 0 | 0.26709 | 0 | 3.5825 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0836 | 14.6316 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 08:00 | 11.8814 | 9.2337 | 1.9824 | 0 | 0.39282 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7947 | 26.3821 | 4.8908 | 31.2729 | 0 | 0 | 0 | 3.2615 | 2.778 | 0 | 0.48347 | 0 | 0 | 0 | 13.643 | 13.191 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 09:00 | 11.2769 | 8.7622 | 1.9824 | 0 | 0.25987 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66633 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4538 | 25.0348 | 4.8908 | 29.9256 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 2.778 | 0 | 0.31984 | 0 | 0 | 0 | 12.9694 | 12.5174 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 10:00 | 10.6613 | 8.2802 | 1.9824 | 0 | 0.12623 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32365 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1111 | 23.6576 | 4.8908 | 28.5484 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 2.778 | 0 | 0.15535 | 0 | 0 | 0 | 12.2808 | 11.8288 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 11:00 | 10.0617 | 7.814 | 1.9752 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.3258 | 4.8731 | 27.1989 | 0 | 0 | 0 | 2.7679 | 2.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6149 | 11.1629 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 12:00 | 9.5548 | 7.3965 | 1.8858 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.1329 | 4.6525 | 25.7853 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0184 | 10.5664 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 13:00 | 9.4745 | 7.34 | 1.862 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.9715 | 4.5939 | 25.5654 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9377 | 10.4857 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 14:00 | 9.1949 | 7.1171 | 1.8053 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3347 | 4.4539 | 24.7886 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 | 2.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6193 | 10.1673 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.05.2016 15:00 | 9.2788 | 7.1884 | 1.818 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.32477 | 0 | 0.32477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.5383 | 4.4852 | 25.0235 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7211 | 10.2691 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.32477 | 0.32477
| 05.05.2016 16:00 | 9.4252 | 7.3051 | 1.8476 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.2425 | 0 | 15.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.8717 | 4.5583 | 25.4301 | 0 | 0 | 0 | 2.5891 | 2.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8879 | 10.4359 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.2425 | 15.2425
| 05.05.2016 17:00 | 9.9777 | 7.7544 | 1.9508 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.0768 | 0 | 55.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1555 | 4.8128 | 26.9684 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | 2.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5298 | 11.0778 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.0768 | 55.0768
| 05.05.2016 18:00 | 10.6996 | 8.3246 | 1.9824 | 0 | 0.1202 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.2578 | 0 | 85.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0957 | 23.7845 | 4.8908 | 28.6753 | 0 | 0 | 0 | 2.9259 | 2.778 | 0 | 0.14794 | 0 | 0 | 0 | 12.3442 | 11.8922 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.2578 | 85.2578
| 05.05.2016 19:00 | 11.1672 | 8.6738 | 1.9824 | 0 | 0.23846 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.8549 | 0 | 98.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61142 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3989 | 24.7824 | 4.8908 | 29.6732 | 0 | 0 | 0 | 3.0715 | 2.778 | 0 | 0.29348 | 0 | 0 | 0 | 12.8432 | 12.3912 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.8549 | 98.8549
| 05.05.2016 20:00 | 11.3319 | 8.7973 | 1.9824 | 0 | 0.27964 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.7745 | 0 | 117.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71703 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5045 | 25.1352 | 4.8908 | 30.0261 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 2.778 | 0 | 0.34417 | 0 | 0 | 0 | 13.0196 | 12.5676 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.7745 | 117.7745
| 05.05.2016 21:00 | 10.4804 | 8.1173 | 1.9824 | 0 | 0.10819 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.9931 | 0 | 125.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27741 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0649 | 23.1924 | 4.8908 | 28.0832 | 0 | 0 | 0 | 2.9112 | 2.778 | 0 | 0.13315 | 0 | 0 | 0 | 12.0482 | 11.5962 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.9931 | 125.9931
| 05.05.2016 22:00 | 8.6509 | 6.6559 | 1.7225 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.1349 | 0 | 143.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.0168 | 4.2496 | 23.2665 | 0 | 0 | 0 | 2.4138 | 2.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9604 | 9.5084 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.1349 | 143.1349
| 05.05.2016 23:00 | 6.9045 | 5.2949 | 1.3371 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.5078 | 0 | 117.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1282 | 3.2989 | 18.427 | 0 | 0 | 0 | 1.8737 | 1.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0161 | 7.5641 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.5078 | 117.5078
| 06.05.2016 00:00 | 5.0671 | 3.8399 | 0.95473 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.4473 | 0 | 97.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9712 | 2.3554 | 13.3266 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9376 | 5.4856 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.4473 | 97.4473
| 06.05.2016 01:00 | 5.103 | 3.8685 | 0.96204 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.2258 | 0 | 95.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0529 | 2.3734 | 13.4263 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9784 | 5.5264 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.2258 | 95.2258
| 06.05.2016 02:00 | 5.328 | 4.0573 | 0.99815 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.7088 | 0 | 97.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.5924 | 2.4625 | 14.0549 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2482 | 5.7962 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.7088 | 97.7088
| 06.05.2016 03:00 | 6.2032 | 4.7703 | 1.1605 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.7014 | 0 | 69.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.6294 | 2.8631 | 16.4925 | 0 | 0 | 0 | 1.6262 | 1.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 6.8147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.7014 | 69.7014
| 06.05.2016 04:00 | 8.0564 | 6.2649 | 1.5191 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.2435 | 0 | 63.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.8997 | 3.7477 | 21.6474 | 0 | 0 | 0 | 2.1287 | 2.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4019 | 8.9499 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.2435 | 63.2435
| 06.05.2016 05:00 | 11.2636 | 8.8378 | 1.9824 | 0 | 0.17088 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.0122 | 0 | 50.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43816 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2256 | 25.2509 | 4.8908 | 30.1418 | 0 | 0 | 0 | 2.9883 | 2.778 | 0 | 0.21032 | 0 | 0 | 0 | 13.0775 | 12.6255 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.0122 | 50.0122
| 06.05.2016 06:00 | 12.3851 | 9.7116 | 1.9824 | 0.018573 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.9437 | 0 | 31.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063389 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8765 | 27.7476 | 4.8908 | 32.6384 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 2.778 | 0.038033 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.3258 | 13.8738 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.9437 | 31.9437
| 06.05.2016 07:00 | 11.6003 | 9.075 | 1.9824 | 0 | 0.2704 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.90299 | 0 | 0.90299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69334 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4808 | 25.9286 | 4.8908 | 30.8195 | 0 | 0 | 0 | 3.1108 | 2.778 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 13.4163 | 12.9643 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.90299 | 0.90299
| 06.05.2016 08:00 | 10.696 | 8.358 | 1.9824 | 0 | 0.083122 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21313 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0006 | 23.8801 | 4.8908 | 28.771 | 0 | 0 | 0 | 2.8803 | 2.778 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 12.3921 | 11.9401 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 06.05.2016 09:00 | 9.7881 | 7.6243 | 1.8914 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.7836 | 4.6663 | 26.4499 | 0 | 0 | 0 | 2.6504 | 2.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3438 | 10.8918 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 06.05.2016 10:00 | 9.0182 | 6.9961 | 1.7496 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.49804 | 0 | 0.49804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.9888 | 4.3165 | 24.3053 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | 2.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4464 | 9.9944 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.49804 | 0.49804
| 06.05.2016 11:00 | 8.6452 | 6.7011 | 1.6716 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.509 | 0 | 16.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.146 | 4.124 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 9.573 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.509 | 16.509
| 06.05.2016 12:00 | 8.1371 | 6.2816 | 1.5831 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.2553 | 0 | 62.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.9473 | 3.9057 | 21.853 | 0 | 0 | 0 | 2.2184 | 2.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4257 | 8.9737 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.2553 | 62.2553
| 06.05.2016 13:00 | 7.697 | 5.9228 | 1.5018 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.9493 | 0 | 56.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.9223 | 3.7051 | 20.6273 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9131 | 8.4611 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.9493 | 56.9493
| 06.05.2016 14:00 | 7.4438 | 5.7195 | 1.4518 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.4099 | 0 | 46.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.3415 | 3.5818 | 19.9233 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6228 | 8.1708 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.4099 | 46.4099
| 06.05.2016 15:00 | 7.3793 | 5.6668 | 1.4401 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.4161 | 0 | 51.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.1908 | 3.5529 | 19.7437 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5474 | 8.0954 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.4161 | 51.4161
| 06.05.2016 16:00 | 7.5137 | 5.7747 | 1.4666 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.463 | 0 | 68.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.4992 | 3.6182 | 20.1174 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 2.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7016 | 8.2496 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.463 | 68.463
| 06.05.2016 17:00 | 7.7888 | 5.9954 | 1.5209 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.5607 | 0 | 80.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1297 | 3.7523 | 20.882 | 0 | 0 | 0 | 2.1313 | 2.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0168 | 8.5648 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.5607 | 80.5607
| 06.05.2016 18:00 | 8.4682 | 6.5467 | 1.649 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.3461 | 0 | 103.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7049 | 4.0683 | 22.7732 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8045 | 9.3525 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.3461 | 103.3461
| 06.05.2016 19:00 | 8.6602 | 6.685 | 1.7028 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.2421 | 0 | 112.2421 | 42.5921 | 0 | 42.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.1 | 4.2009 | 23.3008 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 9.55 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 42.5921 | 0 | 112.2421 | 154.8342
| 06.05.2016 20:00 | 8.7407 | 6.7447 | 1.7235 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.9081 | 0 | 18.9081 | 264.4539 | 0 | 264.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.2707 | 4.252 | 23.5227 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0873 | 9.6353 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 264.4539 | 0 | 18.9081 | 283.362
| 06.05.2016 21:00 | 7.975 | 6.1161 | 1.5865 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.5302 | 0 | 19.5302 | 285.6607 | 0 | 285.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4744 | 3.914 | 21.3885 | 0 | 0 | 0 | 2.2232 | 2.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1892 | 8.7372 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 285.6607 | 0 | 19.5302 | 305.191
| 06.05.2016 22:00 | 6.382 | 4.8287 | 1.2808 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.6766 | 0 | 12.6766 | 278.53 | 0 | 278.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7964 | 3.1599 | 16.9563 | 0 | 0 | 0 | 1.7948 | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3502 | 6.8982 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 278.53 | 0 | 12.6766 | 291.2066
| 06.05.2016 23:00 | 5.302 | 4.0011 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.8981 | 0 | 15.8981 | 250.7956 | 0 | 250.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4317 | 2.5372 | 13.969 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1679 | 5.7159 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 250.7956 | 0 | 15.8981 | 266.6937
| 07.05.2016 00:00 | 3.5534 | 2.6021 | 0.67878 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.3487 | 0 | 87.3487 | 96.4511 | 0 | 96.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4346 | 1.6746 | 9.1092 | 0 | 0 | 0 | 0.95119 | 0.95119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1693 | 3.7173 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 96.4511 | 0 | 87.3487 | 183.7999
| 07.05.2016 01:00 | 3.4811 | 2.5389 | 0.6698 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 190.9443 | 0 | 190.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2539 | 1.6525 | 8.9064 | 0 | 0 | 0 | 0.93861 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 3.627 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 190.9443 | 190.9443
| 07.05.2016 02:00 | 3.6905 | 2.7195 | 0.69851 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 227.9002 | 0 | 227.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7701 | 1.7233 | 9.4934 | 0 | 0 | 0 | 0.97883 | 0.97883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 3.885 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 227.9002 | 227.9002
| 07.05.2016 03:00 | 4.4454 | 3.3388 | 0.8341 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 252.5915 | 0 | 252.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5395 | 2.0578 | 11.5973 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 4.7697 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 252.5915 | 252.5915
| 07.05.2016 04:00 | 5.8275 | 4.4421 | 1.1129 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.3894 | 0 | 221.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6917 | 2.7457 | 15.4374 | 0 | 0 | 0 | 1.5595 | 1.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7979 | 6.3459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.3894 | 221.3894
| 07.05.2016 05:00 | 8.395 | 6.5264 | 1.5962 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.1082 | 0 | 157.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.6468 | 3.9379 | 22.5847 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7754 | 9.3234 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.1082 | 157.1082
| 07.05.2016 06:00 | 9.1608 | 7.1367 | 1.7517 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.1412 | 0 | 93.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3905 | 4.3216 | 24.7121 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6472 | 10.1952 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.1412 | 93.1412
| 07.05.2016 07:00 | 8.5255 | 6.5945 | 1.6586 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.5383 | 0 | 27.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.8414 | 4.0918 | 22.9332 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8727 | 9.4207 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.5383 | 27.5383
| 07.05.2016 08:00 | 7.5943 | 5.8459 | 1.4759 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.8348 | 0 | 9.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.7027 | 3.6412 | 20.3439 | 0 | 0 | 0 | 2.0682 | 2.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8033 | 8.3513 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.8348 | 9.8348
| 07.05.2016 09:00 | 7.4973 | 5.7685 | 1.4563 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.2725 | 0 | 19.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.4816 | 3.5929 | 20.0744 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6928 | 8.2408 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.2725 | 19.2725
| 07.05.2016 10:00 | 6.6027 | 5.0362 | 1.294 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.7707 | 0 | 71.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3893 | 3.1925 | 17.5817 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6466 | 7.1946 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.7707 | 71.7707
| 07.05.2016 11:00 | 6.3275 | 4.8191 | 1.2359 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.277 | 0 | 33.277 | 156.4527 | 0 | 156.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7689 | 3.0491 | 16.818 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3365 | 6.8845 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 156.4527 | 0 | 33.277 | 189.7297
| 07.05.2016 12:00 | 5.8155 | 4.3941 | 1.1489 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.1402 | 0 | 9.1402 | 173.6627 | 0 | 173.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5547 | 2.8344 | 15.3891 | 0 | 0 | 0 | 1.6099 | 1.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7294 | 6.2774 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 173.6627 | 0 | 9.1402 | 182.8028
| 07.05.2016 13:00 | 5.7255 | 4.3333 | 1.1197 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.0462 | 0 | 6.0462 | 163.3806 | 0 | 163.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.381 | 2.7624 | 15.1434 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6425 | 6.1905 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 163.3806 | 0 | 6.0462 | 169.4268
| 07.05.2016 14:00 | 5.492 | 4.14 | 1.0795 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.9364 | 0 | 52.9364 | 112.1807 | 0 | 112.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8286 | 2.6632 | 14.4918 | 0 | 0 | 0 | 1.5127 | 1.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3663 | 5.9143 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 112.1807 | 0 | 52.9364 | 165.1171
| 07.05.2016 15:00 | 5.2334 | 3.9337 | 1.0273 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 152.7076 | 0 | 152.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2392 | 2.5344 | 13.7735 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0716 | 5.6196 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 152.7076 | 152.7076
| 07.05.2016 16:00 | 5.1517 | 3.8654 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.6549 | 0 | 176.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0441 | 2.5012 | 13.5453 | 0 | 0 | 0 | 1.4207 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 5.522 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.6549 | 176.6549
| 07.05.2016 17:00 | 5.2547 | 3.9458 | 1.0365 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.7601 | 0 | 182.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2736 | 2.5571 | 13.8307 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0888 | 5.6368 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.7601 | 182.7601
| 07.05.2016 18:00 | 5.6401 | 4.2542 | 1.1134 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 175.8982 | 0 | 175.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.155 | 2.747 | 14.9019 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5295 | 6.0775 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 175.8982 | 175.8982
| 07.05.2016 19:00 | 5.7711 | 4.3528 | 1.1458 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.3105 | 0 | 214.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.4367 | 2.8267 | 15.2634 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6704 | 6.2184 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 214.3105 | 214.3105
| 07.05.2016 20:00 | 6.0886 | 4.6072 | 1.2089 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 316.8888 | 0 | 316.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1636 | 2.9825 | 16.1461 | 0 | 0 | 0 | 1.6941 | 1.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0338 | 6.5818 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 316.8888 | 316.8889
| 07.05.2016 21:00 | 5.732 | 4.3087 | 1.1509 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 372.8006 | 0 | 372.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.3105 | 2.8394 | 15.1499 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6073 | 6.1553 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 372.8006 | 372.8006
| 07.05.2016 22:00 | 4.7481 | 3.5129 | 0.9627 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 359.5361 | 0 | 359.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0369 | 2.3751 | 12.412 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 5.0184 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 359.5361 | 359.5361
| 07.05.2016 23:00 | 4.017 | 2.9581 | 0.78644 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 358.6049 | 0 | 358.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4517 | 1.9402 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6779 | 4.2259 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 358.6049 | 358.6049
| 08.05.2016 00:00 | 3.0532 | 2.2025 | 0.5782 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 237.9731 | 0 | 237.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2928 | 1.4265 | 7.7193 | 0 | 0 | 0 | 0.81025 | 0.81025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5984 | 3.1464 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 237.9731 | 237.9731
| 08.05.2016 01:00 | 3.4132 | 2.5002 | 0.64058 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 179.9206 | 0 | 179.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1434 | 1.5804 | 8.7238 | 0 | 0 | 0 | 0.89765 | 0.89765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0237 | 3.5717 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 179.9206 | 179.9206
| 08.05.2016 02:00 | 3.8312 | 2.8533 | 0.70541 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.9395 | 0 | 136.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1524 | 1.7403 | 9.8927 | 0 | 0 | 0 | 0.9885 | 0.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282 | 4.0762 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.9395 | 136.9395
| 08.05.2016 03:00 | 4.831 | 3.6789 | 0.8797 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.6381 | 0 | 66.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5111 | 2.1703 | 12.6814 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7075 | 5.2555 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.6381 | 66.6381
| 08.05.2016 04:00 | 6.2249 | 4.8024 | 1.15 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.0465 | 0 | 73.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7212 | 2.8372 | 16.5584 | 0 | 0 | 0 | 1.6115 | 1.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3126 | 6.8606 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.0465 | 73.0465
| 08.05.2016 05:00 | 6.0517 | 4.6145 | 1.1648 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 129.1222 | 0 | 129.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1842 | 2.8736 | 16.0578 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0441 | 6.5921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 129.1222 | 129.1222
| 08.05.2016 06:00 | 6.7956 | 5.2125 | 1.3106 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.9259 | 0 | 98.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.893 | 3.2334 | 18.1264 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8985 | 7.4465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.9259 | 98.9259
| 08.05.2016 07:00 | 5.8257 | 4.3945 | 1.1587 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.4893 | 0 | 28.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5557 | 2.8586 | 15.4144 | 0 | 0 | 0 | 1.6237 | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7299 | 6.2779 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.4893 | 28.4893
| 08.05.2016 08:00 | 5.2673 | 3.9507 | 1.0441 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8846 | 0 | 0 | 21.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2876 | 2.576 | 13.8636 | 0 | 0 | 0 | 1.4631 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 5.6438 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 21.8846 | 0 | 21.8846
| 08.05.2016 09:00 | 5.1725 | 3.8744 | 1.0257 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5758 | 0 | 66.3311 | 27.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0698 | 2.5304 | 13.6002 | 0 | 0 | 0 | 1.4373 | 1.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9869 | 5.5349 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 66.3311 | 27.2448 | 0 | 93.5758
| 08.05.2016 10:00 | 4.6903 | 3.483 | 0.9349 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.903 | 0 | 157.3378 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9513 | 2.3065 | 12.2578 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4277 | 4.9757 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 157.3378 | 8.5652 | 0 | 165.9029
| 08.05.2016 11:00 | 4.5129 | 3.3447 | 0.89577 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9866 | 0 | 253.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5562 | 2.2099 | 11.7662 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2301 | 4.7781 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 253.9866 | 0 | 0 | 253.9866
| 08.05.2016 12:00 | 4.3691 | 3.2262 | 0.87045 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.4254 | 0 | 343.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2176 | 2.1475 | 11.3651 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0608 | 4.6088 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 343.4254 | 0 | 0 | 343.4254
| 08.05.2016 13:00 | 4.0828 | 2.9988 | 0.81161 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.2959 | 0 | 315.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.5679 | 2.0023 | 10.5702 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7359 | 4.2839 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 315.2959 | 0 | 0 | 315.2959
| 08.05.2016 14:00 | 3.9639 | 2.9006 | 0.79079 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3006 | 0 | 251.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2876 | 1.951 | 10.2385 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5958 | 4.1438 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 251.3006 | 0 | 0 | 251.3006
| 08.05.2016 15:00 | 3.8294 | 2.7957 | 0.76122 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3319 | 0 | 47.3825 | 105.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9877 | 1.878 | 9.8657 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4458 | 3.9938 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 47.3825 | 105.9493 | 0 | 153.3319
| 08.05.2016 16:00 | 4.0422 | 2.9729 | 0.79687 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.3062 | 0 | 110.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.494 | 1.966 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 4.247 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.3062 | 110.3062
| 08.05.2016 17:00 | 4.1953 | 3.0961 | 0.8267 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.4677 | 0 | 61.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.846 | 2.0396 | 10.8856 | 0 | 0 | 0 | 1.1585 | 1.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 4.423 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.4677 | 61.4677
| 08.05.2016 18:00 | 4.3982 | 3.2552 | 0.87049 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.1216 | 0 | 46.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3007 | 2.1476 | 11.4483 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1023 | 4.6503 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.1216 | 46.1216
| 08.05.2016 19:00 | 4.8204 | 3.5989 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.2699 | 0 | 75.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2824 | 2.3415 | 12.624 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 5.1412 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.2699 | 75.2699
| 08.05.2016 20:00 | 5.1399 | 3.8571 | 1.0103 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.2269 | 0 | 43.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0202 | 2.4926 | 13.5129 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9621 | 5.5101 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.2269 | 43.2269
| 08.05.2016 21:00 | 4.6659 | 3.4611 | 0.93238 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.0011 | 0 | 90.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8888 | 2.3003 | 12.189 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3964 | 4.9444 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.0011 | 90.0011
| 08.05.2016 22:00 | 3.9412 | 2.8762 | 0.79255 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.1236 | 0 | 207.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2176 | 1.9553 | 10.1729 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5608 | 4.1088 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.1236 | 207.1236
| 08.05.2016 23:00 | 3.1241 | 2.2378 | 0.61382 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 280.7334 | 0 | 280.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3938 | 1.5144 | 7.9082 | 0 | 0 | 0 | 0.86016 | 0.86016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6489 | 3.1969 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 280.7334 | 280.7334
| 09.05.2016 00:00 | 2.822 | 2.0149 | 0.53461 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.5321 | 0 | 210.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.757 | 1.3189 | 7.0759 | 0 | 0 | 0 | 0.74915 | 0.74915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3305 | 2.8785 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.5321 | 210.5321
| 09.05.2016 01:00 | 2.8169 | 2.0086 | 0.53592 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.2603 | 0 | 126.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.7387 | 1.3222 | 7.0609 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3214 | 2.8694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.2603 | 126.2603
| 09.05.2016 02:00 | 2.9689 | 2.1396 | 0.55682 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.8761 | 0 | 51.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1132 | 1.3737 | 7.4869 | 0 | 0 | 0 | 0.78029 | 0.78029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5086 | 3.0566 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.8761 | 51.8761
| 09.05.2016 03:00 | 3.6041 | 2.6619 | 0.66972 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.1264 | 0 | 45.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6055 | 1.6523 | 9.2578 | 0 | 0 | 0 | 0.9385 | 0.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2548 | 3.8028 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.1264 | 45.1264
| 09.05.2016 04:00 | 4.9949 | 3.786 | 0.93646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.9193 | 0 | 60.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8172 | 2.3103 | 13.1275 | 0 | 0 | 0 | 1.3123 | 1.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8606 | 5.4086 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.9193 | 60.9193
| 09.05.2016 05:00 | 6.728 | 5.1901 | 1.2654 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.0617 | 0 | 55.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8288 | 3.1219 | 17.9507 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8664 | 7.4144 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.0617 | 55.0617
| 09.05.2016 06:00 | 7.2504 | 5.6054 | 1.3726 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.4578 | 0 | 63.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0154 | 3.3863 | 19.4017 | 0 | 0 | 0 | 1.9234 | 1.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4597 | 8.0077 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.4578 | 63.4578
| 09.05.2016 07:00 | 6.2675 | 4.7775 | 1.2176 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.3886 | 0 | 23.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.6499 | 3.004 | 16.6538 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 1.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2769 | 6.8249 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.3886 | 23.3886
| 09.05.2016 08:00 | 5.6535 | 4.2856 | 1.0955 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.3276 | 0 | 6.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2444 | 2.7028 | 14.9472 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5742 | 6.1222 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.3276 | 6.3276
| 09.05.2016 09:00 | 5.4025 | 4.0788 | 1.0512 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.8048 | 0 | 26.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6538 | 2.5935 | 14.2473 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2789 | 5.8269 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.8048 | 26.8048
| 09.05.2016 10:00 | 4.9322 | 3.6965 | 0.9633 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.779 | 0 | 46.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5614 | 2.3766 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 1.3499 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7327 | 5.2807 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.779 | 46.779
| 09.05.2016 11:00 | 4.7599 | 3.5617 | 0.92581 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.4745 | 0 | 80.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1762 | 2.2841 | 12.4602 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5401 | 5.0881 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.4745 | 80.4745
| 09.05.2016 12:00 | 4.381 | 3.2471 | 0.86141 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 169.2907 | 0 | 169.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2774 | 2.1252 | 11.4026 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0907 | 4.6387 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 169.2907 | 169.2907
| 09.05.2016 13:00 | 4.1496 | 3.0645 | 0.81261 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 227.4332 | 0 | 227.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7557 | 2.0048 | 10.7605 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8298 | 4.3778 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 227.4332 | 227.4332
| 09.05.2016 14:00 | 3.9164 | 2.8711 | 0.77283 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.9171 | 0 | 194.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2032 | 1.9067 | 10.1099 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5536 | 4.1016 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.9171 | 194.9171
| 09.05.2016 15:00 | 3.7333 | 2.7251 | 0.73576 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.7635 | 0 | 83.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7861 | 1.8152 | 9.6013 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 3.893 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.7635 | 83.7635
| 09.05.2016 16:00 | 3.8566 | 2.8276 | 0.75648 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.4544 | 0 | 67.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0789 | 1.8663 | 9.9452 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4915 | 4.0395 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.4544 | 67.4544
| 09.05.2016 17:00 | 4.0343 | 2.9718 | 0.79009 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.3946 | 0 | 77.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4908 | 1.9492 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6974 | 4.2454 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.3946 | 77.3946
| 09.05.2016 18:00 | 4.3958 | 3.2638 | 0.85948 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.0452 | 0 | 59.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3253 | 2.1204 | 11.4457 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1146 | 4.6626 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.0452 | 59.0452
| 09.05.2016 19:00 | 4.694 | 3.5048 | 0.91677 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.9738 | 0 | 98.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0137 | 2.2618 | 12.2754 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4588 | 5.0068 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.9738 | 98.9738
| 09.05.2016 20:00 | 4.6682 | 3.4759 | 0.91981 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.2144 | 0 | 171.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9313 | 2.2693 | 12.2006 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4176 | 4.9656 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.2144 | 171.2144
| 09.05.2016 21:00 | 4.3945 | 3.247 | 0.87511 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.3669 | 0 | 163.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2771 | 2.159 | 11.436 | 0 | 0 | 0 | 1.2263 | 1.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0905 | 4.6385 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 163.3669 | 163.3669
| 09.05.2016 22:00 | 3.6021 | 2.6041 | 0.72552 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.9792 | 0 | 88.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4404 | 1.7899 | 9.2303 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1722 | 3.7202 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.9792 | 88.9792
| 09.05.2016 23:00 | 2.8968 | 2.0554 | 0.56892 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.7095 | 0 | 77.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8727 | 1.4036 | 7.2762 | 0 | 0 | 0 | 0.79723 | 0.79723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3883 | 2.9363 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.7095 | 77.7095
| 10.05.2016 00:00 | 2.73 | 1.9385 | 0.51908 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.7453 | 0 | 158.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5385 | 1.2806 | 6.8191 | 0 | 0 | 0 | 0.72739 | 0.72739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2213 | 2.7693 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.7453 | 158.7453
| 10.05.2016 01:00 | 2.7695 | 1.9692 | 0.52781 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.9828 | 0 | 183.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6263 | 1.3022 | 6.9285 | 0 | 0 | 0 | 0.73962 | 0.73962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 2.8132 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.9828 | 183.9828
| 10.05.2016 02:00 | 2.9274 | 2.1052 | 0.54972 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 215.258 | 0 | 215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0149 | 1.3562 | 7.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.77033 | 0.77033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4595 | 3.0075 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 215.258 | 215.258
| 10.05.2016 03:00 | 3.567 | 2.6312 | 0.66333 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.8275 | 0 | 181.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5178 | 1.6365 | 9.1543 | 0 | 0 | 0 | 0.92953 | 0.92953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2109 | 3.7589 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 181.8275 | 181.8275
| 10.05.2016 04:00 | 4.9023 | 3.7091 | 0.92068 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.674 | 0 | 123.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5975 | 2.2714 | 12.8689 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7507 | 5.2987 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.674 | 123.674
| 10.05.2016 05:00 | 6.7375 | 5.1985 | 1.2665 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.5747 | 0 | 106.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8528 | 3.1247 | 17.9775 | 0 | 0 | 0 | 1.7748 | 1.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8784 | 7.4264 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.5747 | 106.5747
| 10.05.2016 06:00 | 7.2454 | 5.6017 | 1.3712 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.7218 | 0 | 94.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0049 | 3.3829 | 19.3879 | 0 | 0 | 0 | 1.9215 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4545 | 8.0025 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.7218 | 94.7218
| 10.05.2016 07:00 | 6.4371 | 4.9194 | 1.2453 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.3545 | 0 | 61.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.0554 | 3.0723 | 17.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.7451 | 1.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4797 | 7.0277 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.3545 | 61.3545
| 10.05.2016 08:00 | 5.7998 | 4.408 | 1.1194 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 114.5538 | 0 | 114.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5942 | 2.7617 | 15.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7491 | 6.2971 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 114.5538 | 114.5538
| 10.05.2016 09:00 | 5.556 | 4.2072 | 1.0763 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.0428 | 0 | 158.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0205 | 2.6553 | 14.6759 | 0 | 0 | 0 | 1.5082 | 1.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4623 | 6.0103 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.0428 | 158.0428
| 10.05.2016 10:00 | 5.0364 | 3.7837 | 0.98019 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 192.6449 | 0 | 192.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8106 | 2.4182 | 13.2288 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8573 | 5.4053 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 192.6449 | 192.6449
| 10.05.2016 11:00 | 4.8901 | 3.6706 | 0.94707 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.4224 | 0 | 182.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4874 | 2.3365 | 12.8239 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6957 | 5.2437 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.4224 | 182.4224
| 10.05.2016 12:00 | 4.4678 | 3.3199 | 0.87545 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.7422 | 0 | 174.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4853 | 2.1598 | 11.6451 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1946 | 4.7426 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.7422 | 174.7421
| 10.05.2016 13:00 | 4.1227 | 3.0425 | 0.80775 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.775 | 0 | 52.775 | 130.5463 | 0 | 130.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6929 | 1.9928 | 10.6857 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7985 | 4.3465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 130.5463 | 0 | 52.775 | 183.3213
| 10.05.2016 14:00 | 3.9221 | 2.8763 | 0.77339 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.2324 | 0 | 17.2324 | 181.6114 | 0 | 181.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2179 | 1.908 | 10.1259 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5609 | 4.1089 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 181.6114 | 0 | 17.2324 | 198.8439
| 10.05.2016 15:00 | 3.6951 | 2.6936 | 0.72903 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.1294 | 0 | 6.1294 | 190.0853 | 0 | 190.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6961 | 1.7986 | 9.4947 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3001 | 3.8481 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 190.0853 | 0 | 6.1294 | 196.2147
| 10.05.2016 16:00 | 3.7989 | 2.7799 | 0.74649 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.982 | 0 | 18.982 | 192.2457 | 0 | 192.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9426 | 1.8417 | 9.7843 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4233 | 3.9713 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 192.2457 | 0 | 18.982 | 211.2278
| 10.05.2016 17:00 | 3.9697 | 2.9183 | 0.77893 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.2206 | 0 | 161.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3379 | 1.9217 | 10.2596 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 4.169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.2206 | 161.2206
| 10.05.2016 18:00 | 4.3172 | 3.1988 | 0.84597 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.9171 | 0 | 148.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1393 | 2.0871 | 11.2264 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0217 | 4.5697 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.9171 | 148.9171
| 10.05.2016 19:00 | 4.5572 | 3.3912 | 0.89352 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.1168 | 0 | 116.1168 | 38.353 | 0 | 38.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6891 | 2.2044 | 11.8935 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2965 | 4.8445 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 38.353 | 0 | 116.1168 | 154.4699
| 10.05.2016 20:00 | 4.5568 | 3.3835 | 0.90078 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.6221 | 0 | 3.6221 | 191.0237 | 0 | 191.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6673 | 2.2223 | 11.8896 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 1.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 | 4.8336 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 191.0237 | 0 | 3.6221 | 194.6457
| 10.05.2016 21:00 | 4.2967 | 3.1659 | 0.85833 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.3819 | 0 | 3.3819 | 244.1992 | 0 | 244.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0454 | 2.1176 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9747 | 4.5227 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 244.1992 | 0 | 3.3819 | 247.581
| 10.05.2016 22:00 | 3.4942 | 2.5146 | 0.70713 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.3192 | 0 | 3.3192 | 273.2009 | 0 | 273.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1846 | 1.7446 | 8.9292 | 0 | 0 | 0 | 0.99091 | 0.99091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0443 | 3.5923 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 273.2009 | 0 | 3.3192 | 276.5201
| 10.05.2016 23:00 | 2.7661 | 1.9468 | 0.54686 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.0609 | 0 | 98.0609 | 136.8694 | 0 | 136.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5622 | 1.3492 | 6.9114 | 0 | 0 | 0 | 0.76633 | 0.76633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | 2.7811 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 136.8694 | 0 | 98.0609 | 234.9304
| 11.05.2016 00:00 | 2.6175 | 1.8468 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.4484 | 0 | 166.4484 | 0.89176 | 0 | 0.89176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2764 | 1.2292 | 6.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.6982 | 0.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0902 | 2.6382 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.89176 | 0 | 166.4484 | 167.3401
| 11.05.2016 01:00 | 2.6553 | 1.8762 | 0.50662 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.0542 | 0 | 157.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.3606 | 1.2499 | 6.6105 | 0 | 0 | 0 | 0.70994 | 0.70994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1323 | 2.6803 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.0542 | 157.0542
| 11.05.2016 02:00 | 2.8069 | 2.0068 | 0.52765 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.148 | 0 | 139.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.7337 | 1.3018 | 7.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.7394 | 0.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3189 | 2.8669 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.148 | 139.148
| 11.05.2016 03:00 | 3.4206 | 2.5115 | 0.63668 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.3125 | 0 | 115.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1756 | 1.5707 | 8.7464 | 0 | 0 | 0 | 0.89218 | 0.89218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0398 | 3.5878 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.3125 | 115.3125
| 11.05.2016 04:00 | 4.7014 | 3.5452 | 0.8837 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.3671 | 0 | 109.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1293 | 2.1802 | 12.3094 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5166 | 5.0646 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.3671 | 109.3671
| 11.05.2016 05:00 | 6.4614 | 4.9733 | 1.2156 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.6419 | 0 | 111.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.2096 | 2.9991 | 17.2086 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5568 | 7.1048 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.6419 | 111.6419
| 11.05.2016 06:00 | 6.9484 | 5.3599 | 1.3161 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.2919 | 0 | 70.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.3139 | 3.2469 | 18.5608 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.109 | 7.657 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.2919 | 70.2919
| 11.05.2016 07:00 | 6.1728 | 4.7051 | 1.1952 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.8915 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4431 | 2.9487 | 16.3918 | 0 | 0 | 0 | 1.6749 | 1.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1735 | 6.7215 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.8915 | 6.8915
| 11.05.2016 08:00 | 5.5616 | 4.2148 | 1.0744 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.1081 | 0 | 13.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0422 | 2.6507 | 14.6929 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4731 | 6.0211 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.1081 | 13.1081
| 11.05.2016 09:00 | 5.3276 | 4.0221 | 1.033 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.8844 | 0 | 71.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4917 | 2.5486 | 14.0404 | 0 | 0 | 0 | 1.4476 | 1.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1979 | 5.7459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.8844 | 71.8844
| 11.05.2016 10:00 | 4.8292 | 3.6159 | 0.9408 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.5465 | 0 | 174.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3313 | 2.321 | 12.6523 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 5.1656 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.5465 | 174.5465
| 11.05.2016 11:00 | 4.689 | 3.5075 | 0.90901 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.7602 | 0 | 160.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0215 | 2.2426 | 12.2641 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 1.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4628 | 5.0108 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.7602 | 160.7602
| 11.05.2016 12:00 | 4.2838 | 3.171 | 0.84028 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.8719 | 0 | 133.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.06 | 2.0731 | 11.1331 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 4.53 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.8719 | 133.8719
| 11.05.2016 13:00 | 3.9528 | 2.9051 | 0.7753 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.004 | 0 | 153.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3002 | 1.9127 | 10.213 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6021 | 4.1501 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.004 | 153.004
| 11.05.2016 14:00 | 3.7603 | 2.7455 | 0.74233 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 131.3158 | 0 | 131.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8444 | 1.8314 | 9.6758 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3742 | 3.9222 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 131.3158 | 131.3158
| 11.05.2016 15:00 | 3.5426 | 2.5704 | 0.69975 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.7309 | 0 | 137.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.344 | 1.7264 | 9.0704 | 0 | 0 | 0 | 0.98057 | 0.98057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 3.672 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.7309 | 137.7309
| 11.05.2016 16:00 | 3.6421 | 2.6531 | 0.7165 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 118.5155 | 0 | 118.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5803 | 1.7677 | 9.348 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2421 | 3.7901 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 118.5155 | 118.5155
| 11.05.2016 17:00 | 3.8059 | 2.7858 | 0.74763 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.3982 | 0 | 88.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9594 | 1.8445 | 9.8039 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4317 | 3.9797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.3982 | 88.3982
| 11.05.2016 18:00 | 4.1393 | 3.0548 | 0.81199 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.6796 | 0 | 43.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.728 | 2.0033 | 10.7313 | 0 | 0 | 0 | 1.1379 | 1.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 4.364 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.6796 | 43.6796
| 11.05.2016 19:00 | 4.3694 | 3.2393 | 0.85762 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.1642 | 0 | 49.1642 | 44.6298 | 0 | 44.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2551 | 2.1158 | 11.3709 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0795 | 4.6275 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 44.6298 | 0 | 49.1642 | 93.7941
| 11.05.2016 20:00 | 4.3689 | 3.2318 | 0.86459 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.3653 | 0 | 2.3653 | 329.2119 | 0 | 329.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2338 | 2.133 | 11.3669 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0689 | 4.6169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 329.2119 | 0 | 2.3653 | 331.5771
| 11.05.2016 21:00 | 4.1194 | 3.0231 | 0.82387 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.8572 | 0 | 1.8572 | 339.0225 | 0 | 339.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6374 | 2.0326 | 10.6699 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 1.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 4.3187 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 339.0225 | 0 | 1.8572 | 340.8797
| 11.05.2016 22:00 | 3.3497 | 2.3985 | 0.67875 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.8782 | 0 | 202.8782 | 77.1523 | 0 | 77.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.853 | 1.6746 | 8.5275 | 0 | 0 | 0 | 0.95115 | 0.95115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8785 | 3.4265 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 77.1523 | 0 | 202.8782 | 280.0305
| 11.05.2016 23:00 | 2.6517 | 1.8543 | 0.52493 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.4173 | 0 | 272.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2981 | 1.2951 | 6.5931 | 0 | 0 | 0 | 0.73559 | 0.73559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 2.649 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.4173 | 272.4173
| 12.05.2016 00:00 | 3.0421 | 2.1918 | 0.57787 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 251.4969 | 0 | 251.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2623 | 1.4257 | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0.80979 | 0.80979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5832 | 3.1312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 251.4969 | 251.4969
| 12.05.2016 01:00 | 3.0861 | 2.226 | 0.58763 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 196.0713 | 0 | 196.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3601 | 1.4497 | 7.8099 | 0 | 0 | 0 | 0.82346 | 0.82346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6321 | 3.1801 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 196.0713 | 196.0713
| 12.05.2016 02:00 | 3.2583 | 2.3745 | 0.61139 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 145.0437 | 0 | 145.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7843 | 1.5084 | 8.2926 | 0 | 0 | 0 | 0.85675 | 0.85675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8441 | 3.3921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 145.0437 | 145.0437
| 12.05.2016 03:00 | 3.9668 | 2.957 | 0.73731 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.9619 | 0 | 148.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4487 | 1.819 | 10.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6764 | 4.2244 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.9619 | 148.9619
| 12.05.2016 04:00 | 5.4581 | 4.1609 | 1.0248 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.7691 | 0 | 160.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8882 | 2.5282 | 14.4164 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3961 | 5.9441 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.7691 | 160.7691
| 12.05.2016 05:00 | 7.5086 | 5.825 | 1.4111 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.3562 | 0 | 126.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.6429 | 3.4815 | 20.1243 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7734 | 8.3214 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.3562 | 126.3562
| 12.05.2016 06:00 | 8.0788 | 6.2778 | 1.5286 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.3464 | 0 | 69.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.9366 | 3.7712 | 21.7077 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4203 | 8.9683 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.3464 | 69.3464
| 12.05.2016 07:00 | 7.1867 | 5.5244 | 1.3899 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.5963 | 0 | 29.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7839 | 3.429 | 19.2129 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.344 | 7.892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.5963 | 29.5963
| 12.05.2016 08:00 | 6.4738 | 4.9523 | 1.249 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.5898 | 0 | 20.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1494 | 3.0815 | 17.231 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5267 | 7.0747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.5898 | 20.5898
| 12.05.2016 09:00 | 6.2037 | 4.73 | 1.2013 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.8976 | 0 | 37.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.5142 | 2.9637 | 16.4779 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2091 | 6.7571 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.8976 | 37.8976
| 12.05.2016 10:00 | 5.6253 | 4.2586 | 1.0943 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.2436 | 0 | 47.2436 | 26.7544 | 0 | 26.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1674 | 2.6996 | 14.867 | 0 | 0 | 0 | 1.5334 | 1.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5357 | 6.0837 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 26.7544 | 0 | 47.2436 | 73.998
| 12.05.2016 11:00 | 5.4601 | 4.1307 | 1.0569 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3564 | 0 | 139.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.802 | 2.6075 | 14.4095 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.353 | 5.901 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 139.3564 | 0 | 0 | 139.3564
| 12.05.2016 12:00 | 4.9935 | 3.7433 | 0.97778 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8175 | 0 | 171.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6951 | 2.4123 | 13.1074 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 1.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7995 | 5.3475 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 171.8175 | 0 | 0 | 171.8175
| 12.05.2016 13:00 | 4.6074 | 3.4329 | 0.90203 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3199 | 0 | 189.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8082 | 2.2254 | 12.0336 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3561 | 4.9041 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 189.3199 | 0 | 0 | 189.3199
| 12.05.2016 14:00 | 4.3855 | 3.249 | 0.86402 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3914 | 0 | 312.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2828 | 2.1316 | 11.4144 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0934 | 4.6414 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 312.3914 | 0 | 0 | 312.3914
| 12.05.2016 15:00 | 4.1322 | 3.0453 | 0.8145 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.2997 | 0 | 522.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7008 | 2.0095 | 10.7103 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8024 | 4.3504 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 522.2997 | 0 | 0 | 522.2997
| 12.05.2016 16:00 | 4.2479 | 3.1415 | 0.83394 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.7406 | 0 | 356.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9756 | 2.0574 | 11.033 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9398 | 4.4878 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 356.7406 | 0 | 0 | 356.7406
| 12.05.2016 17:00 | 4.4389 | 3.2962 | 0.8702 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3809 | 0 | 307.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4177 | 2.1469 | 11.5646 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1609 | 4.7089 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 307.3809 | 0 | 0 | 307.3809
| 12.05.2016 18:00 | 4.8265 | 3.609 | 0.94502 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0372 | 0 | 292.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3115 | 2.3315 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6078 | 5.1558 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 292.0372 | 0 | 0 | 292.0372
| 12.05.2016 19:00 | 5.0957 | 3.8249 | 0.99832 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8767 | 0 | 303.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9283 | 2.463 | 13.3912 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 5.4641 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 303.8767 | 0 | 0 | 303.8767
| 12.05.2016 20:00 | 5.0987 | 3.8192 | 1.007 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1321 | 0 | 320.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9121 | 2.4844 | 13.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9081 | 5.4561 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 320.1321 | 0 | 0 | 320.1321
| 12.05.2016 21:00 | 4.8105 | 3.578 | 0.96004 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.694 | 0 | 285.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2228 | 2.3685 | 12.5913 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5634 | 5.1114 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 285.694 | 0 | 0 | 285.694
| 12.05.2016 22:00 | 3.9147 | 2.851 | 0.79125 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7513 | 0 | 254.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1456 | 1.9521 | 10.0977 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5248 | 4.0728 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 254.7513 | 0 | 0 | 254.7513
| 12.05.2016 23:00 | 3.0933 | 2.21 | 0.61076 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0925 | 0 | 237.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3144 | 1.5068 | 7.8212 | 0 | 0 | 0 | 0.85587 | 0.85587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6092 | 3.1572 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 237.0925 | 0 | 0 | 237.0925
| 13.05.2016 00:00 | 4.1104 | 3.062 | 0.77589 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1509 | 0 | 4.1509 | 209.3851 | 0 | 209.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7487 | 1.9142 | 10.6629 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8263 | 4.3743 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 209.3851 | 0 | 4.1509 | 213.536
| 13.05.2016 01:00 | 4.1397 | 3.0854 | 0.78184 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 166.5386 | 0 | 166.5386 | 14.7799 | 0 | 14.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8155 | 1.9289 | 10.7444 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8598 | 4.4078 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 14.7799 | 0 | 166.5386 | 181.3185
| 13.05.2016 02:00 | 4.3242 | 3.2403 | 0.81148 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 169.6417 | 0 | 169.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.258 | 2.002 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.081 | 4.629 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 169.6417 | 169.6417
| 13.05.2016 03:00 | 5.0367 | 3.8207 | 0.94358 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.0996 | 0 | 168.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9162 | 2.3279 | 13.2441 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9101 | 5.4581 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.0996 | 168.0996
| 13.05.2016 04:00 | 6.5381 | 5.0314 | 1.2342 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.6749 | 0 | 140.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3755 | 3.0448 | 17.4203 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6398 | 7.1878 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.6749 | 140.675
| 13.05.2016 05:00 | 9.1185 | 7.1149 | 1.7312 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.242 | 0 | 132.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3281 | 4.2711 | 24.5992 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6161 | 10.1641 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.242 | 132.242
| 13.05.2016 06:00 | 10.0068 | 7.8188 | 1.9155 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.413 | 0 | 103.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.3393 | 4.7258 | 27.0651 | 0 | 0 | 0 | 2.6843 | 2.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6217 | 11.1697 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.413 | 103.413
| 13.05.2016 07:00 | 9.3751 | 7.3017 | 1.801 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.7817 | 0 | 83.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.862 | 4.4432 | 25.3052 | 0 | 0 | 0 | 2.5237 | 2.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.883 | 10.431 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.7817 | 83.7817
| 13.05.2016 08:00 | 8.6601 | 6.7201 | 1.6675 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.006 | 0 | 91.006 | 8.978 | 0 | 8.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.2003 | 4.1139 | 23.3143 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0522 | 9.6002 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 8.978 | 0 | 91.006 | 99.9841
| 13.05.2016 09:00 | 7.9303 | 6.1237 | 1.5342 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8263 | 0 | 170.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4964 | 3.7849 | 21.2813 | 0 | 0 | 0 | 2.1498 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2002 | 8.7482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 170.8263 | 0 | 0 | 170.8263
| 13.05.2016 10:00 | 7.3042 | 5.6129 | 1.4189 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3459 | 0 | 201.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0368 | 3.5006 | 19.5374 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4704 | 8.0184 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 201.3459 | 0 | 0 | 201.3459
| 13.05.2016 11:00 | 7.0033 | 5.375 | 1.3559 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6562 | 0 | 226.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.3571 | 3.3451 | 18.7022 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1306 | 7.6786 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 226.6562 | 0 | 0 | 226.6562
| 13.05.2016 12:00 | 6.5893 | 5.0331 | 1.2837 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1951 | 0 | 258.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3802 | 3.1671 | 17.5473 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6421 | 7.1901 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 258.1951 | 0 | 0 | 258.1951
| 13.05.2016 13:00 | 6.2308 | 4.7408 | 1.2175 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3109 | 0 | 302.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.5452 | 3.0038 | 16.549 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 1.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2246 | 6.7726 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 302.3109 | 0 | 0 | 302.3109
| 13.05.2016 14:00 | 6.0255 | 4.576 | 1.177 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.7722 | 0 | 157.7722 | 146.6424 | 0 | 146.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0744 | 2.9039 | 15.9783 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9892 | 6.5372 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 146.6424 | 0 | 157.7722 | 304.4146
| 13.05.2016 15:00 | 5.9722 | 4.5323 | 1.1674 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 248.3549 | 0 | 248.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.9495 | 2.8801 | 15.8296 | 0 | 0 | 0 | 1.6359 | 1.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9268 | 6.4748 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 248.3549 | 248.3549
| 13.05.2016 16:00 | 6.0804 | 4.6192 | 1.1887 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.0431 | 0 | 188.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1978 | 2.9327 | 16.1305 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0509 | 6.5989 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.0431 | 188.0431
| 13.05.2016 17:00 | 6.3021 | 4.797 | 1.2326 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 161.2246 | 0 | 161.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7058 | 3.0411 | 16.7469 | 0 | 0 | 0 | 1.7273 | 1.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3049 | 6.8529 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 161.2246 | 161.2246
| 13.05.2016 18:00 | 6.8533 | 5.2443 | 1.3366 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.4048 | 0 | 134.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.9838 | 3.2975 | 18.2812 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9439 | 7.4919 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.4048 | 134.4048
| 13.05.2016 19:00 | 7.0047 | 5.3528 | 1.3794 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.7589 | 0 | 112.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.2938 | 3.4032 | 18.697 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0989 | 7.6469 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.7589 | 112.7589
| 13.05.2016 20:00 | 7.0693 | 5.4007 | 1.3961 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.5092 | 0 | 82.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.4306 | 3.4443 | 18.8749 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1673 | 7.7153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.5092 | 82.5092
| 13.05.2016 21:00 | 6.4463 | 4.8893 | 1.2846 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.7085 | 0 | 48.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9693 | 3.1693 | 17.1386 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4367 | 6.9847 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.7085 | 48.7085
| 13.05.2016 22:00 | 5.1568 | 3.8473 | 1.037 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.972 | 0 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9924 | 2.5584 | 13.5507 | 0 | 0 | 0 | 1.4532 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9482 | 5.4962 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.972 | 18.972
| 13.05.2016 23:00 | 4.2927 | 3.1859 | 0.8343 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.4817 | 0 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1027 | 2.0583 | 11.161 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 4.5513 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.4817 | 2.4817
| 14.05.2016 00:00 | 5.4605 | 4.1548 | 1.0332 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.2333 | 0 | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8709 | 2.549 | 14.4199 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3874 | 5.9354 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.2333 | 17.2333
| 14.05.2016 01:00 | 5.5536 | 4.231 | 1.0502 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.9776 | 0 | 133.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0885 | 2.591 | 14.6795 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4963 | 6.0443 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.9776 | 133.9776
| 14.05.2016 02:00 | 5.7724 | 4.4149 | 1.0851 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 274.2021 | 0 | 274.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6139 | 2.6771 | 15.291 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7589 | 6.3069 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 274.2021 | 274.2021
| 14.05.2016 03:00 | 6.8485 | 5.293 | 1.283 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 299.3357 | 0 | 299.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1229 | 3.1653 | 18.2882 | 0 | 0 | 0 | 1.7979 | 1.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0134 | 7.5614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 299.3357 | 299.3357
| 14.05.2016 04:00 | 8.6045 | 6.7005 | 1.6316 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 278.9129 | 0 | 278.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.1442 | 4.0253 | 23.1695 | 0 | 0 | 0 | 2.2864 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0241 | 9.5721 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 278.9129 | 278.9129
| 14.05.2016 05:00 | 11.7609 | 9.2079 | 1.9824 | 0 | 0.2981 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 222.1161 | 0 | 222.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76435 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5518 | 26.3083 | 4.8908 | 31.1991 | 0 | 0 | 0 | 3.1449 | 2.778 | 0 | 0.36689 | 0 | 0 | 0 | 13.6061 | 13.1541 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 222.1161 | 222.1161
| 14.05.2016 06:00 | 12.9792 | 10.3023 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.0329 | 0 | 138.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1335 | 29.4353 | 4.8908 | 34.3261 | 0 | 0.22076 | 0 | 3.5361 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.1696 | 14.7176 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.0329 | 138.0329
| 14.05.2016 07:00 | 12.3625 | 9.6856 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 152.592 | 0 | 152.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9176 | 27.6732 | 4.8908 | 32.564 | 0 | 0.026448 | 0 | 3.3418 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.2886 | 13.8366 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 152.592 | 152.592
| 14.05.2016 08:00 | 11.3016 | 8.8141 | 1.9824 | 0 | 0.23265 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.3527 | 0 | 149.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59654 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.384 | 25.1831 | 4.8908 | 30.0739 | 0 | 0 | 0 | 3.0643 | 2.778 | 0 | 0.28634 | 0 | 0 | 0 | 13.0436 | 12.5916 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.3527 | 149.3527
| 14.05.2016 09:00 | 10.6677 | 8.3158 | 1.9824 | 0 | 0.097049 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 148.0951 | 0 | 148.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24884 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0363 | 23.7593 | 4.8908 | 28.6501 | 0 | 0 | 0 | 2.8974 | 2.778 | 0 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 12.3316 | 11.8796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 148.0951 | 148.0951
| 14.05.2016 10:00 | 9.8253 | 7.6387 | 1.9141 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.4388 | 0 | 140.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.825 | 4.7224 | 26.5473 | 0 | 0 | 0 | 2.6823 | 2.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3645 | 10.9125 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.4388 | 140.4388
| 14.05.2016 11:00 | 9.2571 | 7.1831 | 1.8016 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.188 | 0 | 157.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.5231 | 4.4446 | 24.9677 | 0 | 0 | 0 | 2.5246 | 2.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7135 | 10.2615 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.188 | 157.1879
| 14.05.2016 12:00 | 8.3928 | 6.4671 | 1.6532 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 231.0486 | 0 | 231.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.4775 | 4.0787 | 22.5562 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6907 | 9.2387 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 231.0486 | 231.0486
| 14.05.2016 13:00 | 8.3576 | 6.4467 | 1.6384 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 262.1307 | 0 | 262.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.4193 | 4.0421 | 22.4613 | 0 | 0 | 0 | 2.2959 | 2.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6616 | 9.2096 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 262.1307 | 262.1307
| 14.05.2016 14:00 | 8.0499 | 6.1991 | 1.5784 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 290.7767 | 0 | 290.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.7116 | 3.894 | 21.6056 | 0 | 0 | 0 | 2.2118 | 2.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3078 | 8.8558 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 290.7767 | 290.7768
| 14.05.2016 15:00 | 7.8722 | 6.0521 | 1.5476 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 302.6186 | 0 | 302.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.2918 | 3.8182 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0979 | 8.6459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 302.6186 | 302.6186
| 14.05.2016 16:00 | 7.9862 | 6.1426 | 1.5712 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 197.5965 | 0 | 197.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.5502 | 3.8763 | 21.4265 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | 8.7751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 197.5965 | 197.5965
| 14.05.2016 17:00 | 8.5045 | 6.5649 | 1.6672 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.6051 | 0 | 185.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7567 | 4.1131 | 22.8698 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 2.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8304 | 9.3784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.6051 | 185.6051
| 14.05.2016 18:00 | 8.9743 | 6.9397 | 1.7622 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 260.7654 | 0 | 260.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.8276 | 4.3474 | 24.175 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 2.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3658 | 9.9138 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 260.7654 | 260.7654
| 14.05.2016 19:00 | 9.1932 | 7.0976 | 1.8231 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 227.6525 | 0 | 227.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2789 | 4.4978 | 24.7767 | 0 | 0 | 0 | 2.5548 | 2.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5914 | 10.1394 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 227.6525 | 227.6526
| 14.05.2016 20:00 | 9.5231 | 7.3643 | 1.8863 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.0187 | 0 | 137.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.041 | 4.6538 | 25.6948 | 0 | 0 | 0 | 2.6434 | 2.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9725 | 10.5205 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.0187 | 137.0187
| 14.05.2016 21:00 | 8.7788 | 6.7546 | 1.7518 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 226.3778 | 0 | 226.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.2988 | 4.3218 | 23.6206 | 0 | 0 | 0 | 2.4548 | 2.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1014 | 9.6494 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 226.3778 | 226.3778
| 14.05.2016 22:00 | 7.28 | 5.5507 | 1.4568 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.0821 | 0 | 207.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.8592 | 3.5941 | 19.4533 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3816 | 7.9296 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.0821 | 207.0821
| 14.05.2016 23:00 | 6.3034 | 4.8184 | 1.2126 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 212.3786 | 0 | 212.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7668 | 2.9915 | 16.7583 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3354 | 6.8834 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 212.3786 | 212.3786
| 15.05.2016 00:00 | 9.0316 | 7.0783 | 1.6808 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.5937 | 0 | 244.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2238 | 4.1467 | 24.3706 | 0 | 0 | 0 | 2.3553 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5639 | 10.1119 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.5937 | 244.5937
| 15.05.2016 01:00 | 8.781 | 6.8524 | 1.6562 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 220.4258 | 0 | 220.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.5782 | 4.0859 | 23.6642 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2411 | 9.7891 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 220.4258 | 220.4258
| 15.05.2016 02:00 | 9.5505 | 7.4966 | 1.7815 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 237.8122 | 0 | 237.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.4189 | 4.3951 | 25.8139 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1614 | 10.7094 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 237.8122 | 237.8122
| 15.05.2016 03:00 | 11.2709 | 8.8938 | 1.9824 | 0 | 0.12224 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.4046 | 0 | 243.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31343 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1009 | 25.4109 | 4.8908 | 30.3017 | 0 | 0 | 0 | 2.9284 | 2.778 | 0 | 0.15045 | 0 | 0 | 0 | 13.1574 | 12.7054 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 243.4046 | 243.4046
| 15.05.2016 04:00 | 13.9264 | 11.2495 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 302.745 | 0 | 302.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3153 | 32.1415 | 4.8908 | 37.0323 | 0 | 0.38436 | 0 | 3.6997 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.5227 | 16.0707 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 302.745 | 302.745
| 15.05.2016 05:00 | 14.4661 | 11.7892 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 288.5205 | 0 | 288.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.714 | 33.6835 | 4.8908 | 38.5744 | 0 | 0.74325 | 0 | 4.0586 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2938 | 16.8418 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 288.5205 | 288.5205
| 15.05.2016 06:00 | 14.6798 | 12.0029 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 359.0989 | 0 | 359.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7965 | 34.294 | 4.8908 | 39.1848 | 0 | 0.81752 | 0 | 4.1329 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.599 | 17.147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 359.0989 | 359.0989
| 15.05.2016 07:00 | 14.0783 | 11.4014 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 373.1261 | 0 | 373.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6001 | 32.5754 | 4.8908 | 37.4662 | 0 | 0.64071 | 0 | 3.9561 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.7397 | 16.2877 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 373.1261 | 373.1262
| 15.05.2016 08:00 | 13.7085 | 11.0316 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 403.3086 | 0 | 403.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4702 | 31.5188 | 4.8908 | 36.4097 | 0 | 0.52378 | 0 | 3.8391 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2114 | 15.7594 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 403.3086 | 403.3086
| 15.05.2016 09:00 | 13.0047 | 10.3278 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 522.1084 | 0 | 522.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2215 | 29.508 | 4.8908 | 34.3988 | 0 | 0.30002 | 0 | 3.6154 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.206 | 14.754 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 522.1084 | 522.1084
| 15.05.2016 10:00 | 12.6717 | 9.9949 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 542.7703 | 0 | 542.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.09 | 28.5568 | 4.8908 | 33.4476 | 0 | 0.1816 | 0 | 3.497 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.7304 | 14.2784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 542.7703 | 542.7703
| 15.05.2016 11:00 | 12.1889 | 9.5121 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.1817 | 0 | 0 | 516.1817 | 0 | 0.021984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9102 | 27.1773 | 4.8908 | 32.0681 | 0 | 0.019785 | 0 | 3.3351 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.0406 | 13.5886 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 516.1817 | 0 | 516.1817
| 15.05.2016 12:00 | 11.7854 | 9.1663 | 1.9824 | 0 | 0.36423 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.113 | 0 | 0 | 318.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93392 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7214 | 26.1894 | 4.8908 | 31.0802 | 0 | 0 | 0 | 3.2263 | 2.778 | 0 | 0.44828 | 0 | 0 | 0 | 13.5467 | 13.0947 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 318.113 | 0 | 318.113
| 15.05.2016 13:00 | 11.9127 | 9.2783 | 1.9824 | 0 | 0.37949 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6947 | 0 | 0 | 381.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97305 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7605 | 26.5094 | 4.8908 | 31.4002 | 0 | 0 | 0 | 3.2451 | 2.778 | 0 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 13.7067 | 13.2547 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 381.6947 | 0 | 381.6947
| 15.05.2016 14:00 | 11.6949 | 9.0979 | 1.9824 | 0 | 0.3421 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2529 | 0 | 0 | 363.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87717 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6646 | 25.9939 | 4.8908 | 30.8848 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 2.778 | 0 | 0.42104 | 0 | 0 | 0 | 13.449 | 12.997 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 363.2529 | 0 | 363.2528
| 15.05.2016 15:00 | 12.2594 | 9.5826 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 396.2849 | 0 | 396.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.921 | 27.3787 | 4.8908 | 32.2696 | 0 | 0.029538 | 0 | 3.3449 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.1414 | 13.6894 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 396.2849 | 396.2849
| 15.05.2016 16:00 | 12.7822 | 10.1053 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 460.3411 | 0 | 460.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1158 | 28.8722 | 4.8908 | 33.7631 | 0 | 0.20484 | 0 | 3.5202 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.8881 | 14.4361 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 460.3411 | 460.3411
| 15.05.2016 17:00 | 13.077 | 10.4001 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 386.7013 | 0 | 386.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2364 | 29.7145 | 4.8908 | 34.6054 | 0 | 0.31336 | 0 | 3.6287 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.3093 | 14.8573 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 386.7013 | 386.7013
| 15.05.2016 18:00 | 13.3057 | 10.6288 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 311.8551 | 0 | 311.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3436 | 30.368 | 4.8908 | 35.2589 | 0 | 0.40988 | 0 | 3.7252 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.636 | 15.184 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 311.8551 | 311.8551
| 15.05.2016 19:00 | 13.7005 | 11.0236 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 301.0911 | 0 | 301.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.488 | 31.4961 | 4.8908 | 36.387 | 0 | 0.53984 | 0 | 3.8552 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2001 | 15.7481 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 301.0911 | 301.0911
| 15.05.2016 20:00 | 13.3965 | 10.7196 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 321.8273 | 0 | 321.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3908 | 30.6274 | 4.8908 | 35.5182 | 0 | 0.45233 | 0 | 3.7677 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.7657 | 15.3137 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 321.8273 | 321.8273
| 15.05.2016 21:00 | 12.5848 | 9.9079 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 349.5824 | 0 | 349.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0811 | 28.3082 | 4.8908 | 33.1991 | 0 | 0.1736 | 0 | 3.489 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.6061 | 14.1541 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 349.5824 | 349.5824
| 15.05.2016 22:00 | 10.6267 | 8.2576 | 1.9824 | 0 | 0.11421 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 403.6779 | 0 | 403.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29285 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0803 | 23.5932 | 4.8908 | 28.484 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 2.778 | 0 | 0.14057 | 0 | 0 | 0 | 12.2486 | 11.7966 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 403.6779 | 403.6779
| 15.05.2016 23:00 | 8.9239 | 6.9356 | 1.7158 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 370.2052 | 0 | 370.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.816 | 4.2331 | 24.0492 | 0 | 0 | 0 | 2.4044 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 9.908 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 370.2052 | 370.2052
| 16.05.2016 00:00 | 9.7072 | 7.6293 | 1.8055 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 386.3707 | 0 | 386.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.7981 | 4.4542 | 26.2523 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.351 | 10.899 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 386.3707 | 386.3707
| 16.05.2016 01:00 | 9.4376 | 7.3863 | 1.7789 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 400.9201 | 0 | 400.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.1036 | 4.3887 | 25.4923 | 0 | 0 | 0 | 2.4928 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0038 | 10.5518 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 400.9201 | 400.9201
| 16.05.2016 02:00 | 10.2649 | 8.0788 | 1.9136 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 411.1793 | 0 | 411.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.0824 | 4.721 | 27.8034 | 0 | 0 | 0 | 2.6815 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9932 | 11.5412 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 411.1793 | 411.1793
| 16.05.2016 03:00 | 12.134 | 9.5804 | 1.9824 | 0 | 0.29877 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 377.37 | 0 | 377.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76607 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5535 | 27.3725 | 4.8908 | 32.2634 | 0 | 0 | 0 | 3.1457 | 2.778 | 0 | 0.36771 | 0 | 0 | 0 | 14.1383 | 13.6863 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 377.37 | 377.3699
| 16.05.2016 04:00 | 14.7883 | 12.1114 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 360.559 | 0 | 360.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6201 | 34.6041 | 4.8908 | 39.4949 | 0 | 0.65872 | 0 | 3.9741 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.754 | 17.302 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 360.559 | 360.559
| 16.05.2016 05:00 | 15.3671 | 12.6903 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 311.0339 | 0 | 311.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0475 | 36.2579 | 4.8908 | 41.1487 | 0 | 1.0434 | 0 | 4.3588 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.5809 | 18.1289 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 311.0339 | 311.0339
| 16.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 245.3599 | 0 | 245.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0.066984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2033 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1233 | 0 | 4.4387 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.060286 | 0 | 0 | 18.9103 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 245.3599 | 245.3599
| 16.05.2016 07:00 | 14.9511 | 12.2742 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 370.0154 | 0 | 370.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9252 | 35.0692 | 4.8908 | 39.9601 | 0 | 0.93334 | 0 | 4.2487 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.9866 | 17.5346 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 370.0154 | 370.0154
| 16.05.2016 08:00 | 14.5534 | 11.8766 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 467.1125 | 0 | 467.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7856 | 33.933 | 4.8908 | 38.8239 | 0 | 0.80768 | 0 | 4.123 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.4185 | 16.9665 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 467.1125 | 467.1125
| 16.05.2016 09:00 | 13.7971 | 11.1202 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 461.4915 | 0 | 461.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5185 | 31.7721 | 4.8908 | 36.663 | 0 | 0.56733 | 0 | 3.8827 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3381 | 15.8861 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 461.4915 | 461.4915
| 16.05.2016 10:00 | 13.4393 | 10.7624 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 515.8223 | 0 | 515.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3772 | 30.7497 | 4.8908 | 35.6406 | 0 | 0.44015 | 0 | 3.7555 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.8269 | 15.3749 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 515.8223 | 515.8223
| 16.05.2016 11:00 | 12.9205 | 10.2436 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 507.1955 | 0 | 507.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1841 | 29.2673 | 4.8908 | 34.1582 | 0 | 0.26634 | 0 | 3.5817 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0857 | 14.6337 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 507.1955 | 507.1955
| 16.05.2016 12:00 | 12.5489 | 9.872 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 500.2044 | 0 | 500.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0542 | 28.2058 | 4.8908 | 33.0967 | 0 | 0.1494 | 0 | 3.4648 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.5549 | 14.1029 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 500.2044 | 500.2044
| 16.05.2016 13:00 | 12.6694 | 9.9925 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 475.9398 | 0 | 475.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0767 | 28.55 | 4.8908 | 33.4408 | 0 | 0.16963 | 0 | 3.485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.727 | 14.275 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 475.9398 | 475.9398
| 16.05.2016 14:00 | 12.4755 | 9.7987 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 469.4277 | 0 | 469.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0217 | 27.9962 | 4.8908 | 32.887 | 0 | 0.12017 | 0 | 3.4355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 14.4501 | 13.9981 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 469.4277 | 469.4276
| 16.05.2016 15:00 | 12.9964 | 10.3195 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 442.2419 | 0 | 442.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1958 | 29.4844 | 4.8908 | 34.3752 | 0 | 0.27688 | 0 | 3.5922 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.1942 | 14.7422 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 442.2419 | 442.2419
| 16.05.2016 16:00 | 13.5581 | 10.8812 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 284.294 | 0 | 284.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.405 | 31.0893 | 4.8908 | 35.9801 | 0 | 0.46516 | 0 | 3.7805 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.9966 | 15.5446 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 284.294 | 284.294
| 16.05.2016 17:00 | 13.8749 | 11.198 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 388.0685 | 0 | 388.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5345 | 31.9942 | 4.8908 | 36.8851 | 0 | 0.58167 | 0 | 3.897 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4491 | 15.9971 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 388.0685 | 388.0685
| 16.05.2016 18:00 | 14.1205 | 11.4436 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 386.4883 | 0 | 386.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6496 | 32.696 | 4.8908 | 37.5868 | 0 | 0.68526 | 0 | 4.0006 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.348 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 386.4883 | 386.4883
| 16.05.2016 19:00 | 14.5447 | 11.8678 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 350.2297 | 0 | 350.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8047 | 33.9079 | 4.8908 | 38.7988 | 0 | 0.82483 | 0 | 4.1402 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.406 | 16.954 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 350.2297 | 350.2297
| 16.05.2016 20:00 | 14.2177 | 11.5409 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 268.6381 | 0 | 268.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7002 | 32.9739 | 4.8908 | 37.8647 | 0 | 0.73077 | 0 | 4.0461 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.9389 | 16.4869 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 268.6381 | 268.6381
| 16.05.2016 21:00 | 13.3455 | 10.6686 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 278.544 | 0 | 278.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3676 | 30.4818 | 4.8908 | 35.3727 | 0 | 0.43144 | 0 | 3.7468 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.6929 | 15.2409 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 278.544 | 278.544
| 16.05.2016 22:00 | 11.4393 | 8.8951 | 1.9824 | 0 | 0.28939 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 312.5443 | 0 | 312.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74203 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.5295 | 25.4144 | 4.8908 | 30.3053 | 0 | 0 | 0 | 3.1342 | 2.778 | 0 | 0.35618 | 0 | 0 | 0 | 13.1592 | 12.7072 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 312.5443 | 312.5443
| 16.05.2016 23:00 | 9.5904 | 7.4752 | 1.8428 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.6828 | 0 | 272.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.3576 | 4.5463 | 25.9039 | 0 | 0 | 0 | 2.5823 | 2.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1308 | 10.6788 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.6828 | 272.6828
| 17.05.2016 00:00 | 9.0545 | 7.0826 | 1.6994 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 246.1174 | 0 | 246.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2361 | 4.1926 | 24.4287 | 0 | 0 | 0 | 2.3814 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5701 | 10.1181 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 246.1174 | 246.1174
| 17.05.2016 01:00 | 9.589 | 7.5094 | 1.8071 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 266.4743 | 0 | 266.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.4555 | 4.4583 | 25.9138 | 0 | 0 | 0 | 2.5323 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1798 | 10.7278 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 266.4743 | 266.4743
| 17.05.2016 02:00 | 10.0593 | 7.9045 | 1.8823 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 264.6812 | 0 | 264.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.5844 | 4.6437 | 27.2281 | 0 | 0 | 0 | 2.6376 | 2.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7442 | 11.2922 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 264.6812 | 264.6812
| 17.05.2016 03:00 | 11.4693 | 9.0352 | 1.9824 | 0 | 0.17919 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 258.7418 | 0 | 258.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45946 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2469 | 25.8149 | 4.8908 | 30.7058 | 0 | 0 | 0 | 2.9985 | 2.778 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 13.3595 | 12.9075 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 258.7418 | 258.7418
| 17.05.2016 04:00 | 13.7619 | 11.085 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.6265 | 0 | 244.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3087 | 31.6715 | 4.8908 | 36.5623 | 0 | 0.37847 | 0 | 3.6938 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.2877 | 15.8357 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.6265 | 244.6265
| 17.05.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.8333 | 0 | 225.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 2.1795 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7252 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4917 | 0 | 4.8071 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9616 | 0 | 0 | 20.8116 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.8333 | 225.8333
| 17.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 205.6402 | 0 | 205.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7368 | 0 | 5.0522 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 3.132 | 0 | 0 | 21.982 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 205.6402 | 205.6402
| 17.05.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 220.3124 | 0 | 220.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 3.3314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.7017 | 0 | 5.017 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2.9982 | 0 | 0 | 21.8482 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 220.3124 | 220.3123
| 17.05.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 275.313 | 0 | 275.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 0 | 1.7681 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2244 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.4113 | 0 | 4.7266 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5913 | 0 | 0 | 20.4413 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 275.313 | 275.313
| 17.05.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 271.4544 | 0 | 271.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4111 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.1195 | 0 | 4.4349 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.25111 | 0 | 0 | 19.1011 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 271.4544 | 271.4544
| 17.05.2016 10:00 | 14.9859 | 12.309 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.68 | 0 | 229.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8697 | 35.1686 | 4.8908 | 40.0594 | 0 | 0.88335 | 0 | 4.1987 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 18.0363 | 17.5843 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.68 | 229.68
| 17.05.2016 11:00 | 14.4281 | 11.7513 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 198.3582 | 0 | 198.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.664 | 33.575 | 4.8908 | 38.4659 | 0 | 0.69821 | 0 | 4.0136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2395 | 16.7875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 198.3582 | 198.3582
| 17.05.2016 12:00 | 14.0722 | 11.3953 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 183.9016 | 0 | 183.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5387 | 32.5581 | 4.8908 | 37.4489 | 0 | 0.58545 | 0 | 3.9008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.731 | 16.279 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 183.9016 | 183.9016
| 17.05.2016 13:00 | 13.9088 | 11.2319 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 178.1843 | 0 | 178.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4725 | 32.0912 | 4.8908 | 36.982 | 0 | 0.52593 | 0 | 3.8413 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4976 | 16.0456 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 178.1843 | 178.1843
| 17.05.2016 14:00 | 13.8189 | 11.1421 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.5818 | 0 | 188.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.45 | 31.8344 | 4.8908 | 36.7253 | 0 | 0.50568 | 0 | 3.821 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.3692 | 15.9172 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.5818 | 188.5818
| 17.05.2016 15:00 | 13.9378 | 11.2609 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 193.5223 | 0 | 193.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4992 | 32.1741 | 4.8908 | 37.065 | 0 | 0.54989 | 0 | 3.8652 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.5391 | 16.0871 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 193.5223 | 193.5223
| 17.05.2016 16:00 | 14.3137 | 11.6369 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.8537 | 0 | 137.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.651 | 33.2482 | 4.8908 | 38.139 | 0 | 0.68657 | 0 | 4.0019 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.0761 | 16.6241 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.8537 | 137.8538
| 17.05.2016 17:00 | 14.4477 | 11.7708 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 110.5578 | 0 | 110.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.724 | 33.6308 | 4.8908 | 38.5216 | 0 | 0.75226 | 0 | 4.0676 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.2674 | 16.8154 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 110.5578 | 110.5578
| 17.05.2016 18:00 | 14.6985 | 12.0216 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.0824 | 0 | 87.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8413 | 34.3474 | 4.8908 | 39.2382 | 0 | 0.85783 | 0 | 4.1732 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6257 | 17.1737 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.0824 | 87.0824
| 17.05.2016 19:00 | 14.8039 | 12.127 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.855 | 0 | 77.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8975 | 34.6487 | 4.8908 | 39.5395 | 0 | 0.90839 | 0 | 4.2238 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7763 | 17.3243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.855 | 77.855
| 17.05.2016 20:00 | 14.3493 | 11.6724 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.4925 | 0 | 75.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7532 | 33.3497 | 4.8908 | 38.2405 | 0 | 0.77851 | 0 | 4.0939 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.1269 | 16.6749 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.4925 | 75.4925
| 17.05.2016 21:00 | 12.9005 | 10.2236 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.4324 | 0 | 92.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2402 | 29.2104 | 4.8908 | 34.1012 | 0 | 0.3168 | 0 | 3.6322 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0572 | 14.6052 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.4324 | 92.4324
| 17.05.2016 22:00 | 11.2177 | 8.709 | 1.9824 | 0 | 0.2538 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.4461 | 0 | 90.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65078 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4382 | 24.8829 | 4.8908 | 29.7738 | 0 | 0 | 0 | 3.0904 | 2.778 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 12.8935 | 12.4415 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.4461 | 90.4461
| 17.05.2016 23:00 | 9.5693 | 7.454 | 1.8428 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.3977 | 0 | 66.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.2972 | 4.5465 | 25.8437 | 0 | 0 | 0 | 2.5824 | 2.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1006 | 10.6486 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.3977 | 66.3977
| 18.05.2016 00:00 | 6.6327 | 5.112 | 1.2482 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.0902 | 0 | 46.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.6058 | 3.0795 | 17.6853 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7549 | 7.3029 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.0902 | 46.0902
| 18.05.2016 01:00 | 6.9282 | 5.3565 | 1.2992 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.1922 | 0 | 50.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.3044 | 3.2053 | 18.5097 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 1.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1042 | 7.6522 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.1922 | 50.1922
| 18.05.2016 02:00 | 7.2854 | 5.656 | 1.3569 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.0803 | 0 | 44.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.16 | 3.3477 | 19.5077 | 0 | 0 | 0 | 1.9015 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 8.08 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.0803 | 44.0803
| 18.05.2016 03:00 | 8.5943 | 6.7251 | 1.5968 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.3893 | 0 | 49.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.2145 | 3.9395 | 23.154 | 0 | 0 | 0 | 2.2376 | 2.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0593 | 9.6073 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.3893 | 49.3893
| 18.05.2016 04:00 | 11.2651 | 8.8713 | 1.9824 | 0 | 0.13893 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.6718 | 0 | 36.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35622 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1437 | 25.3466 | 4.8908 | 30.2374 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 2.778 | 0 | 0.17099 | 0 | 0 | 0 | 13.1253 | 12.6733 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.6718 | 36.6718
| 18.05.2016 05:00 | 14.7187 | 12.0418 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.8029 | 0 | 12.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6707 | 34.4051 | 4.8908 | 39.296 | 0 | 0.70426 | 0 | 4.0196 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.6546 | 17.2026 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.8029 | 12.8029
| 18.05.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.22303 | 0 | 0.22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0.27098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3652 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1.0854 | 0 | 4.4008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.24388 | 0 | 0 | 19.0939 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.22303 | 0.22303
| 18.05.2016 07:00 | 14.7592 | 12.0823 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7652 | 34.5209 | 4.8908 | 39.4117 | 0 | 0.78935 | 0 | 4.1047 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 17.7125 | 17.2605 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 08:00 | 13.8405 | 11.1636 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4361 | 31.8959 | 4.8908 | 36.7868 | 0 | 0.49308 | 0 | 3.8084 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.948 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 09:00 | 12.8765 | 10.1996 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1006 | 29.1418 | 4.8908 | 34.0326 | 0 | 0.19114 | 0 | 3.5065 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 15.0229 | 14.5709 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 10:00 | 12.1155 | 9.461 | 1.9824 | 0 | 0.39959 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0246 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.812 | 27.0314 | 4.8908 | 31.9223 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 2.778 | 0 | 0.4918 | 0 | 0 | 0 | 13.9677 | 13.5157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 11:00 | 11.232 | 8.7646 | 1.9824 | 0 | 0.21246 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5091 | 0 | 2.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3322 | 25.0417 | 4.8908 | 29.9326 | 0 | 0 | 0 | 3.0395 | 2.778 | 0 | 0.26149 | 0 | 0 | 0 | 12.9729 | 12.5209 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.5091 | 2.5091
| 18.05.2016 12:00 | 10.7487 | 8.3766 | 1.9824 | 0 | 0.11728 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.47648 | 0 | 0.47648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30071 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.0882 | 23.9331 | 4.8908 | 28.8239 | 0 | 0 | 0 | 2.9223 | 2.778 | 0 | 0.14434 | 0 | 0 | 0 | 12.4185 | 11.9665 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.47648 | 0.47648
| 18.05.2016 13:00 | 10.2086 | 7.9483 | 1.9824 | 0 | 0.0054056 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013861 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.80132 | 22.7094 | 4.8908 | 27.6002 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 2.778 | 0 | 0.0066531 | 0 | 0 | 0 | 11.8067 | 11.3547 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 14:00 | 9.9295 | 7.7266 | 1.9305 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.0759 | 4.7628 | 26.8387 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4899 | 11.0379 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 15:00 | 9.8298 | 7.6447 | 1.9126 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8421 | 4.7186 | 26.5607 | 0 | 0 | 0 | 2.6801 | 2.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 10.921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 16:00 | 9.9509 | 7.7404 | 1.9381 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1154 | 4.7815 | 26.8969 | 0 | 0 | 0 | 2.7159 | 2.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5097 | 11.0577 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 17:00 | 10.3212 | 8.0345 | 1.9824 | 0 | 0.031819 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081586 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.86904 | 22.9558 | 4.8908 | 27.8467 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 2.778 | 0 | 0.039161 | 0 | 0 | 0 | 11.9299 | 11.4779 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 18.05.2016 18:00 | 11.1293 | 8.671 | 1.9824 | 0 | 0.2034 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.9167 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52153 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.309 | 24.7743 | 4.8908 | 29.6652 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 2.778 | 0 | 0.25034 | 0 | 0 | 0 | 12.8392 | 12.3872 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.9167 | 6.9167
| 18.05.2016 19:00 | 11.5 | 8.9411 | 1.9824 | 0 | 0.30404 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.0723 | 0 | 25.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77959 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.567 | 25.5461 | 4.8908 | 30.4369 | 0 | 0 | 0 | 3.1522 | 2.778 | 0 | 0.3742 | 0 | 0 | 0 | 13.225 | 12.773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.0723 | 25.0723
| 18.05.2016 20:00 | 11.5509 | 8.9718 | 1.9824 | 0 | 0.32423 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.8818 | 0 | 19.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83135 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.6188 | 25.6337 | 4.8908 | 30.5245 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 2.778 | 0 | 0.39905 | 0 | 0 | 0 | 13.2688 | 12.8168 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.8818 | 19.8818
| 18.05.2016 21:00 | 10.5518 | 8.1717 | 1.9824 | 0 | 0.12526 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.6739 | 0 | 25.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32118 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1086 | 23.3477 | 4.8908 | 28.2386 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 2.778 | 0 | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 12.1259 | 11.6739 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.6739 | 25.6739
| 18.05.2016 22:00 | 8.4596 | 6.4936 | 1.6935 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.3736 | 0 | 32.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.5532 | 4.1781 | 22.7314 | 0 | 0 | 0 | 2.3732 | 2.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7286 | 9.2766 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.3736 | 32.3736
| 18.05.2016 23:00 | 7.0049 | 5.3767 | 1.3558 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.5041 | 0 | 35.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.3619 | 3.3448 | 18.7067 | 0 | 0 | 0 | 1.8999 | 1.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.133 | 7.681 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.5041 | 35.5041
| 19.05.2016 00:00 | 4.6263 | 3.481 | 0.8728 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.0435 | 0 | 31.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9458 | 2.1533 | 12.0991 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4249 | 4.9729 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.0435 | 31.0435
| 19.05.2016 01:00 | 4.835 | 3.6537 | 0.90879 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4393 | 2.2421 | 12.6813 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6716 | 5.2196 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4
| 19.05.2016 02:00 | 5.0879 | 3.8657 | 0.94968 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.1375 | 0 | 15.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.045 | 2.343 | 13.3879 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9745 | 5.5225 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.1375 | 15.1376
| 19.05.2016 03:00 | 6.0062 | 4.6159 | 1.1179 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.4333 | 0 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1883 | 2.7579 | 15.9462 | 0 | 0 | 0 | 1.5665 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0462 | 6.5942 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.4333 | 17.4333
| 19.05.2016 04:00 | 7.8564 | 6.1121 | 1.4718 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.8411 | 0 | 17.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4631 | 3.6311 | 21.0943 | 0 | 0 | 0 | 2.0625 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1836 | 8.7316 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.8411 | 17.8411
| 19.05.2016 05:00 | 10.5939 | 8.3153 | 1.9824 | 0 | 0.023737 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.57 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060865 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.84832 | 23.7581 | 4.8908 | 28.6489 | 0 | 0 | 0 | 2.8072 | 2.778 | 0 | 0.029215 | 0 | 0 | 0 | 12.331 | 11.879 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.57 | 8.57
| 19.05.2016 06:00 | 11.5011 | 9.0086 | 1.9824 | 0 | 0.23765 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.71019 | 0 | 0.71019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60935 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.3968 | 25.7389 | 4.8908 | 30.6297 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 2.778 | 0 | 0.29249 | 0 | 0 | 0 | 13.3214 | 12.8694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.71019 | 0.71019
| 19.05.2016 07:00 | 10.6557 | 8.3316 | 1.9824 | 0 | 0.069202 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.041 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17744 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.9649 | 23.8046 | 4.8908 | 28.6954 | 0 | 0 | 0 | 2.8632 | 2.778 | 0 | 0.085172 | 0 | 0 | 0 | 12.3543 | 11.9023 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.041 | 1.041
| 19.05.2016 08:00 | 9.8596 | 7.6914 | 1.8958 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.9754 | 4.6771 | 26.6524 | 0 | 0 | 0 | 2.6566 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4397 | 10.9877 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.05.2016 09:00 | 9.0348 | 7.0172 | 1.7451 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.0493 | 4.3053 | 24.3545 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 10.0246 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 19.05.2016 10:00 | 8.4004 | 6.501 | 1.627 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.5741 | 4.014 | 22.5881 | 0 | 0 | 0 | 2.2799 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7391 | 9.2871 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.05.2016 11:00 | 7.7993 | 6.0146 | 1.5123 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.25406 | 0 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1846 | 3.7309 | 20.9155 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 2.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0443 | 8.5923 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.25406 | 0.25406
| 19.05.2016 12:00 | 7.4692 | 5.743 | 1.4537 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.49481 | 0 | 0.49481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.4085 | 3.5865 | 19.995 | 0 | 0 | 0 | 2.0371 | 2.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 8.2043 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.49481 | 0.49481
| 19.05.2016 13:00 | 7.1001 | 5.4427 | 1.3849 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.70233 | 0 | 0.70233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.5506 | 3.4167 | 18.9672 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2273 | 7.7753 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.70233 | 0.70233
| 19.05.2016 14:00 | 6.9066 | 5.2886 | 1.3455 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.6369 | 0 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1102 | 3.3195 | 18.4298 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 1.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0071 | 7.5551 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.6369 | 2.6369
| 19.05.2016 15:00 | 6.8351 | 5.2299 | 1.3327 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.7066 | 0 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.9426 | 3.288 | 18.2306 | 0 | 0 | 0 | 1.8676 | 1.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9233 | 7.4713 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.7066 | 2.7066
| 19.05.2016 16:00 | 6.9177 | 5.295 | 1.3502 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1286 | 3.3312 | 18.4598 | 0 | 0 | 0 | 1.8921 | 1.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0163 | 7.5643 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.54 | 6.54
| 19.05.2016 17:00 | 7.1711 | 5.4983 | 1.4003 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.3177 | 0 | 6.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7094 | 3.4547 | 19.1641 | 0 | 0 | 0 | 1.9623 | 1.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3067 | 7.8547 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.3177 | 6.3177
| 19.05.2016 18:00 | 7.7192 | 5.9415 | 1.5053 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.2307 | 0 | 10.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.9756 | 3.7137 | 20.6893 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9398 | 8.4878 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.2307 | 10.2307
| 19.05.2016 19:00 | 7.9632 | 6.1249 | 1.5659 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.4204 | 0 | 40.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4996 | 3.8633 | 21.3629 | 0 | 0 | 0 | 2.1943 | 2.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2018 | 8.7498 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.4204 | 40.4204
| 19.05.2016 20:00 | 7.9954 | 6.145 | 1.578 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.9547 | 0 | 85.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.5571 | 3.893 | 21.4502 | 0 | 0 | 0 | 2.2112 | 2.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2306 | 8.7786 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.9547 | 85.9547
| 19.05.2016 21:00 | 7.313 | 5.585 | 1.4556 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.4742 | 0 | 87.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.9571 | 3.5912 | 19.5482 | 0 | 0 | 0 | 2.0398 | 2.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4305 | 7.9785 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.4742 | 87.4742
| 19.05.2016 22:00 | 5.8692 | 4.4186 | 1.1781 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.8507 | 0 | 100.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6247 | 2.9064 | 15.5311 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7643 | 6.3123 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.8507 | 100.8507
| 19.05.2016 23:00 | 4.8735 | 3.6553 | 0.94571 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 135.3321 | 0 | 135.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4438 | 2.3332 | 12.7769 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6739 | 5.2219 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 135.3321 | 135.3321
| 20.05.2016 00:00 | 3.7576 | 2.7716 | 0.71352 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.8718 | 0 | 187.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.919 | 1.7603 | 9.6793 | 0 | 0 | 0 | 0.99987 | 0.99987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 3.9595 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.8718 | 187.8718
| 20.05.2016 01:00 | 3.7698 | 2.7787 | 0.71863 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 184.4722 | 0 | 184.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9391 | 1.7729 | 9.7121 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4216 | 3.9696 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 184.4722 | 184.4722
| 20.05.2016 02:00 | 3.9301 | 2.9185 | 0.73911 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.3744 | 0 | 160.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3387 | 1.8235 | 10.1621 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6213 | 4.1693 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.3744 | 160.3744
| 20.05.2016 03:00 | 4.7435 | 3.5865 | 0.88455 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 106.5816 | 0 | 106.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2472 | 2.1823 | 12.4295 | 0 | 0 | 0 | 1.2395 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5756 | 5.1236 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 106.5816 | 106.5816
| 20.05.2016 04:00 | 6.5793 | 5.0675 | 1.2394 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.5562 | 0 | 50.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.4785 | 3.0577 | 17.5362 | 0 | 0 | 0 | 1.7368 | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6913 | 7.2393 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.5562 | 50.5562
| 20.05.2016 05:00 | 8.9174 | 6.96 | 1.6849 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.4242 | 0 | 46.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.8858 | 4.1567 | 24.0425 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3949 | 9.9429 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.4242 | 46.4242
| 20.05.2016 06:00 | 10.0561 | 7.8809 | 1.9028 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.222 | 0 | 60.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.5168 | 4.6944 | 27.2112 | 0 | 0 | 0 | 2.6664 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7104 | 11.2584 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.222 | 60.222
| 20.05.2016 07:00 | 9.1119 | 7.0811 | 1.7583 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.3808 | 0 | 47.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2318 | 4.3379 | 24.5697 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5679 | 10.1159 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.3808 | 47.3808
| 20.05.2016 08:00 | 8.1557 | 6.312 | 1.5712 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.7506 | 0 | 7.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.0342 | 3.8764 | 21.9106 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4691 | 9.0171 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.7506 | 7.7506
| 20.05.2016 09:00 | 7.7249 | 5.9565 | 1.496 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.8441 | 0 | 17.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.0185 | 3.6907 | 20.7092 | 0 | 0 | 0 | 2.0963 | 2.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9612 | 8.5092 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.8441 | 17.8441
| 20.05.2016 10:00 | 6.9101 | 5.2908 | 1.3469 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.6965 | 0 | 66.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1166 | 3.3229 | 18.4395 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0103 | 7.5583 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.6965 | 66.6965
| 20.05.2016 11:00 | 6.6913 | 5.1208 | 1.298 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.5976 | 0 | 105.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.631 | 3.2024 | 17.8334 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7675 | 7.3155 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.5976 | 105.5976
| 20.05.2016 12:00 | 6.2779 | 4.778 | 1.2274 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.1778 | 0 | 160.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.6516 | 3.0282 | 16.6798 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2778 | 6.8258 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.1778 | 160.1778
| 20.05.2016 13:00 | 5.627 | 4.2499 | 1.1046 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 132.6995 | 0 | 132.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1425 | 2.7253 | 14.8678 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5232 | 6.0712 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 132.6995 | 132.6995
| 20.05.2016 14:00 | 5.4586 | 4.1108 | 1.0753 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.5212 | 0 | 165.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7453 | 2.6529 | 14.3982 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3246 | 5.8726 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.5212 | 165.5212
| 20.05.2016 15:00 | 5.0688 | 3.7952 | 1.0011 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.8424 | 0 | 181.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8434 | 2.4699 | 13.3133 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8737 | 5.4217 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 181.8424 | 181.8424
| 20.05.2016 16:00 | 5.2878 | 3.9775 | 1.0378 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.1514 | 0 | 162.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.3644 | 2.5603 | 13.9247 | 0 | 0 | 0 | 1.4543 | 1.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | 5.6822 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.1514 | 162.1514
| 20.05.2016 17:00 | 5.6524 | 4.2758 | 1.1041 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 232.3335 | 0 | 232.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2167 | 2.7239 | 14.9406 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5603 | 6.1083 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 232.3335 | 232.3335
| 20.05.2016 18:00 | 6.2003 | 4.7196 | 1.2082 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 273.4003 | 0 | 273.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4845 | 2.9808 | 16.4654 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1943 | 6.7423 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 273.4003 | 273.4003
| 20.05.2016 19:00 | 6.411 | 4.8846 | 1.2539 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 102.6198 | 0 | 102.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9561 | 3.0936 | 17.0497 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 6.978 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 102.6198 | 102.6198
| 20.05.2016 20:00 | 6.5088 | 4.9558 | 1.2806 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.3398 | 0 | 75.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1594 | 3.1593 | 17.3186 | 0 | 0 | 0 | 1.7945 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5317 | 7.0797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.3398 | 75.3398
| 20.05.2016 21:00 | 6.0386 | 4.5625 | 1.2036 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.9869 | 0 | 55.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0358 | 2.9695 | 16.0053 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9699 | 6.5179 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.9869 | 55.9869
| 20.05.2016 22:00 | 4.8764 | 3.6184 | 0.98552 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.8509 | 0 | 28.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3383 | 2.4314 | 12.7697 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6212 | 5.1692 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.8509 | 28.8509
| 20.05.2016 23:00 | 3.9181 | 2.8748 | 0.77092 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.2548 | 0 | 11.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2136 | 1.9019 | 10.1156 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5588 | 4.1068 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.2548 | 11.2548
| 21.05.2016 00:00 | 3.021 | 2.1705 | 0.578 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.9092 | 0 | 27.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2015 | 1.426 | 7.6275 | 0 | 0 | 0 | 0.80997 | 0.80997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5528 | 3.1008 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.9092 | 27.9092
| 21.05.2016 01:00 | 2.9582 | 2.1157 | 0.57011 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.7955 | 0 | 51.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0447 | 1.4065 | 7.4513 | 0 | 0 | 0 | 0.79891 | 0.79891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4744 | 3.0224 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.7955 | 51.7955
| 21.05.2016 02:00 | 3.1406 | 2.2728 | 0.59527 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.921 | 0 | 7.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.4938 | 1.4686 | 7.9624 | 0 | 0 | 0 | 0.83416 | 0.83416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6989 | 3.2469 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.921 | 7.921
| 21.05.2016 03:00 | 3.7865 | 2.8028 | 0.71122 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6644 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0081 | 1.7547 | 9.7628 | 0 | 0 | 0 | 0.99665 | 0.99665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4561 | 4.0041 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6644 | 1.6644
| 21.05.2016 04:00 | 4.9542 | 3.7348 | 0.94698 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.089 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6707 | 2.3363 | 13.007 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7874 | 5.3354 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.089 | 1.089
| 21.05.2016 05:00 | 7.1331 | 5.5034 | 1.3572 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.3442 | 0 | 9.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7239 | 3.3484 | 19.0724 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.314 | 7.862 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.3442 | 9.3442
| 21.05.2016 06:00 | 7.7805 | 6.0192 | 1.4888 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.8053 | 0 | 6.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1978 | 3.673 | 20.8709 | 0 | 0 | 0 | 2.0863 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0509 | 8.5989 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.8053 | 6.8053
| 21.05.2016 07:00 | 7.235 | 5.554 | 1.4085 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.8687 | 3.475 | 19.3437 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3863 | 7.9343 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 21.05.2016 08:00 | 6.4453 | 4.9192 | 1.2536 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4675 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.0549 | 3.0928 | 17.1477 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4794 | 7.0274 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.4675 | 1.4675
| 21.05.2016 09:00 | 6.3633 | 4.8538 | 1.237 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.6295 | 0 | 24.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.868 | 3.0519 | 16.9199 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 6.934 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.6295 | 24.6295
| 21.05.2016 10:00 | 5.5996 | 4.2286 | 1.0985 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.0118 | 0 | 52.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0816 | 2.7102 | 14.7918 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4928 | 6.0408 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.0118 | 52.0118
| 21.05.2016 11:00 | 5.3671 | 4.0453 | 1.0494 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.9509 | 0 | 48.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.5579 | 2.589 | 14.1469 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2309 | 5.7789 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.9509 | 48.9509
| 21.05.2016 12:00 | 4.9275 | 3.6804 | 0.97471 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.1323 | 0 | 58.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5153 | 2.4047 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 1.3659 | 1.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7097 | 5.2577 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.1323 | 58.1323
| 21.05.2016 13:00 | 4.8568 | 3.6335 | 0.95088 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.0736 | 0 | 45.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3814 | 2.3459 | 12.7273 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6427 | 5.1907 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.0736 | 45.0736
| 21.05.2016 14:00 | 4.6567 | 3.4678 | 0.91644 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.1046 | 0 | 33.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9079 | 2.261 | 12.1689 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 4.954 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.1046 | 33.1046
| 21.05.2016 15:00 | 4.4375 | 3.2929 | 0.87217 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.0624 | 0 | 27.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4083 | 2.1517 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1561 | 4.7041 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.0624 | 27.0624
| 21.05.2016 16:00 | 4.3656 | 3.2328 | 0.86036 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.1441 | 0 | 14.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2365 | 2.1226 | 11.3591 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0702 | 4.6182 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.1441 | 14.1441
| 21.05.2016 17:00 | 4.4511 | 3.2994 | 0.87929 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.8001 | 0 | 4.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4267 | 2.1693 | 11.596 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1654 | 4.7134 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.8001 | 4.8001
| 21.05.2016 18:00 | 4.7777 | 3.5608 | 0.94452 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1736 | 2.3302 | 12.5039 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5388 | 5.0868 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 21.05.2016 19:00 | 4.8851 | 3.6413 | 0.97132 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4036 | 2.3964 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6538 | 5.2018 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 21.05.2016 20:00 | 5.1546 | 3.8572 | 1.0249 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0207 | 2.5286 | 13.5493 | 0 | 0 | 0 | 1.4362 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9623 | 5.5103 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 21.05.2016 21:00 | 4.8495 | 3.6018 | 0.9752 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.8596 | 0 | 3.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2909 | 2.4059 | 12.6968 | 0 | 0 | 0 | 1.3666 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5975 | 5.1455 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.8596 | 3.8596
| 21.05.2016 22:00 | 4.0152 | 2.9272 | 0.81558 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.0503 | 0 | 13.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3634 | 2.0121 | 10.3755 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6337 | 4.1817 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.0503 | 13.0503
| 21.05.2016 23:00 | 3.4074 | 2.4668 | 0.66817 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.9811 | 0 | 30.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.048 | 1.6484 | 8.6965 | 0 | 0 | 0 | 0.93631 | 0.93631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.976 | 3.524 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.9811 | 30.9811
| 22.05.2016 00:00 | 2.5452 | 1.79 | 0.48273 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.9012 | 0 | 60.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1143 | 1.1909 | 6.3052 | 0 | 0 | 0 | 0.67646 | 0.67646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 | 2.5571 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.9012 | 60.9012
| 22.05.2016 01:00 | 2.8507 | 2.0427 | 0.53557 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.3703 | 0 | 76.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8362 | 1.3213 | 7.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.75051 | 0.75051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3701 | 2.9181 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.3703 | 76.3703
| 22.05.2016 02:00 | 3.2091 | 2.3453 | 0.59133 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 83.4027 | 0 | 83.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7008 | 1.4589 | 8.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.82864 | 0.82864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 3.3504 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 83.4027 | 83.4027
| 22.05.2016 03:00 | 4.0539 | 3.043 | 0.73845 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.5339 | 0 | 91.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6943 | 1.8218 | 10.5161 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 1.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 4.3471 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 91.5339 | 91.5339
| 22.05.2016 04:00 | 5.2088 | 3.974 | 0.96239 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0737 | 0 | 0 | 79.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.3542 | 2.3743 | 13.7285 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1291 | 5.6771 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 79.0737 | 0 | 79.0737
| 22.05.2016 05:00 | 5.018 | 3.7787 | 0.96684 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.7869 | 0 | 99.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7964 | 2.3853 | 13.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8502 | 5.3982 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.7869 | 99.7869
| 22.05.2016 06:00 | 5.6346 | 4.2745 | 1.0877 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.4271 | 0 | 116.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2128 | 2.6834 | 14.8962 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5584 | 6.1064 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.4271 | 116.4271
| 22.05.2016 07:00 | 4.8118 | 3.581 | 0.95833 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5978 | 0 | 0 | 64.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2314 | 2.3643 | 12.5957 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5677 | 5.1157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 64.5978 | 0 | 64.5978
| 22.05.2016 08:00 | 4.3532 | 3.2166 | 0.86415 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8468 | 0 | 0 | 66.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1902 | 2.1319 | 11.3221 | 0 | 0 | 0 | 1.2109 | 1.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0471 | 4.5951 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 66.8468 | 0 | 66.8468
| 22.05.2016 09:00 | 4.2747 | 3.1534 | 0.84885 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3313 | 0 | 0 | 121.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0097 | 2.0942 | 11.1039 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 4.5048 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 121.3313 | 0 | 121.3313
| 22.05.2016 10:00 | 3.8735 | 2.8277 | 0.77338 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4345 | 0 | 0 | 234.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0791 | 1.908 | 9.9871 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 4.0396 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 234.4345 | 0 | 234.4345
| 22.05.2016 11:00 | 3.7289 | 2.715 | 0.7414 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7641 | 0 | 0 | 279.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7572 | 1.8291 | 9.5863 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 3.8786 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 279.7641 | 0 | 279.7641
| 22.05.2016 12:00 | 3.6083 | 2.6156 | 0.72017 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4157 | 0 | 0 | 259.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4732 | 1.7767 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1886 | 3.7366 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 259.4157 | 0 | 259.4157
| 22.05.2016 13:00 | 3.374 | 2.4296 | 0.67191 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1254 | 0 | 0 | 230.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9418 | 1.6577 | 8.5994 | 0 | 0 | 0 | 0.94156 | 0.94156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9229 | 3.4709 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 230.1254 | 0 | 230.1254
| 22.05.2016 14:00 | 3.2741 | 2.3472 | 0.65443 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7831 | 0 | 0 | 204.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7063 | 1.6145 | 8.3208 | 0 | 0 | 0 | 0.91706 | 0.91706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8052 | 3.3532 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 204.7831 | 0 | 204.7831
| 22.05.2016 15:00 | 3.1644 | 2.2617 | 0.63026 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 209.0481 | 0 | 209.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.462 | 1.5549 | 8.0169 | 0 | 0 | 0 | 0.88319 | 0.88319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 3.231 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 209.0481 | 209.0481
| 22.05.2016 16:00 | 3.3435 | 2.4107 | 0.66028 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.4497 | 0 | 157.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8878 | 1.629 | 8.5168 | 0 | 0 | 0 | 0.92526 | 0.92526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8959 | 3.4439 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.4497 | 157.4497
| 22.05.2016 17:00 | 3.4694 | 2.5121 | 0.68486 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 158.6355 | 0 | 158.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1773 | 1.6896 | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0.9597 | 0.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0407 | 3.5887 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 158.6355 | 158.6355
| 22.05.2016 18:00 | 3.6347 | 2.6416 | 0.72065 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.2702 | 0 | 165.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5475 | 1.7779 | 9.3254 | 0 | 0 | 0 | 1.0099 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2258 | 3.7738 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.2702 | 165.2702
| 22.05.2016 19:00 | 3.9866 | 2.928 | 0.78613 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.3042 | 0 | 225.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3657 | 1.9395 | 10.3052 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6349 | 4.1829 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.3042 | 225.3042
| 22.05.2016 20:00 | 4.253 | 3.1434 | 0.83712 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 278.5344 | 0 | 278.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9812 | 2.0653 | 11.0464 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 4.4906 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 278.5344 | 278.5343
| 22.05.2016 21:00 | 3.8523 | 2.8087 | 0.77111 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 317.6297 | 0 | 317.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0249 | 1.9024 | 9.9273 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4645 | 4.0125 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 317.6297 | 317.6297
| 22.05.2016 22:00 | 3.2536 | 2.3256 | 0.65553 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 332.7056 | 0 | 332.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6445 | 1.6173 | 8.2618 | 0 | 0 | 0 | 0.9186 | 0.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7742 | 3.3222 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 332.7056 | 332.7056
| 22.05.2016 23:00 | 2.588 | 1.806 | 0.50952 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 294.2467 | 0 | 294.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1601 | 1.257 | 6.4171 | 0 | 0 | 0 | 0.71399 | 0.71399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0321 | 2.5801 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 294.2467 | 294.2467
| 23.05.2016 00:00 | 2.3047 | 1.5949 | 0.43733 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 226.9657 | 0 | 226.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5569 | 1.0789 | 5.6358 | 0 | 0 | 0 | 0.61283 | 0.61283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7304 | 2.2784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 226.9657 | 226.9657
| 23.05.2016 01:00 | 2.2996 | 1.5889 | 0.43818 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 195.4544 | 0 | 195.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5397 | 1.081 | 5.6208 | 0 | 0 | 0 | 0.61403 | 0.61403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7219 | 2.2699 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 195.4544 | 195.4544
| 23.05.2016 02:00 | 2.4302 | 1.7013 | 0.45641 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 149.8598 | 0 | 149.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.8609 | 1.126 | 5.9869 | 0 | 0 | 0 | 0.63957 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8825 | 2.4305 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 149.8598 | 149.8598
| 23.05.2016 03:00 | 2.956 | 2.1338 | 0.5497 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.2618 | 0 | 111.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0966 | 1.3562 | 7.4528 | 0 | 0 | 0 | 0.7703 | 0.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | 3.0483 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.2618 | 111.2617
| 23.05.2016 04:00 | 4.0855 | 3.0469 | 0.76618 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.9517 | 0 | 128.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7054 | 1.8902 | 10.5956 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8047 | 4.3527 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.9517 | 128.9517
| 23.05.2016 05:00 | 5.4871 | 4.1823 | 1.0324 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.7322 | 0 | 111.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9494 | 2.547 | 14.4963 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4267 | 5.9747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.7322 | 111.7322
| 23.05.2016 06:00 | 5.906 | 4.5152 | 1.1184 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.8736 | 0 | 39.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.9006 | 2.7591 | 15.6597 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9023 | 6.4503 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.8736 | 39.8736
| 23.05.2016 07:00 | 5.0849 | 3.8241 | 0.98838 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.535 | 0 | 7.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9259 | 2.4384 | 13.3643 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9149 | 5.4629 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.535 | 7.535
| 23.05.2016 08:00 | 4.5895 | 3.4271 | 0.88991 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1985 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7919 | 2.1955 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3479 | 4.8959 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985
| 23.05.2016 09:00 | 4.3816 | 3.2559 | 0.85327 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.67372 | 0 | 0.67372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3024 | 2.1051 | 11.4075 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1032 | 4.6512 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.67372 | 0.67372
| 23.05.2016 10:00 | 3.998 | 2.9439 | 0.78161 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.4787 | 0 | 0.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4113 | 1.9283 | 10.3396 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6576 | 4.2056 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.4787 | 0.4787
| 23.05.2016 11:00 | 3.8609 | 2.8367 | 0.75172 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.1736 | 0 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.105 | 1.8546 | 9.9596 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5045 | 4.0525 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.1736 | 3.1736
| 23.05.2016 12:00 | 3.5454 | 2.5748 | 0.69812 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.7795 | 0 | 10.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3565 | 1.7223 | 9.0788 | 0 | 0 | 0 | 0.97828 | 0.97828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1303 | 3.6783 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.7795 | 10.7795
| 23.05.2016 13:00 | 3.3622 | 2.4304 | 0.65933 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.3892 | 0 | 15.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9441 | 1.6266 | 8.5707 | 0 | 0 | 0 | 0.92392 | 0.92392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9241 | 3.4721 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.3892 | 15.3892
| 23.05.2016 14:00 | 3.1683 | 2.2696 | 0.62625 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.8716 | 0 | 12.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.4846 | 1.545 | 8.0296 | 0 | 0 | 0 | 0.87758 | 0.87758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6943 | 3.2423 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.8716 | 12.8716
| 23.05.2016 15:00 | 3.0205 | 2.1517 | 0.59634 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.8047 | 0 | 4.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1476 | 1.4712 | 7.6189 | 0 | 0 | 0 | 0.83567 | 0.83567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5258 | 3.0738 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.8047 | 4.8047
| 23.05.2016 16:00 | 3.1214 | 2.2356 | 0.61335 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.10638 | 0 | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3874 | 1.5132 | 7.9005 | 0 | 0 | 0 | 0.85949 | 0.85949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6457 | 3.1937 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.10638 | 0.10638
| 23.05.2016 17:00 | 3.2654 | 2.3523 | 0.64058 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.10638 | 0 | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7209 | 1.5804 | 8.3013 | 0 | 0 | 0 | 0.89765 | 0.89765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8125 | 3.3605 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.10638 | 0.10638
| 23.05.2016 18:00 | 3.5598 | 2.5903 | 0.69703 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.9213 | 0 | 72.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4009 | 1.7196 | 9.1205 | 0 | 0 | 0 | 0.97676 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1524 | 3.7004 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.9213 | 72.9213
| 23.05.2016 19:00 | 3.8012 | 2.7853 | 0.7434 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.5956 | 0 | 125.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9581 | 1.834 | 9.7921 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 3.979 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.5956 | 125.5956
| 23.05.2016 20:00 | 3.7733 | 2.7562 | 0.74465 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 169.5647 | 0 | 169.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8748 | 1.8371 | 9.7119 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 3.9374 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 169.5647 | 169.5647
| 23.05.2016 21:00 | 3.5468 | 2.5668 | 0.70756 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 187.7552 | 0 | 187.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3336 | 1.7456 | 9.0793 | 0 | 0 | 0 | 0.99151 | 0.99151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1188 | 3.6668 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 187.7552 | 187.7552
| 23.05.2016 22:00 | 2.9035 | 2.0449 | 0.58613 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 177.8976 | 0 | 177.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8425 | 1.4461 | 7.2885 | 0 | 0 | 0 | 0.82136 | 0.82136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732 | 2.9212 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 177.8976 | 177.8976
| 23.05.2016 23:00 | 2.3468 | 1.6124 | 0.46196 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.4275 | 0 | 151.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6069 | 1.1397 | 5.7466 | 0 | 0 | 0 | 0.64735 | 0.64735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7555 | 2.3035 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.4275 | 151.4275
| 24.05.2016 00:00 | 2.3676 | 1.6444 | 0.45073 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.4361 | 0 | 63.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6983 | 1.112 | 5.8103 | 0 | 0 | 0 | 0.63162 | 0.63162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 2.3491 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.4361 | 63.4361
| 24.05.2016 01:00 | 2.4018 | 1.6711 | 0.45826 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.1032 | 0 | 55.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7745 | 1.1306 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0.64217 | 0.64217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 2.3872 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.1032 | 55.1032
| 24.05.2016 02:00 | 2.5435 | 1.793 | 0.47811 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.6728 | 0 | 77.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1228 | 1.1796 | 6.3023 | 0 | 0 | 0 | 0.66999 | 0.66999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | 2.5614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.6728 | 77.6728
| 24.05.2016 03:00 | 3.1036 | 2.2537 | 0.57747 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.716 | 0 | 66.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.439 | 1.4247 | 7.8637 | 0 | 0 | 0 | 0.80922 | 0.80922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6715 | 3.2195 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.716 | 66.716
| 24.05.2016 04:00 | 4.257 | 3.1849 | 0.79971 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.557 | 0 | 56.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0996 | 1.973 | 11.0725 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0018 | 4.5498 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.557 | 56.557
| 24.05.2016 05:00 | 5.8414 | 4.4706 | 1.0984 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.1933 | 0 | 30.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7731 | 2.7098 | 15.4829 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8386 | 6.3866 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.1933 | 30.1933
| 24.05.2016 06:00 | 6.2764 | 4.8159 | 1.1881 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.457 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7597 | 2.9311 | 16.6908 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 | 1.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 6.8799 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.457 | 8.457
| 24.05.2016 07:00 | 5.5647 | 4.2154 | 1.0768 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.053188 | 0 | 0.053188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.044 | 2.6567 | 14.7007 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.474 | 6.022 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.053188 | 0.053188
| 24.05.2016 08:00 | 5.0156 | 3.7747 | 0.9684 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7849 | 2.3891 | 13.1741 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8445 | 5.3925 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.05.2016 09:00 | 4.802 | 3.5988 | 0.93069 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2824 | 2.2961 | 12.5785 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 5.1412 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.05.2016 10:00 | 4.3507 | 3.231 | 0.84726 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2313 | 2.0903 | 11.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0677 | 4.6157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.05.2016 11:00 | 4.2267 | 3.1352 | 0.8191 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.6028 | 0 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9577 | 2.0208 | 10.9785 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9308 | 4.4788 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.6028 | 0.6028
| 24.05.2016 12:00 | 3.8553 | 2.8267 | 0.75613 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.6345 | 0 | 3.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0763 | 1.8654 | 9.9418 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 1.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4902 | 4.0382 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.6345 | 3.6345
| 24.05.2016 13:00 | 3.5583 | 2.588 | 0.69784 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.21275 | 0 | 0.21275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3943 | 1.7216 | 9.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.97789 | 0.97789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1491 | 3.6971 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.21275 | 0.21275
| 24.05.2016 14:00 | 3.3822 | 2.4421 | 0.66769 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.5871 | 0 | 27.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9773 | 1.6473 | 8.6246 | 0 | 0 | 0 | 0.93565 | 0.93565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9407 | 3.4887 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.5871 | 27.5871
| 24.05.2016 15:00 | 3.1858 | 2.284 | 0.62934 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.7761 | 0 | 70.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5256 | 1.5527 | 8.0783 | 0 | 0 | 0 | 0.88191 | 0.88191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7148 | 3.2628 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.7761 | 70.7761
| 24.05.2016 16:00 | 3.2757 | 2.3587 | 0.64451 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 180.1315 | 0 | 180.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7392 | 1.5901 | 8.3293 | 0 | 0 | 0 | 0.90316 | 0.90316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8216 | 3.3696 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 180.1315 | 180.1315
| 24.05.2016 17:00 | 3.423 | 2.478 | 0.67249 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 281.8455 | 0 | 281.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.08 | 1.6591 | 8.7391 | 0 | 0 | 0 | 0.94237 | 0.94237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 3.54 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 281.8455 | 281.8455
| 24.05.2016 18:00 | 3.7238 | 2.7208 | 0.73047 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 289.877 | 0 | 289.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7739 | 1.8022 | 9.576 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 3.8869 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 289.877 | 289.877
| 24.05.2016 19:00 | 3.9296 | 2.8859 | 0.7713 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 264.1692 | 0 | 264.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2453 | 1.9029 | 10.1482 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5746 | 4.1226 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 264.1692 | 264.1692
| 24.05.2016 20:00 | 3.9248 | 2.8756 | 0.77678 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.1635 | 0 | 240.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.216 | 1.9164 | 10.1324 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.108 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.1635 | 240.1635
| 24.05.2016 21:00 | 3.6972 | 2.6852 | 0.73957 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 276.1415 | 0 | 276.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.672 | 1.8246 | 9.4966 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 3.836 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 276.1415 | 276.1415
| 24.05.2016 22:00 | 3.0034 | 2.1221 | 0.60886 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 233.6842 | 0 | 233.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0631 | 1.5021 | 7.5653 | 0 | 0 | 0 | 0.85321 | 0.85321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 3.0316 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 233.6842 | 233.6842
| 24.05.2016 23:00 | 2.3849 | 1.6401 | 0.47235 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 156.8908 | 0 | 156.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6861 | 1.1653 | 5.8514 | 0 | 0 | 0 | 0.66191 | 0.66191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 2.343 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 156.8908 | 156.8908
| 25.05.2016 00:00 | 2.7091 | 1.9211 | 0.51553 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.3399 | 0 | 103.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.4888 | 1.2719 | 6.7607 | 0 | 0 | 0 | 0.72242 | 0.72242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1964 | 2.7444 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.3399 | 103.3399
| 25.05.2016 01:00 | 2.7482 | 1.9516 | 0.5242 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.9161 | 0 | 80.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.576 | 1.2933 | 6.8692 | 0 | 0 | 0 | 0.73458 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 2.788 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.9161 | 80.9161
| 25.05.2016 02:00 | 2.9039 | 2.0857 | 0.54575 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.9578 | 0 | 85.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.9592 | 1.3464 | 7.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.76477 | 0.76477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4316 | 2.9796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.9578 | 85.9578
| 25.05.2016 03:00 | 3.5378 | 2.6069 | 0.65838 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.7967 | 0 | 98.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4483 | 1.6243 | 9.0726 | 0 | 0 | 0 | 0.9226 | 0.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1762 | 3.7242 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.7967 | 98.7967
| 25.05.2016 04:00 | 4.8645 | 3.6778 | 0.91428 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.5042 | 0 | 75.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5079 | 2.2556 | 12.7635 | 0 | 0 | 0 | 1.2812 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 5.2539 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.5042 | 75.5042
| 25.05.2016 05:00 | 6.6879 | 5.1573 | 1.2581 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.8942 | 0 | 71.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.7352 | 3.104 | 17.8392 | 0 | 0 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8196 | 7.3676 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.8942 | 71.8942
| 25.05.2016 06:00 | 7.1933 | 5.5585 | 1.3624 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.4536 | 0 | 53.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.8814 | 3.3611 | 19.2424 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3927 | 7.9407 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.4536 | 53.4536
| 25.05.2016 07:00 | 6.3932 | 4.883 | 1.2378 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.8871 | 0 | 37.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9514 | 3.0538 | 17.0052 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4277 | 6.9757 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.8871 | 37.8871
| 25.05.2016 08:00 | 5.7598 | 4.3748 | 1.1126 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.0809 | 0 | 30.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.4994 | 2.7449 | 15.2443 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7017 | 6.2497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.0809 | 30.0809
| 25.05.2016 09:00 | 5.5182 | 4.1759 | 1.0699 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.5846 | 0 | 23.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.931 | 2.6394 | 14.5704 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4175 | 5.9655 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.5846 | 23.5846
| 25.05.2016 10:00 | 5.0025 | 3.7556 | 0.9744 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.7647 | 0 | 11.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7304 | 2.4039 | 13.1343 | 0 | 0 | 0 | 1.3654 | 1.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8172 | 5.3652 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.7647 | 11.7647
| 25.05.2016 11:00 | 4.8567 | 3.6428 | 0.94136 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.3446 | 0 | 7.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4081 | 2.3224 | 12.7305 | 0 | 0 | 0 | 1.3191 | 1.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 5.204 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.3446 | 7.3446
| 25.05.2016 12:00 | 4.4385 | 3.2956 | 0.87044 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.6421 | 0 | 10.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4161 | 2.1475 | 11.5636 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.708 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.6421 | 10.6421
| 25.05.2016 13:00 | 4.0955 | 3.0199 | 0.80308 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.8292 | 0 | 9.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6284 | 1.9813 | 10.6097 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7662 | 4.3142 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.8292 | 9.8292
| 25.05.2016 14:00 | 3.8968 | 2.8553 | 0.76905 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.7484 | 0 | 13.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1579 | 1.8973 | 10.0552 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 4.079 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.7484 | 13.7484
| 25.05.2016 15:00 | 3.6713 | 2.6739 | 0.72495 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.872 | 0 | 33.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6398 | 1.7885 | 9.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2719 | 3.8199 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.872 | 33.872
| 25.05.2016 16:00 | 3.7743 | 2.7595 | 0.74228 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.2928 | 0 | 53.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8844 | 1.8313 | 9.7157 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3942 | 3.9422 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.2928 | 53.2928
| 25.05.2016 17:00 | 3.944 | 2.897 | 0.77454 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.2064 | 0 | 65.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2772 | 1.9109 | 10.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5906 | 4.1386 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.2064 | 65.2064
| 25.05.2016 18:00 | 4.2892 | 3.1756 | 0.84118 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.7176 | 0 | 71.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0731 | 2.0753 | 11.1484 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9885 | 4.5365 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.7176 | 71.7176
| 25.05.2016 19:00 | 4.5279 | 3.367 | 0.88852 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.2922 | 0 | 61.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6199 | 2.1921 | 11.812 | 0 | 0 | 0 | 1.2451 | 1.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2619 | 4.8099 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.2922 | 61.2922
| 25.05.2016 20:00 | 4.5286 | 3.3602 | 0.89593 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.7557 | 0 | 54.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6005 | 2.2104 | 11.8109 | 0 | 0 | 0 | 1.2555 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2523 | 4.8003 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.7557 | 54.7557
| 25.05.2016 21:00 | 4.2709 | 3.1445 | 0.85388 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.8511 | 0 | 24.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9844 | 2.1066 | 11.091 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 1.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9442 | 4.4922 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.8511 | 24.8511
| 25.05.2016 22:00 | 3.4738 | 2.4977 | 0.70359 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.7767 | 0 | 8.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1363 | 1.7358 | 8.8721 | 0 | 0 | 0 | 0.98595 | 0.98595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0202 | 3.5682 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.7767 | 8.7767
| 25.05.2016 23:00 | 2.748 | 1.9318 | 0.54377 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.2747 | 0 | 9.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5195 | 1.3415 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0.76199 | 0.76199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2117 | 2.7597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.2747 | 9.2747
| 26.05.2016 00:00 | 3.2991 | 2.4004 | 0.62624 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.1302 | 0 | 12.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8583 | 1.545 | 8.4033 | 0 | 0 | 0 | 0.87756 | 0.87756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8811 | 3.4291 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.1302 | 12.1302
| 26.05.2016 01:00 | 3.3468 | 2.4375 | 0.63684 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.1983 | 0 | 22.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9643 | 1.5711 | 8.5355 | 0 | 0 | 0 | 0.89241 | 0.89241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9342 | 3.4822 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.1983 | 22.1983
| 26.05.2016 02:00 | 3.531 | 2.5964 | 0.66215 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.4332 | 0 | 26.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4182 | 1.6336 | 9.0518 | 0 | 0 | 0 | 0.92788 | 0.92788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1611 | 3.7091 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.4332 | 26.4332
| 26.05.2016 03:00 | 4.2963 | 3.2256 | 0.79824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.0787 | 0 | 26.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2161 | 1.9693 | 11.1854 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.608 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.0787 | 26.0787
| 26.05.2016 04:00 | 5.9158 | 4.5329 | 1.1104 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.1685 | 0 | 12.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.951 | 2.7395 | 15.6906 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9275 | 6.4755 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.1685 | 12.1685
| 26.05.2016 05:00 | 8.1431 | 6.3406 | 1.53 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.6219 | 0 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.1161 | 3.7748 | 21.8909 | 0 | 0 | 0 | 2.1441 | 2.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 9.058 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.6219 | 2.6219
| 26.05.2016 06:00 | 8.7644 | 6.834 | 1.6579 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.5257 | 4.0903 | 23.616 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2149 | 9.7629 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 07:00 | 7.8028 | 6.0217 | 1.5086 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.205 | 3.722 | 20.9269 | 0 | 0 | 0 | 2.1141 | 2.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0545 | 8.6025 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 08:00 | 7.0278 | 5.3998 | 1.3555 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.4281 | 3.3442 | 18.7724 | 0 | 0 | 0 | 1.8995 | 1.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1661 | 7.7141 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 09:00 | 6.7361 | 5.1597 | 1.3039 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.742 | 3.2169 | 17.9589 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.823 | 7.371 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 10:00 | 6.1092 | 4.6489 | 1.1879 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.2825 | 2.9307 | 16.2132 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0932 | 6.6412 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 11:00 | 5.9285 | 4.5089 | 1.1471 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8827 | 2.8301 | 15.7127 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8933 | 6.4413 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 12:00 | 5.4254 | 4.0912 | 1.0618 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.689 | 2.6195 | 14.3085 | 0 | 0 | 0 | 1.4879 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2965 | 5.8445 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 13:00 | 5.0055 | 3.7536 | 0.97943 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7246 | 2.4163 | 13.1409 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8143 | 5.3623 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 14:00 | 4.766 | 3.5551 | 0.9384 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1575 | 2.3151 | 12.4727 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5308 | 5.0788 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 15:00 | 4.4912 | 3.3341 | 0.88464 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5261 | 2.1825 | 11.7086 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 4.763 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.05.2016 16:00 | 4.6166 | 3.4385 | 0.90572 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.22948 | 0 | 0.22948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8242 | 2.2345 | 12.0587 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3641 | 4.9121 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.22948 | 0.22948
| 26.05.2016 17:00 | 4.8242 | 3.6066 | 0.94511 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9956 | 0 | 17.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3047 | 2.3317 | 12.6363 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6043 | 5.1523 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.9956 | 17.9956
| 26.05.2016 18:00 | 5.2448 | 3.946 | 1.0263 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.6772 | 0 | 32.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2744 | 2.532 | 13.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0892 | 5.6372 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.6772 | 32.6772
| 26.05.2016 19:00 | 5.5379 | 4.1811 | 1.0843 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.8259 | 0 | 22.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9461 | 2.6752 | 14.6213 | 0 | 0 | 0 | 1.5195 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4251 | 5.9731 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.8259 | 22.8259
| 26.05.2016 20:00 | 5.5436 | 4.177 | 1.0942 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.6937 | 0 | 22.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9342 | 2.6995 | 14.6337 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4191 | 5.9671 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.6937 | 22.6937
| 26.05.2016 21:00 | 5.2321 | 3.9162 | 1.0434 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.2825 | 0 | 16.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.189 | 2.5743 | 13.7633 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465 | 5.5945 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.2825 | 16.2825
| 26.05.2016 22:00 | 4.2596 | 3.1269 | 0.86022 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.9358 | 0 | 9.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9341 | 2.1223 | 11.0563 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 4.467 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.9358 | 9.9358
| 26.05.2016 23:00 | 3.362 | 2.4263 | 0.6632 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.9441 | 0 | 8.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9323 | 1.6362 | 8.5685 | 0 | 0 | 0 | 0.92936 | 0.92936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 3.4661 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.9441 | 8.9441
| 27.05.2016 00:00 | 3.7187 | 2.74 | 0.70619 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8286 | 1.7422 | 9.5709 | 0 | 0 | 0 | 0.98959 | 0.98959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3663 | 3.9143 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67
| 27.05.2016 01:00 | 3.7307 | 2.747 | 0.71124 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8485 | 1.7547 | 9.6032 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3763 | 3.9243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.07 | 3.07
| 27.05.2016 02:00 | 3.8896 | 2.8856 | 0.73154 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.8398 | 0 | 1.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2444 | 1.8048 | 10.0492 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5742 | 4.1222 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.8398 | 1.8398
| 27.05.2016 03:00 | 4.6948 | 3.5469 | 0.87552 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.7536 | 0 | 11.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1339 | 2.16 | 12.2939 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5189 | 5.0669 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.7536 | 11.7536
| 27.05.2016 04:00 | 6.5114 | 5.0123 | 1.2267 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.7532 | 0 | 20.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3208 | 3.0263 | 17.3471 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6124 | 7.1604 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.7532 | 20.7532
| 27.05.2016 05:00 | 8.8247 | 6.8848 | 1.6674 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.7996 | 0 | 17.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.6709 | 4.1137 | 23.7846 | 0 | 0 | 0 | 2.3366 | 2.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2874 | 9.8354 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.7996 | 17.7996
| 27.05.2016 06:00 | 9.9516 | 7.7961 | 1.8831 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.45895 | 0 | 0.45895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.2745 | 4.6458 | 26.9203 | 0 | 0 | 0 | 2.6388 | 2.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5893 | 11.1373 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.45895 | 0.45895
| 27.05.2016 07:00 | 9.0166 | 7.0042 | 1.74 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.012 | 4.2927 | 24.3047 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.458 | 10.006 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 08:00 | 8.0705 | 6.2431 | 1.5549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.8375 | 3.8361 | 21.6736 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3708 | 8.9188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 09:00 | 7.644 | 5.8912 | 1.4804 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1824 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.8319 | 3.6523 | 20.4842 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8679 | 8.4159 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1824 | 1.1824
| 27.05.2016 10:00 | 6.8376 | 5.2323 | 1.3328 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.9495 | 3.2882 | 18.2376 | 0 | 0 | 0 | 1.8677 | 1.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9267 | 7.4747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 11:00 | 6.6212 | 5.0642 | 1.2845 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.4692 | 3.169 | 17.6382 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6866 | 7.2346 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 12:00 | 6.2119 | 4.7248 | 1.2146 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4995 | 2.9966 | 16.4961 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2017 | 6.7497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 13:00 | 5.5677 | 4.2021 | 1.0931 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.006 | 2.6968 | 14.7028 | 0 | 0 | 0 | 1.5318 | 1.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 6.003 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 14:00 | 5.401 | 4.0645 | 1.064 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6128 | 2.6251 | 14.2379 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2584 | 5.8064 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 27.05.2016 15:00 | 5.0152 | 3.7521 | 0.99062 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.32094 | 0 | 0.32094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7202 | 2.444 | 13.1642 | 0 | 0 | 0 | 1.3882 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8121 | 5.3601 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.32094 | 0.32094
| 27.05.2016 16:00 | 5.2319 | 3.9326 | 1.0269 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.6299 | 0 | 7.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2359 | 2.5335 | 13.7694 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0699 | 5.6179 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.6299 | 7.6299
| 27.05.2016 17:00 | 5.5928 | 4.2278 | 1.0925 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.2893 | 0 | 21.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0795 | 2.6954 | 14.7749 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 | 6.0397 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.2893 | 21.2893
| 27.05.2016 18:00 | 6.135 | 4.667 | 1.1956 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.3984 | 0 | 26.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3342 | 2.9497 | 16.2839 | 0 | 0 | 0 | 1.6754 | 1.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 6.6671 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.3984 | 26.3984
| 27.05.2016 19:00 | 6.3434 | 4.8301 | 1.2408 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.5288 | 0 | 50.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.8004 | 3.0612 | 16.8616 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3522 | 6.9002 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.5288 | 50.5288
| 27.05.2016 20:00 | 6.44 | 4.9004 | 1.2671 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.2603 | 0 | 56.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.0011 | 3.1261 | 17.1273 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4526 | 7.0006 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.2603 | 56.2603
| 27.05.2016 21:00 | 5.9745 | 4.5111 | 1.191 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.3287 | 0 | 51.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8888 | 2.9382 | 15.827 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8964 | 6.4444 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.3287 | 51.3287
| 27.05.2016 22:00 | 4.8244 | 3.5768 | 0.97512 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.0158 | 0 | 40.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2195 | 2.4057 | 12.6252 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 5.1097 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.0158 | 40.0158
| 27.05.2016 23:00 | 3.8768 | 2.8415 | 0.76287 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.1529 | 0 | 56.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1185 | 1.8821 | 10.0006 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5113 | 4.0593 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.1529 | 56.1529
| 28.05.2016 00:00 | 3.6033 | 2.6426 | 0.68823 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.0832 | 0 | 35.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5503 | 1.6979 | 9.2482 | 0 | 0 | 0 | 0.96443 | 0.96443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2271 | 3.7751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.0832 | 35.0832
| 28.05.2016 01:00 | 3.5302 | 2.5786 | 0.67915 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.2473 | 0 | 32.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3674 | 1.6755 | 9.0429 | 0 | 0 | 0 | 0.9517 | 0.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1357 | 3.6837 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.2473 | 32.2473
| 28.05.2016 02:00 | 3.7421 | 2.7614 | 0.70819 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.395 | 0 | 26.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8899 | 1.7472 | 9.637 | 0 | 0 | 0 | 0.99239 | 0.99239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3969 | 3.9449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.395 | 26.395
| 28.05.2016 03:00 | 4.5072 | 3.3891 | 0.84563 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.9556 | 0 | 31.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6833 | 2.0863 | 11.7695 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2936 | 4.8416 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.9556 | 31.9556
| 28.05.2016 04:00 | 5.9094 | 4.5084 | 1.1285 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9803 | 0 | 17.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8812 | 2.784 | 15.6653 | 0 | 0 | 0 | 1.5813 | 1.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8926 | 6.4406 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.9803 | 17.9803
| 28.05.2016 05:00 | 8.5133 | 6.6223 | 1.6185 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.0439 | 0 | 19.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.9209 | 3.9931 | 22.914 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9124 | 9.4604 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.0439 | 19.0439
| 28.05.2016 06:00 | 9.2902 | 7.2414 | 1.7763 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.11786 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.6898 | 4.3824 | 25.0721 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7969 | 10.3449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.11786 | 0.11786
| 28.05.2016 07:00 | 8.6464 | 6.692 | 1.682 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.12 | 4.1496 | 23.2695 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 9.56 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 28.05.2016 08:00 | 7.7019 | 5.9328 | 1.4967 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.9508 | 3.6926 | 20.6433 | 0 | 0 | 0 | 2.0974 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9274 | 8.4754 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 28.05.2016 09:00 | 7.6036 | 5.8543 | 1.4768 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.068299 | 0 | 0.068299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.7265 | 3.6435 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 2.0695 | 2.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8152 | 8.3632 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.068299 | 0.068299
| 28.05.2016 10:00 | 6.6967 | 5.1119 | 1.3123 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.969 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.6054 | 3.2376 | 17.8431 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7547 | 7.3027 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.969 | 1.969
| 28.05.2016 11:00 | 6.4174 | 4.8916 | 1.2533 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.022968 | 0 | 0.022968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9761 | 3.0921 | 17.0682 | 0 | 0 | 0 | 1.7563 | 1.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 6.988 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.022968 | 0.022968
| 28.05.2016 12:00 | 5.8986 | 4.461 | 1.1652 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7457 | 2.8746 | 15.6202 | 0 | 0 | 0 | 1.6327 | 1.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8248 | 6.3728 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 28.05.2016 13:00 | 5.8069 | 4.3989 | 1.1355 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.03425 | 0 | 0.03425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5683 | 2.8014 | 15.3697 | 0 | 0 | 0 | 1.5912 | 1.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7362 | 6.2842 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.03425 | 0.03425
| 28.05.2016 14:00 | 5.5702 | 4.203 | 1.0948 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.3044 | 0 | 4.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0085 | 2.7009 | 14.7094 | 0 | 0 | 0 | 1.5341 | 1.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4563 | 6.0043 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.3044 | 4.3044
| 28.05.2016 15:00 | 5.308 | 3.9937 | 1.0418 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.2485 | 0 | 20.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4107 | 2.5702 | 13.9808 | 0 | 0 | 0 | 1.4599 | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1573 | 5.7053 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.2485 | 20.2485
| 28.05.2016 16:00 | 5.2253 | 3.9247 | 1.0282 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.6898 | 0 | 58.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2134 | 2.5366 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0587 | 5.6067 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.6898 | 58.6898
| 28.05.2016 17:00 | 5.3299 | 4.0063 | 1.0512 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.074 | 0 | 88.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4465 | 2.5934 | 14.0399 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1753 | 5.7233 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.074 | 88.074
| 28.05.2016 18:00 | 5.7209 | 4.3192 | 1.1292 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.7045 | 0 | 93.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.3405 | 2.7859 | 15.1264 | 0 | 0 | 0 | 1.5824 | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6222 | 6.1702 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.7045 | 93.7045
| 28.05.2016 19:00 | 5.854 | 4.4194 | 1.1621 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.0874 | 0 | 99.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.627 | 2.8669 | 15.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 1.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7655 | 6.3135 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.0874 | 99.0874
| 28.05.2016 20:00 | 6.176 | 4.6774 | 1.2261 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.1072 | 0 | 115.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3641 | 3.025 | 16.3891 | 0 | 0 | 0 | 1.7182 | 1.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1341 | 6.6821 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.1072 | 115.1072
| 28.05.2016 21:00 | 5.8146 | 4.3748 | 1.1673 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.9863 | 0 | 117.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.4995 | 2.8799 | 15.3794 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7017 | 6.2497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.9863 | 117.9863
| 28.05.2016 22:00 | 4.8166 | 3.5677 | 0.97645 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.8198 | 0 | 105.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1934 | 2.409 | 12.6024 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5487 | 5.0967 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.8198 | 105.8198
| 28.05.2016 23:00 | 4.0741 | 3.0041 | 0.79751 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.8593 | 0 | 90.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.5832 | 1.9675 | 10.5508 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7436 | 4.2916 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.8593 | 90.8593
| 29.05.2016 00:00 | 2.9097 | 2.086 | 0.55126 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.6552 | 0 | 70.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.96 | 1.36 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0.77249 | 0.77249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 2.98 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.6552 | 70.6552
| 29.05.2016 01:00 | 3.2543 | 2.3709 | 0.61093 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.479 | 0 | 79.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7741 | 1.5072 | 8.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 3.387 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.479 | 79.479
| 29.05.2016 02:00 | 3.6553 | 2.7097 | 0.67318 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.1528 | 0 | 75.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.742 | 1.6608 | 9.4028 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 3.871 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.1528 | 75.1528
| 29.05.2016 03:00 | 4.6112 | 3.499 | 0.83977 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 43.3188 | 0 | 43.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9972 | 2.0718 | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4506 | 4.9986 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 43.3188 | 43.3188
| 29.05.2016 04:00 | 5.9378 | 4.5683 | 1.097 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.7527 | 0 | 41.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0522 | 2.7065 | 15.7587 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9781 | 6.5261 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.7527 | 41.7527
| 29.05.2016 05:00 | 5.7603 | 4.3788 | 1.109 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.133 | 0 | 53.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5109 | 2.736 | 15.2469 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7075 | 6.2555 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.133 | 53.133
| 29.05.2016 06:00 | 6.4683 | 4.948 | 1.2478 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.3028 | 0 | 8.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1373 | 3.0784 | 17.2157 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5206 | 7.0686 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.3028 | 8.3028
| 29.05.2016 07:00 | 5.5401 | 4.1653 | 1.1023 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.7712 | 0 | 7.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9009 | 2.7194 | 14.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.5446 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4025 | 5.9505 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.7712 | 7.7712
| 29.05.2016 08:00 | 5.0097 | 3.7438 | 0.99344 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.716 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6967 | 2.4509 | 13.1476 | 0 | 0 | 0 | 1.3921 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8003 | 5.3483 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.716 | 13.716
| 29.05.2016 09:00 | 4.9196 | 3.6713 | 0.97586 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.1607 | 0 | 50.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4893 | 2.4076 | 12.8969 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6967 | 5.2447 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.1607 | 50.1607
| 29.05.2016 10:00 | 4.4602 | 3.2984 | 0.88942 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.666 | 0 | 151.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4239 | 2.1943 | 11.6182 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 4.7119 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.666 | 151.666
| 29.05.2016 11:00 | 4.292 | 3.1673 | 0.85229 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 133.8062 | 0 | 133.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0494 | 2.1027 | 11.152 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9767 | 4.5247 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 133.8062 | 133.8062
| 29.05.2016 12:00 | 4.1548 | 3.0542 | 0.82813 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.7933 | 0 | 185.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7262 | 2.0431 | 10.7693 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 1.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8151 | 4.3631 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.7933 | 185.7933
| 29.05.2016 13:00 | 3.8831 | 2.8384 | 0.77227 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.7902 | 0 | 144.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1097 | 1.9053 | 10.0149 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5068 | 4.0548 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.7902 | 144.7902
| 29.05.2016 14:00 | 3.7696 | 2.7447 | 0.75239 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 212.1534 | 0 | 212.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8421 | 1.8562 | 9.6983 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373 | 3.921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 212.1534 | 212.1534
| 29.05.2016 15:00 | 3.642 | 2.6452 | 0.72434 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.6767 | 0 | 194.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5578 | 1.787 | 9.3448 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2309 | 3.7789 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.6767 | 194.6767
| 29.05.2016 16:00 | 3.8453 | 2.8145 | 0.7584 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.1254 | 0 | 207.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0413 | 1.871 | 9.9123 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4727 | 4.0207 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.1254 | 207.1254
| 29.05.2016 17:00 | 3.9907 | 2.9315 | 0.78675 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 245.3585 | 0 | 245.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3758 | 1.941 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6399 | 4.1879 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 245.3585 | 245.3585
| 29.05.2016 18:00 | 4.1831 | 3.0823 | 0.82829 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 211.5477 | 0 | 211.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8067 | 2.0435 | 10.8502 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8553 | 4.4033 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 211.5477 | 211.5477
| 29.05.2016 19:00 | 4.5855 | 3.4098 | 0.9032 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 245.5573 | 0 | 245.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7423 | 2.2283 | 11.9706 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3231 | 4.8711 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 245.5573 | 245.5573
| 29.05.2016 20:00 | 4.89 | 3.6559 | 0.96155 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 251.0059 | 0 | 251.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4456 | 2.3723 | 12.8178 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6748 | 5.2228 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 251.0059 | 251.0059
| 29.05.2016 21:00 | 4.4367 | 3.2773 | 0.88697 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.9771 | 0 | 207.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3637 | 2.1883 | 11.552 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | 4.6819 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.9771 | 207.9771
| 29.05.2016 22:00 | 3.7475 | 2.7211 | 0.75397 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.6973 | 0 | 204.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7745 | 1.8601 | 9.6346 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3392 | 3.8872 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.6973 | 204.6973
| 29.05.2016 23:00 | 2.973 | 2.1161 | 0.58443 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 185.3855 | 0 | 185.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.046 | 1.4418 | 7.4878 | 0 | 0 | 0 | 0.81897 | 0.81897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 3.023 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 185.3855 | 185.3855
| 30.05.2016 00:00 | 2.459 | 1.7202 | 0.46636 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 186.5475 | 0 | 186.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9148 | 1.1506 | 6.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.65352 | 0.65352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9094 | 2.4574 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 186.5475 | 186.5475
| 30.05.2016 01:00 | 2.4539 | 1.7141 | 0.46736 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 207.0351 | 0 | 207.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.8974 | 1.153 | 6.0504 | 0 | 0 | 0 | 0.65492 | 0.65492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9007 | 2.4487 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 207.0351 | 207.0351
| 30.05.2016 02:00 | 2.5908 | 1.832 | 0.48637 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 219.6601 | 0 | 219.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2342 | 1.1999 | 6.4341 | 0 | 0 | 0 | 0.68155 | 0.68155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0691 | 2.6171 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 219.6601 | 219.6601
| 30.05.2016 03:00 | 3.1491 | 2.2912 | 0.58549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 367.7144 | 0 | 367.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5462 | 1.4445 | 7.9907 | 0 | 0 | 0 | 0.82046 | 0.82046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7251 | 3.2731 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 367.7144 | 367.7144
| 30.05.2016 04:00 | 4.3568 | 3.2673 | 0.817 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 378.5529 | 0 | 378.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3352 | 2.0156 | 11.3508 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1196 | 4.6676 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 378.5529 | 378.5529
| 30.05.2016 05:00 | 5.8575 | 4.4831 | 1.102 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 287.2806 | 0 | 287.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8088 | 2.7187 | 15.5275 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8564 | 6.4044 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 287.2806 | 287.2806
| 30.05.2016 06:00 | 6.3075 | 4.8407 | 1.1943 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.0965 | 0 | 68.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.8306 | 2.9465 | 16.7771 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3673 | 6.9153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.0965 | 68.0965
| 30.05.2016 07:00 | 5.4384 | 4.109 | 1.0569 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1223 | 0 | 154.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.74 | 2.6076 | 14.3475 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 5.87 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 154.1223 | 0 | 0 | 154.1223
| 30.05.2016 08:00 | 4.9075 | 3.6836 | 0.9514 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4874 | 0 | 251.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5247 | 2.3472 | 12.8719 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7144 | 5.2624 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 251.4874 | 0 | 0 | 251.4874
| 30.05.2016 09:00 | 4.6868 | 3.5018 | 0.91248 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.4273 | 0 | 409.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0052 | 2.2512 | 12.2564 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 1.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4546 | 5.0026 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 409.4273 | 0 | 0 | 409.4273
| 30.05.2016 10:00 | 4.2773 | 3.1689 | 0.83596 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.2492 | 0 | 515.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0539 | 2.0624 | 11.1163 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 4.527 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 515.2492 | 0 | 0 | 515.2492
| 30.05.2016 11:00 | 4.1296 | 3.0534 | 0.80378 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7945 | 0 | 451.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.724 | 1.983 | 10.707 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 4.362 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 451.7945 | 0 | 0 | 451.7945
| 30.05.2016 12:00 | 3.7952 | 2.7758 | 0.74698 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.8826 | 0 | 434.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9309 | 1.8429 | 9.7737 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4174 | 3.9654 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 434.8826 | 0 | 0 | 434.8826
| 30.05.2016 13:00 | 3.5976 | 2.62 | 0.70518 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1487 | 0 | 492.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4856 | 1.7397 | 9.2254 | 0 | 0 | 0 | 0.98818 | 0.98818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1948 | 3.7428 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 492.1487 | 0 | 0 | 492.1487
| 30.05.2016 14:00 | 3.392 | 2.4495 | 0.67011 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.6229 | 0 | 6.6229 | 420.4754 | 0 | 420.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9985 | 1.6532 | 8.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.93904 | 0.93904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9512 | 3.4992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 420.4754 | 0 | 6.6229 | 427.0984
| 30.05.2016 15:00 | 3.2337 | 2.3231 | 0.63806 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.7093 | 0 | 104.7093 | 137.7696 | 0 | 137.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6375 | 1.5742 | 8.2117 | 0 | 0 | 0 | 0.89412 | 0.89412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 3.3188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 137.7696 | 0 | 104.7093 | 242.4789
| 30.05.2016 16:00 | 3.3412 | 2.4126 | 0.65617 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 281.7509 | 0 | 281.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8931 | 1.6188 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0.9195 | 0.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8985 | 3.4465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 281.7509 | 281.7509
| 30.05.2016 17:00 | 3.4953 | 2.5375 | 0.68531 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.2331 | 0 | 55.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2501 | 1.6907 | 8.9408 | 0 | 0 | 0 | 0.96033 | 0.96033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 3.625 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.2331 | 55.2331
| 30.05.2016 18:00 | 3.8097 | 2.7917 | 0.74563 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.1178 | 0 | 155.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9762 | 1.8395 | 9.8157 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4401 | 3.9881 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.1178 | 155.1178
| 30.05.2016 19:00 | 4.0681 | 3.0004 | 0.79526 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.4136 | 0 | 125.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.5726 | 1.962 | 10.5346 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7383 | 4.2863 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.4136 | 125.4136
| 30.05.2016 20:00 | 4.041 | 2.9715 | 0.79707 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.8752 | 0 | 116.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4899 | 1.9665 | 10.4563 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6969 | 4.2449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.8752 | 116.8752
| 30.05.2016 21:00 | 3.8005 | 2.7703 | 0.75772 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.4693 | 0 | 99.4693 | 108.7119 | 0 | 108.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9151 | 1.8694 | 9.7845 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 1.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4096 | 3.9576 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 108.7119 | 0 | 99.4693 | 208.1812
| 30.05.2016 22:00 | 3.1126 | 2.2122 | 0.62787 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.2199 | 0 | 25.2199 | 284.7773 | 0 | 284.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3207 | 1.549 | 7.8697 | 0 | 0 | 0 | 0.87985 | 0.87985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6124 | 3.1604 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 284.7773 | 0 | 25.2199 | 309.9972
| 30.05.2016 23:00 | 2.5112 | 1.7448 | 0.49395 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.2657 | 0 | 142.2657 | 65.5313 | 0 | 65.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9852 | 1.2186 | 6.2039 | 0 | 0 | 0 | 0.69218 | 0.69218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9446 | 2.4926 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 65.5313 | 0 | 142.2657 | 207.797
| 31.05.2016 00:00 | 2.3921 | 1.6643 | 0.45536 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 174.2702 | 0 | 174.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7551 | 1.1234 | 5.8785 | 0 | 0 | 0 | 0.6381 | 0.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8295 | 2.3775 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 174.2702 | 174.2702
| 31.05.2016 01:00 | 2.4267 | 1.6912 | 0.46297 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.1692 | 0 | 82.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.8321 | 1.1422 | 5.9743 | 0 | 0 | 0 | 0.64877 | 0.64877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.416 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.1692 | 82.1692
| 31.05.2016 02:00 | 2.5695 | 1.8141 | 0.48295 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.7902 | 0 | 35.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.183 | 1.1915 | 6.3745 | 0 | 0 | 0 | 0.67677 | 0.67677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0435 | 2.5915 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.7902 | 35.7902
| 31.05.2016 03:00 | 3.1349 | 2.2792 | 0.58328 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.9751 | 0 | 21.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5119 | 1.439 | 7.9509 | 0 | 0 | 0 | 0.81736 | 0.81736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 3.256 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.9751 | 21.9751
| 31.05.2016 04:00 | 4.3006 | 3.2203 | 0.80789 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.6074 | 0 | 49.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2008 | 1.9932 | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0524 | 4.6004 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.6074 | 49.6074
| 31.05.2016 05:00 | 5.902 | 4.5198 | 1.1097 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.6563 | 0 | 60.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.9138 | 2.7378 | 15.6517 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9089 | 6.4569 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.6563 | 60.6563
| 31.05.2016 06:00 | 6.342 | 4.8691 | 1.2005 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.9838 | 0 | 39.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9117 | 2.9617 | 16.8734 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4078 | 6.9558 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.9838 | 39.9838
| 31.05.2016 07:00 | 5.6238 | 4.2631 | 1.0883 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.3417 | 0 | 5.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1802 | 2.6848 | 14.865 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5421 | 6.0901 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.3417 | 5.3417
| 31.05.2016 08:00 | 5.0687 | 3.8176 | 0.97863 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9074 | 2.4144 | 13.3218 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9057 | 5.4537 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 31.05.2016 09:00 | 4.853 | 3.64 | 0.94055 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4001 | 2.3204 | 12.7205 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 5.2 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 31.05.2016 10:00 | 4.3971 | 3.2684 | 0.85627 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.26853 | 0 | 0.26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3383 | 2.1125 | 11.4508 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 4.6691 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.26853 | 0.26853
| 31.05.2016 11:00 | 4.2717 | 3.1714 | 0.82777 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.8274 | 0 | 1.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0612 | 2.0422 | 11.1034 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9826 | 4.5306 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.8274 | 1.8274
| 31.05.2016 12:00 | 3.8968 | 2.8601 | 0.76421 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.4608 | 0 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1718 | 1.8854 | 10.0572 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5379 | 4.0859 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.4608 | 0.4608
| 31.05.2016 13:00 | 3.5965 | 2.6188 | 0.70529 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.41752 | 0 | 0.41752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4823 | 1.74 | 9.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1931 | 3.7411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.41752 | 0.41752
| 31.05.2016 14:00 | 3.4188 | 2.4715 | 0.67486 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.47393 | 0 | 0.47393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.0614 | 1.6649 | 8.7263 | 0 | 0 | 0 | 0.94569 | 0.94569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9827 | 3.5307 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.47393 | 0.47393
| 31.05.2016 15:00 | 3.2203 | 2.3117 | 0.6361 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 195.9236 | 0 | 195.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6049 | 1.5693 | 8.1743 | 0 | 0 | 0 | 0.89138 | 0.89138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7545 | 3.3025 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 195.9236 | 195.9236
| 31.05.2016 16:00 | 3.3111 | 2.3873 | 0.65142 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 343.5805 | 0 | 343.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8207 | 1.6071 | 8.4279 | 0 | 0 | 0 | 0.91285 | 0.91285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8624 | 3.4104 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 343.5805 | 343.5805
| 31.05.2016 17:00 | 3.46 | 2.5078 | 0.6797 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 293.7095 | 0 | 293.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1653 | 1.6769 | 8.8422 | 0 | 0 | 0 | 0.95248 | 0.95248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0346 | 3.5826 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 293.7095 | 293.7095
| 31.05.2016 18:00 | 3.764 | 2.7532 | 0.73831 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 323.6822 | 0 | 323.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8664 | 1.8215 | 9.6879 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3852 | 3.9332 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 323.6822 | 323.6822
| 31.05.2016 19:00 | 3.9721 | 2.9201 | 0.77958 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 223.6287 | 0 | 223.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3431 | 1.9233 | 10.2664 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 4.1716 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 223.6287 | 223.6287
| 31.05.2016 20:00 | 3.9677 | 2.91 | 0.78519 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.466 | 0 | 122.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3143 | 1.9372 | 10.2515 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 4.1572 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.466 | 122.466
| 31.05.2016 21:00 | 3.7379 | 2.7178 | 0.74763 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.1864 | 0 | 42.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7651 | 1.8445 | 9.6096 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3346 | 3.8826 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.1864 | 42.1864
| 31.05.2016 22:00 | 3.0367 | 2.1487 | 0.61553 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.7723 | 0 | 49.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1392 | 1.5186 | 7.6578 | 0 | 0 | 0 | 0.86255 | 0.86255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5216 | 3.0696 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.7723 | 49.7723
| 31.05.2016 23:00 | 2.4108 | 1.6609 | 0.4774 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.7243 | 0 | 90.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7454 | 1.1778 | 5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0.66899 | 0.66899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8247 | 2.3727 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.7243 | 90.7243
| 01.06.2016 00:00 | 2.277 | 1.5705 | 0.43397 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.1471 | 0 | 173.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.4872 | 1.0707 | 5.5579 | 0 | 0 | 0 | 0.60813 | 0.60813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6956 | 2.2436 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.1471 | 173.1471
| 01.06.2016 01:00 | 2.3099 | 1.5962 | 0.44122 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.643 | 0 | 139.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5605 | 1.0885 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0.61829 | 0.61829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7323 | 2.2803 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.643 | 139.643
| 01.06.2016 02:00 | 2.4465 | 1.7137 | 0.46035 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.8405 | 0 | 89.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.8963 | 1.1357 | 6.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.6451 | 0.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 2.4482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.8405 | 89.8405
| 01.06.2016 03:00 | 2.9857 | 2.1572 | 0.55603 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.8754 | 0 | 60.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1635 | 1.3718 | 7.5353 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.77918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5338 | 3.0818 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.8754 | 60.8754
| 01.06.2016 04:00 | 4.0953 | 3.0529 | 0.76995 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.8973 | 0 | 79.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7226 | 1.8996 | 10.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8133 | 4.3613 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.8973 | 79.8973
| 01.06.2016 05:00 | 5.6191 | 4.2893 | 1.0574 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.9439 | 0 | 89.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2551 | 2.6087 | 14.8638 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5796 | 6.1276 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.9439 | 89.9439
| 01.06.2016 06:00 | 6.0373 | 4.6211 | 1.1437 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.6793 | 0 | 69.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.2032 | 2.8216 | 16.0249 | 0 | 0 | 0 | 1.6027 | 1.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0536 | 6.6016 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.6793 | 69.6793
| 01.06.2016 07:00 | 5.3518 | 4.0428 | 1.0366 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.5844 | 0 | 69.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.5508 | 2.5573 | 14.1081 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2274 | 5.7754 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.5844 | 69.5844
| 01.06.2016 08:00 | 4.8238 | 3.6191 | 0.9322 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.2114 | 0 | 78.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3403 | 2.2998 | 12.6402 | 0 | 0 | 0 | 1.3063 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6222 | 5.1702 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.2114 | 78.2114
| 01.06.2016 09:00 | 4.6181 | 3.4498 | 0.89588 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.8218 | 0 | 70.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8565 | 2.2102 | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.2554 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3802 | 4.9282 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.8218 | 70.8218
| 01.06.2016 10:00 | 4.1839 | 3.0959 | 0.81557 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.0837 | 0 | 88.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8453 | 2.0121 | 10.8574 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8746 | 4.4226 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.0837 | 88.0837
| 01.06.2016 11:00 | 4.0648 | 3.0039 | 0.78848 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.0098 | 0 | 160.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.5825 | 1.9453 | 10.5278 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7432 | 4.2912 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.0098 | 160.0098
| 01.06.2016 12:00 | 3.7071 | 2.7068 | 0.72783 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 196.4934 | 0 | 196.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7338 | 1.7956 | 9.5294 | 0 | 0 | 0 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3189 | 3.8669 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 196.4934 | 196.4934
| 01.06.2016 13:00 | 3.4215 | 2.4773 | 0.67173 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 188.4053 | 0 | 188.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.078 | 1.6572 | 8.7352 | 0 | 0 | 0 | 0.94131 | 0.94131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 3.539 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 188.4053 | 188.4053
| 01.06.2016 14:00 | 3.2519 | 2.3368 | 0.6427 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 156.2956 | 0 | 156.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6765 | 1.5856 | 8.2621 | 0 | 0 | 0 | 0.90063 | 0.90063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7903 | 3.3383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 156.2956 | 156.2956
| 01.06.2016 15:00 | 3.0629 | 2.1847 | 0.60579 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.164 | 0 | 93.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.242 | 1.4945 | 7.7365 | 0 | 0 | 0 | 0.8489 | 0.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 3.121 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.164 | 93.164
| 01.06.2016 16:00 | 3.1494 | 2.2566 | 0.62038 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.3524 | 0 | 51.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.4474 | 1.5305 | 7.9779 | 0 | 0 | 0 | 0.86935 | 0.86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 3.2237 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.3524 | 51.3524
| 01.06.2016 17:00 | 3.2911 | 2.3713 | 0.64731 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.0907 | 0 | 20.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7751 | 1.597 | 8.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.90708 | 0.90708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8396 | 3.3876 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.0907 | 20.0907
| 01.06.2016 18:00 | 3.5805 | 2.6049 | 0.70313 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.1381 | 0 | 9.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4426 | 1.7347 | 9.1773 | 0 | 0 | 0 | 0.98531 | 0.98531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1733 | 3.7213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.1381 | 9.1381
| 01.06.2016 19:00 | 3.7784 | 2.7635 | 0.74241 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1792 | 0 | 5.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8957 | 1.8316 | 9.7273 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3998 | 3.9478 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1792 | 5.1792
| 01.06.2016 20:00 | 3.7735 | 2.7534 | 0.74767 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.7417 | 0 | 26.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8668 | 1.8446 | 9.7114 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 3.9334 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.7417 | 26.7417
| 01.06.2016 21:00 | 3.5545 | 2.5702 | 0.71185 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.9545 | 0 | 69.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3433 | 1.7562 | 9.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.99753 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1237 | 3.6717 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.9545 | 69.9545
| 01.06.2016 22:00 | 2.8871 | 2.0286 | 0.58604 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.4015 | 0 | 97.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.7959 | 1.4458 | 7.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.82122 | 0.82122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 2.898 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.4015 | 97.4015
| 01.06.2016 23:00 | 2.2928 | 1.5656 | 0.45471 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.0287 | 0 | 59.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.4733 | 1.1218 | 5.5951 | 0 | 0 | 0 | 0.63719 | 0.63719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 2.2366 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.0287 | 59.0287
| 02.06.2016 00:00 | 2.2394 | 1.5361 | 0.43078 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.7691 | 0 | 36.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.3889 | 1.0628 | 5.4517 | 0 | 0 | 0 | 0.60366 | 0.60366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6464 | 2.1944 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.7691 | 36.7691
| 02.06.2016 01:00 | 2.322 | 1.6018 | 0.44783 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.7624 | 0 | 41.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5765 | 1.1048 | 5.6813 | 0 | 0 | 0 | 0.62755 | 0.62755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.2882 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.7624 | 41.7624
| 02.06.2016 02:00 | 2.3333 | 1.6145 | 0.44632 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.1304 | 0 | 35.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6129 | 1.1011 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 0.62543 | 0.62543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 2.3065 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.1304 | 35.1304
| 02.06.2016 03:00 | 2.8644 | 2.058 | 0.53393 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.9145 | 0 | 58.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8801 | 1.3173 | 7.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.74821 | 0.74821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 2.94 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.9145 | 58.9145
| 02.06.2016 04:00 | 4.5139 | 3.4056 | 0.83587 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.7341 | 0 | 58.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7303 | 2.0622 | 11.7925 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3171 | 4.8651 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.7341 | 58.7341
| 02.06.2016 05:00 | 5.5494 | 4.247 | 1.03 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 140.5956 | 0 | 140.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1343 | 2.541 | 14.6753 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5191 | 6.0671 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 140.5956 | 140.5956
| 02.06.2016 06:00 | 5.4956 | 4.2075 | 1.0157 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.4952 | 0 | 54.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0214 | 2.5058 | 14.5272 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4627 | 6.0107 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.4952 | 54.4952
| 02.06.2016 07:00 | 4.9605 | 3.7234 | 0.9646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.5082 | 0 | 9.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6383 | 2.3798 | 13.018 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7711 | 5.3191 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.5082 | 9.5082
| 02.06.2016 08:00 | 4.4821 | 3.3446 | 0.86504 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.3022 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5561 | 2.1341 | 11.6902 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.778 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.3022 | 10.3022
| 02.06.2016 09:00 | 4.4645 | 3.3279 | 0.86411 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.2657 | 0 | 27.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5083 | 2.1319 | 11.6402 | 0 | 0 | 0 | 1.2109 | 1.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 4.7541 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.2657 | 27.2657
| 02.06.2016 10:00 | 4.1564 | 3.0784 | 0.80552 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.2074 | 0 | 26.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7956 | 1.9873 | 10.7829 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8498 | 4.3978 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.2074 | 26.2074
| 02.06.2016 11:00 | 3.9592 | 2.9201 | 0.76659 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.8167 | 0 | 46.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3432 | 1.8913 | 10.2345 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 4.1716 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.8167 | 46.8167
| 02.06.2016 12:00 | 3.521 | 2.5534 | 0.69512 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.6558 | 0 | 54.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2954 | 1.7149 | 9.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.97408 | 0.97408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | 3.6477 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.6558 | 54.6558
| 02.06.2016 13:00 | 3.2003 | 2.2954 | 0.63249 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.2863 | 0 | 82.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5582 | 1.5604 | 8.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | 0.88631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7311 | 3.2791 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.2863 | 82.2863
| 02.06.2016 14:00 | 3.1413 | 2.2449 | 0.62399 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.1442 | 0 | 143.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.4139 | 1.5394 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0.8744 | 0.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6589 | 3.2069 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.1442 | 143.1442
| 02.06.2016 15:00 | 2.824 | 1.9871 | 0.56445 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 163.8667 | 0 | 163.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6774 | 1.3926 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0.79097 | 0.79097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 2.8387 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 163.8667 | 163.8667
| 02.06.2016 16:00 | 2.8928 | 2.0465 | 0.57387 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.1308 | 0 | 144.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8471 | 1.4158 | 7.2629 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3755 | 2.9235 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.1308 | 144.1308
| 02.06.2016 17:00 | 3.0298 | 2.1562 | 0.60114 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.7829 | 0 | 116.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1606 | 1.4831 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0.84239 | 0.84239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 3.0803 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.7829 | 116.7829
| 02.06.2016 18:00 | 3.376 | 2.4397 | 0.66379 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.3812 | 0 | 78.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9706 | 1.6376 | 8.6083 | 0 | 0 | 0 | 0.93018 | 0.93018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9373 | 3.4853 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.3812 | 78.3812
| 02.06.2016 19:00 | 3.5252 | 2.5612 | 0.69162 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.5466 | 0 | 64.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3176 | 1.7063 | 9.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1108 | 3.6588 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.5466 | 64.5466
| 02.06.2016 20:00 | 3.4666 | 2.5031 | 0.69103 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.9616 | 0 | 74.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1516 | 1.7049 | 8.8565 | 0 | 0 | 0 | 0.96836 | 0.96836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | 3.5758 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.9616 | 74.9616
| 02.06.2016 21:00 | 3.3408 | 2.4002 | 0.66815 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.8816 | 0 | 104.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8577 | 1.6484 | 8.5061 | 0 | 0 | 0 | 0.9363 | 0.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 3.4288 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.8816 | 104.8816
| 02.06.2016 22:00 | 2.7498 | 1.9156 | 0.56182 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 93.4819 | 0 | 93.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.473 | 1.3861 | 6.8591 | 0 | 0 | 0 | 0.78729 | 0.78729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1885 | 2.7365 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 93.4819 | 93.4819
| 02.06.2016 23:00 | 2.1898 | 1.4786 | 0.43872 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.6785 | 0 | 98.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.2246 | 1.0824 | 5.307 | 0 | 0 | 0 | 0.61478 | 0.61478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5643 | 2.1123 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.6785 | 98.6785
| 03.06.2016 00:00 | 2.1635 | 1.4744 | 0.41663 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.4701 | 0 | 96.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.2125 | 1.0279 | 5.2404 | 0 | 0 | 0 | 0.58384 | 0.58384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5582 | 2.1062 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.4701 | 96.4701
| 03.06.2016 01:00 | 2.2329 | 1.5291 | 0.43137 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.9796 | 0 | 105.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.3688 | 1.0642 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0.60449 | 0.60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6364 | 2.1844 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.9796 | 105.9796
| 03.06.2016 02:00 | 2.2084 | 1.5119 | 0.424 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.5639 | 0 | 91.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.3197 | 1.046 | 5.3657 | 0 | 0 | 0 | 0.59416 | 0.59416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 2.1599 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 91.5639 | 91.5639
| 03.06.2016 03:00 | 2.6418 | 1.874 | 0.49536 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.2158 | 0 | 37.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.3542 | 1.2221 | 6.5763 | 0 | 0 | 0 | 0.69416 | 0.69416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1291 | 2.6771 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.2158 | 37.2158
| 03.06.2016 04:00 | 4.1948 | 3.1419 | 0.78042 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.3723 | 0 | 11.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9768 | 1.9254 | 10.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9404 | 4.4884 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.3723 | 11.3723
| 03.06.2016 05:00 | 5.0541 | 3.837 | 0.94456 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.7531 | 0 | 49.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.963 | 2.3303 | 13.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9335 | 5.4815 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.7531 | 49.7531
| 03.06.2016 06:00 | 5.2624 | 4.0158 | 0.97413 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.058 | 0 | 31.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4737 | 2.4033 | 13.877 | 0 | 0 | 0 | 1.3651 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 5.7369 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.058 | 31.058
| 03.06.2016 07:00 | 4.8578 | 3.6418 | 0.94361 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.9751 | 0 | 6.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.405 | 2.328 | 12.733 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6545 | 5.2025 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.9751 | 6.9751
| 03.06.2016 08:00 | 4.3829 | 3.2653 | 0.84523 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.4525 | 0 | 10.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3293 | 2.0853 | 11.4146 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 4.6647 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.4525 | 10.4525
| 03.06.2016 09:00 | 4.2709 | 3.1699 | 0.82851 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.8157 | 0 | 60.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.057 | 2.044 | 11.101 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9805 | 4.5285 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.8157 | 60.8157
| 03.06.2016 10:00 | 3.93 | 2.8929 | 0.76466 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.9192 | 0 | 113.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2654 | 1.8865 | 10.1519 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5847 | 4.1327 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.9192 | 113.9192
| 03.06.2016 11:00 | 3.7407 | 2.741 | 0.72724 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.2332 | 0 | 117.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8313 | 1.7942 | 9.6255 | 0 | 0 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3677 | 3.9157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.2332 | 117.2332
| 03.06.2016 12:00 | 3.4413 | 2.49 | 0.67886 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.6345 | 0 | 103.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1143 | 1.6748 | 8.7891 | 0 | 0 | 0 | 0.9513 | 0.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0091 | 3.5571 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.6345 | 103.6344
| 03.06.2016 13:00 | 3.0179 | 2.1461 | 0.59937 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.3519 | 0 | 94.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1317 | 1.4787 | 7.6104 | 0 | 0 | 0 | 0.8399 | 0.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5178 | 3.0658 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.3519 | 94.3519
| 03.06.2016 14:00 | 2.9966 | 2.1271 | 0.59712 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.3568 | 0 | 76.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0773 | 1.4732 | 7.5505 | 0 | 0 | 0 | 0.83675 | 0.83675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4907 | 3.0387 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.3568 | 76.3568
| 03.06.2016 15:00 | 2.6618 | 1.8545 | 0.53485 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.6693 | 0 | 66.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2986 | 1.3195 | 6.6181 | 0 | 0 | 0 | 0.74949 | 0.74949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1013 | 2.6493 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.6693 | 66.6693
| 03.06.2016 16:00 | 2.8028 | 1.974 | 0.55637 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 80.628 | 0 | 80.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.64 | 1.3726 | 7.0126 | 0 | 0 | 0 | 0.77966 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 2.82 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 80.628 | 80.628
| 03.06.2016 17:00 | 2.9848 | 2.1213 | 0.59101 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.2419 | 0 | 94.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0609 | 1.4581 | 7.5189 | 0 | 0 | 0 | 0.82819 | 0.82819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4824 | 3.0304 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.2419 | 94.2419
| 03.06.2016 18:00 | 3.3871 | 2.4518 | 0.66287 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.8159 | 0 | 87.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.005 | 1.6354 | 8.6404 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9545 | 3.5025 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.8159 | 87.8159
| 03.06.2016 19:00 | 3.4551 | 2.5056 | 0.67707 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 108.9845 | 0 | 108.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1588 | 1.6704 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 0.94879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0314 | 3.5794 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 108.9845 | 108.9845
| 03.06.2016 20:00 | 3.46 | 2.5007 | 0.6868 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.3257 | 0 | 98.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1449 | 1.6944 | 8.8394 | 0 | 0 | 0 | 0.96243 | 0.96243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0245 | 3.5725 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.3257 | 98.3257
| 03.06.2016 21:00 | 3.2289 | 2.31 | 0.64641 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.0554 | 0 | 66.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6 | 1.5948 | 8.1947 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 3.3 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.0554 | 66.0554
| 03.06.2016 22:00 | 2.6467 | 1.8325 | 0.54177 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.6799 | 0 | 36.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2358 | 1.3366 | 6.5724 | 0 | 0 | 0 | 0.75918 | 0.75918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0699 | 2.6179 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.6799 | 36.6799
| 03.06.2016 23:00 | 2.1929 | 1.4831 | 0.43725 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.2354 | 0 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.2376 | 1.0787 | 5.3163 | 0 | 0 | 0 | 0.61272 | 0.61272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 2.1188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354
| 04.06.2016 00:00 | 2.0987 | 1.4232 | 0.40304 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.877 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.0663 | 0.99433 | 5.0607 | 0 | 0 | 0 | 0.56478 | 0.56478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4852 | 2.0332 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.877 | 8.877
| 04.06.2016 01:00 | 2.0517 | 1.3823 | 0.39691 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.1208 | 0 | 7.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.9494 | 0.97921 | 4.9286 | 0 | 0 | 0 | 0.55619 | 0.55619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 1.9747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.1208 | 7.1208
| 04.06.2016 02:00 | 2.1894 | 1.5006 | 0.41631 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5475 | 0 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.2875 | 1.0271 | 5.3145 | 0 | 0 | 0 | 0.58339 | 0.58339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5957 | 2.1437 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.5475 | 1.5475
| 04.06.2016 03:00 | 2.6483 | 1.8774 | 0.49846 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.1919 | 0 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.3639 | 1.2298 | 6.5936 | 0 | 0 | 0 | 0.6985 | 0.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1339 | 2.6819 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.1919 | 3.1919
| 04.06.2016 04:00 | 3.4395 | 2.5085 | 0.65858 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.8505 | 0 | 9.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1671 | 1.6248 | 8.7919 | 0 | 0 | 0 | 0.92288 | 0.92288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0355 | 3.5835 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.8505 | 9.8505
| 04.06.2016 05:00 | 4.9419 | 3.7278 | 0.94159 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.6207 | 0 | 2.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6509 | 2.323 | 12.9739 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7774 | 5.3254 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.6207 | 2.6207
| 04.06.2016 06:00 | 5.3821 | 4.0785 | 1.0312 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6529 | 2.544 | 14.1968 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2784 | 5.8264 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 07:00 | 4.9899 | 3.7448 | 0.97267 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6994 | 2.3997 | 13.0991 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8017 | 5.3497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 08:00 | 4.4466 | 3.308 | 0.8662 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4513 | 2.137 | 11.5883 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1777 | 4.7257 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 09:00 | 4.3909 | 3.2635 | 0.85492 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3244 | 2.1092 | 11.4336 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1142 | 4.6622 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 10:00 | 3.8527 | 2.8228 | 0.75749 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0651 | 1.8688 | 9.9339 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4846 | 4.0326 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 11:00 | 3.6955 | 2.6988 | 0.72424 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.711 | 1.7868 | 9.4977 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 1.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3075 | 3.8555 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 12:00 | 3.3793 | 2.4363 | 0.67053 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.961 | 1.6543 | 8.6152 | 0 | 0 | 0 | 0.93963 | 0.93963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9325 | 3.4805 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 04.06.2016 13:00 | 3.3451 | 2.4161 | 0.65655 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.5505 | 0 | 14.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9031 | 1.6198 | 8.5229 | 0 | 0 | 0 | 0.92003 | 0.92003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9036 | 3.4516 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.5505 | 14.5505
| 04.06.2016 14:00 | 3.202 | 2.2976 | 0.63194 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.1398 | 0 | 60.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5646 | 1.5591 | 8.1237 | 0 | 0 | 0 | 0.88555 | 0.88555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7343 | 3.2823 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.1398 | 60.1398
| 04.06.2016 15:00 | 3.0517 | 2.1776 | 0.60161 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.2952 | 0 | 16.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2217 | 1.4842 | 7.7059 | 0 | 0 | 0 | 0.84305 | 0.84305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 3.1108 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.2952 | 16.2952
| 04.06.2016 16:00 | 2.9956 | 2.1307 | 0.59246 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.9995 | 0 | 10.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0877 | 1.4617 | 7.5494 | 0 | 0 | 0 | 0.83022 | 0.83022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4959 | 3.0439 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.9995 | 10.9995
| 04.06.2016 17:00 | 3.0498 | 2.1726 | 0.60473 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.5235 | 0 | 61.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2075 | 1.4919 | 7.6995 | 0 | 0 | 0 | 0.84742 | 0.84742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5558 | 3.1038 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.5235 | 61.5235
| 04.06.2016 18:00 | 3.2737 | 2.3518 | 0.64943 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.4741 | 0 | 119.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7194 | 1.6022 | 8.3216 | 0 | 0 | 0 | 0.91005 | 0.91005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8117 | 3.3597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.4741 | 119.4741
| 04.06.2016 19:00 | 3.338 | 2.3993 | 0.6663 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.4054 | 0 | 99.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8551 | 1.6438 | 8.4989 | 0 | 0 | 0 | 0.93369 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8796 | 3.4276 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.4054 | 99.4054
| 04.06.2016 20:00 | 3.5239 | 2.5483 | 0.70318 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.8558 | 0 | 122.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2808 | 1.7348 | 9.0157 | 0 | 0 | 0 | 0.98538 | 0.98538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0924 | 3.6404 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.8558 | 122.8558
| 04.06.2016 21:00 | 3.3069 | 2.3667 | 0.66766 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 124.0765 | 0 | 124.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7621 | 1.6472 | 8.4093 | 0 | 0 | 0 | 0.93561 | 0.93561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 3.381 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 124.0765 | 124.0765
| 04.06.2016 22:00 | 2.7337 | 1.9033 | 0.55792 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.4692 | 0 | 126.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.4381 | 1.3765 | 6.8145 | 0 | 0 | 0 | 0.78182 | 0.78182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 2.719 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.4692 | 126.4692
| 04.06.2016 23:00 | 2.3469 | 1.6124 | 0.46202 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.5288 | 0 | 120.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6068 | 1.1398 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0.64743 | 0.64743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554 | 2.3034 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.5288 | 120.5288
| 05.06.2016 00:00 | 2.2777 | 1.5728 | 0.43238 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.399 | 0 | 100.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.4937 | 1.0667 | 5.5605 | 0 | 0 | 0 | 0.6059 | 0.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 2.2469 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.399 | 100.399
| 05.06.2016 01:00 | 2.5548 | 1.802 | 0.48026 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.9362 | 0 | 99.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1487 | 1.1848 | 6.3335 | 0 | 0 | 0 | 0.67299 | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0263 | 2.5743 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.9362 | 99.9362
| 05.06.2016 02:00 | 2.8824 | 2.0786 | 0.53134 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.8649 | 0 | 128.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.9387 | 1.3109 | 7.2496 | 0 | 0 | 0 | 0.74458 | 0.74458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4214 | 2.9694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.8649 | 128.8649
| 05.06.2016 03:00 | 3.6463 | 2.7095 | 0.66426 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.3007 | 0 | 117.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7415 | 1.6388 | 9.3803 | 0 | 0 | 0 | 0.93084 | 0.93084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3228 | 3.8708 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.3007 | 117.3007
| 05.06.2016 04:00 | 4.6746 | 3.5385 | 0.8636 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.8089 | 0 | 39.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1101 | 2.1306 | 12.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 5.055 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.8089 | 39.8089
| 05.06.2016 05:00 | 4.4714 | 3.3369 | 0.86206 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.9346 | 0 | 6.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.534 | 2.1268 | 11.6608 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.219 | 4.767 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.9346 | 6.9346
| 05.06.2016 06:00 | 5.0206 | 3.7785 | 0.96962 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.5486 | 0 | 8.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7958 | 2.3921 | 13.1879 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8499 | 5.3979 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.5486 | 8.5486
| 05.06.2016 07:00 | 4.2744 | 3.1499 | 0.85203 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.0863 | 0 | 5.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9997 | 2.1021 | 11.1017 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9518 | 4.4998 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.0863 | 5.0863
| 05.06.2016 08:00 | 3.8689 | 2.8277 | 0.7687 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0792 | 1.8965 | 9.9757 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 4.0396 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 05.06.2016 09:00 | 3.799 | 2.7715 | 0.75508 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9184 | 1.8629 | 9.7813 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4112 | 3.9592 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.06.2016 10:00 | 3.4406 | 2.4805 | 0.68769 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.0871 | 1.6966 | 8.7837 | 0 | 0 | 0 | 0.96367 | 0.96367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9955 | 3.5435 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.06.2016 11:00 | 3.3135 | 2.3815 | 0.65953 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8043 | 1.6271 | 8.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.92421 | 0.92421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541 | 3.4021 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.06.2016 12:00 | 3.205 | 2.2921 | 0.64045 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.549 | 1.5801 | 8.129 | 0 | 0 | 0 | 0.89748 | 0.89748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265 | 3.2745 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.06.2016 13:00 | 2.9985 | 2.1282 | 0.59783 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0806 | 1.4749 | 7.5555 | 0 | 0 | 0 | 0.83775 | 0.83775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4923 | 3.0403 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 05.06.2016 14:00 | 2.9086 | 2.054 | 0.5821 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.6868 | 0 | 2.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8686 | 1.4361 | 7.3047 | 0 | 0 | 0 | 0.8157 | 0.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3863 | 2.9343 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.6868 | 2.6868
| 05.06.2016 15:00 | 2.8122 | 1.9789 | 0.56082 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.2493 | 0 | 34.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6541 | 1.3836 | 7.0377 | 0 | 0 | 0 | 0.78588 | 0.78588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 2.827 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.2493 | 34.2493
| 05.06.2016 16:00 | 2.9735 | 2.1132 | 0.58789 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 121.6099 | 0 | 121.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0377 | 1.4504 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0.82382 | 0.82382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4708 | 3.0188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 121.6099 | 121.6099
| 05.06.2016 17:00 | 3.085 | 2.2029 | 0.60968 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 114.8894 | 0 | 114.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.294 | 1.5041 | 7.7981 | 0 | 0 | 0 | 0.85435 | 0.85435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 3.147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 114.8894 | 114.8894
| 05.06.2016 18:00 | 3.2303 | 2.3166 | 0.6412 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.3035 | 0 | 113.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6189 | 1.5819 | 8.2009 | 0 | 0 | 0 | 0.89853 | 0.89853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 3.3095 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.3035 | 113.3035
| 05.06.2016 19:00 | 3.545 | 2.5728 | 0.69973 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 92.6794 | 0 | 92.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3509 | 1.7263 | 9.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.98055 | 0.98055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1275 | 3.6755 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 92.6794 | 92.6794
| 05.06.2016 20:00 | 3.7834 | 2.7656 | 0.7453 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.0554 | 0 | 105.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9018 | 1.8387 | 9.7405 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4029 | 3.9509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.0554 | 105.0554
| 05.06.2016 21:00 | 3.421 | 2.4629 | 0.68555 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.4407 | 0 | 142.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.037 | 1.6913 | 8.7283 | 0 | 0 | 0 | 0.96067 | 0.96067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9705 | 3.5185 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.4407 | 142.4406
| 05.06.2016 22:00 | 2.889 | 2.0338 | 0.58282 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 154.0053 | 0 | 154.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8108 | 1.4379 | 7.2486 | 0 | 0 | 0 | 0.81672 | 0.81672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 2.9054 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 154.0053 | 154.0053
| 05.06.2016 23:00 | 2.3045 | 1.5777 | 0.45429 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.288 | 0 | 162.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5078 | 1.1208 | 5.6286 | 0 | 0 | 0 | 0.63661 | 0.63661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7059 | 2.2539 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.288 | 162.288
| 06.06.2016 00:00 | 2.7542 | 1.9598 | 0.52186 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.2205 | 0 | 172.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5996 | 1.2875 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 0.73129 | 0.73129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2518 | 2.7998 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.2205 | 172.2205
| 06.06.2016 01:00 | 2.7491 | 1.9535 | 0.52312 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.8991 | 0 | 122.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5815 | 1.2906 | 6.8721 | 0 | 0 | 0 | 0.73305 | 0.73305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2427 | 2.7907 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.8991 | 122.8991
| 06.06.2016 02:00 | 2.8982 | 2.0821 | 0.54366 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.9173 | 0 | 151.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.9488 | 1.3413 | 7.2901 | 0 | 0 | 0 | 0.76184 | 0.76184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 2.9744 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.9173 | 151.9173
| 06.06.2016 03:00 | 3.519 | 2.5926 | 0.65398 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 175.5136 | 0 | 175.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4074 | 1.6134 | 9.0208 | 0 | 0 | 0 | 0.91643 | 0.91643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1557 | 3.7037 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 175.5136 | 175.5136
| 06.06.2016 04:00 | 4.8757 | 3.6891 | 0.91414 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.3903 | 0 | 202.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5402 | 2.2553 | 12.7955 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7221 | 5.2701 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.3903 | 202.3903
| 06.06.2016 05:00 | 6.5654 | 5.058 | 1.2349 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.4607 | 0 | 139.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.4514 | 3.0466 | 17.4981 | 0 | 0 | 0 | 1.7305 | 1.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6777 | 7.2257 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.4607 | 139.4607
| 06.06.2016 06:00 | 7.0743 | 5.4626 | 1.3393 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.5088 | 0 | 117.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6073 | 3.3042 | 18.9116 | 0 | 0 | 0 | 1.8768 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2557 | 7.8037 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.5088 | 117.5088
| 06.06.2016 07:00 | 6.1128 | 4.6527 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.1911 | 0 | 116.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.2934 | 2.93 | 16.2234 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0987 | 6.6467 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.1911 | 116.1911
| 06.06.2016 08:00 | 5.5143 | 4.1732 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.0516 | 0 | 62.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9234 | 2.6364 | 14.5598 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4137 | 5.9617 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.0516 | 62.0516
| 06.06.2016 09:00 | 5.2689 | 3.9711 | 1.0253 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.3461 | 2.5296 | 13.8757 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 5.673 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.507 | 28.507
| 06.06.2016 10:00 | 4.81 | 3.598 | 0.93955 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.4433 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.28 | 2.318 | 12.598 | 0 | 0 | 0 | 1.3166 | 1.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 5.14 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.4433 | 10.4433
| 06.06.2016 11:00 | 4.6423 | 3.4668 | 0.90304 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.3117 | 0 | 6.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9051 | 2.2279 | 12.133 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4045 | 4.9525 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.3117 | 6.3117
| 06.06.2016 12:00 | 4.2717 | 3.1592 | 0.84007 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.187 | 0 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0262 | 2.0725 | 11.0987 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9651 | 4.5131 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.187 | 4.187
| 06.06.2016 13:00 | 4.0466 | 2.9815 | 0.79257 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.9997 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.5187 | 1.9554 | 10.474 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7113 | 4.2593 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.9997 | 4.9997
| 06.06.2016 14:00 | 3.8186 | 2.7925 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.3097 | 0 | 16.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9785 | 1.8594 | 9.8379 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4412 | 3.9892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.3097 | 16.3097
| 06.06.2016 15:00 | 3.6401 | 2.6501 | 0.71754 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.1457 | 0 | 57.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5718 | 1.7703 | 9.342 | 0 | 0 | 0 | 1.0055 | 1.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2379 | 3.7859 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.1457 | 57.1457
| 06.06.2016 16:00 | 3.7604 | 2.7502 | 0.73777 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.7163 | 0 | 123.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8576 | 1.8202 | 9.6778 | 0 | 0 | 0 | 1.0338 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3808 | 3.9288 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.7163 | 123.7163
| 06.06.2016 17:00 | 3.9338 | 2.8908 | 0.77054 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 134.4709 | 0 | 134.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2593 | 1.901 | 10.1603 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 1.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5816 | 4.1296 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 134.4709 | 134.4708
| 06.06.2016 18:00 | 4.2864 | 3.1757 | 0.83825 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.1174 | 0 | 120.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0735 | 2.068 | 11.1415 | 0 | 0 | 0 | 1.1746 | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 4.5368 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.1174 | 120.1174
| 06.06.2016 19:00 | 4.5772 | 3.4107 | 0.89411 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 98.3057 | 0 | 98.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7448 | 2.2059 | 11.9506 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3244 | 4.8724 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 98.3057 | 98.3057
| 06.06.2016 20:00 | 4.5512 | 3.3818 | 0.89693 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.5816 | 0 | 97.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6624 | 2.2128 | 11.8752 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2832 | 4.8312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.5816 | 97.5816
| 06.06.2016 21:00 | 4.2838 | 3.1581 | 0.85322 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.3386 | 0 | 75.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0231 | 2.105 | 11.1281 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9635 | 4.5115 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.3386 | 75.3386
| 06.06.2016 22:00 | 3.5108 | 2.5311 | 0.70732 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.2477 | 0 | 65.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2316 | 1.745 | 8.9767 | 0 | 0 | 0 | 0.99118 | 0.99118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 3.6158 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.2477 | 65.2477
| 06.06.2016 23:00 | 2.8249 | 1.9975 | 0.55493 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.4572 | 0 | 61.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.707 | 1.3691 | 7.0761 | 0 | 0 | 0 | 0.77764 | 0.77764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 2.8535 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.4572 | 61.4572
| 07.06.2016 00:00 | 2.9512 | 2.118 | 0.56074 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.602 | 0 | 39.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0513 | 1.3834 | 7.4347 | 0 | 0 | 0 | 0.78578 | 0.78578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4777 | 3.0257 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.602 | 39.602
| 07.06.2016 01:00 | 2.9938 | 2.1512 | 0.5702 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.4588 | 0 | 26.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1462 | 1.4067 | 7.553 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5251 | 3.0731 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.4588 | 26.4588
| 07.06.2016 02:00 | 3.1618 | 2.296 | 0.59341 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.707 | 0 | 29.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5599 | 1.464 | 8.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.83156 | 0.83156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 3.28 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.707 | 29.707
| 07.06.2016 03:00 | 3.8502 | 2.862 | 0.71574 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 51.8223 | 0 | 51.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1772 | 1.7658 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5406 | 4.0886 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 51.8223 | 51.8223
| 07.06.2016 04:00 | 5.2961 | 4.0292 | 0.99444 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.1711 | 0 | 68.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.5119 | 2.4534 | 13.9653 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 5.7559 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.1711 | 68.1711
| 07.06.2016 05:00 | 7.2839 | 5.6424 | 1.369 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.1568 | 0 | 57.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.1212 | 3.3775 | 19.4987 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5126 | 8.0606 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.1568 | 57.1568
| 07.06.2016 06:00 | 7.836 | 6.0808 | 1.4827 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.9002 | 0 | 12.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.3737 | 3.6581 | 21.0317 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1388 | 8.6868 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.9002 | 12.9002
| 07.06.2016 07:00 | 6.9684 | 5.3481 | 1.3478 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.2804 | 3.3251 | 18.6055 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 1.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0922 | 7.6402 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 08:00 | 6.2775 | 4.7937 | 1.2113 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.6963 | 2.9884 | 16.6847 | 0 | 0 | 0 | 1.6974 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3002 | 6.8482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 09:00 | 6.015 | 4.5777 | 1.1649 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0791 | 2.8739 | 15.953 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9915 | 6.5395 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 10:00 | 5.4537 | 4.1203 | 1.061 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7721 | 2.6177 | 14.3898 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3381 | 5.8861 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 11:00 | 5.294 | 3.9966 | 1.0249 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.419 | 2.5286 | 13.9476 | 0 | 0 | 0 | 1.4362 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1615 | 5.7095 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 12:00 | 4.8404 | 3.62 | 0.94799 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3427 | 2.3388 | 12.6815 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6234 | 5.1714 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 13:00 | 4.4662 | 3.3192 | 0.87458 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4834 | 2.1577 | 11.641 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1937 | 4.7417 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 14:00 | 4.2505 | 3.1404 | 0.83764 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9727 | 2.0665 | 11.0392 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9383 | 4.4863 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 15:00 | 4.005 | 2.9429 | 0.78962 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4082 | 1.9481 | 10.3563 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 1.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6561 | 4.2041 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 16:00 | 4.1171 | 3.0362 | 0.80848 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6748 | 1.9946 | 10.6694 | 0 | 0 | 0 | 1.1329 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7894 | 4.3374 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 17:00 | 4.3022 | 3.1861 | 0.84363 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1032 | 2.0813 | 11.1846 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0036 | 4.5516 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 18:00 | 4.6782 | 3.4895 | 0.91618 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9701 | 2.2603 | 12.2304 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4371 | 4.9851 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 19:00 | 4.9389 | 3.6986 | 0.96781 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5674 | 2.3877 | 12.9551 | 0 | 0 | 0 | 1.3562 | 1.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7357 | 5.2837 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 07.06.2016 20:00 | 4.9409 | 3.6924 | 0.9761 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.497 | 0 | 9.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5497 | 2.4081 | 12.9578 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7268 | 5.2748 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.497 | 9.497
| 07.06.2016 21:00 | 4.6609 | 3.458 | 0.93044 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.0375 | 0 | 39.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.88 | 2.2955 | 12.1755 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 4.94 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.0375 | 39.0375
| 07.06.2016 22:00 | 3.7923 | 2.7531 | 0.76677 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 60.3509 | 0 | 60.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8659 | 1.8917 | 9.7576 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 3.933 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 60.3509 | 60.3509
| 07.06.2016 23:00 | 2.998 | 2.1334 | 0.59216 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 89.6159 | 0 | 89.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0953 | 1.4609 | 7.5563 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4997 | 3.0477 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 89.6159 | 89.6159
| 08.06.2016 00:00 | 2.7412 | 1.9472 | 0.52158 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.0449 | 0 | 112.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5633 | 1.2868 | 6.8501 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2336 | 2.7816 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.0449 | 112.0449
| 08.06.2016 01:00 | 2.7808 | 1.978 | 0.53037 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.0861 | 0 | 117.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6515 | 1.3085 | 6.9599 | 0 | 0 | 0 | 0.74321 | 0.74321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2777 | 2.8257 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.0861 | 117.0861
| 08.06.2016 02:00 | 2.938 | 2.1134 | 0.5521 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.1749 | 0 | 117.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0383 | 1.3621 | 7.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.77367 | 0.77367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 3.0192 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.1749 | 117.1749
| 08.06.2016 03:00 | 3.5789 | 2.6404 | 0.666 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 141.2373 | 0 | 141.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.544 | 1.6431 | 9.1871 | 0 | 0 | 0 | 0.93327 | 0.93327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | 3.772 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 141.2373 | 141.2373
| 08.06.2016 04:00 | 4.9217 | 3.7242 | 0.92501 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.3827 | 0 | 96.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6407 | 2.2821 | 12.9228 | 0 | 0 | 0 | 1.2962 | 1.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7723 | 5.3203 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.3827 | 96.3827
| 08.06.2016 05:00 | 6.7673 | 5.2218 | 1.273 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.4102 | 0 | 62.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.9195 | 3.1407 | 18.0602 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9117 | 7.4597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.4102 | 62.4102
| 08.06.2016 06:00 | 7.2791 | 5.6281 | 1.3786 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.7758 | 0 | 30.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0803 | 3.4011 | 19.4814 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4922 | 8.0402 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.7758 | 30.7758
| 08.06.2016 07:00 | 6.4705 | 4.9453 | 1.2527 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.0083 | 0 | 10.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1295 | 3.0906 | 17.2202 | 0 | 0 | 0 | 1.7555 | 1.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5168 | 7.0648 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.0083 | 10.0083
| 08.06.2016 08:00 | 5.8293 | 4.4309 | 1.126 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.3131 | 0 | 31.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6597 | 2.7779 | 15.4376 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7819 | 6.3299 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.3131 | 31.3131
| 08.06.2016 09:00 | 5.5849 | 4.2297 | 1.0828 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.5605 | 0 | 64.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.085 | 2.6713 | 14.7562 | 0 | 0 | 0 | 1.5173 | 1.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4945 | 6.0425 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.5605 | 64.5605
| 08.06.2016 10:00 | 5.0632 | 3.8046 | 0.98618 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.9825 | 0 | 77.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8702 | 2.433 | 13.3032 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8871 | 5.4351 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.9825 | 77.9825
| 08.06.2016 11:00 | 4.9154 | 3.6903 | 0.9527 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.2998 | 0 | 120.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5436 | 2.3504 | 12.894 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7238 | 5.2718 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.2998 | 120.2998
| 08.06.2016 12:00 | 4.4928 | 3.3393 | 0.88101 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.4407 | 0 | 144.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5409 | 2.1735 | 11.7144 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2224 | 4.7704 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.4407 | 144.4407
| 08.06.2016 13:00 | 4.1455 | 3.0602 | 0.81282 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.7371 | 0 | 176.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7434 | 2.0053 | 10.7487 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8237 | 4.3717 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.7371 | 176.7371
| 08.06.2016 14:00 | 3.9446 | 2.8937 | 0.77841 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 197.6615 | 0 | 197.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2678 | 1.9204 | 10.1882 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5859 | 4.1339 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 197.6615 | 197.6615
| 08.06.2016 15:00 | 3.7164 | 2.7102 | 0.73378 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 214.1862 | 0 | 214.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7434 | 1.8103 | 9.5537 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3237 | 3.8717 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 214.1862 | 214.1862
| 08.06.2016 16:00 | 3.8206 | 2.7968 | 0.75131 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.6707 | 0 | 221.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9909 | 1.8536 | 9.8445 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4475 | 3.9955 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.6707 | 221.6707
| 08.06.2016 17:00 | 3.9924 | 2.936 | 0.78397 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 257.1794 | 0 | 257.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3886 | 1.9341 | 10.3228 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6463 | 4.1943 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 257.1794 | 257.1794
| 08.06.2016 18:00 | 4.3418 | 3.2179 | 0.85141 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 273.4115 | 0 | 273.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.194 | 2.1005 | 11.2945 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 4.597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 273.4115 | 273.4115
| 08.06.2016 19:00 | 4.5835 | 3.4117 | 0.89934 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 141.8336 | 0 | 141.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7477 | 2.2188 | 11.9665 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3259 | 4.8739 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 141.8336 | 141.8336
| 08.06.2016 20:00 | 4.5845 | 3.4052 | 0.90691 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.2609 | 0 | 37.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.729 | 2.2374 | 11.9665 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3165 | 4.8645 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.2609 | 37.2609
| 08.06.2016 21:00 | 4.3239 | 3.1871 | 0.8644 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.8526 | 0 | 11.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.106 | 2.1326 | 11.2385 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 4.553 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.8526 | 11.8526
| 08.06.2016 22:00 | 3.5172 | 2.5325 | 0.71229 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.4945 | 0 | 9.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2356 | 1.7573 | 8.9929 | 0 | 0 | 0 | 0.99815 | 0.99815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 3.6178 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.4945 | 9.4945
| 08.06.2016 23:00 | 2.7818 | 1.959 | 0.55037 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6055 | 0 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.597 | 1.3578 | 6.9549 | 0 | 0 | 0 | 0.77124 | 0.77124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 2.7985 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6055 | 1.6055
| 09.06.2016 00:00 | 3.0197 | 2.1736 | 0.57365 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.41805 | 0 | 0.41805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2103 | 1.4152 | 7.6255 | 0 | 0 | 0 | 0.80386 | 0.80386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5571 | 3.1051 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.41805 | 0.41805
| 09.06.2016 01:00 | 3.0634 | 2.2076 | 0.58333 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3074 | 1.4391 | 7.7465 | 0 | 0 | 0 | 0.81743 | 0.81743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6057 | 3.1537 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.06.2016 02:00 | 3.2345 | 2.3551 | 0.60695 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.5704 | 0 | 4.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7289 | 1.4974 | 8.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.85053 | 0.85053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8165 | 3.3645 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.5704 | 4.5704
| 09.06.2016 03:00 | 3.938 | 2.9336 | 0.73199 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.5587 | 0 | 33.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3817 | 1.8059 | 10.1876 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 1.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6429 | 4.1909 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.5587 | 33.5587
| 09.06.2016 04:00 | 5.4181 | 4.1284 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.7463 | 0 | 16.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7953 | 2.5098 | 14.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3497 | 5.8977 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.7463 | 16.7463
| 09.06.2016 05:00 | 7.4532 | 5.78 | 1.4008 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.9707 | 0 | 18.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.5142 | 3.4558 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 1.9629 | 1.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7091 | 8.2571 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.9707 | 18.9707
| 09.06.2016 06:00 | 8.0189 | 6.2292 | 1.5173 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.432 | 0 | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.7977 | 3.7433 | 21.541 | 0 | 0 | 0 | 2.1262 | 2.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3509 | 8.8989 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.432 | 30.432
| 09.06.2016 07:00 | 7.1329 | 5.4809 | 1.3795 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.4886 | 0 | 12.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6597 | 3.4034 | 19.0631 | 0 | 0 | 0 | 1.9331 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2819 | 7.8299 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.4886 | 12.4886
| 09.06.2016 08:00 | 6.4254 | 4.9132 | 1.2397 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.7413 | 0 | 11.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.0377 | 3.0585 | 17.0962 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 1.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4708 | 7.0188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.7413 | 11.7413
| 09.06.2016 09:00 | 6.1572 | 4.6924 | 1.1923 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.4389 | 0 | 11.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4068 | 2.9415 | 16.3484 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1554 | 6.7034 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.4389 | 11.4389
| 09.06.2016 10:00 | 5.583 | 4.2245 | 1.0861 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.0755 | 0 | 7.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0699 | 2.6794 | 14.7493 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4869 | 6.0349 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.0755 | 7.0755
| 09.06.2016 11:00 | 5.4191 | 4.0976 | 1.049 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.4797 | 0 | 8.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7075 | 2.588 | 14.2955 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3057 | 5.8537 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.4797 | 8.4797
| 09.06.2016 12:00 | 4.9558 | 3.7129 | 0.97043 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.4314 | 0 | 18.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6082 | 2.3942 | 13.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7561 | 5.3041 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.4314 | 18.4314
| 09.06.2016 13:00 | 4.5725 | 3.4048 | 0.89526 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.0253 | 0 | 30.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7281 | 2.2087 | 11.9368 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 4.864 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.0253 | 30.0253
| 09.06.2016 14:00 | 4.3522 | 3.2222 | 0.85751 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.6596 | 0 | 29.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2063 | 2.1156 | 11.3219 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0551 | 4.6031 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.6596 | 29.6596
| 09.06.2016 15:00 | 4.1009 | 3.02 | 0.80836 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.971 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6287 | 1.9943 | 10.623 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7663 | 4.3143 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.971 | 17.971
| 09.06.2016 16:00 | 4.2156 | 3.1155 | 0.82766 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.9786 | 0 | 10.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9014 | 2.0419 | 10.9433 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9027 | 4.4507 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.9786 | 10.9786
| 09.06.2016 17:00 | 4.4052 | 3.269 | 0.86365 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.9608 | 0 | 6.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3401 | 2.1307 | 11.4708 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1221 | 4.6701 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.9608 | 6.9608
| 09.06.2016 18:00 | 4.7899 | 3.5796 | 0.9379 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.9075 | 0 | 7.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2273 | 2.3139 | 12.5412 | 0 | 0 | 0 | 1.3143 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5657 | 5.1137 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.9075 | 7.9075
| 09.06.2016 19:00 | 5.057 | 3.7937 | 0.9908 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.1741 | 0 | 12.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8393 | 2.4444 | 13.2837 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.4196 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.1741 | 12.1741
| 09.06.2016 20:00 | 5.0598 | 3.788 | 0.9994 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.7312 | 0 | 4.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8227 | 2.4656 | 13.2884 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8634 | 5.4114 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.7312 | 4.7312
| 09.06.2016 21:00 | 4.7736 | 3.5484 | 0.95274 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1382 | 2.3505 | 12.4887 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5211 | 5.0691 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 09.06.2016 22:00 | 3.8845 | 2.8268 | 0.78522 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0766 | 1.9372 | 10.0139 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4903 | 4.0383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 09.06.2016 23:00 | 3.0698 | 2.1911 | 0.60617 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.3925 | 0 | 18.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2604 | 1.4955 | 7.7558 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5822 | 3.1302 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.3925 | 18.3925
| 10.06.2016 00:00 | 3.31 | 2.4083 | 0.62923 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.0172 | 0 | 65.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8809 | 1.5524 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.88176 | 0.88176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8924 | 3.4404 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.0172 | 65.0172
| 10.06.2016 01:00 | 3.3204 | 2.4142 | 0.63365 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.1491 | 0 | 142.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8979 | 1.5633 | 8.4611 | 0 | 0 | 0 | 0.88795 | 0.88795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9009 | 3.4489 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.1491 | 142.1491
| 10.06.2016 02:00 | 3.4645 | 2.5398 | 0.65219 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 193.5882 | 0 | 193.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2566 | 1.609 | 8.8656 | 0 | 0 | 0 | 0.91393 | 0.91393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0803 | 3.6283 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 193.5882 | 193.5882
| 10.06.2016 03:00 | 4.1844 | 3.1311 | 0.78085 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 137.6847 | 0 | 137.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9459 | 1.9264 | 10.8723 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9249 | 4.4729 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 137.6847 | 137.6847
| 10.06.2016 04:00 | 5.7989 | 4.4335 | 1.0929 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 224.2751 | 0 | 224.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6671 | 2.6964 | 15.3635 | 0 | 0 | 0 | 1.5315 | 1.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7855 | 6.3335 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 224.2751 | 224.2751
| 10.06.2016 05:00 | 7.8522 | 6.0954 | 1.4844 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 216.0442 | 0 | 216.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4154 | 3.6621 | 21.0775 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1597 | 8.7077 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 216.0442 | 216.0442
| 10.06.2016 06:00 | 8.8552 | 6.9065 | 1.6763 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 219.1257 | 0 | 219.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.7328 | 4.1355 | 23.8683 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3184 | 9.8664 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 219.1257 | 219.1257
| 10.06.2016 07:00 | 8.017 | 6.1968 | 1.5477 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 204.3707 | 0 | 204.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.7052 | 3.8184 | 21.5236 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3046 | 8.8526 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 204.3707 | 204.3707
| 10.06.2016 08:00 | 7.1765 | 5.5207 | 1.3833 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 209.5078 | 0 | 209.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7735 | 3.4128 | 19.1862 | 0 | 0 | 0 | 1.9384 | 1.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3387 | 7.8867 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 209.5078 | 209.5078
| 10.06.2016 09:00 | 6.7947 | 5.2056 | 1.3166 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 236.8674 | 0 | 236.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8732 | 3.2483 | 18.1215 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8886 | 7.4366 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 236.8674 | 236.8675
| 10.06.2016 10:00 | 6.0756 | 4.6181 | 1.1851 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 336.0865 | 0 | 336.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1945 | 2.9237 | 16.1182 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0492 | 6.5972 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 336.0865 | 336.0865
| 10.06.2016 11:00 | 5.8847 | 4.4698 | 1.1424 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 375.4443 | 0 | 375.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7709 | 2.8184 | 15.5893 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8375 | 6.3855 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 375.4443 | 375.4443
| 10.06.2016 12:00 | 5.5182 | 4.1659 | 1.0798 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 442.1132 | 0 | 442.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9027 | 2.664 | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4034 | 5.9514 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 442.1132 | 442.1132
| 10.06.2016 13:00 | 4.9447 | 3.7006 | 0.97164 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 498.3724 | 0 | 498.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5733 | 2.3971 | 12.9704 | 0 | 0 | 0 | 1.3616 | 1.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7386 | 5.2866 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 498.3724 | 498.3724
| 10.06.2016 14:00 | 4.7958 | 3.5777 | 0.9457 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 505.5692 | 0 | 505.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2219 | 2.3331 | 12.555 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5629 | 5.1109 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 505.5692 | 505.5692
| 10.06.2016 15:00 | 4.452 | 3.2992 | 0.88029 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 452.1622 | 0 | 452.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4264 | 2.1718 | 11.5981 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1652 | 4.7132 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 452.1622 | 452.1622
| 10.06.2016 16:00 | 4.6455 | 3.4603 | 0.91271 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 284.5225 | 0 | 284.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8865 | 2.2517 | 12.1383 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3953 | 4.9433 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 284.5225 | 284.5225
| 10.06.2016 17:00 | 4.9671 | 3.7235 | 0.9712 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.0464 | 0 | 272.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6385 | 2.3961 | 13.0346 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7713 | 5.3193 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.0464 | 272.0464
| 10.06.2016 18:00 | 5.4501 | 4.1147 | 1.063 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 170.9019 | 0 | 170.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7562 | 2.6225 | 14.3787 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3301 | 5.8781 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 170.9019 | 170.9019
| 10.06.2016 19:00 | 5.6332 | 4.258 | 1.1028 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.6895 | 0 | 88.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1656 | 2.7208 | 14.8864 | 0 | 0 | 0 | 1.5454 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5348 | 6.0828 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.6895 | 88.6895
| 10.06.2016 20:00 | 5.7171 | 4.3188 | 1.1259 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.7287 | 0 | 97.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.3394 | 2.7776 | 15.117 | 0 | 0 | 0 | 1.5777 | 1.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 6.1697 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.7287 | 97.7287
| 10.06.2016 21:00 | 5.3006 | 3.9705 | 1.0577 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.7596 | 0 | 74.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.3443 | 2.6094 | 13.9537 | 0 | 0 | 0 | 1.4821 | 1.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1242 | 5.6722 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.7596 | 74.7596
| 10.06.2016 22:00 | 4.2777 | 3.1395 | 0.86566 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.3995 | 0 | 58.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9701 | 2.1357 | 11.1058 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 4.485 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.3995 | 58.3995
| 10.06.2016 23:00 | 3.4427 | 2.492 | 0.67829 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.4427 | 0 | 38.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1199 | 1.6734 | 8.7933 | 0 | 0 | 0 | 0.95049 | 0.95049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0119 | 3.5599 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.4427 | 38.4427
| 11.06.2016 00:00 | 3.7785 | 2.7887 | 0.71741 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 40.0023 | 0 | 40.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9676 | 1.7699 | 9.7376 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4358 | 3.9838 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 40.0023 | 40.0023
| 11.06.2016 01:00 | 3.844 | 2.8422 | 0.72933 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.3552 | 0 | 33.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1205 | 1.7993 | 9.9199 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 4.0603 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.3552 | 33.3552
| 11.06.2016 02:00 | 3.9983 | 2.9718 | 0.75398 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.1965 | 0 | 72.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4909 | 1.8601 | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6975 | 4.2455 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.1965 | 72.1965
| 11.06.2016 03:00 | 4.7482 | 3.5839 | 0.89181 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 122.5014 | 0 | 122.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2398 | 2.2002 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5719 | 5.1199 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 122.5014 | 122.5014
| 11.06.2016 04:00 | 5.9579 | 4.5532 | 1.1323 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 152.2863 | 0 | 152.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0092 | 2.7934 | 15.8026 | 0 | 0 | 0 | 1.5867 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9566 | 6.5046 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 152.2863 | 152.2864
| 11.06.2016 05:00 | 8.1071 | 6.2798 | 1.5549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.2742 | 0 | 105.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.9422 | 3.8361 | 21.7783 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4231 | 8.9711 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.2742 | 105.2742
| 11.06.2016 06:00 | 9.0507 | 7.0312 | 1.7471 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.6547 | 0 | 34.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.0892 | 4.3102 | 24.3994 | 0 | 0 | 0 | 2.4482 | 2.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4966 | 10.0446 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.6547 | 34.6547
| 11.06.2016 07:00 | 8.5275 | 6.6041 | 1.6509 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.9011 | 0 | 38.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.8688 | 4.073 | 22.9418 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 2.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8864 | 9.4344 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.9011 | 38.9011
| 11.06.2016 08:00 | 7.786 | 6 | 1.5136 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.9221 | 0 | 54.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1427 | 3.7342 | 20.8769 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | 8.5714 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.9221 | 54.9221
| 11.06.2016 09:00 | 7.3604 | 5.6566 | 1.4314 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.6953 | 0 | 41.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.1616 | 3.5313 | 19.693 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5328 | 8.0808 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.6953 | 41.6953
| 11.06.2016 10:00 | 6.7832 | 5.1861 | 1.3247 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.458 | 0 | 18.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8174 | 3.2681 | 18.0855 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 1.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8607 | 7.4087 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.458 | 18.458
| 11.06.2016 11:00 | 6.3907 | 4.8714 | 1.2469 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.3928 | 0 | 5.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9182 | 3.0762 | 16.9944 | 0 | 0 | 0 | 1.7473 | 1.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4111 | 6.9591 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.3928 | 5.3928
| 11.06.2016 12:00 | 5.786 | 4.3705 | 1.1431 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.98137 | 0 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.4871 | 2.8201 | 15.3072 | 0 | 0 | 0 | 1.6018 | 1.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6955 | 6.2435 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.98137 | 0.98137
| 11.06.2016 13:00 | 5.7643 | 4.3586 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.8395 | 0 | 6.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.4531 | 2.7959 | 15.249 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6786 | 6.2266 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.8395 | 6.8395
| 11.06.2016 14:00 | 5.5511 | 4.187 | 1.0917 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.6369 | 0 | 14.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9629 | 2.6933 | 14.6562 | 0 | 0 | 0 | 1.5298 | 1.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4334 | 5.9814 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.6369 | 14.6369
| 11.06.2016 15:00 | 5.4253 | 4.0829 | 1.07 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.2636 | 0 | 32.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6654 | 2.6398 | 14.3052 | 0 | 0 | 0 | 1.4994 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2847 | 5.8327 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.2636 | 32.2636
| 11.06.2016 16:00 | 5.5027 | 4.1441 | 1.0861 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.3979 | 0 | 81.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8404 | 2.6794 | 14.5198 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 5.9202 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.3979 | 81.3979
| 11.06.2016 17:00 | 5.8616 | 4.4366 | 1.1526 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.7718 | 0 | 139.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.676 | 2.8436 | 15.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 | 1.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.338 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.7718 | 139.7718
| 11.06.2016 18:00 | 6.184 | 4.6936 | 1.2179 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 157.9596 | 0 | 157.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4103 | 3.0047 | 16.415 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1571 | 6.7051 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 157.9596 | 157.9596
| 11.06.2016 19:00 | 6.3288 | 4.7974 | 1.259 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.3628 | 0 | 139.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7068 | 3.1061 | 16.8129 | 0 | 0 | 0 | 1.7643 | 1.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3054 | 6.8534 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.3628 | 139.3628
| 11.06.2016 20:00 | 6.5588 | 4.9834 | 1.303 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.4876 | 0 | 146.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.2382 | 3.2147 | 17.4529 | 0 | 0 | 0 | 1.8259 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5711 | 7.1191 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.4876 | 146.4876
| 11.06.2016 21:00 | 6.0418 | 4.5599 | 1.2095 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 130.5542 | 0 | 130.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0283 | 2.9839 | 16.0122 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9661 | 6.5141 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 130.5542 | 130.5542
| 11.06.2016 22:00 | 5.0112 | 3.7325 | 1.0062 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.6724 | 0 | 112.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6642 | 2.4825 | 13.1467 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | 1.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7841 | 5.3321 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.6724 | 112.6725
| 11.06.2016 23:00 | 4.3559 | 3.2429 | 0.84059 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.8868 | 0 | 79.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2653 | 2.0738 | 11.3391 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0846 | 4.6326 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.8868 | 79.8868
| 12.06.2016 00:00 | 4.5347 | 3.408 | 0.85426 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.1833 | 0 | 73.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7372 | 2.1076 | 11.8447 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 4.8686 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.1833 | 73.1833
| 12.06.2016 01:00 | 4.7001 | 3.5446 | 0.88299 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.9427 | 0 | 64.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1276 | 2.1784 | 12.306 | 0 | 0 | 0 | 1.2373 | 1.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5158 | 5.0638 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.9427 | 64.9427
| 12.06.2016 02:00 | 5.4839 | 4.1991 | 1.0124 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.3454 | 0 | 71.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.9974 | 2.4977 | 14.4951 | 0 | 0 | 0 | 1.4187 | 1.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4507 | 5.9987 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.3454 | 71.3454
| 12.06.2016 03:00 | 6.9926 | 5.4417 | 1.2784 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 91.3685 | 0 | 91.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.5478 | 3.154 | 18.7019 | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2259 | 7.7739 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 91.3685 | 91.3685
| 12.06.2016 04:00 | 8.7195 | 6.8367 | 1.6103 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.1672 | 0 | 85.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.5335 | 3.9727 | 23.5062 | 0 | 0 | 0 | 2.2565 | 2.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2188 | 9.7668 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.1672 | 85.1672
| 12.06.2016 05:00 | 8.5516 | 6.6237 | 1.6554 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.2361 | 0 | 52.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.9249 | 4.084 | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 2.3197 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9145 | 9.4625 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.2361 | 52.2361
| 12.06.2016 06:00 | 9.8027 | 7.6267 | 1.9035 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.1761 | 0 | 10.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.7907 | 4.6961 | 26.4868 | 0 | 0 | 0 | 2.6674 | 2.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3473 | 10.8953 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.1761 | 10.1761
| 12.06.2016 07:00 | 8.8153 | 6.814 | 1.7288 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.9191 | 0 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.4686 | 4.2652 | 23.7339 | 0 | 0 | 0 | 2.4226 | 2.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1863 | 9.7343 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.9191 | 2.9191
| 12.06.2016 08:00 | 7.978 | 6.1318 | 1.5737 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.5195 | 3.8824 | 21.4019 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2117 | 8.7597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 12.06.2016 09:00 | 7.5825 | 5.8151 | 1.495 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6307 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.6144 | 3.6883 | 20.3027 | 0 | 0 | 0 | 2.0949 | 2.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7592 | 8.3072 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6307 | 1.6307
| 12.06.2016 10:00 | 7.1782 | 5.49 | 1.4157 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.2618 | 0 | 14.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6858 | 3.4926 | 19.1784 | 0 | 0 | 0 | 1.9838 | 1.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2949 | 7.8429 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.2618 | 14.2618
| 12.06.2016 11:00 | 6.7843 | 5.1759 | 1.336 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.9752 | 0 | 9.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.7883 | 3.296 | 18.0843 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 1.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8461 | 7.3941 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.9752 | 9.9752
| 12.06.2016 12:00 | 6.4402 | 4.8925 | 1.2752 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.1408 | 0 | 6.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9785 | 3.1461 | 17.1246 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4412 | 6.9892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.1408 | 6.1408
| 12.06.2016 13:00 | 6.3877 | 4.8558 | 1.2594 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.8484 | 0 | 19.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.8736 | 3.1071 | 16.9808 | 0 | 0 | 0 | 1.7649 | 1.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3888 | 6.9368 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.8484 | 19.8484
| 12.06.2016 14:00 | 6.1989 | 4.7053 | 1.2211 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.58 | 0 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4438 | 3.0125 | 16.4563 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1739 | 6.7219 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.58 | 27.58
| 12.06.2016 15:00 | 6.2555 | 4.7534 | 1.2297 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.8674 | 0 | 22.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.5811 | 3.0337 | 16.6148 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2425 | 6.7905 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.8674 | 22.8674
| 12.06.2016 16:00 | 6.3532 | 4.8312 | 1.2496 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.2003 | 0 | 33.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.8034 | 3.0828 | 16.8862 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3537 | 6.9017 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.2003 | 33.2003
| 12.06.2016 17:00 | 6.7267 | 5.1348 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.3684 | 0 | 53.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.6709 | 3.2551 | 17.926 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7875 | 7.3355 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.3684 | 53.3684
| 12.06.2016 18:00 | 7.2041 | 5.5195 | 1.4121 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.7538 | 0 | 69.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.77 | 3.4839 | 19.2538 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.337 | 7.885 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.7538 | 69.7538
| 12.06.2016 19:00 | 7.5068 | 5.7525 | 1.4818 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.133 | 0 | 68.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.4358 | 3.6558 | 20.0916 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6699 | 8.2179 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.133 | 68.133
| 12.06.2016 20:00 | 7.6146 | 5.8359 | 1.5063 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.0596 | 0 | 87.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.6741 | 3.7161 | 20.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.789 | 8.337 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.0596 | 87.0596
| 12.06.2016 21:00 | 7.0519 | 5.3753 | 1.4041 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 142.8194 | 0 | 142.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.358 | 3.4641 | 18.8221 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 1.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.131 | 7.679 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 142.8194 | 142.8194
| 12.06.2016 22:00 | 5.8285 | 4.3915 | 1.1646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.2631 | 0 | 155.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5471 | 2.8731 | 15.4202 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7255 | 6.2735 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.2631 | 155.2631
| 12.06.2016 23:00 | 4.6592 | 3.4811 | 0.90561 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 138.8545 | 0 | 138.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9461 | 2.2342 | 12.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 4.973 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 138.8545 | 138.8545
| 13.06.2016 00:00 | 4.7363 | 3.5716 | 0.89232 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.4632 | 0 | 153.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2044 | 2.2014 | 12.4059 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5542 | 5.1022 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.4632 | 153.4631
| 13.06.2016 01:00 | 4.9476 | 3.7463 | 0.92875 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.6112 | 0 | 168.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7039 | 2.2913 | 12.9952 | 0 | 0 | 0 | 1.3015 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8039 | 5.3519 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.6112 | 168.6112
| 13.06.2016 02:00 | 5.2763 | 4.0216 | 0.98227 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.1153 | 0 | 173.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4903 | 2.4234 | 13.9137 | 0 | 0 | 0 | 1.3765 | 1.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1972 | 5.7452 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.1153 | 173.1153
| 13.06.2016 03:00 | 6.1331 | 4.7203 | 1.1404 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.3598 | 0 | 176.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4865 | 2.8134 | 16.2999 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1952 | 6.7432 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.3598 | 176.3598
| 13.06.2016 04:00 | 7.9752 | 6.2092 | 1.4936 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 147.9741 | 0 | 147.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.7406 | 3.6848 | 21.4254 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3223 | 8.8703 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 147.9741 | 147.9741
| 13.06.2016 05:00 | 10.6449 | 8.3536 | 1.9824 | 0 | 0.036379 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.5732 | 0 | 111.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093281 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.88074 | 23.8674 | 4.8908 | 28.7583 | 0 | 0 | 0 | 2.8228 | 2.778 | 0 | 0.044775 | 0 | 0 | 0 | 12.3857 | 11.9337 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.5732 | 111.5732
| 13.06.2016 06:00 | 11.5745 | 9.0646 | 1.9824 | 0 | 0.25502 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.4731 | 0 | 84.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65391 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.4414 | 25.8989 | 4.8908 | 30.7898 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 2.778 | 0 | 0.31388 | 0 | 0 | 0 | 13.4015 | 12.9495 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.4731 | 84.4731
| 13.06.2016 07:00 | 10.5056 | 8.2057 | 1.9824 | 0 | 0.044984 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.0508 | 0 | 72.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11534 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.9028 | 23.4448 | 4.8908 | 28.3357 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 2.778 | 0 | 0.055365 | 0 | 0 | 0 | 12.1744 | 11.7224 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.0508 | 72.0508
| 13.06.2016 08:00 | 9.7858 | 7.6268 | 1.8865 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 76.9923 | 0 | 76.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.791 | 4.6543 | 26.4453 | 0 | 0 | 0 | 2.6436 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3475 | 10.8955 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 76.9923 | 76.9923
| 13.06.2016 09:00 | 8.9924 | 6.979 | 1.7409 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.9634 | 0 | 62.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.9401 | 4.295 | 24.2351 | 0 | 0 | 0 | 2.4396 | 2.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4221 | 9.9701 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.9634 | 62.9634
| 13.06.2016 10:00 | 8.3606 | 6.465 | 1.6231 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.1535 | 0 | 37.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.4714 | 4.0044 | 22.4758 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6877 | 9.2357 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.1535 | 37.1535
| 13.06.2016 11:00 | 7.7832 | 5.9986 | 1.5121 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.8258 | 0 | 31.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1389 | 3.7306 | 20.8695 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0214 | 8.5694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.8258 | 31.8258
| 13.06.2016 12:00 | 7.4386 | 5.715 | 1.4511 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.2095 | 0 | 52.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.3285 | 3.5801 | 19.9086 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 2.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6162 | 8.1642 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.2095 | 52.2095
| 13.06.2016 13:00 | 7.1378 | 5.4717 | 1.3936 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.978 | 0 | 47.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6334 | 3.4382 | 19.0716 | 0 | 0 | 0 | 1.9529 | 1.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2687 | 7.8167 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.978 | 47.978
| 13.06.2016 14:00 | 7.0564 | 5.4111 | 1.3728 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.6011 | 0 | 20.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.4602 | 3.3869 | 18.8471 | 0 | 0 | 0 | 1.9237 | 1.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1821 | 7.7301 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.6011 | 20.6011
| 13.06.2016 15:00 | 6.88 | 5.265 | 1.3425 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.6584 | 0 | 6.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.0428 | 3.3122 | 18.355 | 0 | 0 | 0 | 1.8813 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9734 | 7.5214 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.6584 | 6.6584
| 13.06.2016 16:00 | 7.0782 | 5.4264 | 1.3794 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.1335 | 0 | 7.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.504 | 3.403 | 18.907 | 0 | 0 | 0 | 1.9329 | 1.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 7.752 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.1335 | 7.1335
| 13.06.2016 17:00 | 7.3557 | 5.6497 | 1.4335 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.7697 | 0 | 10.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.1419 | 3.5367 | 19.6786 | 0 | 0 | 0 | 2.0088 | 2.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5229 | 8.0709 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.7697 | 10.7697
| 13.06.2016 18:00 | 7.9419 | 6.1244 | 1.5451 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.9511 | 0 | 33.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4984 | 3.8118 | 21.3102 | 0 | 0 | 0 | 2.1651 | 2.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2012 | 8.7492 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.9511 | 33.9511
| 13.06.2016 19:00 | 8.2621 | 6.3711 | 1.6186 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.5991 | 0 | 32.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.2031 | 3.9933 | 22.1964 | 0 | 0 | 0 | 2.2682 | 2.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5535 | 9.1015 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.5991 | 32.5991
| 13.06.2016 20:00 | 8.2532 | 6.3568 | 1.6239 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.2247 | 0 | 24.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.1623 | 4.0063 | 22.1686 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5332 | 9.0812 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.2247 | 24.2247
| 13.06.2016 21:00 | 7.5519 | 5.7812 | 1.4983 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.2504 | 0 | 17.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.5176 | 3.6964 | 20.2141 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7108 | 8.2588 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.2504 | 17.2504
| 13.06.2016 22:00 | 6.0793 | 4.5914 | 1.2155 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.233 | 0 | 28.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1183 | 2.9987 | 16.117 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0111 | 6.5591 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.233 | 28.233
| 13.06.2016 23:00 | 4.9351 | 3.7051 | 0.95755 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.2919 | 0 | 19.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5859 | 2.3624 | 12.9483 | 0 | 0 | 0 | 1.3418 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 5.293 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.2919 | 19.2919
| 14.06.2016 00:00 | 3.9614 | 2.9406 | 0.7484 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.5513 | 0 | 14.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4016 | 1.8464 | 10.248 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6528 | 4.2008 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.5513 | 14.5513
| 14.06.2016 01:00 | 4.1416 | 3.0897 | 0.77945 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.6111 | 0 | 4.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8276 | 1.923 | 10.7506 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 4.4138 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.6111 | 4.6111
| 14.06.2016 02:00 | 4.3601 | 3.2729 | 0.8148 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3511 | 2.0102 | 11.3613 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1276 | 4.6756 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 03:00 | 5.1493 | 3.9176 | 0.95924 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.1931 | 2.3666 | 13.5596 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 5.5965 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 04:00 | 6.7329 | 5.1982 | 1.2622 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8519 | 3.1141 | 17.966 | 0 | 0 | 0 | 1.7688 | 1.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8779 | 7.4259 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 05:00 | 9.0696 | 7.0806 | 1.7166 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2302 | 4.2349 | 24.4651 | 0 | 0 | 0 | 2.4054 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5671 | 10.1151 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 06:00 | 9.8184 | 7.6694 | 1.8765 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.9127 | 4.6295 | 26.5421 | 0 | 0 | 0 | 2.6295 | 2.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4083 | 10.9563 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 07:00 | 9.1106 | 7.0886 | 1.7495 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2532 | 4.3163 | 24.5695 | 0 | 0 | 0 | 2.4516 | 2.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5786 | 10.1266 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 08:00 | 8.4362 | 6.5405 | 1.6233 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.6872 | 4.0048 | 22.692 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 2.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7956 | 9.3436 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 09:00 | 7.7288 | 5.9623 | 1.494 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.0351 | 3.6859 | 20.7211 | 0 | 0 | 0 | 2.0936 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9696 | 8.5176 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 10:00 | 7.1848 | 5.5196 | 1.3928 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7702 | 3.4362 | 19.2064 | 0 | 0 | 0 | 1.9517 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3371 | 7.8851 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 11:00 | 6.6697 | 5.1028 | 1.2945 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0555 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.5793 | 3.1936 | 17.7729 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417 | 7.2897 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0555 | 1.0555
| 14.06.2016 12:00 | 6.3864 | 4.8697 | 1.2442 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9708 | 0 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9133 | 3.0697 | 16.983 | 0 | 0 | 0 | 1.7436 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4087 | 6.9567 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.9708 | 1.9708
| 14.06.2016 13:00 | 6.0694 | 4.6117 | 1.1852 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.6987 | 0 | 0.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1764 | 2.9239 | 16.1003 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0402 | 6.5882 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.6987 | 0.6987
| 14.06.2016 14:00 | 5.9041 | 4.4801 | 1.1515 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8003 | 2.8409 | 15.6412 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 6.4002 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 15:00 | 5.842 | 4.4291 | 1.1404 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6545 | 2.8135 | 15.468 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7792 | 6.3273 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 16:00 | 5.9118 | 4.4841 | 1.1553 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8116 | 2.8502 | 15.6618 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8578 | 6.4058 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 17:00 | 6.1276 | 4.6571 | 1.198 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3061 | 2.9555 | 16.2616 | 0 | 0 | 0 | 1.6787 | 1.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1051 | 6.6531 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 14.06.2016 18:00 | 6.5964 | 5.0362 | 1.2878 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.084 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3891 | 3.1771 | 17.5663 | 0 | 0 | 0 | 1.8046 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6466 | 7.1946 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.084 | 4.084
| 14.06.2016 19:00 | 6.8022 | 5.1906 | 1.3392 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.3352 | 0 | 15.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8304 | 3.3038 | 18.1342 | 0 | 0 | 0 | 1.8766 | 1.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8672 | 7.4152 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.3352 | 15.3352
| 14.06.2016 20:00 | 6.8289 | 5.2071 | 1.3493 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.621 | 0 | 36.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8775 | 3.3289 | 18.2064 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8907 | 7.4387 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.621 | 36.621
| 14.06.2016 21:00 | 6.2432 | 4.7265 | 1.2443 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.4155 | 0 | 39.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.5042 | 3.0698 | 16.5739 | 0 | 0 | 0 | 1.7436 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2041 | 6.7521 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.4155 | 39.4155
| 14.06.2016 22:00 | 5.0092 | 3.7297 | 1.007 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.9684 | 0 | 38.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6564 | 2.4843 | 13.1407 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7802 | 5.3282 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.9684 | 38.9684
| 14.06.2016 23:00 | 4.1665 | 3.0843 | 0.8097 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.4797 | 0 | 39.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8124 | 1.9976 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8582 | 4.4062 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.4797 | 39.4797
| 15.06.2016 00:00 | 3.5908 | 2.6367 | 0.68161 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.7315 | 0 | 48.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5335 | 1.6816 | 9.2151 | 0 | 0 | 0 | 0.95515 | 0.95515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2187 | 3.7667 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.7315 | 48.7315
| 15.06.2016 01:00 | 3.6428 | 2.6771 | 0.69319 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.7015 | 0 | 37.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6489 | 1.7102 | 9.3591 | 0 | 0 | 0 | 0.97138 | 0.97138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2765 | 3.8245 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.7015 | 37.7015
| 15.06.2016 02:00 | 3.8391 | 2.8467 | 0.71999 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.5168 | 0 | 33.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1333 | 1.7763 | 9.9096 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5186 | 4.0666 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.5168 | 33.5168
| 15.06.2016 03:00 | 4.6677 | 3.5278 | 0.86746 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.1697 | 0 | 14.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0795 | 2.1401 | 12.2196 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4917 | 5.0397 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.1697 | 14.1697
| 15.06.2016 04:00 | 6.4348 | 4.954 | 1.2084 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.7818 | 0 | 3.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1543 | 2.9812 | 17.1354 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5291 | 7.0771 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.7818 | 3.7818
| 15.06.2016 05:00 | 8.866 | 6.927 | 1.6665 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.17044 | 0 | 0.17044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.7913 | 4.1115 | 23.9029 | 0 | 0 | 0 | 2.3354 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3477 | 9.8957 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.17044 | 0.17044
| 15.06.2016 06:00 | 9.547 | 7.4678 | 1.8068 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.3366 | 4.4575 | 25.7941 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1203 | 10.6683 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 07:00 | 8.5095 | 6.591 | 1.646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.8316 | 4.0608 | 22.8924 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8678 | 9.4158 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 08:00 | 7.6627 | 5.9116 | 1.4786 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.8904 | 3.6478 | 20.5382 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 8.4452 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 09:00 | 7.3469 | 5.6517 | 1.4227 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.1478 | 3.5099 | 19.6577 | 0 | 0 | 0 | 1.9936 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5259 | 8.0739 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 10:00 | 6.665 | 5.0961 | 1.2964 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.5604 | 3.1983 | 17.7587 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 7.2802 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 11:00 | 6.4657 | 4.9418 | 1.2514 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 190.7821 | 0 | 190.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1195 | 3.0875 | 17.207 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 7.0597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 190.7821 | 190.7821
| 15.06.2016 12:00 | 5.9225 | 4.4907 | 1.1593 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 67.5006 | 0 | 67.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.8306 | 2.8601 | 15.6907 | 0 | 0 | 0 | 1.6245 | 1.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8673 | 6.4153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 67.5006 | 67.5006
| 15.06.2016 13:00 | 5.4634 | 4.1217 | 1.0692 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.75451 | 0 | 0.75451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7763 | 2.6378 | 14.4142 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3402 | 5.8882 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.75451 | 0.75451
| 15.06.2016 14:00 | 5.2044 | 3.9072 | 1.0248 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.1633 | 2.5284 | 13.6917 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0336 | 5.5816 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 15:00 | 4.9049 | 3.6663 | 0.96617 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4752 | 2.3836 | 12.8588 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6896 | 5.2376 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 16:00 | 5.0415 | 3.7799 | 0.9891 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7998 | 2.4402 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8519 | 5.3999 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 17:00 | 5.2682 | 3.9636 | 1.0321 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.3246 | 2.5464 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1143 | 5.6623 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 18:00 | 5.7267 | 4.3335 | 1.1207 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.3814 | 2.7649 | 15.1463 | 0 | 0 | 0 | 1.5705 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6427 | 6.1907 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 19:00 | 6.0477 | 4.591 | 1.1843 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1171 | 2.9218 | 16.0389 | 0 | 0 | 0 | 1.6596 | 1.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0106 | 6.5586 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 20:00 | 6.0578 | 4.5896 | 1.1958 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.1131 | 2.95 | 16.0631 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0085 | 6.5565 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 21:00 | 5.7204 | 4.3071 | 1.1409 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.306 | 2.8146 | 15.1206 | 0 | 0 | 0 | 1.5987 | 1.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | 6.153 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 22:00 | 4.6598 | 3.4464 | 0.94092 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.847 | 2.3214 | 12.1683 | 0 | 0 | 0 | 1.3185 | 1.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3755 | 4.9235 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 15.06.2016 23:00 | 3.6713 | 2.6748 | 0.72411 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.4377 | 0 | 3.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6422 | 1.7864 | 9.4286 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2731 | 3.8211 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.4377 | 3.4377
| 16.06.2016 00:00 | 3.027 | 2.1795 | 0.57502 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.985 | 0 | 25.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2271 | 1.4186 | 7.6458 | 0 | 0 | 0 | 0.80578 | 0.80578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 3.1136 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.985 | 25.985
| 16.06.2016 01:00 | 3.0708 | 2.2136 | 0.58473 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.9753 | 0 | 50.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3245 | 1.4426 | 7.7671 | 0 | 0 | 0 | 0.81938 | 0.81938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6142 | 3.1622 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.9753 | 50.9753
| 16.06.2016 02:00 | 3.2423 | 2.3614 | 0.60839 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 81.3763 | 0 | 81.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7469 | 1.501 | 8.2478 | 0 | 0 | 0 | 0.85255 | 0.85255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8254 | 3.3734 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 81.3763 | 81.3763
| 16.06.2016 03:00 | 3.9474 | 2.9412 | 0.73371 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 78.9673 | 0 | 78.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4034 | 1.8101 | 10.2136 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 1.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6537 | 4.2017 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 78.9673 | 78.9673
| 16.06.2016 04:00 | 5.4311 | 4.1389 | 1.0197 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.5056 | 0 | 63.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8254 | 2.5158 | 14.3412 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3647 | 5.9127 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.5056 | 63.5056
| 16.06.2016 05:00 | 7.4712 | 5.7946 | 1.4041 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.4384 | 0 | 45.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.5559 | 3.4641 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 1.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 8.278 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.4384 | 45.4384
| 16.06.2016 06:00 | 8.0384 | 6.245 | 1.5209 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.9977 | 0 | 16.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.8427 | 3.7523 | 21.5951 | 0 | 0 | 0 | 2.1313 | 2.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3734 | 8.9214 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.9977 | 16.9977
| 16.06.2016 07:00 | 7.1503 | 5.495 | 1.3829 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.9129 | 0 | 18.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7 | 3.4117 | 19.1117 | 0 | 0 | 0 | 1.9378 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 7.85 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.9129 | 18.9129
| 16.06.2016 08:00 | 6.4411 | 4.9259 | 1.2428 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.222 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.0739 | 3.066 | 17.1399 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.489 | 7.037 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.222 | 35.222
| 16.06.2016 09:00 | 6.1723 | 4.7046 | 1.1952 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.0083 | 0 | 84.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.4417 | 2.9487 | 16.3904 | 0 | 0 | 0 | 1.6749 | 1.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1728 | 6.7208 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.0083 | 84.0083
| 16.06.2016 10:00 | 5.5967 | 4.2355 | 1.0887 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 72.6071 | 0 | 72.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1015 | 2.686 | 14.7875 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5027 | 6.0507 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 72.6071 | 72.6071
| 16.06.2016 11:00 | 5.4324 | 4.1083 | 1.0516 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.7197 | 0 | 45.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7381 | 2.5944 | 14.3325 | 0 | 0 | 0 | 1.4736 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3211 | 5.8691 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.7197 | 45.7197
| 16.06.2016 12:00 | 4.968 | 3.7227 | 0.97282 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.7871 | 0 | 31.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6364 | 2.4 | 13.0364 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7702 | 5.3182 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.7871 | 31.7871
| 16.06.2016 13:00 | 4.5838 | 3.4139 | 0.89745 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 34.3007 | 0 | 34.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7541 | 2.2141 | 11.9682 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 4.877 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 34.3007 | 34.3007
| 16.06.2016 14:00 | 4.363 | 3.2309 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.3867 | 0 | 19.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2311 | 2.1208 | 11.3519 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0676 | 4.6156 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.3867 | 19.3867
| 16.06.2016 15:00 | 4.111 | 3.0282 | 0.81035 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.552 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6521 | 1.9992 | 10.6513 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.326 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.552 | 6.552
| 16.06.2016 16:00 | 4.2261 | 3.1239 | 0.8297 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.8855 | 0 | 18.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9255 | 2.047 | 10.9724 | 0 | 0 | 0 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9147 | 4.4627 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.8855 | 18.8855
| 16.06.2016 17:00 | 4.4161 | 3.2779 | 0.86577 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.5428 | 0 | 19.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3653 | 2.136 | 11.5013 | 0 | 0 | 0 | 1.2132 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1346 | 4.6826 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.5428 | 19.5428
| 16.06.2016 18:00 | 4.8018 | 3.5891 | 0.94021 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.8384 | 0 | 10.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2546 | 2.3196 | 12.5742 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5793 | 5.1273 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.8384 | 10.8384
| 16.06.2016 19:00 | 5.0695 | 3.8038 | 0.99324 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8681 | 2.4504 | 13.3186 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8861 | 5.4341 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.0339 | 2.0339
| 16.06.2016 20:00 | 5.0724 | 3.7981 | 1.0019 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8517 | 2.4717 | 13.3235 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8779 | 5.4259 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 16.06.2016 21:00 | 4.7855 | 3.558 | 0.95511 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.1657 | 2.3563 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5348 | 5.0828 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.06.2016 22:00 | 3.8943 | 2.8347 | 0.78717 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.099 | 1.942 | 10.0411 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5015 | 4.0495 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 16.06.2016 23:00 | 3.0774 | 2.1973 | 0.60766 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2779 | 1.4992 | 7.777 | 0 | 0 | 0 | 0.85152 | 0.85152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5909 | 3.1389 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 17.06.2016 00:00 | 3.272 | 2.3775 | 0.62208 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.8721 | 0 | 5.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7928 | 1.5347 | 8.3275 | 0 | 0 | 0 | 0.87173 | 0.87173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8484 | 3.3964 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.8721 | 5.8721
| 17.06.2016 01:00 | 3.2822 | 2.3833 | 0.62644 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.1839 | 0 | 39.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8095 | 1.5455 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0.87784 | 0.87784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8567 | 3.4047 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.1839 | 39.1839
| 17.06.2016 02:00 | 3.425 | 2.5077 | 0.64482 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.3655 | 0 | 30.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1648 | 1.5908 | 8.7557 | 0 | 0 | 0 | 0.90359 | 0.90359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0344 | 3.5824 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.3655 | 30.3655
| 17.06.2016 03:00 | 4.137 | 3.0924 | 0.77205 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.6597 | 0 | 63.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8355 | 1.9047 | 10.7403 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8698 | 4.4178 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.6597 | 63.6597
| 17.06.2016 04:00 | 5.7327 | 4.3797 | 1.0805 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.3401 | 0 | 139.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.5134 | 2.6657 | 15.1791 | 0 | 0 | 0 | 1.5141 | 1.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7087 | 6.2567 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.3401 | 139.3401
| 17.06.2016 05:00 | 7.7618 | 6.022 | 1.4673 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 84.3928 | 0 | 84.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.2057 | 3.62 | 20.8257 | 0 | 0 | 0 | 2.0562 | 2.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0549 | 8.6029 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 84.3928 | 84.3928
| 17.06.2016 06:00 | 8.7532 | 6.8238 | 1.657 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.1444 | 0 | 64.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.4964 | 4.088 | 23.5845 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2002 | 9.7482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.1444 | 64.1444
| 17.06.2016 07:00 | 7.924 | 6.1217 | 1.5298 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.8882 | 0 | 119.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.4906 | 3.7743 | 21.2649 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 2.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1973 | 8.7453 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.8882 | 119.8882
| 17.06.2016 08:00 | 7.0933 | 5.4535 | 1.3673 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 181.7414 | 0 | 181.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.5815 | 3.3734 | 18.9548 | 0 | 0 | 0 | 1.9161 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2427 | 7.7907 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 181.7414 | 181.7414
| 17.06.2016 09:00 | 6.7157 | 5.1418 | 1.3014 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 240.2586 | 0 | 240.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.6909 | 3.2107 | 17.9016 | 0 | 0 | 0 | 1.8237 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 | 7.3455 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 240.2586 | 240.2586
| 17.06.2016 10:00 | 6.0047 | 4.5609 | 1.1713 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 318.4381 | 0 | 318.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.0312 | 2.8897 | 15.9209 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9676 | 6.5156 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 318.4381 | 318.4381
| 17.06.2016 11:00 | 5.8161 | 4.4145 | 1.1292 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 424.7724 | 0 | 424.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6129 | 2.7858 | 15.3987 | 0 | 0 | 0 | 1.5823 | 1.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7585 | 6.3065 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 424.7724 | 424.7724
| 17.06.2016 12:00 | 5.4536 | 4.1139 | 1.0672 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 445.3402 | 0 | 445.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.7541 | 2.633 | 14.3871 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3291 | 5.8771 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 445.3402 | 445.3402
| 17.06.2016 13:00 | 4.8868 | 3.654 | 0.96033 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 472.434 | 0 | 472.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4399 | 2.3692 | 12.8092 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 5.22 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 472.434 | 472.434
| 17.06.2016 14:00 | 4.7395 | 3.5324 | 0.93467 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 362.1191 | 0 | 362.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0924 | 2.3059 | 12.3984 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 1.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4982 | 5.0462 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 362.1191 | 362.1191
| 17.06.2016 15:00 | 4.3995 | 3.2571 | 0.87001 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 311.0669 | 0 | 311.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3059 | 2.1464 | 11.4523 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 4.653 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 311.0669 | 311.0669
| 17.06.2016 16:00 | 4.5909 | 3.4163 | 0.90207 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 189.6714 | 0 | 189.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.761 | 2.2255 | 11.9865 | 0 | 0 | 0 | 1.2641 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3325 | 4.8805 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 189.6714 | 189.6714
| 17.06.2016 17:00 | 4.9089 | 3.6765 | 0.9599 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.6685 | 0 | 125.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5044 | 2.3682 | 12.8726 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 1.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7042 | 5.2522 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.6685 | 125.6685
| 17.06.2016 18:00 | 5.3864 | 4.0633 | 1.0506 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 104.8982 | 0 | 104.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6094 | 2.592 | 14.2014 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 1.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2567 | 5.8047 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 104.8982 | 104.8982
| 17.06.2016 19:00 | 5.5671 | 4.2047 | 1.09 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 117.6185 | 0 | 117.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0134 | 2.6891 | 14.7025 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4587 | 6.0067 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 117.6185 | 117.6185
| 17.06.2016 20:00 | 5.6498 | 4.2646 | 1.1127 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 191.3217 | 0 | 191.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1847 | 2.7452 | 14.9298 | 0 | 0 | 0 | 1.5593 | 1.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5443 | 6.0923 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 191.3217 | 191.3217
| 17.06.2016 21:00 | 5.2379 | 3.9202 | 1.0452 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 230.9826 | 0 | 230.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2005 | 2.5787 | 13.7792 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0522 | 5.6002 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 230.9826 | 230.9826
| 17.06.2016 22:00 | 4.2267 | 3.0988 | 0.85546 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 251.3339 | 0 | 251.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8537 | 2.1105 | 10.9642 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 1.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788 | 4.4268 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 251.3339 | 251.3339
| 17.06.2016 23:00 | 3.4023 | 2.4594 | 0.67041 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.0521 | 0 | 221.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.0269 | 1.654 | 8.6809 | 0 | 0 | 0 | 0.93945 | 0.93945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9655 | 3.5135 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.0521 | 221.0521
| 18.06.2016 00:00 | 3.1856 | 2.304 | 0.60918 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 200.032 | 0 | 200.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5828 | 1.5029 | 8.0857 | 0 | 0 | 0 | 0.85365 | 0.85365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7434 | 3.2914 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 200.032 | 200.032
| 18.06.2016 01:00 | 3.1199 | 2.2465 | 0.60095 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 225.7999 | 0 | 225.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.4186 | 1.4826 | 7.9012 | 0 | 0 | 0 | 0.84213 | 0.84213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6613 | 3.2093 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 225.7999 | 225.7999
| 18.06.2016 02:00 | 3.3105 | 2.4109 | 0.62719 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.0912 | 0 | 261.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8883 | 1.5474 | 8.4356 | 0 | 0 | 0 | 0.8789 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8961 | 3.4441 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.0912 | 261.0912
| 18.06.2016 03:00 | 3.9901 | 2.9684 | 0.74921 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 262.9051 | 0 | 262.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4813 | 1.8484 | 10.3296 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6926 | 4.2406 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 262.9051 | 262.9051
| 18.06.2016 04:00 | 5.2243 | 3.9535 | 0.99832 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 261.9611 | 0 | 261.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2957 | 2.463 | 13.7586 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0998 | 5.6478 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 261.9611 | 261.961
| 18.06.2016 05:00 | 7.5234 | 5.8198 | 1.4312 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 194.0958 | 0 | 194.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.628 | 3.5308 | 20.1588 | 0 | 0 | 0 | 2.0055 | 2.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 8.314 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 194.0958 | 194.0958
| 18.06.2016 06:00 | 8.2075 | 6.3649 | 1.5702 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.615 | 0 | 103.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.1854 | 3.8738 | 22.0592 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 2.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5447 | 9.0927 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.615 | 103.615
| 18.06.2016 07:00 | 7.6343 | 5.876 | 1.4859 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 121.6037 | 0 | 121.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.7884 | 3.6659 | 20.4544 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8462 | 8.3942 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 121.6037 | 121.6037
| 18.06.2016 08:00 | 6.8008 | 5.2059 | 1.3224 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 146.9935 | 0 | 146.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8741 | 3.2626 | 18.1367 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.889 | 7.437 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 146.9935 | 146.9935
| 18.06.2016 09:00 | 6.7142 | 5.1368 | 1.3049 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 155.1053 | 0 | 155.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.6766 | 3.2194 | 17.896 | 0 | 0 | 0 | 1.8286 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7903 | 7.3383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 155.1053 | 155.1053
| 18.06.2016 10:00 | 5.91 | 4.4785 | 1.1591 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 152.3811 | 0 | 152.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7957 | 2.8595 | 15.6553 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8499 | 6.3979 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 152.3811 | 152.3811
| 18.06.2016 11:00 | 5.6643 | 4.2847 | 1.1072 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 97.9381 | 0 | 97.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2421 | 2.7315 | 14.9735 | 0 | 0 | 0 | 1.5515 | 1.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 6.121 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 97.9381 | 97.9381
| 18.06.2016 12:00 | 5.2024 | 3.9013 | 1.0286 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 69.4924 | 0 | 69.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.1466 | 2.5378 | 13.6844 | 0 | 0 | 0 | 1.4415 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0253 | 5.5733 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 69.4924 | 69.4924
| 18.06.2016 13:00 | 5.1256 | 3.85 | 1.0031 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 52.6203 | 0 | 52.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0001 | 2.4748 | 13.475 | 0 | 0 | 0 | 1.4057 | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9521 | 5.5001 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 52.6203 | 52.6203
| 18.06.2016 14:00 | 4.9152 | 3.6758 | 0.96693 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.4834 | 0 | 50.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5023 | 2.3855 | 12.8878 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7032 | 5.2512 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.4834 | 50.4834
| 18.06.2016 15:00 | 4.6839 | 3.4912 | 0.92019 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 20.545 | 0 | 20.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9749 | 2.2702 | 12.2451 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4394 | 4.9874 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 20.545 | 20.545
| 18.06.2016 16:00 | 4.6089 | 3.4286 | 0.90788 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.796 | 2.2398 | 12.0358 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.898 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 18.06.2016 17:00 | 4.6999 | 3.4995 | 0.92797 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.013161 | 0 | 0.013161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9985 | 2.2894 | 12.2878 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 4.9992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.013161 | 0.013161
| 18.06.2016 18:00 | 5.0447 | 3.7754 | 0.99683 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 16.4296 | 0 | 16.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.787 | 2.4593 | 13.2463 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8455 | 5.3935 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 16.4296 | 16.4296
| 18.06.2016 19:00 | 5.1594 | 3.8616 | 1.0254 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.5909 | 0 | 13.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.0331 | 2.5297 | 13.5628 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9686 | 5.5166 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.5909 | 13.5909
| 18.06.2016 20:00 | 5.4438 | 4.0895 | 1.0819 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.9005 | 0 | 17.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6842 | 2.6692 | 14.3534 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2941 | 5.8421 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.9005 | 17.9005
| 18.06.2016 21:00 | 5.1228 | 3.8207 | 1.0296 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.8152 | 0 | 9.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9164 | 2.5402 | 13.4566 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9102 | 5.4582 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.8152 | 9.8152
| 18.06.2016 22:00 | 4.2422 | 3.1086 | 0.86117 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.9823 | 0 | 27.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8818 | 2.1246 | 11.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8929 | 4.4409 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.9823 | 27.9823
| 18.06.2016 23:00 | 3.5961 | 2.6188 | 0.70478 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.9577 | 0 | 77.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4824 | 1.7388 | 9.2211 | 0 | 0 | 0 | 0.98762 | 0.98762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1932 | 3.7412 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.9577 | 77.9577
| 19.06.2016 00:00 | 3.323 | 2.4217 | 0.62886 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 75.6648 | 0 | 75.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.919 | 1.5515 | 8.4705 | 0 | 0 | 0 | 0.88124 | 0.88124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9115 | 3.4595 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 75.6648 | 75.6648
| 19.06.2016 01:00 | 3.7123 | 2.7435 | 0.69634 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.6969 | 0 | 41.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8386 | 1.7179 | 9.5565 | 0 | 0 | 0 | 0.97579 | 0.97579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3713 | 3.9193 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.6969 | 41.6969
| 19.06.2016 02:00 | 4.1625 | 3.1239 | 0.76608 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.6774 | 0 | 45.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9255 | 1.89 | 10.8155 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9147 | 4.4627 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.6774 | 45.6774
| 19.06.2016 03:00 | 5.2451 | 4.0178 | 0.95488 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.1724 | 0 | 46.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.4794 | 2.3558 | 13.8351 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1917 | 5.7397 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.1724 | 46.1724
| 19.06.2016 04:00 | 6.7654 | 5.2432 | 1.2497 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.3582 | 0 | 15.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.9805 | 3.0832 | 18.0637 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9423 | 7.4903 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.3582 | 15.3582
| 19.06.2016 05:00 | 6.5991 | 5.0572 | 1.2695 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.5592 | 0 | 15.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.449 | 3.132 | 17.5811 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6765 | 7.2245 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.5592 | 15.5592
| 19.06.2016 06:00 | 7.4105 | 5.7094 | 1.4286 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.1904 | 0 | 8.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.3126 | 3.5245 | 19.8371 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6083 | 8.1563 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.1904 | 8.1904
| 19.06.2016 07:00 | 6.3617 | 4.8247 | 1.2645 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.7848 | 3.1197 | 16.9045 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3444 | 6.8924 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 19.06.2016 08:00 | 5.7506 | 4.339 | 1.1392 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.354 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.397 | 2.8106 | 15.2076 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6505 | 6.1985 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.354 | 4.354
| 19.06.2016 09:00 | 5.6473 | 4.2558 | 1.1191 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.5883 | 0 | 23.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1594 | 2.7609 | 14.9203 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5317 | 6.0797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.5883 | 23.5883
| 19.06.2016 10:00 | 5.1221 | 3.8295 | 1.0202 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.704 | 0 | 39.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9413 | 2.517 | 13.4583 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9226 | 5.4706 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.704 | 39.704
| 19.06.2016 11:00 | 4.9275 | 3.6777 | 0.97732 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.7865 | 0 | 42.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5078 | 2.4112 | 12.9189 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 5.2539 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.7865 | 42.7865
| 19.06.2016 12:00 | 4.7713 | 3.549 | 0.94983 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 47.6699 | 0 | 47.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.14 | 2.3433 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.522 | 5.07 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 47.6699 | 47.6699
| 19.06.2016 13:00 | 4.4577 | 3.2998 | 0.88543 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.5322 | 0 | 28.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.428 | 2.1844 | 11.6125 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 4.714 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.5322 | 28.5322
| 19.06.2016 14:00 | 4.3286 | 3.1933 | 0.86283 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 33.526 | 0 | 33.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1238 | 2.1287 | 11.2525 | 0 | 0 | 0 | 1.2091 | 1.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0139 | 4.5619 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 33.526 | 33.526
| 19.06.2016 15:00 | 4.181 | 3.0781 | 0.83042 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.578 | 0 | 54.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7947 | 2.0487 | 10.8434 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8494 | 4.3974 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.578 | 54.578
| 19.06.2016 16:00 | 4.4119 | 3.2704 | 0.86908 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.2948 | 0 | 45.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.344 | 2.1441 | 11.4881 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 4.672 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.2948 | 45.2948
| 19.06.2016 17:00 | 4.5793 | 3.4052 | 0.90168 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.4271 | 0 | 37.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.729 | 2.2245 | 11.9536 | 0 | 0 | 0 | 1.2635 | 1.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3165 | 4.8645 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.4271 | 37.4271
| 19.06.2016 18:00 | 4.8019 | 3.5798 | 0.94966 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.402 | 0 | 49.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.228 | 2.3429 | 12.5709 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 5.114 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.402 | 49.402
| 19.06.2016 19:00 | 5.2615 | 3.9538 | 1.0352 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.358 | 0 | 56.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2966 | 2.5541 | 13.8506 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1003 | 5.6483 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.358 | 56.358
| 19.06.2016 20:00 | 5.6091 | 4.2348 | 1.1019 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.8743 | 0 | 28.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0993 | 2.7186 | 14.8179 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5017 | 6.0497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.8743 | 28.8743
| 19.06.2016 21:00 | 5.0959 | 3.8059 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.1499 | 0 | 95.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8741 | 2.5104 | 13.3845 | 0 | 0 | 0 | 1.4259 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.889 | 5.437 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.1499 | 95.1499
| 19.06.2016 22:00 | 4.3046 | 3.1672 | 0.86491 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 116.1394 | 0 | 116.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0493 | 2.1338 | 11.1831 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9766 | 4.5246 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 116.1394 | 116.1394
| 19.06.2016 23:00 | 3.408 | 2.4665 | 0.669 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 38.2586 | 0 | 38.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.0472 | 1.6505 | 8.6977 | 0 | 0 | 0 | 0.93748 | 0.93748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 3.5236 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 38.2586 | 38.2586
| 20.06.2016 00:00 | 3.2304 | 2.3467 | 0.6113 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.2043 | 0 | 2.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7047 | 1.5081 | 8.2129 | 0 | 0 | 0 | 0.85662 | 0.85662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 3.3524 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.2043 | 2.2043
| 20.06.2016 01:00 | 3.2253 | 2.3399 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6855 | 1.5122 | 8.1977 | 0 | 0 | 0 | 0.85894 | 0.85894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7947 | 3.3427 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 20.06.2016 02:00 | 3.3947 | 2.4862 | 0.63608 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.7069 | 0 | 7.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1034 | 1.5693 | 8.6726 | 0 | 0 | 0 | 0.89135 | 0.89135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0037 | 3.5517 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.7069 | 7.7069
| 20.06.2016 03:00 | 4.1169 | 3.0799 | 0.76454 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.7215 | 0 | 12.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7997 | 1.8862 | 10.6859 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8519 | 4.3999 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.7215 | 12.7215
| 20.06.2016 04:00 | 5.713 | 4.3699 | 1.0707 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5804 | 0 | 2.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.4853 | 2.6416 | 15.1269 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6946 | 6.2426 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.5804 | 2.5804
| 20.06.2016 05:00 | 7.7062 | 5.9848 | 1.4489 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.0994 | 3.5746 | 20.6741 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0017 | 8.5497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.06.2016 06:00 | 8.3096 | 6.4646 | 1.5726 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.4702 | 3.8798 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 2.2037 | 2.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6871 | 9.2351 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.06.2016 07:00 | 7.1974 | 5.5273 | 1.3976 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.7924 | 3.448 | 19.2404 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3482 | 7.8962 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.06.2016 08:00 | 6.4904 | 4.9609 | 1.257 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.1741 | 3.1012 | 17.2754 | 0 | 0 | 0 | 1.7615 | 1.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5391 | 7.0871 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.06.2016 09:00 | 6.2052 | 4.7261 | 1.2067 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.503 | 2.977 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 1.6909 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2035 | 6.7515 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 20.06.2016 10:00 | 5.6666 | 4.2882 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.0423 | 0 | 2.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.252 | 2.7284 | 14.9804 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 6.126 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.0423 | 2.0423
| 20.06.2016 11:00 | 5.4668 | 4.1318 | 1.0625 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.7528 | 0 | 11.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8053 | 2.6213 | 14.4266 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3546 | 5.9026 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.7528 | 11.7528
| 20.06.2016 12:00 | 5.0373 | 3.7753 | 0.98951 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.7051 | 0 | 21.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7866 | 2.4412 | 13.2278 | 0 | 0 | 0 | 1.3866 | 1.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8453 | 5.3933 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.7051 | 21.7051
| 20.06.2016 13:00 | 4.7684 | 3.563 | 0.93294 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.3522 | 0 | 53.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.18 | 2.3017 | 12.4817 | 0 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 5.09 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.3522 | 53.3522
| 20.06.2016 14:00 | 4.504 | 3.3437 | 0.88782 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.091 | 0 | 77.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5535 | 2.1903 | 11.7438 | 0 | 0 | 0 | 1.2441 | 1.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2287 | 4.7767 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.091 | 77.091
| 20.06.2016 15:00 | 4.2933 | 3.1757 | 0.84515 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.3974 | 0 | 94.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0734 | 2.0851 | 11.1585 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9887 | 4.5367 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.3974 | 94.3974
| 20.06.2016 16:00 | 4.4341 | 3.2929 | 0.86879 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 131.8787 | 0 | 131.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.4083 | 2.1434 | 11.5517 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1561 | 4.7041 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 131.8787 | 131.8787
| 20.06.2016 17:00 | 4.6384 | 3.4586 | 0.90741 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 119.7709 | 0 | 119.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8817 | 2.2387 | 12.1203 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3928 | 4.9408 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 119.7709 | 119.7709
| 20.06.2016 18:00 | 5.0526 | 3.7932 | 0.98697 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 128.1364 | 0 | 128.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8378 | 2.435 | 13.2727 | 0 | 0 | 0 | 1.3831 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8709 | 5.4189 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 128.1364 | 128.1364
| 20.06.2016 19:00 | 5.3955 | 4.0702 | 1.0528 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 170.7699 | 0 | 170.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6292 | 2.5974 | 14.2266 | 0 | 0 | 0 | 1.4753 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2666 | 5.8146 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 170.7699 | 170.7699
| 20.06.2016 20:00 | 5.3707 | 4.0411 | 1.0572 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 235.523 | 0 | 235.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.546 | 2.6081 | 14.1541 | 0 | 0 | 0 | 1.4814 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 5.773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 235.523 | 235.523
| 20.06.2016 21:00 | 5.0595 | 3.7806 | 1.0064 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 338.3558 | 0 | 338.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8018 | 2.4829 | 13.2847 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8529 | 5.4009 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 338.3558 | 338.3558
| 20.06.2016 22:00 | 4.1499 | 3.0427 | 0.83468 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 381.3077 | 0 | 381.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6935 | 2.0593 | 10.7528 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7988 | 4.3468 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 381.3077 | 381.3077
| 20.06.2016 23:00 | 3.3292 | 2.4038 | 0.6529 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 323.7802 | 0 | 323.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.868 | 1.6108 | 8.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.91492 | 0.91492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 3.434 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 323.7802 | 323.7802
| 21.06.2016 00:00 | 2.9212 | 2.0937 | 0.5551 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 244.6984 | 0 | 244.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.9819 | 1.3695 | 7.3514 | 0 | 0 | 0 | 0.77788 | 0.77788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 2.991 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 244.6984 | 244.6984
| 21.06.2016 01:00 | 2.9635 | 2.1266 | 0.56446 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 210.8819 | 0 | 210.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0759 | 1.3926 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0.79099 | 0.79099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 3.0379 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 210.8819 | 210.8819
| 21.06.2016 02:00 | 3.1301 | 2.2701 | 0.5875 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.1613 | 0 | 168.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.4861 | 1.4494 | 7.9356 | 0 | 0 | 0 | 0.82327 | 0.82327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6951 | 3.2431 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.1613 | 168.1613
| 21.06.2016 03:00 | 3.8119 | 2.8308 | 0.70865 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 115.5614 | 0 | 115.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0879 | 1.7483 | 9.8362 | 0 | 0 | 0 | 0.99304 | 0.99304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 4.044 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 115.5614 | 115.5613
| 21.06.2016 04:00 | 5.2428 | 3.9858 | 0.98446 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 143.2012 | 0 | 143.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.3881 | 2.4288 | 13.8169 | 0 | 0 | 0 | 1.3795 | 1.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1461 | 5.6941 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 143.2012 | 143.2012
| 21.06.2016 05:00 | 7.21 | 5.5823 | 1.3552 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.0826 | 0 | 165.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.9495 | 3.3433 | 19.2928 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4268 | 7.9748 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.0826 | 165.0826
| 21.06.2016 06:00 | 7.7561 | 6.016 | 1.4676 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 123.9976 | 0 | 123.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1885 | 3.6208 | 20.8093 | 0 | 0 | 0 | 2.0566 | 2.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0462 | 8.5942 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 123.9976 | 123.9976
| 21.06.2016 07:00 | 6.8965 | 5.2901 | 1.3339 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.3003 | 0 | 100.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.1147 | 3.2909 | 18.4056 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0093 | 7.5573 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.3003 | 100.3003
| 21.06.2016 08:00 | 6.2129 | 4.7415 | 1.1989 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.442 | 0 | 77.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.5473 | 2.9577 | 16.505 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2256 | 6.7736 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.442 | 77.442
| 21.06.2016 09:00 | 5.9529 | 4.5276 | 1.1529 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.0451 | 0 | 66.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.9359 | 2.8443 | 15.7802 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9199 | 6.4679 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.0451 | 66.0451
| 21.06.2016 10:00 | 5.3973 | 4.0747 | 1.0501 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 61.9603 | 0 | 61.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6421 | 2.5907 | 14.2328 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 5.821 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 61.9603 | 61.9603
| 21.06.2016 11:00 | 5.2394 | 3.9525 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.5512 | 0 | 66.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.293 | 2.5026 | 13.7956 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0985 | 5.6465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.5512 | 66.5512
| 21.06.2016 12:00 | 4.79 | 3.5794 | 0.93818 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 82.5908 | 0 | 82.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.2268 | 2.3146 | 12.5414 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5654 | 5.1134 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 82.5908 | 82.5908
| 21.06.2016 13:00 | 4.4198 | 3.2818 | 0.86554 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.7 | 0 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.3765 | 2.1354 | 11.5119 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1402 | 4.6882 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.7 | 100.7
| 21.06.2016 14:00 | 4.2061 | 3.1047 | 0.82895 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 120.0652 | 0 | 120.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8706 | 2.0451 | 10.9157 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 4.4353 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 120.0652 | 120.0652
| 21.06.2016 15:00 | 3.9631 | 2.9092 | 0.78143 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.3615 | 0 | 105.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3119 | 1.9279 | 10.2398 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 4.156 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.3615 | 105.3615
| 21.06.2016 16:00 | 4.0741 | 3.0015 | 0.8001 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.2829 | 0 | 66.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.5758 | 1.9739 | 10.5497 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 1.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7399 | 4.2879 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.2829 | 66.2829
| 21.06.2016 17:00 | 4.2573 | 3.1499 | 0.83488 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.0197 | 0 | 23.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9998 | 2.0597 | 11.0595 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 4.4999 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.0197 | 23.0197
| 21.06.2016 18:00 | 4.6294 | 3.4502 | 0.90669 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.2198 | 0 | 2.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8578 | 2.2369 | 12.0947 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3809 | 4.9289 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.2198 | 2.2198
| 21.06.2016 19:00 | 4.8873 | 3.657 | 0.95777 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4486 | 2.3629 | 12.8116 | 0 | 0 | 0 | 1.3421 | 1.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6763 | 5.2243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 21.06.2016 20:00 | 4.889 | 3.6506 | 0.96592 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4304 | 2.383 | 12.8134 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6672 | 5.2152 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 21.06.2016 21:00 | 4.6117 | 3.4185 | 0.92069 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7672 | 2.2714 | 12.0386 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3356 | 4.8836 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 21.06.2016 22:00 | 3.752 | 2.7208 | 0.75871 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9903 | 0 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7738 | 1.8718 | 9.6456 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | 1.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 3.8869 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.9903 | 1.9903
| 21.06.2016 23:00 | 2.9666 | 2.1081 | 0.58603 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.8862 | 0 | 23.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0232 | 1.4458 | 7.469 | 0 | 0 | 0 | 0.82122 | 0.82122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 3.0116 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.8862 | 23.8862
| 22.06.2016 00:00 | 2.2991 | 1.5885 | 0.43816 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 54.694 | 0 | 54.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5386 | 1.081 | 5.6196 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7213 | 2.2693 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 54.694 | 54.694
| 22.06.2016 01:00 | 2.3323 | 1.6144 | 0.44548 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.1425 | 0 | 57.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6126 | 1.099 | 5.7116 | 0 | 0 | 0 | 0.62426 | 0.62426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 2.3063 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.1425 | 57.1425
| 22.06.2016 02:00 | 2.47 | 1.7328 | 0.46473 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 44.8757 | 0 | 44.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9508 | 1.1465 | 6.0973 | 0 | 0 | 0 | 0.65124 | 0.65124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9274 | 2.4754 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 44.8757 | 44.8757
| 22.06.2016 03:00 | 3.014 | 2.1803 | 0.56128 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 19.8949 | 0 | 19.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2293 | 1.3847 | 7.6141 | 0 | 0 | 0 | 0.78653 | 0.78653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 3.1147 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 19.8949 | 19.8949
| 22.06.2016 04:00 | 4.1347 | 3.0849 | 0.77736 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 24.0351 | 0 | 24.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8141 | 1.9178 | 10.7319 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 1.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.859 | 4.407 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 24.0351 | 24.0351
| 22.06.2016 05:00 | 5.674 | 4.3338 | 1.0677 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 26.7485 | 0 | 26.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.3823 | 2.6341 | 15.0165 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6432 | 6.1912 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 26.7485 | 26.7485
| 22.06.2016 06:00 | 6.0966 | 4.6692 | 1.1549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 14.0851 | 0 | 14.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3407 | 2.8493 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 1.6184 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1223 | 6.6703 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 14.0851 | 14.0851
| 22.06.2016 07:00 | 5.4053 | 4.086 | 1.0469 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6741 | 2.5828 | 14.2569 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2891 | 5.8371 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 22.06.2016 08:00 | 4.8719 | 3.6579 | 0.94147 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 8.6103 | 0 | 8.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.4512 | 2.3227 | 12.7739 | 0 | 0 | 0 | 1.3193 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6776 | 5.2256 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 8.6103 | 8.6103
| 22.06.2016 09:00 | 4.6644 | 3.4871 | 0.90482 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 31.9777 | 0 | 31.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9631 | 2.2323 | 12.1953 | 0 | 0 | 0 | 1.2679 | 1.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4335 | 4.9815 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 31.9777 | 31.9777
| 22.06.2016 10:00 | 4.2259 | 3.1297 | 0.82374 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.0872 | 0 | 50.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9421 | 2.0322 | 10.9744 | 0 | 0 | 0 | 1.1543 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9231 | 4.4711 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.0872 | 50.0872
| 22.06.2016 11:00 | 4.1055 | 3.0367 | 0.79634 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 48.3839 | 0 | 48.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6763 | 1.9647 | 10.6409 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7901 | 4.3381 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 48.3839 | 48.3839
| 22.06.2016 12:00 | 3.7447 | 2.7371 | 0.73517 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 27.4138 | 0 | 27.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8203 | 1.8137 | 9.634 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 1.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3621 | 3.9101 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 27.4138 | 27.4138
| 22.06.2016 13:00 | 3.4561 | 2.5052 | 0.67849 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.0256 | 0 | 45.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1577 | 1.6739 | 8.8316 | 0 | 0 | 0 | 0.95078 | 0.95078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 3.5788 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.0256 | 45.0256
| 22.06.2016 14:00 | 3.2851 | 2.3634 | 0.6492 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.6287 | 0 | 42.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7527 | 1.6016 | 8.3543 | 0 | 0 | 0 | 0.90974 | 0.90974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 3.3763 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.6287 | 42.6287
| 22.06.2016 15:00 | 3.0942 | 2.2098 | 0.61192 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.6671 | 0 | 53.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3139 | 1.5097 | 7.8235 | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | 0.85749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6089 | 3.1569 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.6671 | 53.6671
| 22.06.2016 16:00 | 3.1815 | 2.2824 | 0.62665 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 49.7759 | 0 | 49.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5212 | 1.546 | 8.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.87814 | 0.87814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7126 | 3.2606 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 49.7759 | 49.7759
| 22.06.2016 17:00 | 3.3246 | 2.3983 | 0.65385 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.2796 | 0 | 50.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8523 | 1.6131 | 8.4655 | 0 | 0 | 0 | 0.91625 | 0.91625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8782 | 3.4262 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.2796 | 50.2796
| 22.06.2016 18:00 | 3.6169 | 2.6342 | 0.71024 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.6314 | 0 | 15.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5264 | 1.7522 | 9.2786 | 0 | 0 | 0 | 0.99526 | 0.99526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2152 | 3.7632 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.6314 | 15.6314
| 22.06.2016 19:00 | 3.8169 | 2.7945 | 0.74993 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.5697 | 0 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9843 | 1.8502 | 9.8345 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4442 | 3.9922 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.5697 | 3.5697
| 22.06.2016 20:00 | 3.8124 | 2.7846 | 0.7553 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.33585 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.956 | 1.8634 | 9.8194 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 3.978 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.33585 | 0.33585
| 22.06.2016 21:00 | 3.5913 | 2.5997 | 0.71916 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.5128 | 0 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4278 | 1.7743 | 9.202 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1659 | 3.7139 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.5128 | 2.5128
| 22.06.2016 22:00 | 2.9173 | 2.0527 | 0.59209 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.159 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8649 | 1.4607 | 7.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.82971 | 0.82971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3845 | 2.9325 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.159 | 10.159
| 22.06.2016 23:00 | 2.3162 | 1.5845 | 0.45929 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 17.6753 | 0 | 17.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5271 | 1.1331 | 5.6602 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7155 | 2.2635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 17.6753 | 17.6753
| 23.06.2016 00:00 | 1.9373 | 1.2917 | 0.37305 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.4597 | 0 | 15.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.6907 | 0.92034 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0.52276 | 0.52276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2974 | 1.8454 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.4597 | 15.4597
| 23.06.2016 01:00 | 2.0081 | 1.348 | 0.38762 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.4387 | 0 | 5.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.8514 | 0.95629 | 4.8077 | 0 | 0 | 0 | 0.54317 | 0.54317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3777 | 1.9257 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.4387 | 5.4387
| 23.06.2016 02:00 | 2.0204 | 1.3611 | 0.38681 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.3145 | 0 | 0.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.8889 | 0.95429 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 0.54204 | 0.54204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3965 | 1.9445 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145
| 23.06.2016 03:00 | 2.4927 | 1.7555 | 0.46475 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.0157 | 1.1466 | 6.1623 | 0 | 0 | 0 | 0.65127 | 0.65127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 2.5078 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 23.06.2016 04:00 | 3.9291 | 2.9294 | 0.72728 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3697 | 1.7943 | 10.164 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6369 | 4.1849 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 23.06.2016 05:00 | 4.8147 | 3.6487 | 0.8935 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.425 | 2.2044 | 12.6293 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6645 | 5.2125 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 23.06.2016 06:00 | 4.7693 | 3.6154 | 0.88144 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 3.4848 | 0 | 3.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3296 | 2.1746 | 12.5042 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6168 | 5.1648 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 3.4848 | 3.4848
| 23.06.2016 07:00 | 4.2701 | 3.1672 | 0.83047 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.57419 | 0 | 0.57419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0492 | 2.0488 | 11.098 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9766 | 4.5246 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.57419 | 0.57419
| 23.06.2016 08:00 | 3.8643 | 2.8459 | 0.74593 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.027 | 0 | 12.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1312 | 1.8403 | 9.9715 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5176 | 4.0656 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.027 | 12.027
| 23.06.2016 09:00 | 3.8476 | 2.8303 | 0.74485 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 57.6788 | 0 | 57.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0866 | 1.8376 | 9.9243 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4953 | 4.0433 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 57.6788 | 57.6788
| 23.06.2016 10:00 | 3.5808 | 2.6142 | 0.69419 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.9082 | 0 | 79.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.469 | 1.7126 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.97277 | 0.97277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1865 | 3.7345 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.9082 | 79.9082
| 23.06.2016 11:00 | 3.4096 | 2.4766 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 95.3306 | 0 | 95.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.076 | 1.6297 | 8.7056 | 0 | 0 | 0 | 0.92565 | 0.92565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.538 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 95.3306 | 95.3306
| 23.06.2016 12:00 | 3.0201 | 2.1507 | 0.59693 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.2593 | 0 | 99.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1447 | 1.4727 | 7.6174 | 0 | 0 | 0 | 0.83649 | 0.83649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 3.0724 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.2593 | 99.2593
| 23.06.2016 13:00 | 2.7452 | 1.9295 | 0.54325 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.8477 | 0 | 112.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5128 | 1.3403 | 6.8531 | 0 | 0 | 0 | 0.76127 | 0.76127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 2.7564 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.8477 | 112.8477
| 23.06.2016 14:00 | 2.6917 | 1.8838 | 0.53547 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 118.5933 | 0 | 118.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.3822 | 1.3211 | 6.7032 | 0 | 0 | 0 | 0.75037 | 0.75037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 2.6911 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 118.5933 | 118.5933
| 23.06.2016 15:00 | 2.4179 | 1.6613 | 0.48413 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.4659 | 0 | 125.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7467 | 1.1944 | 5.9411 | 0 | 0 | 0 | 0.67842 | 0.67842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8253 | 2.3733 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.4659 | 125.4659
| 23.06.2016 16:00 | 2.4788 | 1.7138 | 0.49257 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 126.4883 | 0 | 126.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.8965 | 1.2152 | 6.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.69025 | 0.69025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 2.4482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 126.4883 | 126.4883
| 23.06.2016 17:00 | 2.594 | 1.806 | 0.51562 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 139.9567 | 0 | 139.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1599 | 1.2721 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0.72254 | 0.72254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 2.58 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 139.9567 | 139.9567
| 23.06.2016 18:00 | 2.8977 | 2.0548 | 0.57044 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 176.9692 | 0 | 176.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8708 | 1.4073 | 7.2782 | 0 | 0 | 0 | 0.79936 | 0.79936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3874 | 2.9354 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 176.9692 | 176.9692
| 23.06.2016 19:00 | 3.0269 | 2.16 | 0.5945 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.2677 | 0 | 221.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1714 | 1.4667 | 7.6381 | 0 | 0 | 0 | 0.83309 | 0.83309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5377 | 3.0857 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.2677 | 221.2677
| 23.06.2016 20:00 | 2.9662 | 2.1015 | 0.59223 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 286.6156 | 0 | 286.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0044 | 1.4611 | 7.4655 | 0 | 0 | 0 | 0.8299 | 0.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 3.0022 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 286.6156 | 286.6156
| 23.06.2016 21:00 | 2.8591 | 2.0139 | 0.57268 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 329.3911 | 0 | 329.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.7541 | 1.4129 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 0.80251 | 0.80251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3291 | 2.8771 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 329.3911 | 329.3912
| 23.06.2016 22:00 | 2.3466 | 1.5937 | 0.48048 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 322.6306 | 0 | 322.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.5534 | 1.1854 | 5.7388 | 0 | 0 | 0 | 0.6733 | 0.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7287 | 2.2767 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 322.6306 | 322.6306
| 23.06.2016 23:00 | 1.8769 | 1.2276 | 0.37682 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 335.1446 | 0 | 335.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.5075 | 0.92966 | 4.4371 | 0 | 0 | 0 | 0.52805 | 0.52805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2057 | 1.7537 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 335.1446 | 335.1446
| 24.06.2016 00:00 | 1.7695 | 1.1558 | 0.34122 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 333.6912 | 0 | 333.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.3023 | 0.84182 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.47816 | 0.47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 1.6511 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 333.6912 | 333.6912
| 24.06.2016 01:00 | 1.8249 | 1.1994 | 0.35296 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 272.1487 | 0 | 272.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.427 | 0.8708 | 4.2978 | 0 | 0 | 0 | 0.49461 | 0.49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 1.7135 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 272.1487 | 272.1487
| 24.06.2016 02:00 | 1.8073 | 1.1874 | 0.34744 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 309.1646 | 0 | 309.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.3925 | 0.85716 | 4.2497 | 0 | 0 | 0 | 0.48687 | 0.48687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | 1.6963 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 309.1646 | 309.1646
| 24.06.2016 03:00 | 2.1772 | 1.4963 | 0.40839 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 257.7995 | 0 | 257.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.2752 | 1.0075 | 5.2827 | 0 | 0 | 0 | 0.57228 | 0.57228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.1376 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 257.7995 | 257.7995
| 24.06.2016 04:00 | 3.4591 | 2.5435 | 0.64312 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 243.8311 | 0 | 243.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2671 | 1.5866 | 8.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.90121 | 0.90121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0856 | 3.6336 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 243.8311 | 243.8311
| 24.06.2016 05:00 | 4.1424 | 3.0958 | 0.77414 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.4422 | 0 | 103.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8452 | 1.9099 | 10.7551 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8746 | 4.4226 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.4422 | 103.4422
| 24.06.2016 06:00 | 4.3232 | 3.2505 | 0.8002 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.0929 | 0 | 29.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2871 | 1.9742 | 11.2613 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0956 | 4.6436 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.0929 | 29.0929
| 24.06.2016 07:00 | 3.9449 | 2.9062 | 0.76628 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.1011 | 0 | 9.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3034 | 1.8905 | 10.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.0738 | 1.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6037 | 4.1517 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.1011 | 9.1011
| 24.06.2016 08:00 | 3.5675 | 2.607 | 0.68802 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.1932 | 0 | 4.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.4487 | 1.6974 | 9.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.96414 | 0.96414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1763 | 3.7243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.1932 | 4.1932
| 24.06.2016 09:00 | 3.4707 | 2.5248 | 0.67342 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.4803 | 0 | 10.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2137 | 1.6614 | 8.8751 | 0 | 0 | 0 | 0.94367 | 0.94367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0588 | 3.6068 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.4803 | 10.4803
| 24.06.2016 10:00 | 3.19 | 2.2965 | 0.621 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 25.8758 | 0 | 25.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5615 | 1.5321 | 8.0935 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 0.87021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7327 | 3.2807 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 25.8758 | 25.8758
| 24.06.2016 11:00 | 3.0344 | 2.1715 | 0.59047 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 15.7373 | 0 | 15.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2042 | 1.4567 | 7.6609 | 0 | 0 | 0 | 0.82743 | 0.82743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5541 | 3.1021 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 15.7373 | 15.7373
| 24.06.2016 12:00 | 2.779 | 1.9575 | 0.54907 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.9176 | 0 | 7.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5928 | 1.3546 | 6.9474 | 0 | 0 | 0 | 0.76942 | 0.76942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 2.7964 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.9176 | 7.9176
| 24.06.2016 13:00 | 2.4325 | 1.6759 | 0.48414 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7883 | 1.1944 | 5.9827 | 0 | 0 | 0 | 0.67844 | 0.67844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8461 | 2.3941 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 24.06.2016 14:00 | 2.4128 | 1.6585 | 0.4819 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7385 | 1.1889 | 5.9274 | 0 | 0 | 0 | 0.67529 | 0.67529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 2.3693 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.06.2016 15:00 | 2.1391 | 1.4356 | 0.43106 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.1018 | 1.0635 | 5.1652 | 0 | 0 | 0 | 0.60405 | 0.60405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5029 | 2.0509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 24.06.2016 16:00 | 2.2589 | 1.5369 | 0.44949 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 4.4439 | 0 | 4.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.3913 | 1.1089 | 5.5002 | 0 | 0 | 0 | 0.62988 | 0.62988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6476 | 2.1956 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 4.4439 | 4.4439
| 24.06.2016 17:00 | 2.4047 | 1.6549 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 29.0411 | 0 | 29.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7284 | 1.1776 | 5.906 | 0 | 0 | 0 | 0.66888 | 0.66888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 2.3642 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 29.0411 | 29.0411
| 24.06.2016 18:00 | 2.7419 | 1.9321 | 0.53734 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 62.193 | 0 | 62.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5203 | 1.3257 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 0.75299 | 0.75299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2121 | 2.7601 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 62.193 | 62.193
| 24.06.2016 19:00 | 2.7952 | 1.9742 | 0.54852 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 111.4815 | 0 | 111.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6405 | 1.3533 | 6.9937 | 0 | 0 | 0 | 0.76865 | 0.76865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2722 | 2.8202 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 111.4815 | 111.4816
| 24.06.2016 20:00 | 2.7871 | 1.9603 | 0.55431 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 164.5757 | 0 | 164.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6009 | 1.3675 | 6.9685 | 0 | 0 | 0 | 0.77676 | 0.77676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2525 | 2.8005 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 164.5757 | 164.5757
| 24.06.2016 21:00 | 2.5967 | 1.8032 | 0.52101 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 180.6072 | 0 | 180.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1521 | 1.2854 | 6.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.7301 | 0.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0281 | 2.5761 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 180.6072 | 180.6072
| 24.06.2016 22:00 | 2.1186 | 1.4111 | 0.43508 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 299.0228 | 0 | 299.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.0317 | 1.0734 | 5.1051 | 0 | 0 | 0 | 0.60969 | 0.60969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4678 | 2.0158 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 299.0228 | 299.0228
| 24.06.2016 23:00 | 1.7714 | 1.1448 | 0.35414 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 313.513 | 0 | 313.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.2707 | 0.87369 | 4.1444 | 0 | 0 | 0 | 0.49626 | 0.49626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0874 | 1.6354 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 313.513 | 313.513
| 25.06.2016 00:00 | 1.8042 | 1.1842 | 0.34754 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 263.8058 | 0 | 263.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.3835 | 0.85742 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0.48702 | 0.48702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 1.6918 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 263.8058 | 263.8058
| 25.06.2016 01:00 | 1.6797 | 1.0779 | 0.32934 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 218.2731 | 0 | 218.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.0798 | 0.81252 | 3.8924 | 0 | 0 | 0 | 0.46151 | 0.46151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 1.5399 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 218.2731 | 218.2731
| 25.06.2016 02:00 | 1.7682 | 1.1543 | 0.34146 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 206.1169 | 0 | 206.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.2981 | 0.84242 | 4.1405 | 0 | 0 | 0 | 0.47849 | 0.47849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 1.649 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 206.1169 | 206.1169
| 25.06.2016 03:00 | 2.0277 | 1.3712 | 0.384 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 173.323 | 0 | 173.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.9179 | 0.94737 | 4.8652 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4109 | 1.9589 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 173.323 | 173.323
| 25.06.2016 04:00 | 2.6284 | 1.8505 | 0.50549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 105.841 | 0 | 105.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2871 | 1.2471 | 6.5342 | 0 | 0 | 0 | 0.70835 | 0.70835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 2.6436 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 105.841 | 105.841
| 25.06.2016 05:00 | 3.8709 | 2.8685 | 0.72989 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 85.9868 | 0 | 85.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1958 | 1.8007 | 9.9965 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5499 | 4.0979 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 85.9868 | 85.9868
| 25.06.2016 06:00 | 4.0538 | 3.0251 | 0.75625 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.8997 | 0 | 46.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.643 | 1.8657 | 10.5088 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7735 | 4.3215 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.8997 | 46.8997
| 25.06.2016 07:00 | 3.8984 | 2.866 | 0.75989 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.1602 | 0 | 6.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.1886 | 1.8747 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | 1.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5463 | 4.0943 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.1602 | 6.1602
| 25.06.2016 08:00 | 3.3233 | 2.4023 | 0.64848 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.0962 | 0 | 7.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8638 | 1.5999 | 8.4637 | 0 | 0 | 0 | 0.90872 | 0.90872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8839 | 3.4319 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.0962 | 7.0962
| 25.06.2016 09:00 | 3.4766 | 2.5286 | 0.67559 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 22.9841 | 0 | 22.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2245 | 1.6667 | 8.8912 | 0 | 0 | 0 | 0.94671 | 0.94671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0642 | 3.6122 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 22.9841 | 22.9841
| 25.06.2016 10:00 | 2.8241 | 1.9905 | 0.56113 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 42.691 | 0 | 42.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6872 | 1.3844 | 7.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.78632 | 0.78632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2956 | 2.8436 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 42.691 | 42.691
| 25.06.2016 11:00 | 2.8225 | 1.9938 | 0.55618 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.0649 | 0 | 53.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6966 | 1.3722 | 7.0688 | 0 | 0 | 0 | 0.77939 | 0.77939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 2.8483 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.0649 | 53.0649
| 25.06.2016 12:00 | 2.657 | 1.8548 | 0.5298 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 53.0029 | 0 | 53.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2994 | 1.3071 | 6.6064 | 0 | 0 | 0 | 0.74241 | 0.74241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 2.6497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 53.0029 | 53.0029
| 25.06.2016 13:00 | 2.7224 | 1.9166 | 0.53342 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 39.5206 | 0 | 39.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.4759 | 1.316 | 6.7919 | 0 | 0 | 0 | 0.74749 | 0.74749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | 2.7379 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 39.5206 | 39.5206
| 25.06.2016 14:00 | 2.6142 | 1.8253 | 0.51642 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 295.381 | 0 | 295.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2151 | 1.2741 | 6.4891 | 0 | 0 | 0 | 0.72367 | 0.72367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0595 | 2.6075 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 295.381 | 295.381
| 25.06.2016 15:00 | 2.4273 | 1.6748 | 0.47998 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 348.4439 | 0 | 348.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7852 | 1.1842 | 5.9693 | 0 | 0 | 0 | 0.67261 | 0.67261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.3926 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 348.4439 | 348.4439
| 25.06.2016 16:00 | 2.2683 | 1.5439 | 0.45195 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.2065 | 0 | 87.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.4112 | 1.115 | 5.5262 | 0 | 0 | 0 | 0.63332 | 0.63332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6576 | 2.2056 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.2065 | 87.2065
| 25.06.2016 17:00 | 2.279 | 1.5493 | 0.45729 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.0359 | 0 | 94.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.4264 | 1.1282 | 5.5546 | 0 | 0 | 0 | 0.64081 | 0.64081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6652 | 2.2132 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.0359 | 94.0359
| 25.06.2016 18:00 | 2.5051 | 1.7338 | 0.49886 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.2808 | 0 | 46.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9537 | 1.2307 | 6.1844 | 0 | 0 | 0 | 0.69906 | 0.69906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9289 | 2.4769 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.2808 | 46.2808
| 25.06.2016 19:00 | 2.5181 | 1.7423 | 0.50336 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 87.5506 | 0 | 87.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.978 | 1.2418 | 6.2199 | 0 | 0 | 0 | 0.70536 | 0.70536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 2.489 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 87.5506 | 87.5506
| 25.06.2016 20:00 | 2.7059 | 1.8916 | 0.54188 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.9204 | 0 | 160.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.4045 | 1.3369 | 6.7414 | 0 | 0 | 0 | 0.75935 | 0.75935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 2.7022 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.9204 | 160.9204
| 25.06.2016 21:00 | 2.4932 | 1.7159 | 0.50485 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 45.3117 | 0 | 45.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9026 | 1.2455 | 6.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.70746 | 0.70746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9033 | 2.4513 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 45.3117 | 45.3117
| 25.06.2016 22:00 | 2.0653 | 1.3657 | 0.42721 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 36.8306 | 0 | 36.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.9019 | 1.054 | 4.9559 | 0 | 0 | 0 | 0.59866 | 0.59866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 1.951 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 36.8306 | 36.8306
| 25.06.2016 23:00 | 1.9216 | 1.2693 | 0.37988 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.3123 | 0 | 74.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.6266 | 0.93721 | 4.5638 | 0 | 0 | 0 | 0.53233 | 0.53233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2653 | 1.8133 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.3123 | 74.3123
| 26.06.2016 00:00 | 2.2179 | 1.5227 | 0.42268 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.1038 | 0 | 74.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.3506 | 1.0428 | 5.3934 | 0 | 0 | 0 | 0.5923 | 0.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6273 | 2.1753 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.1038 | 74.1038
| 26.06.2016 01:00 | 2.4678 | 1.7281 | 0.46729 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.6277 | 0 | 153.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9373 | 1.1529 | 6.0902 | 0 | 0 | 0 | 0.65483 | 0.65483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 2.4686 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.6277 | 153.6277
| 26.06.2016 02:00 | 2.9207 | 2.1086 | 0.53971 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 153.3223 | 0 | 153.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0245 | 1.3315 | 7.356 | 0 | 0 | 0 | 0.7563 | 0.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4642 | 3.0122 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 153.3223 | 153.3223
| 26.06.2016 03:00 | 3.487 | 2.5812 | 0.63326 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 237.2823 | 0 | 237.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.375 | 1.5623 | 8.9373 | 0 | 0 | 0 | 0.88739 | 0.88739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1395 | 3.6875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 237.2823 | 237.2823
| 26.06.2016 04:00 | 4.178 | 3.1325 | 0.77307 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 331.1137 | 0 | 331.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9499 | 1.9073 | 10.8572 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 4.475 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 331.1137 | 331.1137
| 26.06.2016 05:00 | 3.8632 | 2.8504 | 0.74037 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 390.5423 | 0 | 390.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.144 | 1.8266 | 9.9706 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 4.072 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 390.5423 | 390.5423
| 26.06.2016 06:00 | 4.2978 | 3.2173 | 0.80798 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 256.0522 | 0 | 256.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1923 | 1.9934 | 11.1857 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0482 | 4.5962 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 256.0522 | 256.0522
| 26.06.2016 07:00 | 3.7984 | 2.7666 | 0.75925 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 168.151 | 0 | 168.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9047 | 1.8731 | 9.7779 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 3.9524 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 168.151 | 168.151
| 26.06.2016 08:00 | 3.3361 | 2.3995 | 0.66417 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 197.2352 | 0 | 197.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.8556 | 1.6386 | 8.4942 | 0 | 0 | 0 | 0.93071 | 0.93071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 3.4278 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 197.2352 | 197.2352
| 26.06.2016 09:00 | 3.3665 | 2.423 | 0.67106 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 202.406 | 0 | 202.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9229 | 1.6556 | 8.5785 | 0 | 0 | 0 | 0.94037 | 0.94037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9134 | 3.4614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 202.406 | 202.406
| 26.06.2016 10:00 | 3.0604 | 2.1745 | 0.61343 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 162.366 | 0 | 162.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2128 | 1.5134 | 7.7262 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0.85961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5584 | 3.1064 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 162.366 | 162.366
| 26.06.2016 11:00 | 3.0236 | 2.1493 | 0.60184 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 113.2329 | 0 | 113.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.141 | 1.4848 | 7.6258 | 0 | 0 | 0 | 0.84337 | 0.84337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 3.0705 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 113.2329 | 113.2329
| 26.06.2016 12:00 | 2.883 | 2.0307 | 0.5798 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 90.0488 | 0 | 90.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.8021 | 1.4304 | 7.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.81248 | 0.81248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.353 | 2.901 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 90.0488 | 90.0488
| 26.06.2016 13:00 | 2.6445 | 1.8404 | 0.53166 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.8188 | 0 | 58.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.2582 | 1.3117 | 6.5699 | 0 | 0 | 0 | 0.74503 | 0.74503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 2.6291 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.8188 | 58.8188
| 26.06.2016 14:00 | 2.6843 | 1.8723 | 0.53951 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 65.0289 | 0 | 65.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.3494 | 1.331 | 6.6805 | 0 | 0 | 0 | 0.75602 | 0.75602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 2.6747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 65.0289 | 65.0289
| 26.06.2016 15:00 | 2.4717 | 1.7013 | 0.498 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.6342 | 0 | 58.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.8607 | 1.2286 | 6.0894 | 0 | 0 | 0 | 0.69786 | 0.69786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8824 | 2.4304 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.6342 | 58.6342
| 26.06.2016 16:00 | 2.5564 | 1.7736 | 0.51027 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.1192 | 0 | 23.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.0675 | 1.2589 | 6.3264 | 0 | 0 | 0 | 0.71505 | 0.71505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 2.5338 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.1192 | 23.1192
| 26.06.2016 17:00 | 2.7523 | 1.9328 | 0.54699 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 55.6127 | 0 | 55.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5224 | 1.3495 | 6.8719 | 0 | 0 | 0 | 0.76651 | 0.76651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2132 | 2.7612 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 55.6127 | 55.6127
| 26.06.2016 18:00 | 2.9425 | 2.0869 | 0.5832 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.8849 | 0 | 59.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.9625 | 1.4388 | 7.4013 | 0 | 0 | 0 | 0.81725 | 0.81725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4332 | 2.9812 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.8849 | 59.8849
| 26.06.2016 19:00 | 3.0447 | 2.1693 | 0.60293 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.0335 | 0 | 10.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1981 | 1.4875 | 7.6856 | 0 | 0 | 0 | 0.84489 | 0.84489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 3.099 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.0335 | 10.0335
| 26.06.2016 20:00 | 3.3433 | 2.4098 | 0.66104 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.885 | 1.6309 | 8.5159 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 0.92633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8945 | 3.4425 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 26.06.2016 21:00 | 3.0383 | 2.1574 | 0.60844 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1639 | 1.5011 | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0.85261 | 0.85261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 3.082 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.06.2016 22:00 | 2.6226 | 1.8182 | 0.53195 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1948 | 1.3124 | 6.5071 | 0 | 0 | 0 | 0.74544 | 0.74544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | 2.5974 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 26.06.2016 23:00 | 2.151 | 1.4523 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.82019 | 0 | 0.82019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.1494 | 1.0517 | 5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0.59737 | 0.59737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 2.0747 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.82019 | 0.82019
| 27.06.2016 00:00 | 2.3584 | 1.6385 | 0.44743 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.929 | 0 | 23.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6814 | 1.1039 | 5.7852 | 0 | 0 | 0 | 0.62699 | 0.62699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7927 | 2.3407 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.929 | 23.929
| 27.06.2016 01:00 | 2.3532 | 1.6324 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.8159 | 0 | 58.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.6641 | 1.1061 | 5.7702 | 0 | 0 | 0 | 0.62825 | 0.62825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7841 | 2.3321 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.8159 | 58.8159
| 27.06.2016 02:00 | 2.486 | 1.7468 | 0.46683 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.7361 | 0 | 23.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.9907 | 1.1517 | 6.1424 | 0 | 0 | 0 | 0.65418 | 0.65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9474 | 2.4954 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.7361 | 23.7361
| 27.06.2016 03:00 | 3.0231 | 2.1885 | 0.56215 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 13.7792 | 0 | 13.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.2529 | 1.3869 | 7.6398 | 0 | 0 | 0 | 0.78774 | 0.78774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.1265 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 13.7792 | 13.7792
| 27.06.2016 04:00 | 4.1799 | 3.1236 | 0.78386 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.8632 | 0 | 7.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.9244 | 1.9339 | 10.8583 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9142 | 4.4622 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.8632 | 7.8632
| 27.06.2016 05:00 | 5.616 | 4.2869 | 1.0566 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.80568 | 0 | 0.80568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2484 | 2.6067 | 14.8551 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5762 | 6.1242 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.80568 | 0.80568
| 27.06.2016 06:00 | 6.0457 | 4.6285 | 1.1448 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.0008 | 0 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.2241 | 2.8243 | 16.0485 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0641 | 6.6121 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.0008 | 6.0008
| 27.06.2016 07:00 | 5.2079 | 3.9232 | 1.0122 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 23.09 | 0 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.2092 | 2.4973 | 13.7065 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0566 | 5.6046 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 23.09 | 23.09
| 27.06.2016 08:00 | 4.7002 | 3.5164 | 0.91131 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.6371 | 0 | 41.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0469 | 2.2483 | 12.2952 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4754 | 5.0234 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.6371 | 41.6371
| 27.06.2016 09:00 | 4.4878 | 3.3415 | 0.87388 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.9159 | 0 | 70.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.547 | 2.156 | 11.703 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2255 | 4.7735 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.9159 | 70.9159
| 27.06.2016 10:00 | 4.0952 | 3.0222 | 0.80053 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 58.4213 | 0 | 58.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.6349 | 1.975 | 10.6099 | 0 | 0 | 0 | 1.1218 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7695 | 4.3175 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 58.4213 | 58.4213
| 27.06.2016 11:00 | 3.9544 | 2.9121 | 0.76984 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 68.9151 | 0 | 68.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3204 | 1.8993 | 10.2197 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122 | 4.1602 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 68.9151 | 68.9151
| 27.06.2016 12:00 | 3.6323 | 2.6448 | 0.71513 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 74.546 | 0 | 74.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5564 | 1.7643 | 9.3207 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2302 | 3.7782 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 74.546 | 74.546
| 27.06.2016 13:00 | 3.4441 | 2.4964 | 0.67529 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.3987 | 0 | 79.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.1326 | 1.666 | 8.7986 | 0 | 0 | 0 | 0.94629 | 0.94629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0183 | 3.5663 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.3987 | 79.3987
| 27.06.2016 14:00 | 3.2462 | 2.3322 | 0.64152 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 73.345 | 0 | 73.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.6635 | 1.5827 | 8.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.89898 | 0.89898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7837 | 3.3317 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 73.345 | 73.345
| 27.06.2016 15:00 | 3.0947 | 2.2114 | 0.61087 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 59.5146 | 0 | 59.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.3182 | 1.5071 | 7.8252 | 0 | 0 | 0 | 0.85602 | 0.85602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 3.1591 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 59.5146 | 59.5146
| 27.06.2016 16:00 | 3.1979 | 2.2972 | 0.62825 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.977 | 0 | 41.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5634 | 1.55 | 8.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.88038 | 0.88038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7337 | 3.2817 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.977 | 41.977
| 27.06.2016 17:00 | 3.3454 | 2.4168 | 0.65615 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 28.9416 | 0 | 28.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.9051 | 1.6188 | 8.5239 | 0 | 0 | 0 | 0.91947 | 0.91947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9046 | 3.4526 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 28.9416 | 28.9416
| 27.06.2016 18:00 | 3.6468 | 2.6604 | 0.71395 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 10.1243 | 0 | 10.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6011 | 1.7614 | 9.3625 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2526 | 3.8006 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 10.1243 | 10.1243
| 27.06.2016 19:00 | 3.8941 | 2.8602 | 0.76145 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1059 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.172 | 1.8786 | 10.0506 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 4.086 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1059 | 5.1059
| 27.06.2016 20:00 | 3.8665 | 2.8311 | 0.7629 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 18.1423 | 0 | 18.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0889 | 1.8822 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4964 | 4.0444 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 18.1423 | 18.1423
| 27.06.2016 21:00 | 3.6351 | 2.6376 | 0.72502 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 35.6906 | 0 | 35.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5361 | 1.7887 | 9.3248 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.768 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 35.6906 | 35.6907
| 27.06.2016 22:00 | 2.9763 | 2.1032 | 0.60067 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 66.3798 | 0 | 66.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.009 | 1.4819 | 7.4909 | 0 | 0 | 0 | 0.84173 | 0.84173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 3.0045 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 66.3798 | 66.3798
| 27.06.2016 23:00 | 2.4041 | 1.6585 | 0.47309 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 64.7712 | 0 | 64.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.7386 | 1.1672 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0.66295 | 0.66295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 2.3693 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 64.7712 | 64.7712
| 28.06.2016 00:00 | 2.7648 | 1.9667 | 0.52562 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 70.3725 | 0 | 70.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.619 | 1.2968 | 6.9158 | 0 | 0 | 0 | 0.73656 | 0.73656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2615 | 2.8095 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 70.3725 | 70.3725
| 28.06.2016 01:00 | 2.8047 | 1.9978 | 0.53447 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 112.8395 | 0 | 112.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.708 | 1.3186 | 7.0266 | 0 | 0 | 0 | 0.74896 | 0.74896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 2.854 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 112.8395 | 112.8395
| 28.06.2016 02:00 | 2.9642 | 2.1352 | 0.55658 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 88.4211 | 0 | 88.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.1005 | 1.3731 | 7.4736 | 0 | 0 | 0 | 0.77995 | 0.77995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5022 | 3.0502 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 88.4211 | 88.4211
| 28.06.2016 03:00 | 3.6115 | 2.6675 | 0.67156 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.9588 | 0 | 37.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.6213 | 1.6568 | 9.2781 | 0 | 0 | 0 | 0.94106 | 0.94106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2627 | 3.8107 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.9588 | 37.9588
| 28.06.2016 04:00 | 4.9641 | 3.7594 | 0.93227 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.2017 | 0 | 12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.7411 | 2.3 | 13.0411 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8225 | 5.3705 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.2017 | 12.2017
| 28.06.2016 05:00 | 6.8233 | 5.2682 | 1.2826 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3259 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.052 | 3.1644 | 18.2165 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.978 | 7.526 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.3259 | 1.3259
| 28.06.2016 06:00 | 7.3382 | 5.677 | 1.3887 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.23189 | 0 | 0.23189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.22 | 3.4262 | 19.6461 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.562 | 8.11 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.23189 | 0.23189
| 28.06.2016 07:00 | 6.5206 | 4.9868 | 1.2614 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 6.8075 | 0 | 6.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.2479 | 3.112 | 17.3599 | 0 | 0 | 0 | 1.7676 | 1.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5759 | 7.1239 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 6.8075 | 6.8075
| 28.06.2016 08:00 | 5.8749 | 4.4686 | 1.1338 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 12.7693 | 0 | 12.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7674 | 2.7973 | 15.5647 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8357 | 6.3837 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 12.7693 | 12.7693
| 28.06.2016 09:00 | 5.6281 | 4.2654 | 1.0902 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.592 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1869 | 2.6897 | 14.8766 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5454 | 6.0934 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.592 | 1.592
| 28.06.2016 10:00 | 5.102 | 3.8366 | 0.9929 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 37.8655 | 0 | 37.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.9617 | 2.4496 | 13.4113 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9329 | 5.4809 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 37.8655 | 37.8655
| 28.06.2016 11:00 | 4.9536 | 3.7218 | 0.95931 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 32.6398 | 0 | 32.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6338 | 2.3667 | 13.0005 | 0 | 0 | 0 | 1.3443 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7689 | 5.3169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 32.6398 | 32.6398
| 28.06.2016 12:00 | 4.5263 | 3.367 | 0.88685 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.6201 | 2.188 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 4.81 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204
| 28.06.2016 13:00 | 4.1767 | 3.086 | 0.81826 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.1669 | 0 | 5.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8172 | 2.0187 | 10.8359 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8606 | 4.4086 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1669 | 5.1669
| 28.06.2016 14:00 | 3.9737 | 2.9178 | 0.78349 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3365 | 1.933 | 10.2695 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6203 | 4.1683 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 28.06.2016 15:00 | 3.7438 | 2.7328 | 0.73856 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.8081 | 1.8221 | 9.6302 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 1.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 3.904 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 28.06.2016 16:00 | 3.8489 | 2.8202 | 0.75624 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.0577 | 1.8657 | 9.9234 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4808 | 4.0288 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 28.06.2016 17:00 | 4.0219 | 2.9604 | 0.7891 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.4582 | 1.9468 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6811 | 4.2291 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 28.06.2016 18:00 | 4.3739 | 3.2445 | 0.85701 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 5.8586 | 0 | 5.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2699 | 2.1143 | 11.3843 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.087 | 4.635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 5.8586 | 5.8586
| 28.06.2016 19:00 | 4.6172 | 3.4395 | 0.90521 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.1107 | 0 | 30.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.8272 | 2.2332 | 12.0604 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3656 | 4.9136 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.1107 | 30.1107
| 28.06.2016 20:00 | 4.6172 | 3.4321 | 0.91262 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.4594 | 0 | 63.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.806 | 2.2515 | 12.0575 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 4.903 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.4594 | 63.4594
| 28.06.2016 21:00 | 4.3539 | 3.2118 | 0.86967 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 77.4726 | 0 | 77.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1766 | 2.1456 | 11.3222 | 0 | 0 | 0 | 1.2187 | 1.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0403 | 4.5883 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 77.4726 | 77.4726
| 28.06.2016 22:00 | 3.5411 | 2.5521 | 0.71651 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 79.0461 | 0 | 79.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2918 | 1.7677 | 9.0595 | 0 | 0 | 0 | 1.0041 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0979 | 3.6459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 79.0461 | 79.0461
| 28.06.2016 23:00 | 2.8026 | 1.9761 | 0.55398 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 96.2451 | 0 | 96.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.646 | 1.3667 | 7.0128 | 0 | 0 | 0 | 0.77631 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 2.823 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 96.2451 | 96.2451
| 29.06.2016 00:00 | 2.7395 | 1.9457 | 0.52126 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 99.7517 | 0 | 99.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5593 | 1.286 | 6.8453 | 0 | 0 | 0 | 0.73045 | 0.73045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2316 | 2.7796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 99.7517 | 99.7517
| 29.06.2016 01:00 | 2.7791 | 1.9766 | 0.53004 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 94.6396 | 0 | 94.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.6474 | 1.3077 | 6.9551 | 0 | 0 | 0 | 0.74275 | 0.74275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2757 | 2.8237 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 94.6396 | 94.6396
| 29.06.2016 02:00 | 2.9361 | 2.1119 | 0.55176 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 109.8535 | 0 | 109.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0341 | 1.3612 | 7.3953 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 3.017 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 109.8535 | 109.8535
| 29.06.2016 03:00 | 3.5766 | 2.6386 | 0.66559 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 171.1354 | 0 | 171.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5388 | 1.6421 | 9.1809 | 0 | 0 | 0 | 0.9327 | 0.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2214 | 3.7694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 171.1354 | 171.1354
| 29.06.2016 04:00 | 4.9186 | 3.7217 | 0.92443 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 182.0836 | 0 | 182.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.6335 | 2.2807 | 12.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 1.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7688 | 5.3168 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 182.0836 | 182.0836
| 29.06.2016 05:00 | 6.7631 | 5.2184 | 1.2722 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 151.853 | 0 | 151.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.9096 | 3.1388 | 18.0483 | 0 | 0 | 0 | 1.7828 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9068 | 7.4548 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 151.853 | 151.853
| 29.06.2016 06:00 | 7.2745 | 5.6244 | 1.3777 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 160.04 | 0 | 160.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.0696 | 3.399 | 19.4686 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4868 | 8.0348 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 160.04 | 160.04
| 29.06.2016 07:00 | 6.4664 | 4.942 | 1.2519 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 172.0207 | 0 | 172.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.12 | 3.0886 | 17.2086 | 0 | 0 | 0 | 1.7543 | 1.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.512 | 7.06 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 172.0207 | 172.0207
| 29.06.2016 08:00 | 5.8256 | 4.4279 | 1.1252 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 136.9729 | 0 | 136.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.6511 | 2.7761 | 15.4272 | 0 | 0 | 0 | 1.5768 | 1.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7775 | 6.3255 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 136.9729 | 136.9729
| 29.06.2016 09:00 | 5.5814 | 4.2268 | 1.0821 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.2446 | 0 | 144.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.0767 | 2.6695 | 14.7462 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4903 | 6.0383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.2446 | 144.2446
| 29.06.2016 10:00 | 5.06 | 3.802 | 0.98554 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 165.9223 | 0 | 165.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.8627 | 2.4314 | 13.2942 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8834 | 5.4314 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 165.9223 | 165.9223
| 29.06.2016 11:00 | 4.9123 | 3.6877 | 0.95209 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 229.881 | 0 | 229.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5363 | 2.3489 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7202 | 5.2682 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 229.881 | 229.881
| 29.06.2016 12:00 | 4.4899 | 3.337 | 0.88044 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 257.9508 | 0 | 257.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.5341 | 2.1721 | 11.7063 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2191 | 4.7671 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 257.9508 | 257.9508
| 29.06.2016 13:00 | 4.1428 | 3.058 | 0.8123 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 282.5287 | 0 | 282.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7372 | 2.004 | 10.7412 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8206 | 4.3686 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 282.5287 | 282.5287
| 29.06.2016 14:00 | 3.942 | 2.8916 | 0.77791 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 265.4105 | 0 | 265.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.2619 | 1.9192 | 10.181 | 0 | 0 | 0 | 1.0901 | 1.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5829 | 4.1309 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 265.4105 | 265.4105
| 29.06.2016 15:00 | 3.714 | 2.7082 | 0.7333 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 271.336 | 0 | 271.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.7379 | 1.8091 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3209 | 3.8689 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 271.336 | 271.336
| 29.06.2016 16:00 | 3.8181 | 2.7948 | 0.75083 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 311.3405 | 0 | 311.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9852 | 1.8524 | 9.8376 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4446 | 3.9926 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 311.3405 | 311.3405
| 29.06.2016 17:00 | 3.9898 | 2.9339 | 0.78346 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 325.1308 | 0 | 325.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3826 | 1.9329 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 4.1913 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 325.1308 | 325.1308
| 29.06.2016 18:00 | 4.3389 | 3.2156 | 0.85086 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 221.2063 | 0 | 221.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.1875 | 2.0992 | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 1.1923 | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0458 | 4.5938 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 221.2063 | 221.2063
| 29.06.2016 19:00 | 4.5805 | 3.4093 | 0.89876 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 100.118 | 0 | 100.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7409 | 2.2173 | 11.9582 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3224 | 4.8704 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 100.118 | 100.118
| 29.06.2016 20:00 | 4.5815 | 3.4027 | 0.90632 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 56.8363 | 0 | 56.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7221 | 2.236 | 11.9581 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3131 | 4.8611 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 56.8363 | 56.8363
| 29.06.2016 21:00 | 4.3211 | 3.1848 | 0.86383 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 50.7742 | 0 | 50.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0994 | 2.1312 | 11.2306 | 0 | 0 | 0 | 1.2105 | 1.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0017 | 4.5497 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 50.7742 | 50.7742
| 29.06.2016 22:00 | 3.5149 | 2.5306 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 30.6406 | 0 | 30.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2302 | 1.7561 | 8.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.99749 | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0671 | 3.6151 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 30.6406 | 30.6406
| 29.06.2016 23:00 | 2.78 | 1.9575 | 0.55001 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.6676 | 0 | 9.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5929 | 1.3569 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0.77074 | 0.77074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 2.7964 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.6676 | 9.6676
| 30.06.2016 00:00 | 2.5296 | 1.7759 | 0.4813 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.0739 | 1.1874 | 6.2613 | 0 | 0 | 0 | 0.67445 | 0.67445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9889 | 2.5369 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0
| 30.06.2016 01:00 | 2.5662 | 1.8043 | 0.48936 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.1553 | 1.2073 | 6.3626 | 0 | 0 | 0 | 0.68575 | 0.68575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 2.5776 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 30.06.2016 02:00 | 2.7151 | 1.9325 | 0.51012 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 5.5214 | 1.2585 | 6.7799 | 0 | 0 | 0 | 0.71484 | 0.71484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2127 | 2.7607 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 30.06.2016 03:00 | 3.3106 | 2.4223 | 0.61585 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.921 | 1.5194 | 8.4403 | 0 | 0 | 0 | 0.86299 | 0.86299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 3.4605 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 30.06.2016 04:00 | 4.5454 | 3.4192 | 0.8538 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.7691 | 2.1064 | 11.8755 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3366 | 4.8846 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0
| 30.06.2016 05:00 | 6.2421 | 4.7961 | 1.1736 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1357 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.703 | 2.8954 | 16.5984 | 0 | 0 | 0 | 1.6446 | 1.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3035 | 6.8515 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 1.1357 | 1.1357
| 30.06.2016 06:00 | 6.7098 | 5.1673 | 1.27 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.8399 | 0 | 2.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.7638 | 3.1332 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8339 | 7.3819 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 2.8399 | 2.8399
| 30.06.2016 07:00 | 5.955 | 4.5303 | 1.1522 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 9.7222 | 0 | 9.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.9438 | 2.8427 | 15.7865 | 0 | 0 | 0 | 1.6146 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9239 | 6.4719 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 9.7222 | 9.7222
| 30.06.2016 08:00 | 5.3664 | 4.058 | 1.036 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 11.6058 | 0 | 11.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.5943 | 2.5559 | 14.1502 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2492 | 5.7972 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 11.6058 | 11.6058
| 30.06.2016 09:00 | 5.1393 | 3.871 | 0.99586 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 41.2087 | 0 | 41.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.06 | 2.4569 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 1.3955 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 5.53 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 41.2087 | 41.2087
| 30.06.2016 10:00 | 4.6575 | 3.4783 | 0.90676 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 63.1298 | 0 | 63.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.9379 | 2.2371 | 12.175 | 0 | 0 | 0 | 1.2707 | 1.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 4.969 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 63.1298 | 63.1298
| 30.06.2016 11:00 | 4.5235 | 3.3747 | 0.87637 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 71.0682 | 0 | 71.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.642 | 2.1621 | 11.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.273 | 4.821 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 71.0682 | 71.0682
| 30.06.2016 12:00 | 4.1294 | 3.0474 | 0.80954 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 86.0533 | 0 | 86.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.7068 | 1.9972 | 10.7041 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8054 | 4.3534 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 86.0533 | 86.0532
| 30.06.2016 13:00 | 3.8109 | 2.7914 | 0.74704 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 103.5593 | 0 | 103.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.9754 | 1.843 | 9.8184 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4397 | 3.9877 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 103.5593 | 103.5593
| 30.06.2016 14:00 | 3.6239 | 2.6364 | 0.71501 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 144.5152 | 0 | 144.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5325 | 1.764 | 9.2965 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2183 | 3.7663 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 144.5152 | 144.5152
| 30.06.2016 15:00 | 3.4138 | 2.4673 | 0.67397 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 170.7717 | 0 | 170.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.0495 | 1.6628 | 8.7123 | 0 | 0 | 0 | 0.94445 | 0.94445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9767 | 3.5247 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 170.7717 | 170.7718
| 30.06.2016 16:00 | 3.5098 | 2.5472 | 0.69017 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 125.1286 | 0 | 125.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.2778 | 1.7027 | 8.9805 | 0 | 0 | 0 | 0.96714 | 0.96714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0909 | 3.6389 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 125.1286 | 125.1286
| 30.06.2016 17:00 | 3.6677 | 2.675 | 0.72014 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 46.0874 | 0 | 46.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.643 | 1.7767 | 9.4197 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 1.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2735 | 3.8215 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 46.0874 | 46.0874
| 30.06.2016 18:00 | 3.9894 | 2.9347 | 0.78218 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 21.138 | 0 | 21.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3849 | 1.9297 | 10.3147 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6445 | 4.1925 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 21.138 | 21.138
| 30.06.2016 19:00 | 4.2105 | 3.112 | 0.82602 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 7.5612 | 0 | 7.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.8915 | 2.0379 | 10.9294 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8977 | 4.4457 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 7.5612 | 7.5612