## Wärmegestehungskosten
[10 empty] | Prenzlau | [12 empty] | Schwedt
[10 empty] | chp_pr_ee | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 |  | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 |  | cs_to_pth_pr | flex_to_pth_pr | pth_pr |  |  | chp_pck_waste | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 |  | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract |  | cs_to_pth_sch | flex_to_pth_sch | pth_sch
|  | Referenzen für Verweise |  |  |  |  | Anlagenparameter
|  | el_capacity_max |  |  |  |  | P_el |  |  | 3.057 | 0.022 | 0.4 |  | 8.64 | 12.232 | 2 |  | 2.1053 | 2.1053 | 2 |  |  | 200.133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 36.6 | 0.62 | 3.05 |  | 5.2632 | 5.2632 | 5
|  | heat_capacity_max |  |  |  |  | P_th |  |  | 2.778 | 0.05 | 0.5 |  | 8.64 | 12.232 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 |  | 36.6 | 0.62 | 3.05 |  |  |  | 5
Eingesetzte Leistungen
|  | power el max | bus_chp_el |  |  |  | P_el | MW |  | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | [10 empty] | 12.8786 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404
|  | bus_th_sch | bus_th_pr |  |  |  | P_th | MW |  | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 |  | 0 | 9.9659 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 |  | 36.6 | 0 | 2.1059 |  |  |  | 5
|  | bus_gas | bus_gas | bus_other | bus_el | bus_flex | P_Br_in | MW |  | 4.8908 | 0.075085 | 1.0256 |  | 0 | 11.0732 | 0 |  | 2.1053 | 2.1053 |  |  |  | 36.796 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 |  | 40.6667 | 0 | 2.3399 |  | 5.2632 | 5.2632
Energiebilanz
|  | bus_chp_el | bus_chp_el |  |  |  | Stromerzeugung | MWh/a |  | 13420.0085 | 110.264 | 2030.98 | [10 empty] | 76888.4807 | 857.7714 | 763.7527 | 764.0218
|  | bus_th_sch | bus_th_pr |  |  |  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 18805.6701 | 225.7966 | 2499.6677 |  | 0 | 12043.115 | 0 |  |  |  | 2436.087 | 36010.3364 |  | 109840.6868 | 1423.008 | 1267.0348 | 1267.4813 |  | 35463.209 | 0 | 3.453 |  |  |  | 5581.961 | 154846.8338
|  | bus_gas | bus_gas | bus_other | bus_el | bus_flex | Brennstoffverbrauch | MWh/a |  | 33108.5742 | 376.3276 | 5207.641 |  | 0 | 13381.2388 | 0 |  | 625.6396 | 1938.662 |  |  |  | 219681.3735 | 2479.1081 | 2207.3776 | 2208.1556 |  | 39403.5651 | 0 | 3.8368 |  | 1050.2788 | 4825.4693
[7 empty] | Effizienz_el |  |  | 0.40533 | 0.293 | 0.39 | [10 empty] | 0.35 | 0.346 | 0.346 | 0.346
[7 empty] | Effizienz_th |  |  | 0.568 | 0.6 | 0.48 |  |  | 0.9 | [7 empty] | 0.5 | 0.574 | 0.574 | 0.574 |  | 0.9 |  | 0.89997
Vollbenutzungsstunden
|  | VBS_el |  |  |  |  | VBS_el | h/a |  | 6769.4997 | 5012 | 5077.4501 | [10 empty] | 5970.2515 | 8784 | 8738.1708 | 8741.2503
|  | VBS_th |  |  |  |  | VBS_th | h/a |  | 6769.4997 | 5012 | 5077.4501 |  | 0 | 1208.4317 | 0 |  |  |  | 1218.0435 |  |  | 5970.2515 | 8784 | 8738.1708 | 8741.2503 |  | 968.9401 | 0 | 1.6397 |  |  |  | 1116.3922
Kapitalgebundene Kosten
Kapitalkosten | 2.5% | Invest_all |  |  |  |  | Investition (Modul + Anschluss) | € |  | 0 | 57420 | 406000 |  | 762048 | 1078862.4 | 176400 |  |  |  | 201600 |  |  | 0 | 140664.3553 | 140664.3553 | 140664.3553 |  | 2869440 | 48608 | 239120 |  |  |  | 504000
Preisänderung | 2% | Lebensdauer |  |  |  |  | Lebensdauer | a |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20
Zinsfaktor | 102.5% | [5 empty] | Anzahl Ersatzinvestitionen | # |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Preisänderungsfaktor | 1.02 | [5 empty] | Faktor für die Instandsetzung | % |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02
Betrachteter Zeitraum | 30 | [5 empty] | Annuität der kapitalgebundenen Kosten | €/a |  | 0 | 6728.4901 | 47575.1826 |  | 89296.9773 | 126421.3687 | 20670.5966 |  |  |  | 14888.9725 |  |  | 0 | 16483.0847 | 16483.0847 | 16483.0847 |  | 336241.7045 | 5695.8977 | 28020.142 |  |  |  | 37222.4311
Annuitätenfaktor | 0.047778
Preisdynamischer Barwertfaktor | 27.2893 | [5 empty] | Gaskosten
[7 empty] | Gaspreis | €/MWh |  | 0 | 29.11 | 29.11 |  | 29.11 | 29.11 | 29.11 | [6 empty] | 0 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  | 29.11 | 29.11 | 29.11
[7 empty] | Energiesteuer | €/MWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | gas CO2-Kosten | €/MWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4
[7 empty] | Konzessionsabgaben_Gas | €/MWh |  | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
[7 empty] | LP_Gas | €/MW |  | 0 | 22755.4869 | 20147.302 |  | 9917.8089 | 8972.2029 | 16957.5523 | [6 empty] | 0 | 22342.3718 | 22413.3212 | 22413.3212 |  | 7574.774 | 21211.1863 | 14679.8232
[8 empty] | €/a |  | 0 | 1708.6031 | 20663.8989 |  | 0 | 99351.2389 | 0 | [6 empty] | 0 | 6305.6869 | 5661.9017 | 5661.9017 |  | 308040.8136 | 0 | 34349.5253
[7 empty] | AP_Gas | €/MWh |  | 0 | 6.4857 | 4.7505 |  | 3.5816 | 3.0818 | 5.7191 | [6 empty] | 0 | 6.1394 | 6.1964 | 6.1964 |  | 2.1589 | 6.3771 | 5.2272
[8 empty] | €/a |  | 0 | 24407.4658 | 247391.3959 |  | 0 | 412386.6791 | 0 | [6 empty] | 0 | 152201.6217 | 136778.3184 | 136826.5223 |  | 850690.5062 | 0 | 200.5566
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe |  |  | 0 | 15119.3005 | 197205.7727 |  | 0 | 883917.7245 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 93791.8489 | 83684.7914 | 83712.2886 |  | 2581977.9053 | 0 | 34582.7142 |  |  |  | 0
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 15119.3005 | 197205.7727 |  | 0 | 883917.7245 | [7 empty] | 0 | 93791.8489 | 83684.7914 | 83712.2886 |  | 2581977.9053 | 0 | 34582.7142
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
Stromkosten
[7 empty] | GP_Strom | [10 empty] | 8160 | 0 | [12 empty] | 8160 | 0
[7 empty] | KP_Strom | [10 empty] | 11910 | 0 | [12 empty] | 11910 | 0
|  | LP_Strom |  |  |  |  | LP_Strom | €/MW | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | bus_pth_pr | bus_pth_sch |  |  |  | durchschnittlicher Strompreis | [10 empty] | 12.626 | 0 | [12 empty] | 11.589 | 0
|  | AP_Strom |  |  |  |  | AP_Strom | [10 empty] | 30.6 | 0 | [12 empty] | 30.6 | 0
|  | EEG-Umlage |  |  |  |  | EEG-Umlage | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Konzessionsabgaben |  |  |  |  | Konzessionsabgaben | [10 empty] | 13.2 | 13.2 | [12 empty] | 13.2 | 13.2
|  | § 19-StromNEV-Umlage |  |  |  |  | § 19-StromNEV-Umlage | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Stromsteuer |  |  |  |  | Stromsteuer | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | CO2-Handel |  |  |  |  | CO2-Handel | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | CO2-Steuer |  |  |  |  | CO2-Steuer | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | KWK Umlage |  |  |  |  | KWK Umlage | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Offshore-Haftungsumlage |  |  |  |  | Offshore-Haftungsumlage | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | § 18 Absatz 1+2 absch. L. |  |  |  |  | § 18 Absatz 1+2 absch. L. | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe Stromkosten |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68536.0215 | 25590.339 | 94126.3605 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 129018.0629 | 63696.1943 | 192714.2572
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68536.0215 | 25590.339 | 94126.3605 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 129018.0629 | 63696.1943 | 192714.2572
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
Betriebskosten
[7 empty] | Wartung/Instandhaltung | % von Invest |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02
[8 empty] | €/a |  | 0 | 1148.4 | 8120 |  | 15240.96 | 21577.248 | 3528 |  |  |  | 4032 |  |  | 0 | 2813.2871 | 2813.2871 | 2813.2871 |  | 57388.8 | 972.16 | 4782.4 |  |  |  | 10080
|  | variable O&M |  |  |  |  | variable Betriebskosten | €/MWh |  | 0 | 30.7637 | 11.5101 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 21.069 | 21.069 | 21.069 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2
[8 empty] | €/a |  | 0 | 3392.1247 | 23376.7491 |  | 0 | 6021.5575 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18072.3775 | 16091.498 | 16097.169 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe Betriebskosten |  |  | 0 | 4540.5247 | 31496.7491 |  | 15240.96 | 27598.8055 | 3528 |  |  |  | 4032 |  |  | 0 | 20885.6646 | 18904.7851 | 18910.4561 |  | 57388.8 | 972.16 | 4782.4 |  |  |  | 10080
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 4540.5247 | 31496.7491 |  | 15240.96 | 27598.8055 | 3528 |  |  |  | 4032 |  |  | 0 | 20885.6646 | 18904.7851 | 18910.4561 |  | 57388.8 | 972.16 | 4782.4 |  |  |  | 10080
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
Stromerlöse
[7 empty] | KWK-Zuschlag | €/MWh |  |  | 80 | 44 | [11 empty] | 80 | 80 | 80
[7 empty] | für x Betriebsstunden | h |  |  | 30000 | 30000 | [11 empty] | 30000 | 30000 | 30000
[7 empty] | Aufteilung auf x Jahre | a |  |  | 20 | 20 | [11 empty] | 20 | 20 | 20
[7 empty] | auf 20 Jahre | €/MWh |  |  | 26.6667 | 14.6667 | [11 empty] | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667
[7 empty] | KWK-Zuschlag | €/a |  |  | 2940.3733 | 29787.7071 | [11 empty] | 22873.9033 | 20366.7376 | 20373.9153
|  | bus_chp_el |  |  |  |  | Stromerlöse | €/a |  |  | 3337.2495 | 61489.0237 | [11 empty] | 24855.402 | 22147.212 | 22153.8846
[7 empty] | vermiedene Netzengelte | €/MWh |  |  | 6.2 | 6.2 | [11 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2
[8 empty] | €/a |  |  | 683.6368 | 12592.0762 | [11 empty] | 5318.1825 | 4735.2665 | 4736.9353
Preisänderung | 0% | [5 empty] | Summe Stromerlöse |  |  | 0 | 6961.2596 | 103868.8069 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 53047.4878 | 47249.2161 | 47264.7352 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Preisänderungsfaktor | 1 | [5 empty] | Annuität |  |  | 0 | 6961.2596 | 103868.8069 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 53047.4878 | 47249.2161 | 47264.7352 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Preisdynamischer Barwertfaktor | 20.9303
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente |  |  |  |  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | 0 | 8.6038 | 6.8973 |  | 0 | 8.6185 | 0 |  |  |  | 4.6405 |  |  | 0 | 5.4893 | 5.6686 | 5.668 |  | 8.3907 | 0 | 1951.4989 |  |  |  | 4.2999
[7 empty] | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | 0 | 1942.7056 | 17240.8898 |  | 0 | 103793.7899 | 0 |  |  |  | 11304.7333 |  |  | 0 | 7811.311 | 7182.3445 | 7184.1094 |  | 297560.841 | 0 | 6738.5256 |  |  |  | 24001.6688
[7 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art | ct/kWh |  |  | 7.0387 |  |  | 7.9492 | [9 empty] | 5.6039 |  |  |  | 7.9979
[7 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt | ct/kWh |  |  | 7.805 | [12 empty] | 7.7874
Ersatzinvestitionen
k
[7 empty] | 1 |  |  |  | 52070.2084 | 368173.1905 |  | 691048.3829 | 978345.3495 | 159964.9034 | [7 empty] | 127558.7303 | 127558.7303 | 127558.7303 |  | 2602095.7627 | 44079.2178 | 216841.3136
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 52070.2084 | 368173.1905 |  | 691048.3829 | 978345.3495 | 159964.9034 | [7 empty] | 127558.7303 | 127558.7303 | 127558.7303 |  | 2602095.7627 | 44079.2178 | 216841.3136
[11 empty] | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 | chp_sch_kuhheide | pth_pr |  |  |  |  | chp_sch_m_turbine1 |  | chp_sch_m_turbine2 | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract |  |  |  | #REF!
[9 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente |  | 8.6038 | 6.8973 | 0 | 8.6185 | 0 | 5.4893 | 4.6405 |  |  |  |  | 5.6686 |  | 5.668 | 8.3907 | 0 | 1951.4989 |  |  |  | #REF!
[9 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art |  | 7.0387 |  | 7.9492 |  |  | 5.6039 | 0 | [7 empty] | 7.9979 | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt |  | 7.805 |  |  |  |  | 7.7874
[37 empty] | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt
[36 empty] | chp_pr_gas_1 | 13.8989 | 10.0017 | 6.4742
[36 empty] | chp_pr_gas_2 | 9.6576
[36 empty] | boiler_pr_1 | 0 | 6.2297
[36 empty] | boiler_pr_2 | 6.2297
[36 empty] | boiler_pr_3 | 0
[36 empty] | chp_sch_kuhheide | 11.5964 | 12.2975 | 5.7574
[36 empty] | chp_sch_m_turbine1 | 12.7095
[36 empty] | chp_sch_m_turbine2 | 12.6997
[36 empty] | boiler_sch_1 | 5.5014 | 5.6782
[36 empty] | boiler_sch_2 | 498.9396
[36 empty] | boiler_sch_contract | 168.3411

## Cost_Flows
[12 empty] | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch |  |  |  |  | pth_sch
bus_el
cs_
boiler_sch
[5 empty] | pth_sch | [16 empty] | pth_sch
[5 empty] | chp_sch | [6 empty] | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch | chp_sch
boiler__sch
List out of the sheets --> Copy/Paste in the column
Components | Flows | Costs |  | 1 | Flows | bus_gas. chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_1. bus_chp_el | bus_gas. chp_pr_gas_2 | chp_pr_gas_2. bus_chp_el | bus_other. chp_pr_ee | chp_pr_ee. bus_chp_el | bus_gas. chp_sch_kuhheide | chp_sch_kuhheide. bus_chp_el | bus_gas. chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine1. bus_chp_el | bus_gas. chp_sch_m_turbine2 | chp_sch_m_turbine2. bus_chp_el | bus_other. chp_pck_waste | chp_pck_waste. bus_chp_el | flex_to_pth_pr. bus_pth_pr | cs_to_pth_pr. bus_pth_pr | flex_to_pth_sch. bus_pth_sch | cs_to_pth_sch. bus_pth_sch
|  |  |  | 2 | transformer | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 | chp_pr_gas_2 | chp_pr_ee | chp_pr_ee | chp_sch_kuhheide | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 | chp_sch_m_turbine2 | chp_pck_waste | chp_pck_waste | bus_pth_pr | bus_pth_pr | bus_pth_sch | bus_pth_sch
|  |  |  | 3 | from | bus_gas |  | bus_gas |  | bus_other |  | bus_gas |  | bus_gas |  | bus_gas |  | bus_other |  | flex_to_pth_pr | cs_to_pth_pr | flex_to_pth_sch | cs_to_pth_sch
boiler_sch | bus_chp_el. base_market_sink | spot_prices | bus_el. el_demand_uck | 4 | to |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el |  | bus_chp_el
boiler_pr | chp_pck_waste. bus_chp_el | spot_revenues | bus_el. spot_market_sink | 5
| chp_pr_ee. bus_chp_el | wind_neg_spot.variable_costs | chp_pr_biogas. bus_el | 6 | Cost_Spot_el | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 29.11 | base_revenues | 0 | spot_prices | 0 | spot_prices
| chp_pr_gas_1. bus_chp_el | spot_market_sink.variable_costs | chp_pr_biogas_h2. bus_el | 7
| chp_pr_gas_2. bus_chp_el | flex_to_pth | chp_pr_gas_1. bus_el | 8 | Kontrolle aus Flow Overview | 0 | -8.4839e-12 | 1.4306e-09 | -2.5848e-09 | -4.0505e-08 | -4.6384e-08 | 2.1237e-10 | 1.7258e-10 | 4.8703e-09 | -7.4806e-11 | -1.296e-10 | -7.4692e-11 | 5.3085e-08 | -2.9759e-08 | 4.9545e-10 | 3.0957e-10 | -6.4028e-10 | 2.4511e-10
| chp_sch_kuhheide. bus_chp_el | base_revenues | chp_pr_gas_2. bus_el | 9 | Summe_Flow | 376.3276 | 110.264 | 5207.641 | 2030.98 | 33108.5742 | 13420.0085 | 2479.1081 | 857.7714 | 2207.3776 | 763.7527 | 2208.1556 | 764.0218 | 219681.3735 | 76888.4807 | 1938.662 | 625.6396 | 4825.4693 | 1050.2788
| chp_sch_m_turbine1. bus_chp_el | 0 | chp_pr_klgas. bus_el | 10 | Summe_Cost_Flow | 10954.8977 | -3337.2495 | 151594.4285 | -61489.0237 | 963790.5957 | -396213.0338 | 72166.8355 | -24855.402 | 64256.7628 | -22147.212 | 64279.4084 | -22153.8846 | 6394924.7834 | -2291127.933 | 0 | 7899.3207 | 0 | 12171.641
| chp_sch_m_turbine2. bus_chp_el | 0 | chp_sch_kuhheide. bus_el | 11 | Costs per MWh | 29.11 | -30.266 | 29.11 | -30.2755 | 29.11 | -29.5241 | 29.11 | -28.9767 | 29.11 | -28.9979 | 29.11 | -28.9964 | 29.11 | -29.7981 | 0 | 12.626 | 0 | 11.589
| bus_el. cs_to_flex_neg_spot | 0 | chp_sch_m_turbine1. bus_el
| bus_el. cs_to_pth_pr | 0 | chp_sch_m_turbine2. bus_el |  | 01.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_el. cs_to_pth_sch | 0 | cs_electric. bus_el |  | 01.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_el. spot_market_sink | 0 | wind_using. bus_el |  | 01.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.3895 | 0 | 88.4737
| cs_electric. bus_el | 0 | bus_flex. curtailment |  | 01.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.6526 | 0 | 0
| wind_using. bus_el | 0 | wind_curtailment. bus_flex |  | 01.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.8316 | 0 | 89.5789
| bus_flex. curtailment | 0 | wind_neg_spot. bus_flex |  | 01.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.3895 | 0 | 83.4737
| bus_flex. flex_to_pth_pr | 0 | bus_gas. boiler_pr |  | 01.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.2316 | 0 | 0
| bus_flex. flex_to_pth_sch | 0 | bus_gas. boiler_sch |  | 01.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.3263 | 0 | 0
| cs_to_flex_neg_spot. bus_flex | 0 | bus_gas. chp_pr_biogas |  | 01.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| wind_curtailment. bus_flex | 0 | bus_gas. chp_pr_biogas_h2 |  | 01.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| wind_neg_spot. bus_flex | 0 | bus_gas. chp_pr_gas_1 |  | 01.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. boiler_pr_1 | 0 | bus_gas. chp_pr_gas_2 |  | 01.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. boiler_pr_2 | 0 | bus_gas. chp_pr_klgas |  | 01.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. boiler_pr_3 | 0 | bus_gas. chp_sch_kuhheide |  | 01.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. boiler_sch_1 | 0 | bus_gas. chp_sch_m_turbine1 |  | 01.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. boiler_sch_2 | 0 | bus_gas. chp_sch_m_turbine2 |  | 01.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. boiler_sch_contract | 0 | cs_gas. bus_gas |  | 01.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. chp_pr_gas_1 | 0 | boiler_pr. bus_th_pr |  | 01.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. chp_pr_gas_2 | 0 | bus_th_pr. bus_th_pr_excess |  | 01.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. chp_sch_kuhheide | 0 | bus_th_pr. heat_demand_pr |  | 01.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. chp_sch_m_turbine1 | 0 | chp_pr_biogas. bus_th_pr |  | 01.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_gas. chp_sch_m_turbine2 | 0 | chp_pr_biogas_h2. bus_th_pr |  | 01.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| cs_gas. bus_gas | 0 | chp_pr_gas_1. bus_th_pr |  | 01.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_other. chp_pck_waste | 0 | chp_pr_gas_2. bus_th_pr |  | 01.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
| bus_other. chp_pr_ee | 0 | chp_pr_klgas. bus_th_pr |  | 02.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.8842 | 0 | 87.2105
| cs_other. bus_other | 0 | boiler_sch. bus_th_sch |  | 02.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.3158 | 0 | 80.7895
| bus_pth_pr. pth_pr | 0 | bus_th_sch. bus_th_sch_excess |  | 02.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.8842 | 0 | 67.2105
| cs_to_pth_pr. bus_pth_pr | 0 | bus_th_sch. heat_demand_sch |  | 02.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 23.7263 | 0 | 59.3158
| flex_to_pth_pr. bus_pth_pr | 0 | chp_sch_kuhheide. bus_th_sch |  | 02.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.0737 | 0 | 62.6842
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.5684 | 0 | 66.4211
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.1158 | 0 | 72.7895
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.9368 | 0 | 84.8421
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.1474 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 02.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 03.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.353e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.42e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.5158 | 0 | 63.7895
[5 empty] | 08.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.4947 | 0 | 63.7368
[5 empty] | 08.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.3474 | 0 | 68.3684
[5 empty] | 08.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.7474 | 0 | 89.3684
[5 empty] | 08.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -3.211e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.8 | 0 | 82
[5 empty] | 10.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.905e-11 | 0 | -1.905e-11
[5 empty] | 10.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.5158 | 0 | 88.7895
[5 empty] | 10.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.8421 | 0 | 67.1053
[5 empty] | 10.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 22.7579 | 0 | 56.8947
[5 empty] | 10.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 22.8421 | 0 | 57.1053
[5 empty] | 10.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 20.7368 | 0 | 51.8421
[5 empty] | 10.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.0947 | 0 | 62.7368
[5 empty] | 10.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.5053 | 0 | 81.2632
[5 empty] | 10.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.966e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.082e-11 | 0 | -2.082e-11
[5 empty] | 10.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.978e-11 | 0 | -1.978e-11
[5 empty] | 11.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -3.795e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.981e-11
[5 empty] | 12.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.91e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.1368 | 0 | 82.8421
[5 empty] | 12.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.7158 | 0 | 81.7895
[5 empty] | 12.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.1e-11 | 0 | -2.1e-11
[5 empty] | 13.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.6042 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.2105 | 0 | 80.5263
[5 empty] | 13.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.083e-11 | 0 | -2.083e-11
[5 empty] | 13.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.222e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -3.099e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.412e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -3.045e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.007e-11 | 0 | -2.007e-11
[5 empty] | 25.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.998e-11
[5 empty] | 25.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.033e-11 | 0 | -2.033e-11
[5 empty] | 25.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.1263 | 0 | 0
[5 empty] | 25.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.023e-11
[5 empty] | 26.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 5.0481 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1001.6294 | -303.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9603 | -47.2998 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 811.8591 | -245.6913 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.01.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2178 | -33.7217 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 655.9936 | -198.522 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4762 | -21.1952 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 431.8328 | -130.6847 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 475.0687 | -143.7691 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 520.4818 | -157.5123 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 905.0839 | -273.9037 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 869.06 | -263.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 852.5123 | -257.9941 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 843.4623 | -255.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 855.5613 | -258.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 893.7114 | -270.462 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 907.4018 | -274.6052 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 932.843 | -282.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 943.5483 | -285.5441 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 897.4986 | -271.6082 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 750.7143 | -227.1871 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 596.9504 | -180.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 469.5641 | -142.1032 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 465.1117 | -140.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 510.1603 | -154.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 800.2614 | -242.1815 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1017.3539 | -307.8798 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 958.3421 | -290.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 920.693 | -278.6274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 903.4244 | -273.4015 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 921.2644 | -278.8004 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 916.8489 | -277.4641 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 738.647 | -223.5352 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 575.9133 | -174.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 456.6015 | -138.1804 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 6.4 | 0 | 16
[5 empty] | 31.01.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.7158 | 0 | 26.7895
[5 empty] | 31.01.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.0737 | 0 | 37.6097
[5 empty] | 31.01.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 30.9053 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.3158 | 0 | 65.7895
[5 empty] | 31.01.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.3895 | 0 | 73.4737
[5 empty] | 31.01.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.2421 | 0 | 73.1053
[5 empty] | 31.01.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.8526 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.01.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 3.5589 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 7.128 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.9368 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.2 | 0 | 16.1471
[5 empty] | 01.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 30.0211 | 0 | 75.0526
[5 empty] | 01.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.393e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.6105 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.8316 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.4 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1006.8607 | -304.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 807.066 | -244.2407 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.02.2016 23:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 636.4557 | -192.6093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 469.8292 | -142.1835 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 515.1464 | -155.8977 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 869.7718 | -263.2173 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1025.3819 | -310.3093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 966.0137 | -292.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 928.1373 | -280.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 910.765 | -275.623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 901.198 | -272.7277 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 24.0001 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 5.716 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 9.3959 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.9703 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.0105 | 0 | 35.7881
[5 empty] | 06.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.4316 | 0 | 73.5789
[5 empty] | 06.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.6842 | 0 | 79.2105
[5 empty] | 06.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36 | 0 | 90
[5 empty] | 06.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.7368 | 0 | 86.8421
[5 empty] | 06.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.8737 | 0 | 84.6842
[5 empty] | 06.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.8105 | 0 | 79.5263
[5 empty] | 06.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.4526 | 0 | 73.6316
[5 empty] | 06.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.1895 | 0 | 80.4737
[5 empty] | 06.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.8105 | 0 | 89.5263
[5 empty] | 06.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.997e-11 | 0 | -1.997e-11
[5 empty] | 06.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.8316 | 0 | 84.5789
[5 empty] | 06.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.7579 | 0 | 66.8947
[5 empty] | 06.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.6632 | 0 | 60.1706
[5 empty] | 06.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 17.2222 | 0 | 11.7687
[5 empty] | 06.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.5474 | 0 | 26.3684
[5 empty] | 07.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 12.5895 | 0 | 13.7797
[5 empty] | 07.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 11.8316 | 0 | 29.5789
[5 empty] | 07.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 6.4211 | 0 | 16.0526
[5 empty] | 07.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 1.9579 | 0 | 4.8947
[5 empty] | 07.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0.16842 | 0 | 0.42105
[5 empty] | 07.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.3789 | 0 | 5.9474
[5 empty] | 07.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 12.0842 | 0 | 30.2105
[5 empty] | 07.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.8632 | 0 | 42.1579
[5 empty] | 07.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.2 | 0 | 68
[5 empty] | 07.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.0316 | 0 | 0
[5 empty] | 07.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.1368 | 0 | 56.6497
[5 empty] | 07.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.6632 | 0 | 39.6075
[5 empty] | 07.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 24.7579 | 0 | 61.8947
[5 empty] | 07.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 21.0737 | 0 | 52.6842
[5 empty] | 07.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 28.0421 | 0 | 70.1053
[5 empty] | 07.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.0316 | 0 | 87.5789
[5 empty] | 07.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.3789 | 0 | 90.9474
[5 empty] | 07.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.6421 | 0 | 0
[5 empty] | 07.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.0316 | 0 | 72.5789
[5 empty] | 07.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.6632 | 0 | 75.9549
[5 empty] | 07.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 17.0235 | 0 | 9.5141
[5 empty] | 07.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 5.9765 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.8211 | 0 | -7.99e-12
[5 empty] | 08.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 11.0316 | 0 | 27.5789
[5 empty] | 08.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 23.0536 | 0 | 32.4414
[5 empty] | 08.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.3909 | 0 | 0
[5 empty] | 08.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 12.0186 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0.75065 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 3.0677 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 15.6634 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 28.2316 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.9901 | 0 | 14.8701
[5 empty] | 10.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 9.469 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 12.8149 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 15.6259 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 19.3137 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.5514 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.084e-11 | 0 | -2.084e-11
[5 empty] | 11.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.986e-11
[5 empty] | 12.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.11e-11
[5 empty] | 13.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.021e-11
[5 empty] | 13.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.99e-11 | 0 | -1.99e-11
[5 empty] | 13.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.99e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.675e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.096e-11 | 0 | -2.096e-11
[5 empty] | 13.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.5368 | 0 | 88.8421
[5 empty] | 13.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 22.4405 | 0 | 36.1975
[5 empty] | 14.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 21.6421 | 0 | 54.1053
[5 empty] | 14.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 17.8526 | 0 | 44.6316
[5 empty] | 14.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.7158 | 0 | 26.7895
[5 empty] | 14.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 8.8632 | 0 | 22.1579
[5 empty] | 14.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10 | 0 | 25
[5 empty] | 14.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 11.1579 | 0 | 27.8947
[5 empty] | 14.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 18.4421 | 0 | 46.1053
[5 empty] | 14.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 24.8632 | 0 | 62.1579
[5 empty] | 14.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.6421 | 0 | 79.1053
[5 empty] | 14.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.7579 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.9158 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.2421 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.5053 | 0 | 91.2632
[5 empty] | 14.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.2526 | 0 | 85.6316
[5 empty] | 14.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.8526 | 0 | 79.6316
[5 empty] | 14.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.7053 | 0 | 89.2632
[5 empty] | 14.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.033e-11 | 0 | -2.033e-11
[5 empty] | 14.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.8842 | 0 | 0
[5 empty] | 14.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.234 | 0 | 50.479
[5 empty] | 15.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 22.5479 | 0 | 30.9081
[5 empty] | 15.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.6562 | 0 | 40.62
[5 empty] | 15.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.6632 | 0 | 69.1579
[5 empty] | 15.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.6947 | 0 | 66.7368
[5 empty] | 15.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 30.8421 | 0 | 77.1053
[5 empty] | 15.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.112e-11
[5 empty] | 15.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.275e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.074e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.057e-11
[5 empty] | 18.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.989e-11 | 0 | -1.989e-11
[5 empty] | 18.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.033e-11 | 0 | -2.033e-11
[5 empty] | 18.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.316e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.3127 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 19.2057 | 0 | 9.5186
[5 empty] | 20.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 24.2947 | 0 | 60.7368
[5 empty] | 20.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 20.4 | 0 | 51
[5 empty] | 20.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 20.0421 | 0 | 50.1053
[5 empty] | 20.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.5474 | 0 | 26.3684
[5 empty] | 20.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.6526 | 0 | 26.6316
[5 empty] | 20.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 19.1368 | 0 | 47.8421
[5 empty] | 20.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.4421 | 0 | 86.1053
[5 empty] | 20.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.7895 | 0 | 89.4737
[5 empty] | 20.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.7053 | 0 | 89.2632
[5 empty] | 20.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.5579 | 0 | 83.8947
[5 empty] | 20.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.2 | 0 | 83
[5 empty] | 20.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.7895 | 0 | 84.4737
[5 empty] | 20.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34 | 0 | 85
[5 empty] | 20.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.3053 | 0 | 73.2632
[5 empty] | 20.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 24.8211 | 0 | 62.0526
[5 empty] | 20.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.4421 | 0 | 41.1053
[5 empty] | 20.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 19.7263 | 0 | 49.3158
[5 empty] | 21.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 13.7263 | 0 | 34.3158
[5 empty] | 21.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.7158 | 0 | 26.7895
[5 empty] | 21.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 6.6105 | 0 | 16.5263
[5 empty] | 21.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.4526 | 0 | 78.6316
[5 empty] | 21.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.4737 | 0 | 78.6842
[5 empty] | 21.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 22.3158 | 0 | 55.7895
[5 empty] | 21.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.2316 | 0 | 40.5789
[5 empty] | 21.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 10.4211 | 0 | 26.0526
[5 empty] | 21.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.1895 | 0 | 40.4737
[5 empty] | 21.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 30.1895 | 0 | 75.4737
[5 empty] | 21.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.3158 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.2632 | 0 | 63.1579
[5 empty] | 21.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.0632 | 0 | 40.1579
[5 empty] | 22.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.391e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.937e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 8.0182 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 8.0326 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 12.8368 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.6009 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 24.1618 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.915e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.592e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.413e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.976e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.4791 | 0 | 0
[5 empty] | 23.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 13.6743 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 16.4377 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 28.6526 | 0 | 11.9506
[5 empty] | 24.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 28.7579 | 0 | 71.8947
[5 empty] | 24.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.5424 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.384e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.949e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 31.7163 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.0947 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.4421 | 0 | 91.1053
[5 empty] | 28.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.7579 | 0 | -1.746e-11
[5 empty] | 28.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.8632 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.0105 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.6842 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.902e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.9474 | 0 | 87.3684
[5 empty] | 28.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 29.6 | 0 | 74
[5 empty] | 28.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.2105 | 0 | 65.5263
[5 empty] | 28.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.7053 | 0 | 64.2632
[5 empty] | 28.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.9158 | 0 | 69.7895
[5 empty] | 28.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 32.8377 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.7721 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.3053 | 0 | 88.2632
[5 empty] | 29.02.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.8105 | 0 | 89.5263
[5 empty] | 29.02.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.02.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.248e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.88e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.9158 | 0 | 89.7895
[5 empty] | 01.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 22.2737 | 0 | 55.6842
[5 empty] | 02.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 21.7725 | 0 | 34.9224
[5 empty] | 02.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.7158 | 0 | 66.7895
[5 empty] | 02.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.5684 | 0 | 66.4211
[5 empty] | 02.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.9368 | 0 | 69.8421
[5 empty] | 02.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.3684 | 0 | 83.4211
[5 empty] | 02.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.929e-11
[5 empty] | 03.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 34.0727 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.4421 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.018e-11
[5 empty] | 04.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.248e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.155e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.042e-11 | 0 | -2.042e-11
[5 empty] | 05.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.069e-11
[5 empty] | 06.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.914e-11 | 0 | -1.914e-11
[5 empty] | 06.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.4 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.3789 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.115e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 06.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.034e-11
[5 empty] | 07.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.002e-11
[5 empty] | 07.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.38e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.001e-11 | 0 | -2.001e-11
[5 empty] | 09.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.483e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.017e-11
[5 empty] | 10.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.016e-11
[5 empty] | 10.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.094e-11 | 0 | -2.094e-11
[5 empty] | 10.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.471e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.203e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.239e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.326e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -1.94e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.4316 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 36.7579 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 38.0632 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.291e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.076e-11
[5 empty] | 15.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.095e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.049e-11
[5 empty] | 16.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.243e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.367e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.296e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.947e-11
[5 empty] | 18.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 6.1734 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.863e-11
[5 empty] | 20.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 35.8947 | 0 | 89.7368
[5 empty] | 20.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.7684 | 0 | 84.4211
[5 empty] | 20.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.8737 | 0 | 84.6842
[5 empty] | 20.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 30.1684 | 0 | 75.4211
[5 empty] | 20.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 33.8316 | 0 | 84.5789
[5 empty] | 20.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.7684 | 0 | 69.4211
[5 empty] | 20.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.1895 | 0 | 65.4737
[5 empty] | 20.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.2632 | 0 | 63.1579
[5 empty] | 20.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 26.7158 | 0 | 66.7895
[5 empty] | 20.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 28.6105 | 0 | 71.5263
[5 empty] | 20.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.082e-11
[5 empty] | 21.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.99e-11
[5 empty] | 21.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.99e-11
[5 empty] | 21.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.1e-11
[5 empty] | 22.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.8e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.502e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2.208e-11
[5 empty] | 24.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.596e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.03e-11 | 0 | -2.03e-11
[5 empty] | 25.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.039e-11 | 0 | -2.039e-11
[5 empty] | 25.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.444e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.111e-11 | 0 | -2.111e-11
[5 empty] | 26.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -2e-11
[5 empty] | 26.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.001e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 27.3801 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 23.1753 | 0 | 14.7867
[5 empty] | 26.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 23.3013 | 0 | 18.2464
[5 empty] | 26.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 25.4433 | 0 | 27.3061
[5 empty] | 26.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 2.075e-11 | 0 | -2.075e-11
[5 empty] | 26.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 37.8737 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 865.934 | -262.0558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 670.4896 | -202.9089 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 528.2363 | -159.8591 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 470.1434 | -142.2785 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 445.9031 | -134.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 514.7217 | -155.7692 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 663.6533 | -200.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 914.4332 | -276.7331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 971.1012 | -293.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 994.1603 | -300.8607 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 930.0063 | -281.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 890.5156 | -269.4949 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 815.5932 | -246.8213 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1056.4589 | -319.714 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 5.504 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 6.0462 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 6.0623 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1061.7627 | -321.3191 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 885.9635 | -268.1173 | 0 | 1.2614 | 0 | -1.288e-11
[5 empty] | 27.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 745.5715 | -225.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 669.9075 | -202.7328 | 0 | -7.43e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 648.5809 | -196.2787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 709.3014 | -214.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 943.9732 | -285.6727 | 0 | -6.28e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 1.4175 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 5.7072 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 785.7231 | -237.7818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 750.8585 | -227.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 975.6841 | -295.2693 | 0 | 0.14737 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 653.2271 | -197.6848 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 607.7628 | -183.926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 575.2087 | -174.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 585.7722 | -177.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 568.7872 | -172.1309 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 842.0649 | -254.8324 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -9.23e-12
[5 empty] | 29.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 17.4737 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | -1.349e-11
[5 empty] | 29.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 00:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 01:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 02:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 03:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | -2.286e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 04:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 05:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 06:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 07:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 08:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 09:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 10:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 11:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 12:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 13:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 14:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 15:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 16:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 17:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 18:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 19:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 20:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 21:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 22:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.03.2016 23:00 | 2.1857 | -0.55374 | 29.8564 | -10.068 | 142.3725 | -49.8976 | 8.2157 | -2.4579 | 7.3536 | -2.2 | 7.3536 | -2.2 | 1071.1316 | -324.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.081e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 30.7984 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 24.6922 | 0 | 20.6846
[5 empty] | 02.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 29.6 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 16.0046 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -1.873e-11
[5 empty] | 02.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1053.6137 | -314.0391 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 875.3306 | -260.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 745.2686 | -222.1341 | 0 | 0 | 0 | -1.807e-11
[5 empty] | 03.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 593.5388 | -176.9096 | 0 | 0 | 0 | -1.75e-11
[5 empty] | 03.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 574.5972 | -171.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 628.6001 | -187.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 745.7209 | -222.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 943.1834 | -281.1244 | 0 | 5.7942 | 0 | -1.332e-11
[5 empty] | 03.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 988.4205 | -294.6077 | 0 | 2.7592 | 0 | -1.46e-11
[5 empty] | 03.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1006.3379 | -299.9482 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 955.9153 | -284.9192 | 0 | 0 | 0 | -1.855e-11
[5 empty] | 03.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 924.9151 | -275.6794 | 0 | 0 | 0 | -1.736e-11
[5 empty] | 03.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 865.9193 | -258.0951 | 0 | 0 | 0 | -1.767e-11
[5 empty] | 03.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 838.0112 | -249.7769 | 0 | 3.4031 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 797.5394 | -237.7139 | 0 | 0.713 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 768.5551 | -229.0748 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 777.9451 | -231.8736 | 0 | 20.3702 | 0 | -1.218e-11
[5 empty] | 03.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 762.8231 | -227.3663 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 803.4505 | -239.4757 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 847.2684 | -252.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 871.9795 | -259.9014 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 891.1516 | -265.6159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 924.2478 | -275.4805 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 898.7586 | -267.8832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 830.7178 | -247.603 | 0 | 0 | 0 | -2.09e-11
[5 empty] | 03.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 9.9027 | -3.2889 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 692.3819 | -206.3707 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1872 | -42.867 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 581.5699 | -173.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9707 | -27.2592 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.2047 | -110.939 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1814 | -28.3675 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 390.0387 | -116.2546 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8909 | -29.9931 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.0975 | -124.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 489.6323 | -145.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 642.539 | -191.5146 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 05:00 | 0 | 0 | 26.6925 | -8.8652 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 863.1636 | -257.2737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.6417 | -279.1746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 848.7201 | -252.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 08:00 | 0 | 0 | 29.3534 | -9.7489 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 789.2098 | -235.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 14.0983 | -4.6824 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 722.7741 | -215.4294 | 0 | -2.51e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 1.7573 | -0.58364 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 670.0523 | -199.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0256 | -46.2631 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 622.1853 | -185.448 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6308 | -44.4009 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 593.1204 | -176.7849 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5388 | -42.6432 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 568.1866 | -169.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6808 | -42.0019 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 561.872 | -167.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0185 | -41.0829 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 547.0152 | -163.0429 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2833 | -42.2099 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 563.6071 | -167.9882 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0968 | -43.8714 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 586.6124 | -174.8452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9519 | -48.3087 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.3746 | -189.3792 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 660.9094 | -196.99 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 659.5291 | -196.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9086 | -45.8775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 600.5381 | -178.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8217 | -37.218 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 478.1851 | -142.5274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8419 | -29.2858 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.464 | -115.1891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1449 | -21.7964 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.8508 | -86.9888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7484 | -22.6951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.3187 | -91.3011 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7054 | -23.7158 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 324.0756 | -96.5937 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8716 | -27.9153 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.9247 | -115.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9818 | -1.3744 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.1919 | -65.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.228 | -22.5154 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 405.8181 | -120.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 755.027 | -225.0427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 698.3051 | -208.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1622 | -47.3458 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 644.6592 | -192.1465 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2591 | -43.5822 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.1771 | -175.3115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7174 | -40.6338 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 544.919 | -162.418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4156 | -37.7682 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 504.1681 | -150.2719 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1808 | -36.3064 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 481.4122 | -143.4893 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2016 | -34.5877 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 456.2534 | -135.9905 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3521 | -33.6041 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 443.3393 | -132.1413 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4276 | -33.285 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 438.4264 | -130.677 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6948 | -33.7224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 443.8852 | -132.304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3183 | -34.9731 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 460.921 | -137.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9144 | -37.5951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 498.0552 | -148.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3017 | -39.1096 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 513.4334 | -153.0335 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1747 | -39.4109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 515.1229 | -153.5371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8226 | -0.97431 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.1025 | -52.787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 79.3669 | -23.656 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 15.3768 | -4.5832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 78.7174 | -23.4624 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 96.5748 | -28.785 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 118.4568 | -35.3071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.4997 | -58.5685 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0342 | -6.5702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.0302 | -105.2239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2613 | -27.0143 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 584.1144 | -174.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3761 | -32.922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 657.4245 | -195.9514 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 877.9323 | -261.6757 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 810.9657 | -241.7157 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 740.6404 | -220.7546 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.7615 | -204.6955 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6601 | -47.1724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.9683 | -189.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3914 | -45.3538 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.6584 | -181.1181 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1971 | -43.2156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 576.3939 | -171.7994 | 0 | -1.985e-11 | 0 | -1.985e-11
[5 empty] | 06.04.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1287 | -6.6029 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.1262 | -80.2155 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.995 | -6.2115 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.1287 | -78.4279 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5982 | -6.7649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.0716 | -80.4973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1474 | -8.3352 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.4914 | -86.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.641 | -11.6122 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.8993 | -100.714 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1996 | -13.531 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 357.5208 | -106.5623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3154 | -13.9161 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 359.7503 | -107.2269 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.302 | -10.1145 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 301.381 | -89.8293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1794 | -1.4427 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.0835 | -53.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 97.8739 | -29.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.0795 | -57.251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 | -0.92695 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.1167 | -64.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3837 | -2.5487 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.3423 | -72.5304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8221 | -9.2585 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 343.7906 | -102.4699 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.876 | -23.4295 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 545.0734 | -162.4641 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 842.3233 | -251.0621 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.6147 | -279.1665 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 845.8979 | -252.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 759.6171 | -226.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 669.1034 | -199.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 599.7434 | -178.759 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 534.3649 | -159.2723 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 497.9127 | -148.4074 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.6863 | -136.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 436.9197 | -130.2279 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 429.2079 | -127.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 438.1548 | -130.596 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 465.7051 | -138.8076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 816.4931 | -243.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 841.6688 | -250.867 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 844.4608 | -251.6992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 769.2844 | -229.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 611.9046 | -182.3837 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.5095 | -64.5326 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.6817 | -95.8802 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.3815 | -106.2227 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 380.8759 | -113.5235 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 471.3298 | -140.4841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 645.5878 | -192.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 960.1329 | -286.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1040.3057 | -310.0726 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1033.2348 | -307.965 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 948.6639 | -282.7579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 866.5502 | -258.2831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 799.9846 | -238.4427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 746.9782 | -222.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 713.0901 | -212.543 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 698.7745 | -208.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 980.7127 | -292.3103 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 985.708 | -293.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1016.043 | -302.8409 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1043.4429 | -311.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1062.8419 | -316.7897 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1068.0786 | -318.3505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1032.6195 | -307.7816 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 907.187 | -270.3953 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.1029 | -279.014 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -1.902e-11
[5 empty] | 10.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.097e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 24.2657 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 18.1765 | 0 | 3.1336
[5 empty] | 10.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 28.6526 | 0 | 6.2487
[5 empty] | 10.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 25.3895 | 0 | 63.4737
[5 empty] | 10.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 24.1998 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -2.078e-11
[5 empty] | 10.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 13.4094 | 0 | 0
[5 empty] | 10.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0.87336 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 22.4421 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 27.5579 | 0 | -1.309e-11
[5 empty] | 11.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -1.855e-11
[5 empty] | 11.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.183e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1021.6974 | -304.5262 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 863.7099 | -257.4366 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 437.0314 | -130.2612 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 710.0723 | -211.6435 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1045.0681 | -311.4921 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1030.1216 | -307.0371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1066.3125 | -317.8241 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1070.258 | -319.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 937.6868 | -279.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 799.1139 | -238.1832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 684.457 | -204.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 572.6951 | -170.697 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.3197 | -181.0172 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 639.1228 | -190.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1022.7684 | -304.8454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1056.8516 | -315.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 996.5438 | -297.0289 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 951.3807 | -283.5677 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 922.5835 | -274.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 909.3449 | -271.0385 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 902.1113 | -268.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 911.8111 | -271.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 942.3522 | -280.8766 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 953.3805 | -284.1637 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 973.8084 | -290.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 982.442 | -292.8258 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 945.7229 | -281.8813 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 828.4224 | -246.9188 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.4644 | -210.2701 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 603.2161 | -179.794 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 678.3885 | -202.1998 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1050.7183 | -313.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1018.9489 | -303.707 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1004.3662 | -299.3605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 996.3464 | -296.9701 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1006.9515 | -300.131 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1040.4949 | -310.129 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1070.1363 | -318.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1043.5718 | -311.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 914.2435 | -272.4986 | 0 | -2.39e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 779.0509 | -232.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 667.1452 | -198.8487 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1031.3144 | -307.3926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 841.3006 | -250.7573 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.394e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 954.8987 | -284.6162 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 813.3199 | -242.4174 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.3753 | -116.951 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 255.7673 | -76.2338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 566.1758 | -168.7538 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 606.6982 | -180.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 762.4382 | -227.2516 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1005.2632 | -299.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 962.4481 | -286.8664 | 0 | 0 | 0 | -1.805e-11
[5 empty] | 16.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 913.4659 | -272.2668 | 0 | 5.3532 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 833.9984 | -248.5808 | 0 | 2.8309 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 818.9548 | -244.0969 | 0 | 1.8193 | 0 | -1.319e-11
[5 empty] | 16.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 829.0846 | -247.1162 | 0 | 26.7158 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 852.0489 | -253.9609 | 0 | 3.8267 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 887.999 | -264.6762 | 0 | 0 | 0 | -1.769e-11
[5 empty] | 16.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.659 | -276.7952 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.9683 | -276.8874 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 949.8975 | -283.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 926.4027 | -276.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 845.5757 | -252.0315 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 701.7743 | -209.1702 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 596.4634 | -177.7813 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.8048 | -204.7084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 664.9438 | -198.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 743.2564 | -221.5343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 1.1956 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 15.1524 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 21.2399 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 25.5223 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1067.8199 | -318.2734 | 0 | 0 | 0 | -1.869e-11
[5 empty] | 17.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 999.9362 | -298.0401 | 0 | 0 | 0 | -1.894e-11
[5 empty] | 17.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 967.8175 | -288.4668 | 0 | 14.0354 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 921.2489 | -274.5866 | 0 | 9.3007 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 887.9047 | -264.648 | 0 | 6.119 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 898.7302 | -267.8747 | 0 | 5.8322 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 590.2316 | -175.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 636.9901 | -189.8607 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 918.7022 | -273.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.119e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -1.9e-11
[5 empty] | 18.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.114e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1010.8197 | -301.284 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 854.4774 | -254.6848 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 720.287 | -214.6881 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 710.8593 | -211.8781 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -1.844e-11
[5 empty] | 19.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 897.0221 | -267.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 829.2885 | -247.177 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 778.6187 | -232.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 746.2878 | -222.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 731.4483 | -218.0148 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 723.2867 | -215.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 734.0769 | -218.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 768.2095 | -228.9718 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 780.3455 | -232.5891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 803.0954 | -239.3699 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 812.6453 | -242.2163 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 771.3116 | -229.8964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 930.7941 | -277.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 905.0147 | -269.7479 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.151e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.289e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -1.984e-11 | 0 | -1.984e-11
[5 empty] | 21.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.359e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.5e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -1.959e-11 | 0 | -1.959e-11
[5 empty] | 22.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -3.314e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.522e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.398e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.224e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -2.09e-11
[5 empty] | 23.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.148e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.362e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.576e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.34e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 22.6389 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 21.013 | 0 | 5.8071
[5 empty] | 23.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.107e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 11.5558 | 0 | 0
[5 empty] | 23.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 8.3532 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 26.5053 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 26.9263 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 28.6737 | 0 | 40.7839
[5 empty] | 24.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 26.8632 | 0 | 67.1579
[5 empty] | 24.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 25.6842 | 0 | 64.2105
[5 empty] | 24.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 28.9474 | 0 | 72.3684
[5 empty] | 24.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 26.4632 | 0 | 66.1579
[5 empty] | 24.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 26.4 | 0 | 66
[5 empty] | 24.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 29.0316 | 0 | 72.5789
[5 empty] | 24.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 29.8737 | 0 | 74.6842
[5 empty] | 24.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 25.0105 | 0 | 62.5263
[5 empty] | 24.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 19.8737 | 0 | 49.6842
[5 empty] | 24.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 20 | 0 | 50
[5 empty] | 24.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 17.8316 | 0 | 44.5789
[5 empty] | 24.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 27.4526 | 0 | 68.6316
[5 empty] | 24.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | -2.082e-11
[5 empty] | 25.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.814e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.297e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.096e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.399e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -3.112e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | -2.014e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.403 | -204.5886 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.04.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 531.5769 | -158.4413 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 543.1114 | -161.8793 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 562.295 | -167.5971 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 602.5486 | -179.5951 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 718.9743 | -214.2968 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 998.5057 | -297.6137 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 955.9724 | -284.9363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 907.3118 | -270.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 828.367 | -246.9023 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 813.4218 | -242.4477 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 823.4844 | -245.447 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 846.2979 | -252.2468 | 0 | -2.234e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 882.0127 | -262.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 922.4061 | -274.9315 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 922.7157 | -275.0238 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 943.5087 | -281.2213 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 920.1695 | -274.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 839.8725 | -250.3316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 22:00 | 0 | 0 | 12.7721 | -4.2419 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 697.0158 | -207.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.04.2016 23:00 | 0 | 0 | 23.1457 | -7.6872 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 592.3885 | -176.5668 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.2233 | -149.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.872e-11
[5 empty] | 01.05.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 519.4153 | -154.8165 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 611.1175 | -182.1491 | 0 | 0 | 0 | -1.717e-11
[5 empty] | 01.05.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 785.9258 | -234.2523 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 983.8704 | -293.2515 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 990.609 | -295.26 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 986.9462 | -294.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 890.1312 | -265.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 844.8477 | -251.8145 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 798.5691 | -238.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 25.0378 | -8.3156 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 753.8162 | -224.6818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 16.2739 | -5.4049 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 713.7572 | -212.7418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 13.946 | -4.6318 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 708.3246 | -211.1226 | 0 | 0 | 0 | -1.354e-11
[5 empty] | 01.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 8.3884 | -2.786 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.9469 | -204.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 19.4098 | -6.4464 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 693.7952 | -206.792 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.0221 | -210.1382 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 748.1462 | -222.9918 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 802.8604 | -239.2998 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 836.4071 | -249.2988 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 848.232 | -252.8232 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 782.9637 | -233.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0.26735 | -0.088794 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 642.6366 | -191.5437 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 511.9205 | -152.5826 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 454.7493 | -135.5422 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 476.2547 | -141.9521 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 14.703 | -4.8832 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 510.0692 | -152.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 596.3969 | -177.7615 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 827.6204 | -246.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1030.9187 | -307.2747 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 958.9306 | -285.818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 878.6936 | -261.9026 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 815.0115 | -242.9216 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 22.9953 | -7.6373 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 757.1788 | -225.684 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 15.2911 | -5.0785 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 722.0839 | -215.2237 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 8.0206 | -2.6638 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 691.9846 | -206.2523 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 5.3609 | -1.7805 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 684.3203 | -203.9679 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 1.5688 | -0.52102 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 666.4503 | -198.6416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 6.2359 | -2.0711 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.5167 | -204.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 17.0669 | -5.6683 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 714.3588 | -212.9211 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 773.2779 | -230.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 804.2288 | -239.7077 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 802.5805 | -239.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 21.4469 | -7.123 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 731.34 | -217.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1945 | -44.9407 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 583.3847 | -173.8831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4043 | -35.348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 472.213 | -140.7474 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5311 | -46.7827 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 421.0028 | -125.4837 | 0 | -2.184e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 441.2248 | -131.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.0077 | -138.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 554.2006 | -165.1845 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 8.5988 | -2.8558 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 730.8705 | -217.8426 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 994.974 | -296.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 994.611 | -296.4529 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 918.9441 | -273.8996 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 839.5012 | -250.221 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 27.6484 | -9.1827 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 778.633 | -232.0786 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 13.8256 | -4.5918 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 721.2607 | -214.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 6.7861 | -2.2538 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 689.2695 | -205.443 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.117 | -48.7109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 653.9491 | -194.9155 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0991 | -47.324 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.7192 | -189.4819 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8155 | -46.8809 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 628.93 | -187.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1186 | -12.1223 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 345.6567 | -103.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2407 | -13.8903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 369.8134 | -110.2263 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9414 | -17.584 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 422.1917 | -125.8381 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1813 | -19.7379 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 444.2482 | -132.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1948 | -46.3215 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 446.7102 | -133.146 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 671.841 | -200.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 533.7908 | -159.1012 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 442.392 | -131.859 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.6186 | -139.0799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 488.8218 | -145.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 516.0131 | -153.8024 | 0 | -2.214e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 613.0903 | -182.7371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 988.894 | -294.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1016.3898 | -302.9442 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.8397 | -276.8491 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 861.7485 | -256.852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 798.4907 | -237.9974 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 24.9875 | -8.2989 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 763.2465 | -227.4926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 15.8738 | -5.2721 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 724.356 | -215.9009 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 10.6199 | -3.5271 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 704.22 | -209.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 8.9575 | -2.975 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 696.8045 | -207.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 14.2694 | -4.7392 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 705.5114 | -210.2841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 732.2474 | -218.253 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 790.0631 | -235.4855 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 814.6266 | -242.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 817.4036 | -243.6346 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 25.6451 | -8.5173 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 744.7265 | -221.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7662 | -45.8283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 592.2542 | -176.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2774 | -36.6849 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 490.6963 | -146.2565 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4068 | -31.2067 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 430.2981 | -128.2543 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6159 | -37.8373 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 446.9329 | -133.2124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 526.4843 | -156.9234 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 678.1105 | -202.117 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 849.7137 | -253.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 827.479 | -246.6376 | 0 | 0 | 0 | -2.007e-11
[5 empty] | 05.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 951.2646 | -283.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 851.8511 | -253.902 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 29.3202 | -9.7379 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 767.9826 | -228.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 19.3969 | -6.4422 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 728.7629 | -217.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 9.4216 | -3.1291 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 688.6722 | -205.265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8569 | -48.9663 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 649.9034 | -193.7096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4338 | -46.7492 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 615.1776 | -183.3593 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7271 | -46.16 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 610.4802 | -181.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6519 | -44.7533 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 591.9431 | -176.434 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5634 | -45.068 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 597.8694 | -178.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4545 | -47.7918 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.5761 | -181.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 644.9473 | -192.2324 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 692.3657 | -206.3659 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 17.7985 | -5.9113 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 721.4143 | -215.0241 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 20.8727 | -6.9323 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 731.6866 | -218.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 8.0753 | -2.682 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 675.1295 | -201.2285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7071 | -42.7013 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 553.5795 | -164.9994 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0295 | -33.1475 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.3815 | -131.2597 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5662 | -23.6677 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.3713 | -95.1915 | 0 | 0 | 0 | -1.846e-11
[5 empty] | 06.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.091 | -23.8489 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.7499 | -95.9005 | 0 | 0 | 0 | -1.787e-11
[5 empty] | 06.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6847 | -24.7442 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.4548 | -100.5815 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3449 | -28.7691 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 396.751 | -118.2552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 521.0616 | -155.3071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 735.054 | -219.0895 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 7.7234 | -2.5651 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 807.7312 | -240.7516 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 20.1832 | -6.7033 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 754.782 | -224.9696 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 6.2043 | -2.0606 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 695.1504 | -207.1959 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8347 | -46.8875 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.1213 | -189.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6539 | -43.3733 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 581.8742 | -173.4329 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0492 | -41.4387 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 557.3414 | -166.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6941 | -39.245 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 522.4472 | -155.7201 | 0 | 0 | 0 | -1.192e-11
[5 empty] | 06.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8545 | -37.2293 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 492.6068 | -146.8259 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2651 | -35.9903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 475.7023 | -141.7874 | 0 | 0 | 0 | -1.793e-11
[5 empty] | 06.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4241 | -35.7 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 471.3137 | -140.4793 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3248 | -36.3561 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.2918 | -143.1553 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2303 | -37.7042 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 498.6445 | -148.6255 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4282 | -40.8791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 544.4998 | -162.2931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7878 | -6.8304 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.8998 | -78.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2755 | -7.3439 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.869 | -80.4369 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4368 | -3.9478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.5811 | -64.852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 110.5137 | -32.9396 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 41.6774 | -12.4223 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 156.2108 | -46.5601 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8003 | -3.7281 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.1866 | -67.417 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9033 | -20.6775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.694 | -82.7692 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9269 | -27.5892 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 369.4556 | -110.1196 | 0 | 0 | 0 | -1.627e-11
[5 empty] | 07.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6321 | -39.5688 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 542.8097 | -161.7894 | 0 | 0 | 0 | -1.932e-11
[5 empty] | 07.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8024 | -43.4246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 593.567 | -176.918 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1133 | -41.1156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 548.4732 | -163.4774 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9955 | -36.5876 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 486.2148 | -144.9207 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5886 | -36.102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 479.7784 | -143.0023 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9326 | -32.0786 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.8719 | -124.8486 | 0 | 0 | 0 | -6.12e-12
[5 empty] | 07.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 109.714 | -32.7013 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 74.3677 | -22.166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 69.3107 | -20.6587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 53.2306 | -15.8659 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 327.1717 | -97.5165 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7628 | -24.4259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.4937 | -95.8241 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4367 | -25.6941 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.1748 | -97.8155 | 0 | -2.143e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9638 | -27.602 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.8312 | -105.4626 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2849 | -28.4032 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 362.0325 | -107.9071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8208 | -29.9689 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.191 | -114.2135 | 0 | 0 | 0 | -1.972e-11
[5 empty] | 07.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6538 | -28.5305 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 358.3591 | -106.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1385 | -23.8653 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 292.1735 | -87.085 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4799 | -19.4958 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 246.03 | -73.3315 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5251 | -14.3337 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.184 | -54.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0046 | -15.8799 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.9449 | -61.9799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6609 | -17.4872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.3164 | -70.7343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1778 | -21.8078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.9769 | -91.1992 | 0 | 0 | 0 | -3e-12
[5 empty] | 08.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5917 | -28.5091 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 399.4232 | -119.0517 | 0 | 0 | 0 | -2.91e-12
[5 empty] | 08.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6513 | -28.8748 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.7924 | -114.3928 | 0 | 0 | 0 | -2.79e-12
[5 empty] | 08.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1256 | -32.4904 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 433.5346 | -129.2189 | 0 | 0 | 0 | -4e-12
[5 empty] | 08.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2146 | -28.7241 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.4973 | -108.9398 | 0 | 0 | 0 | -2.35e-12
[5 empty] | 08.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 37.4829 | -11.1721 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 31.1413 | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 6.1191 | -1.803 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 3.4546 | -1.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 148.035 | -44.1232 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.5079 | -76.7526 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.7426 | -80.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.3218 | -89.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4507 | -14.308 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 320.7993 | -95.6172 | 0 | 0 | 0 | -2.012e-11
[5 empty] | 08.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9608 | -23.1136 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.8622 | -85.8 | 0 | 0 | 0 | -1.866e-11
[5 empty] | 08.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9187 | -19.6473 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.2146 | -71.3001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | -15.2166 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 186.1241 | -55.476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.394 | -13.2529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 167.5853 | -49.9503 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4885 | -13.2855 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 167.055 | -49.7923 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9897 | -13.8037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.9543 | -53.0409 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0979 | -16.6025 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.3973 | -65.9895 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2541 | -23.2148 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.8887 | -93.8554 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8797 | -31.3699 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 431.666 | -128.662 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5756 | -34.0264 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 466.2091 | -138.9579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.445 | -30.1843 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 397.3474 | -118.433 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.678 | -27.1581 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.4356 | -106.2389 | 0 | 0 | 0 | -2.423e-11
[5 empty] | 09.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4964 | -26.0599 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.2416 | -101.114 | 0 | -2.215e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1819 | -23.8802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.4419 | -91.6359 | 0 | 0 | 0 | -1.708e-11
[5 empty] | 09.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4889 | -22.9507 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.2279 | -88.2934 | 0 | 0 | 0 | -1.201e-11
[5 empty] | 09.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8641 | -21.3543 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.0648 | -80.4953 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3598 | -20.1447 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.8784 | -75.9688 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.503 | -19.1586 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.7963 | -71.1754 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8407 | -18.2396 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.6524 | -67.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3282 | -18.7531 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1771 | -70.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.742 | -19.5863 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.1673 | -73.6705 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7258 | -21.3066 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.4581 | -80.9106 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.84 | -22.7267 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.498 | -86.8836 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0585 | -22.8021 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.0996 | -86.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8478 | -21.6939 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.0552 | -80.4924 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.105 | -17.9856 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.5902 | -64.5567 | 0 | -2.255e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8583 | -14.1035 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.9533 | -50.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2789 | -12.8679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.226 | -48.0549 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9057 | -13.0843 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.7825 | -48.8168 | 0 | 0 | 0 | -1.933e-11
[5 empty] | 10.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4795 | -13.6276 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.0942 | -52.1884 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6384 | -16.4439 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 218.8433 | -65.2282 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1209 | -22.8237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 308.4932 | -91.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9601 | -31.3977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.3651 | -128.8703 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4766 | -33.9922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 465.904 | -138.8669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.434 | -30.8709 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.1517 | -121.9514 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3928 | -27.7501 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 366.6179 | -109.2738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2972 | -26.6815 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.9179 | -104.2962 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3946 | -24.2989 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.6965 | -93.7981 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.016 | -23.4778 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.2869 | -90.9935 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8723 | -21.7023 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 276.1169 | -82.2991 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 102.4545 | -30.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 266.0455 | -79.2973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 6.8231 | -2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 6.2702 | -1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 82.8742 | -24.7014 | 0 | 0 | 0 | -1.911e-11
[5 empty] | 11.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 166.9084 | -49.7486 | 0 | -1.987e-11 | 0 | -1.987e-11
[5 empty] | 11.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.8824 | -62.2593 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.863 | -87.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3387 | -13.9242 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 413.6403 | -123.2893 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5159 | -32.6251 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 445.788 | -132.8712 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8376 | -29.6295 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 391.3277 | -116.6388 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1612 | -26.6346 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 350.5482 | -104.4841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1902 | -25.609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 334.5248 | -99.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5656 | -23.3224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.7435 | -89.6393 | 0 | -2.219e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2827 | -22.5343 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.7265 | -86.9517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3467 | -20.8305 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.7377 | -78.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6801 | -19.2197 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.6196 | -72.0169 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3121 | -18.4023 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.3512 | -68.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2541 | -17.3468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.784 | -63.7203 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4573 | -17.7621 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 220.6618 | -65.7702 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.693 | -18.5338 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.6973 | -69.0595 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3148 | -20.1292 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.0734 | -75.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 52.2524 | -15.5743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.296 | -54.335 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 185.1437 | -55.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62102 | -0.21436 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.49 | -58.8637 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9516 | -18.2779 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 245.9419 | -73.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5971 | -25.4043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 346.0644 | -103.1476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.345 | -34.9824 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 484.4746 | -144.4021 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7784 | -37.8934 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 522.1339 | -155.6268 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8181 | -34.4553 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.4701 | -136.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7032 | -30.9638 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.8902 | -122.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2728 | -29.7797 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 393.3977 | -117.2558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 63.0918 | -18.8051 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 52.4552 | -15.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 20.2338 | -6.0309 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 2.4902 | -0.73375 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0.92003 | -0.27422 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 26.5523 | -7.9141 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 6.4849 | -1.9329 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 115.9053 | -34.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.7702 | -94.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.4722 | -124.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 591.7524 | -176.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 650.2975 | -193.8271 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.96 | -25.8748 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 607.2926 | -181.0091 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.256 | -5.9564 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.8219 | -79.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | -2.6508 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 218.2189 | -65.0421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.7313 | -52.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 155.946 | -46.4811 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.507 | -38.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 103.1999 | -30.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 89.4957 | -26.675 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7014 | -13.0138 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 376.9613 | -112.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3719 | -29.4687 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.188 | -114.5107 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5255 | -30.5573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 398.9767 | -118.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9893 | -33.1337 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 436.1772 | -130.0066 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0668 | -34.196 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 445.203 | -132.6968 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2634 | -34.609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 449.1851 | -133.8837 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2575 | -31.8455 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.6465 | -121.2047 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4747 | -25.7072 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.9875 | -95.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9172 | -20.6823 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.9784 | -78.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2007 | -25.6126 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 345.5613 | -102.9977 | 0 | 0 | 0 | -1.151e-11
[5 empty] | 14.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4236 | -26.0348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.8964 | -104.8859 | 0 | 0 | 0 | -9.71e-12
[5 empty] | 14.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.931 | -26.9003 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.19 | -109.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7548 | -35.469 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.2271 | -131.2137 | 0 | 0 | 0 | -1.021e-11
[5 empty] | 14.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 557.2884 | -166.1049 | 0 | 0 | 0 | -9.91e-12
[5 empty] | 14.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 765.8335 | -228.2636 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 856.8607 | -255.3951 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 805.5659 | -240.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 17.3652 | -5.7674 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 733.0802 | -218.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 7.2439 | -2.4059 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 691.6332 | -206.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4676 | -47.4512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.3247 | -189.3643 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3832 | -44.6606 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 597.4263 | -178.0683 | 0 | 0 | 0 | -8.14e-12
[5 empty] | 14.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7309 | -40.9836 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 537.8795 | -160.3199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.665 | -40.6157 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 536.1847 | -159.8147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3532 | -39.1274 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 515.586 | -153.6751 | 0 | 0 | 0 | -4.92e-12
[5 empty] | 14.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1476 | -38.366 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 503.3633 | -150.032 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 510.8863 | -152.2743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 546.0086 | -162.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 577.1819 | -172.0343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 590.3176 | -175.9495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 612.5023 | -182.5619 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 561.7882 | -167.4461 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 28.4591 | -9.4519 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 461.6622 | -137.6026 | 0 | 0 | 0 | 2e-11
[5 empty] | 14.05.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 400.7513 | -119.4476 | 0 | 0 | 0 | -1.298e-11
[5 empty] | 15.05.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.7153 | -175.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 569.9226 | -169.8706 | 0 | 0 | 0 | -9.13e-12
[5 empty] | 15.05.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 623.5031 | -185.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 739.7111 | -220.4776 | 0 | 0 | 0 | -9.56e-12
[5 empty] | 15.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 935.638 | -278.8754 | 0 | 0 | 0 | -7.1e-12
[5 empty] | 15.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 980.5281 | -292.2553 | 0 | 0 | 0 | -5.63e-12
[5 empty] | 15.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 998.2976 | -297.5517 | 0 | 0 | 0 | -5.5e-12
[5 empty] | 15.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 948.2691 | -282.6402 | 0 | 0 | 0 | -4.57e-12
[5 empty] | 15.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 917.513 | -273.4731 | 0 | 0 | 0 | -3.5e-12
[5 empty] | 15.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 858.9773 | -256.026 | 0 | 0 | 0 | -3.63e-12
[5 empty] | 15.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 831.2874 | -247.7728 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-13
[5 empty] | 15.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.0311 | -149.0388 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 471.2721 | -140.4669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.5886 | -143.2438 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 465.5839 | -138.7715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 796.9945 | -237.5514 | 0 | 0 | 0 | -2.49e-12
[5 empty] | 15.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 840.471 | -250.51 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 864.9895 | -257.818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 884.0135 | -263.4882 | 0 | -2.169e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 916.8526 | -273.2763 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 891.5632 | -265.7385 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 824.0528 | -245.6164 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 686.7971 | -204.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.05.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 576.8444 | -171.9337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.542 | -189.131 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 614.3261 | -183.1055 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 671.9292 | -200.2746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 796.8144 | -237.4978 | 0 | 0 | 0 | -1.593e-11
[5 empty] | 16.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1007.3253 | -300.2424 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1059.1589 | -315.6919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1020.8657 | -304.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 987.791 | -294.4201 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 924.8861 | -275.6707 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 895.1249 | -266.8001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 851.9721 | -253.938 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 821.0714 | -244.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 831.0894 | -247.7138 | 0 | 0 | 0 | -1.626e-11
[5 empty] | 16.05.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 814.9685 | -242.9088 | 0 | 0 | 0 | -1.715e-11
[5 empty] | 16.05.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 858.29 | -255.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 905.0082 | -269.7459 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 931.3518 | -277.5979 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 951.7797 | -283.6866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 987.0599 | -294.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 959.8701 | -286.098 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 887.3266 | -264.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 22:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 739.8145 | -220.5084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.05.2016 23:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 621.7193 | -185.3091 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 00:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 589.0735 | -175.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 01:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 624.57 | -186.1587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 02:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 812.4556 | -242.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 03:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 04:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 10:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1023.7571 | -305.1401 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 11:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 977.3684 | -291.3135 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 12:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 947.7653 | -282.4901 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 13:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 934.1744 | -278.4392 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 14:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 926.7005 | -276.2115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 15:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 936.5884 | -279.1587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 16:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 967.8539 | -288.4777 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 17:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 978.992 | -291.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 18:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 999.8527 | -298.0152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 19:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1008.6226 | -300.6291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 20:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 970.8099 | -289.3587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 21:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 850.3146 | -253.444 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 18.9442 | -6.2918 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 724.3417 | -215.8966 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6867 | -48.9075 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 619.9623 | -184.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 425.1754 | -126.7274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 445.5098 | -132.7882 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.4171 | -140.2121 | 0 | -2.331e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 559.3353 | -166.715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 10.3696 | -3.444 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 737.839 | -219.9196 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 05:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1016.4666 | -302.9671 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 06:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1071.1316 | -319.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 07:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 1004.9035 | -299.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 08:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 928.49 | -276.7449 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 09:00 | 2.1857 | -0.54538 | 29.8564 | -9.916 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 848.3175 | -252.8487 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 29.8255 | -9.9058 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 786.8855 | -234.5384 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 15.8582 | -5.2669 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 728.9651 | -217.2747 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 8.7536 | -2.9073 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 696.6925 | -207.6555 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0.40348 | -0.13401 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 661.0694 | -197.0377 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6455 | -47.8578 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 642.6283 | -191.5412 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3573 | -47.4131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 635.8233 | -189.5129 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 643.7783 | -191.884 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 668.2445 | -199.1763 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 13.9876 | -4.6456 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 721.1813 | -214.9547 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 22.6939 | -7.5372 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 743.6462 | -221.6505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 24.2007 | -8.0376 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 746.1965 | -222.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 9.3496 | -3.1052 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 679.6518 | -202.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6258 | -41.9829 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 540.0846 | -160.9771 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3674 | -33.6094 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 447.185 | -133.2875 | 0 | -2.291e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6823 | -21.6367 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.5212 | -86.2944 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2673 | -22.529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.8867 | -90.5762 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2035 | -23.5426 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.5187 | -95.8316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2813 | -27.7116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.9124 | -114.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.202 | -42.5269 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 508.3515 | -151.5188 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 691.5977 | -206.137 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 749.2589 | -223.3234 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 5.1653 | -1.7155 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 692.9516 | -206.5405 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1497 | -46.9963 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 639.7027 | -190.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3263 | -43.2602 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 583.6342 | -173.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8473 | -40.3335 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 540.6934 | -161.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6067 | -37.4889 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.2423 | -149.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4027 | -36.0378 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 477.6525 | -142.3687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4598 | -34.3316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 452.6766 | -134.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6315 | -33.3553 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 439.859 | -131.104 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7135 | -33.0384 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 434.9793 | -129.6495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9708 | -33.4724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.3948 | -131.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.567 | -34.7138 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.3009 | -136.3027 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1067 | -37.3164 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 494.1593 | -147.2887 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4599 | -38.819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.4139 | -151.8355 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.326 | -39.118 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 511.0883 | -152.3345 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5384 | -36.0847 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 464.5104 | -138.4515 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6047 | -29.2039 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.5047 | -109.5381 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9181 | -23.444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.0185 | -90.6155 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2434 | -17.6882 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.5215 | -68.709 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6102 | -17.8149 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.1085 | -68.884 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0807 | -18.3224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.7387 | -72.3505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5258 | -21.9279 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 298.2961 | -88.9099 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0101 | -30.7246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 421.47 | -125.623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0022 | -41.7676 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 578.8763 | -172.5393 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6539 | -47.1703 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 655.464 | -195.367 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2759 | -43.588 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.9472 | -175.5411 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8417 | -38.9508 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 524.976 | -156.4739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4377 | -37.0854 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 495.4077 | -147.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7292 | -33.389 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 440.0446 | -131.1593 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2222 | -32.1785 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 425.907 | -126.9454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1515 | -30.4282 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 397.3969 | -118.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3328 | -27.3841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.4675 | -105.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2262 | -26.657 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 341.9046 | -101.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8978 | -24.8177 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.6525 | -94.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5309 | -25.7266 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.8171 | -98.603 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2927 | -27.3703 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 355.6277 | -105.9981 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7721 | -29.9521 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.5343 | -116.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0551 | -31.0853 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.261 | -121.0898 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.967 | -31.7452 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 412.1787 | -122.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4416 | -29.838 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.4719 | -113.105 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7779 | -24.4312 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.9491 | -89.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3657 | -19.1112 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.098 | -71.2653 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5107 | -14.3287 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.5271 | -53.8077 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.944 | -14.1331 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.9621 | -52.4471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7507 | -14.7567 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.0353 | -56.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0781 | -17.6312 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 233.1161 | -69.4824 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0097 | -23.4756 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.6251 | -92.5846 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4725 | -33.6456 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.724 | -136.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9221 | -36.9075 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.6286 | -149.2169 | 0 | 0 | 0 | -2.306e-11
[5 empty] | 21.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1566 | -34.9173 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 461.9371 | -137.6845 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0316 | -31.0772 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.1378 | -121.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8415 | -30.6664 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 403.6975 | -120.3257 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8936 | -27.2326 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.6956 | -104.826 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3669 | -26.0152 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 336.4504 | -100.2821 | 0 | 0 | 0 | -1.524e-11
[5 empty] | 21.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.001 | -24.163 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.1006 | -91.2361 | 0 | 0 | 0 | -1.509e-11
[5 empty] | 21.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2897 | -23.5723 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.2027 | -90.0743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8164 | -22.7186 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 288.4192 | -85.966 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6371 | -21.6211 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 273.8744 | -81.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7886 | -21.3283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.8738 | -80.1403 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1481 | -21.7975 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.4125 | -81.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8329 | -23.4146 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.1543 | -88.2715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.758 | -24.0791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.8495 | -90.267 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6071 | -25.4077 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 320.8123 | -95.621 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0364 | -24.1752 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.5685 | -89.2891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5726 | -20.2181 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.4594 | -72.5653 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9861 | -16.5639 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.1682 | -61.1522 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6685 | -11.9669 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 148.8763 | -44.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4636 | -13.2769 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 169.8915 | -50.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4678 | -14.6591 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.0592 | -58.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0337 | -18.3062 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.0899 | -75.4357 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 39.4199 | -11.7495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6945 | -13.0114 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.2829 | -93.6749 | 0 | 0 | 0 | -5e-13
[5 empty] | 22.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1125 | -26.963 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 355.5154 | -105.9646 | 0 | 0 | 0 | -2.59e-12
[5 empty] | 22.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 6.7347 | -2.0073 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 96.7433 | -28.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.9322 | -62.2741 | 0 | -2.365e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.708 | -65.486 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.5264 | -72.5852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.4413 | -77.925 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4048 | -11.1855 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 233.6049 | -69.6281 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0783 | -16.2505 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 193.4213 | -57.651 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5922 | -12.6309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.2107 | -44.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4076 | -10.8413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.6509 | -39.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.469 | -10.8625 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.1519 | -39.3891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7782 | -11.3144 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 141.5016 | -42.1758 | 0 | 0 | 0 | -1.946e-11
[5 empty] | 23.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4778 | -13.627 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.4728 | -52.8974 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0248 | -18.9935 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.4144 | -75.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.142 | -25.5924 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.8461 | -103.6787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3184 | -27.7244 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.5357 | -111.9318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9831 | -24.502 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 318.0523 | -94.7984 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9113 | -22.0609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.0408 | -84.959 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2797 | -21.1526 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.7939 | -80.7126 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1334 | -19.3762 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.852 | -72.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9868 | -18.6352 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.9365 | -70.323 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1371 | -17.3064 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 214.148 | -63.8287 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3511 | -16.3447 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.143 | -60.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9759 | -15.5248 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 188.7661 | -56.2634 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8279 | -14.7834 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.9576 | -53.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0489 | -15.2048 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 185.936 | -55.4199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0046 | -15.8799 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.6467 | -58.3143 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0588 | -17.2794 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.439 | -64.2135 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3887 | -18.4288 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.6592 | -69.0481 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4786 | -18.4598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.234 | -68.3253 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.815 | -17.5403 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.4825 | -63.6304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0946 | -14.5303 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.075 | -50.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1766 | -11.4519 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.1077 | -39.972 | 0 | -2.175e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3704 | -11.1737 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 136.7664 | -40.7645 | 0 | 0 | 0 | -2.048e-11
[5 empty] | 24.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9113 | -11.3603 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.9848 | -41.4257 | 0 | 0 | 0 | -2e-11
[5 empty] | 24.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3368 | -11.8524 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 149.1238 | -44.4477 | 0 | -2.072e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4727 | -14.3156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 187.4404 | -55.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4328 | -19.8247 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.8888 | -78.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8811 | -27.2282 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.8255 | -110.826 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3244 | -29.4524 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 400.546 | -119.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3358 | -26.6948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 350.6006 | -104.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5479 | -24.0066 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 313.9495 | -93.5755 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8395 | -23.0717 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.3203 | -89.2151 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8481 | -21.0036 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.7244 | -80.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8258 | -20.3055 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.7578 | -77.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.303 | -18.7444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1016 | -70.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.117 | -17.2994 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.2478 | -64.1565 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9519 | -16.5521 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 203.1098 | -60.5387 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1977 | -15.6014 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.961 | -56.6196 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2871 | -15.9774 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.1777 | -58.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2962 | -16.6709 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.0997 | -61.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4608 | -18.1085 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.297 | -67.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3925 | -19.1204 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.0204 | -71.5403 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7866 | -19.2565 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.1668 | -71.2858 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1143 | -18.334 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 223.3318 | -66.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7268 | -15.0936 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.4981 | -52.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9231 | -11.7096 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 136.4113 | -40.6586 | 0 | -2.257e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0238 | -12.7799 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 159.7793 | -47.6237 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.647 | -12.995 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.3161 | -48.3798 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1945 | -13.5292 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.4732 | -51.7053 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2835 | -16.3213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.8209 | -64.6254 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6615 | -22.6651 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.8847 | -91.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3564 | -31.1893 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 428.9415 | -127.8499 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.841 | -33.7728 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 462.3064 | -137.7946 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.896 | -30.6852 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.1245 | -121.0491 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9029 | -27.5809 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.8585 | -108.4513 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8339 | -26.5216 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.3115 | -103.5193 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.979 | -24.1554 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.361 | -93.102 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.606 | -23.3363 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.9796 | -90.3058 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5129 | -21.5783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.1021 | -81.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6755 | -19.9085 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.1726 | -74.8643 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.231 | -19.0647 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.4766 | -70.7821 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0639 | -17.9715 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.3939 | -66.2865 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3088 | -18.4012 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.5138 | -68.4087 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6255 | -19.2008 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.9502 | -71.8174 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4117 | -20.8529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.1175 | -78.7226 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8111 | -22.0264 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 280.0351 | -83.467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3436 | -22.2102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 279.4715 | -83.299 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3238 | -21.1678 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.5355 | -77.953 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5302 | -17.4421 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.738 | -61.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.052 | -13.48 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.6714 | -47.8896 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9749 | -15.5245 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.644 | -59.5057 | 0 | -2.342e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7361 | -15.7872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.7316 | -60.426 | 0 | -2.327e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5539 | -16.4147 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.9435 | -64.3639 | 0 | -2.333e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3272 | -19.7883 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.2806 | -79.9635 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.748 | -27.5275 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 377.0048 | -112.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.884 | -37.9299 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 527.3587 | -157.1841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0682 | -41.1001 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 568.3942 | -169.4151 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3466 | -37.3992 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.8361 | -149.2788 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3509 | -33.6037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 449.1129 | -133.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6442 | -32.3242 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 429.1396 | -127.909 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3127 | -29.4483 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.6528 | -115.2454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3834 | -28.4372 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.0147 | -111.7765 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2547 | -26.3217 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 340.2671 | -101.4197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3398 | -24.28 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.193 | -93.052 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3936 | -23.263 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.6856 | -88.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5329 | -21.9303 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.3039 | -82.653 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0464 | -22.4528 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.982 | -85.2395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8756 | -23.4294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.9684 | -89.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7069 | -25.4422 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.1984 | -97.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8737 | -26.8805 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.7517 | -103.6505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.582 | -27.125 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.4036 | -103.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9378 | -25.8671 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 325.7131 | -97.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.779 | -21.3249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.0706 | -77.5164 | 0 | -2.443e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6297 | -16.4408 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.798 | -60.1477 | 0 | -2.342e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7167 | -17.5064 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.891 | -67.925 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0793 | -17.6316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.47 | -68.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5375 | -18.1349 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 239.9959 | -71.533 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8775 | -21.7041 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.9966 | -87.9264 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.095 | -30.4087 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 416.8797 | -124.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7498 | -41.3353 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 572.6187 | -170.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.239 | -46.6819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 648.4118 | -193.265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9613 | -43.1342 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 582.5493 | -173.6341 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6683 | -38.5458 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 519.251 | -154.7675 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3181 | -36.699 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 489.9759 | -146.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7191 | -33.0404 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 435.1787 | -129.709 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2504 | -31.8431 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 421.1977 | -125.5418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | -30.1101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.9702 | -117.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5027 | -27.0976 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.4957 | -104.1704 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4173 | -26.3778 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 338.0492 | -100.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1438 | -24.5575 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.0664 | -93.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7504 | -25.4572 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 327.0768 | -97.4882 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4634 | -27.084 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.6332 | -104.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8655 | -29.6391 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 388.1594 | -115.6945 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.112 | -30.7597 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.7295 | -119.7391 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0017 | -31.412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 407.5734 | -121.4809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.531 | -29.5237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.193 | -111.8297 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0304 | -24.1731 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.4886 | -88.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7875 | -18.9116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.3298 | -70.4402 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.427 | -17.0613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.7882 | -65.5099 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7746 | -16.836 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 214.4639 | -63.9229 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8602 | -17.556 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.6736 | -68.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7312 | -20.9632 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 281.8797 | -84.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0436 | -27.9747 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 374.9729 | -111.7641 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2397 | -40.1237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 550.7869 | -164.167 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5708 | -44.035 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 602.2788 | -179.5147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7944 | -41.6959 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 556.5819 | -165.8943 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4902 | -37.1036 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 493.4374 | -147.0735 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.063 | -36.6109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 486.9079 | -145.1273 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2466 | -32.5321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 425.1646 | -126.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0115 | -31.0702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.844 | -121.2635 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6783 | -28.8841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.0267 | -110.5879 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5473 | -28.1486 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.8643 | -109.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6228 | -27.1391 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.5678 | -104.1919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.818 | -25.8257 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 332.1643 | -99.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8409 | -25.4885 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 326.4217 | -97.2929 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4929 | -26.0587 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 333.2088 | -99.3159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0988 | -27.9937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 359.2315 | -107.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4565 | -28.8076 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.5718 | -109.5581 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0567 | -30.3955 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 389.0295 | -115.9538 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8336 | -28.9377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.8597 | -108.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1262 | -24.2062 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.7307 | -88.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2751 | -19.7702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.8584 | -74.4726 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.59 | -13.6657 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.4948 | -51.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8754 | -15.145 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.1932 | -58.7752 | 0 | -1.317e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3459 | -16.6881 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.3683 | -67.1731 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3103 | -20.818 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.0171 | -86.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7859 | -27.1954 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.9503 | -113.2476 | 0 | 0 | 0 | -1.058e-11
[5 empty] | 29.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6451 | -27.4919 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 364.1927 | -108.5509 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.613 | -30.9327 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.5358 | -122.662 | 0 | 0 | 0 | -1.467e-11
[5 empty] | 29.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1629 | -27.3255 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 346.4355 | -103.2582 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3463 | -24.6274 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.3797 | -92.8096 | 0 | 0 | 0 | -1.287e-11
[5 empty] | 29.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0839 | -24.1916 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.3443 | -91.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8761 | -22.0488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.3291 | -81.7663 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2095 | -21.1283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.4266 | -78.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4744 | -20.5294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.0189 | -75.7127 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4624 | -19.1445 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.0723 | -70.3635 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0347 | -18.6518 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.2824 | -68.0416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | -17.9563 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 220.0064 | -65.5749 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.466 | -18.8006 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 234.0823 | -69.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5024 | -19.5035 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.8181 | -72.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4859 | -20.5334 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.3627 | -76.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8656 | -22.3904 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.5981 | -84.529 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0562 | -23.8369 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.0702 | -90.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7001 | -21.9881 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.5787 | -81.2446 | 0 | 0 | 0 | -1.973e-11
[5 empty] | 29.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1482 | -18.6909 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.3149 | -67.4552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9722 | -14.488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.9981 | -52.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.493 | -11.5612 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 143.0701 | -42.6434 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5646 | -11.5859 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.5629 | -42.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9296 | -12.057 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 152.3673 | -45.4145 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0484 | -14.5143 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.5603 | -56.7982 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.675 | -20.2535 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.7482 | -80.997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1414 | -27.3181 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.8649 | -111.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7735 | -29.6074 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 402.6085 | -120.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 50.65 | -15.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 15.2741 | -4.5526 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0.15089 | -0.044975 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 148.371 | -44.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.1864 | -69.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.5491 | -74.3804 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.1401 | -73.6624 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 31.6926 | -9.4463 | 0 | 0 | 0 | -1.609e-11
[5 empty] | 31.05.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.8786 | -44.9707 | 0 | -1.731e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.5615 | -56.5005 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.8367 | -79.8312 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3291 | -12.8853 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 375.9208 | -112.0466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.215 | -29.7598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 404.9686 | -120.7046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1556 | -26.9778 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.5652 | -105.6814 | 0 | 0 | 0 | -3.547e-11
[5 empty] | 31.05.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2827 | -24.2602 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.5153 | -94.6383 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5481 | -23.3163 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.7465 | -90.2363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4951 | -21.2269 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.8379 | -81.0237 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4485 | -20.5205 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.7729 | -78.6199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8839 | -18.9449 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.8803 | -70.9024 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.652 | -17.4841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.8085 | -64.9198 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4666 | -16.7297 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.5567 | -61.268 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6831 | -15.7689 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.2698 | -57.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7836 | -16.1488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 198.5512 | -59.18 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8145 | -16.8498 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.5808 | -62.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0232 | -18.3026 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.9901 | -68.2526 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9877 | -19.3259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.8684 | -72.3891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3906 | -19.4649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.0307 | -72.1395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6929 | -18.5338 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.0428 | -67.3741 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2057 | -15.259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.7124 | -53.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.05.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2859 | -11.8348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.1393 | -41.1737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1669 | -10.7582 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 130.6231 | -38.9334 | 0 | 0 | 0 | -2.107e-11
[5 empty] | 01.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6873 | -10.9378 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.7568 | -39.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0614 | -11.4122 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.5327 | -42.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9329 | -13.7841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.4207 | -53.478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2961 | -19.0872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.9135 | -75.6812 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9385 | -26.2125 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.7467 | -106.3316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.138 | -28.3525 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.3462 | -114.5579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4424 | -25.6961 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 336.2452 | -100.2209 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9481 | -23.1092 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 301.0072 | -89.7179 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3398 | -22.2089 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.9226 | -85.5199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5722 | -20.218 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.4864 | -76.7462 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6269 | -19.5465 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.8363 | -74.466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2712 | -18.043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.1306 | -67.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2422 | -16.6523 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.04 | -61.4121 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1572 | -15.9326 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 194.3531 | -57.9287 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.506 | -15.0174 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.7044 | -54.1587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5542 | -15.3793 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 187.6824 | -55.9404 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.488 | -16.0468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.2234 | -58.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4973 | -17.4307 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.6537 | -64.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3182 | -18.4044 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.8437 | -68.507 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6959 | -18.5348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 229.0026 | -68.2563 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1232 | -17.6468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.7639 | -63.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0875 | -14.5278 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 168.7197 | -50.2885 | 0 | -2.196e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6561 | -11.2723 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 130.2173 | -38.8124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9378 | -10.6791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.7609 | -38.0803 | 0 | -2.006e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1619 | -11.1017 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 133.2205 | -39.7076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0534 | -11.0642 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.2822 | -40.024 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3458 | -13.2362 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 171.1695 | -51.0186 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0302 | -20.7213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.2486 | -84.4248 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9693 | -25.5328 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.2294 | -105.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9442 | -25.1789 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.9432 | -104.3037 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2748 | -23.9123 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.6806 | -92.3031 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1248 | -21.4443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 278.1768 | -82.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0585 | -21.4214 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 276.7863 | -82.4987 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8502 | -19.9688 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.0389 | -76.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0548 | -19.0039 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.871 | -72.3899 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9218 | -17.2321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 212.3681 | -63.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4235 | -15.6793 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.9098 | -56.9024 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8131 | -15.4686 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 186.7085 | -55.6502 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5372 | -13.9927 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 165.2696 | -49.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2138 | -14.2262 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.2084 | -50.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1722 | -14.9022 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.3345 | -53.4523 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6718 | -16.4554 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.9152 | -60.4807 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | -17.1451 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.0146 | -63.4909 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6283 | -17.1307 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.1837 | -62.051 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9851 | -16.5636 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.6263 | -59.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3484 | -13.9275 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 159.3197 | -47.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5075 | -10.8758 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 122.9785 | -36.6548 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9216 | -10.3284 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 122.6255 | -36.5497 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9799 | -10.6937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.1754 | -37.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4504 | -10.5109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 125.7465 | -37.4799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5755 | -12.28 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 155.8599 | -46.4555 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0475 | -19.3465 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.3143 | -77.8871 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8358 | -23.4156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.1325 | -95.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9598 | -24.1488 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 333.9994 | -99.5516 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7679 | -23.3922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 302.8896 | -90.279 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7022 | -20.9532 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.5763 | -80.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5016 | -20.5388 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.6484 | -78.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9156 | -18.9558 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.6063 | -71.7149 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2286 | -18.0283 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.9705 | -67.9487 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7539 | -16.8289 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.0963 | -61.7269 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.045 | -14.8583 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.4931 | -53.2015 | 0 | -2.526e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8834 | -14.8025 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.9115 | -52.7301 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4115 | -13.2589 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 154.2413 | -45.973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9573 | -13.7925 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.1795 | -48.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.445 | -14.6512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.4316 | -52.587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6055 | -16.4325 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 203.9156 | -60.7789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6256 | -16.7846 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.3935 | -62.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3245 | -17.0259 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.9894 | -61.9931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4237 | -16.0246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.125 | -57.2646 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9082 | -13.4304 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 152.4137 | -45.4283 | 0 | -2.372e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 03.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.402 | -10.8394 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 123.3557 | -36.7673 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9451 | -9.9913 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 118.3711 | -35.2816 | 0 | -2.163e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5049 | -9.8394 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 114.9669 | -34.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8987 | -10.3204 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 124.8078 | -37.2001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7981 | -12.3568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 156.1426 | -46.5397 | 0 | -2.13e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2976 | -16.3262 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.6334 | -62.1851 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6227 | -23.342 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.047 | -92.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0555 | -25.5626 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.2147 | -101.106 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8545 | -24.1124 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.4607 | -92.8337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.208 | -21.473 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 275.1279 | -82.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3984 | -21.1936 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.4332 | -80.9031 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4012 | -18.7783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 234.7756 | -69.977 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0133 | -17.954 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 224.4661 | -66.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.156 | -16.6225 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 202.6339 | -60.3969 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1516 | -16.2758 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.9497 | -59.8949 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3846 | -15.6659 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.0951 | -56.9576 | 0 | -2.153e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2062 | -14.914 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.113 | -53.9824 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.549 | -14.6871 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.214 | -52.8202 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4301 | -14.9912 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.701 | -53.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6403 | -16.0993 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.6021 | -58.301 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8519 | -16.5175 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.5524 | -59.4784 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5009 | -17.4319 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.9449 | -63.1721 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9498 | -16.5513 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.8445 | -58.6713 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0685 | -13.8309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 158.3019 | -47.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1808 | -11.4534 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.1052 | -39.9713 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0525 | -10.7187 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 130.813 | -38.99 | 0 | -2.008e-11 | 0 | -2.008e-11
[5 empty] | 05.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4907 | -11.9055 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 149.8785 | -44.6726 | 0 | 0 | 0 | 1.908e-11
[5 empty] | 05.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1597 | -13.172 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 172.8766 | -51.5274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7053 | -16.467 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.3559 | -67.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0219 | -21.4088 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.3046 | -87.7202 | 0 | 0 | 0 | -1.609e-11
[5 empty] | 05.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9109 | -21.3704 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.5342 | -82.7216 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6353 | -24.0368 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.265 | -93.6695 | 0 | 0 | 0 | -1.789e-11
[5 empty] | 05.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1909 | -21.1219 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.9802 | -78.0856 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2057 | -19.056 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.186 | -70.0993 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2278 | -18.7184 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.5055 | -68.7043 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3882 | -17.0479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.3041 | -61.4908 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3656 | -16.3497 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 198.0725 | -59.0373 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9957 | -15.8768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.6402 | -56.8221 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9349 | -14.8203 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.0049 | -52.7579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8048 | -14.4302 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.8353 | -50.919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2764 | -13.9026 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.5896 | -49.0574 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2208 | -14.5738 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.7564 | -52.3858 | 0 | -2.391e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7853 | -15.1139 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.2171 | -54.6095 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0495 | -15.8954 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 192.6776 | -57.4293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2529 | -17.3463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 213.9854 | -63.7803 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5258 | -18.4761 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.0212 | -68.5599 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2341 | -16.9947 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 204.8468 | -61.0564 | 0 | -2.793e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8568 | -14.4482 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 169.1514 | -50.4171 | 0 | -2.459e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6262 | -11.2619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 131.2225 | -39.1121 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4785 | -12.9369 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.003 | -48.5845 | 0 | -2.187e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5688 | -12.968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.4773 | -48.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0441 | -13.4773 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.1697 | -51.6148 | 0 | -2.115e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9671 | -16.2121 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 215.6293 | -64.2703 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6514 | -22.6616 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.8247 | -91.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.688 | -30.6134 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 420.6809 | -125.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1857 | -33.2015 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 454.3299 | -135.4172 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2925 | -29.4413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 386.9699 | -115.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7468 | -26.4915 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 347.0903 | -103.4534 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6375 | -25.4182 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.2842 | -98.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4759 | -23.2914 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 299.2521 | -89.1948 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8541 | -22.3864 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 288.3373 | -85.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3315 | -20.8253 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 262.7512 | -78.3154 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9206 | -19.6479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.9783 | -73.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1272 | -18.6837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.2528 | -69.2251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5321 | -17.7879 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 220.414 | -65.6964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9846 | -18.2893 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.7358 | -68.1768 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3385 | -19.1018 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.428 | -71.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2007 | -20.7801 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.1298 | -78.7263 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2124 | -22.1649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.6702 | -84.5505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4149 | -22.2348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 281.2724 | -83.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2763 | -21.1514 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 262.6614 | -78.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7979 | -17.5345 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.5125 | -62.7452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8539 | -13.7568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 166.1318 | -49.5171 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.271 | -13.9008 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.1539 | -52.5043 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9502 | -14.1352 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.9167 | -53.3277 | 0 | -2.158e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6173 | -14.7107 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 190.9594 | -56.9172 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4026 | -17.7432 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.0385 | -70.9495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4184 | -24.6523 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 335.1112 | -99.8829 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3194 | -33.938 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 469.2873 | -139.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4861 | -36.757 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 505.748 | -150.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7942 | -33.4115 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 444.8114 | -132.5801 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9918 | -30.0279 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 398.7007 | -118.8364 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6591 | -28.8775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 380.7315 | -113.4805 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.201 | -26.3031 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.6871 | -102.141 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6072 | -25.4078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 332.4069 | -99.0769 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.082 | -23.5006 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 301.0771 | -89.7388 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8099 | -21.6808 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 276.061 | -82.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1569 | -20.765 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.1942 | -77.8513 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7083 | -19.5746 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.7639 | -72.9541 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0633 | -20.0423 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 252.5225 | -75.2666 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5874 | -20.9136 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.9956 | -78.9843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7978 | -22.7121 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 290.2306 | -86.5059 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5058 | -23.9921 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.6174 | -91.6882 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.101 | -24.1975 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.1012 | -91.5343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8216 | -23.0655 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.6073 | -85.724 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0677 | -19.0083 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.9767 | -68.2486 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5272 | -14.6796 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.4353 | -52.8862 | 0 | -2.389e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4588 | -12.9301 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.9473 | -48.2699 | 0 | -2.283e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0897 | -13.1478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.514 | -49.0349 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6504 | -13.6866 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.7757 | -52.3916 | 0 | -2.154e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8302 | -16.5101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.6056 | -65.4554 | 0 | -2.338e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4317 | -22.9309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.7498 | -92.3237 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4269 | -31.5588 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 434.3063 | -129.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0064 | -34.1751 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 468.0975 | -139.5207 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9678 | -31.0551 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.311 | -122.595 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8637 | -27.9126 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.5241 | -109.842 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7603 | -26.8414 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.7933 | -104.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8246 | -24.4473 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.4329 | -94.3157 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4202 | -23.6173 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.924 | -91.4815 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2719 | -21.8403 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.7344 | -82.7813 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3746 | -20.1498 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.5206 | -75.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9033 | -19.2968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.6745 | -71.7352 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.698 | -18.1903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.4112 | -67.1859 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9575 | -18.6251 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.6159 | -69.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3025 | -19.4346 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.1928 | -72.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1463 | -21.1065 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.6375 | -79.7718 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5886 | -22.2947 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.7568 | -84.5763 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1321 | -22.4824 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.2119 | -84.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0789 | -21.4285 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 265.0746 | -79.0079 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.155 | -17.6577 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.6276 | -62.7795 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5259 | -13.6436 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.93 | -48.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1979 | -14.2207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.7805 | -53.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8933 | -14.4608 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.6072 | -54.7258 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5898 | -15.0463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.8785 | -58.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5694 | -18.146 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.9915 | -72.7239 | 0 | -2.306e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0596 | -25.2188 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 343.3617 | -102.3421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5986 | -34.7247 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.7275 | -143.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9662 | -37.6131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 518.0913 | -154.4218 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0722 | -34.1978 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 455.8539 | -135.8714 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0344 | -30.733 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 408.6364 | -121.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6281 | -29.5572 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 390.2731 | -116.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9979 | -26.9234 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.3538 | -104.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3378 | -26.0052 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 340.805 | -101.58 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.694 | -24.057 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 308.8038 | -92.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.295 | -22.1934 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.1843 | -84.4057 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5844 | -21.2577 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.9951 | -79.8784 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0545 | -20.0393 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.1802 | -74.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4407 | -20.5178 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.1198 | -77.233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.025 | -21.4098 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 271.8914 | -81.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3579 | -23.2506 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.7168 | -88.7372 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1565 | -24.5619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.5312 | -94.0469 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7743 | -24.7751 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.0498 | -93.9035 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4232 | -23.6184 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.124 | -87.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3922 | -19.4655 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.1112 | -70.077 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5336 | -15.027 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.239 | -54.318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.19 | -15.5987 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.3029 | -59.7021 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5073 | -15.7083 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.7966 | -59.8493 | 0 | 0 | 0 | -1.991e-11
[5 empty] | 10.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.839 | -16.1679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.2399 | -62.962 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0787 | -19.3573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.4144 | -77.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4919 | -27.0939 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.739 | -109.906 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6024 | -36.7971 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 506.9631 | -151.1049 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3848 | -41.5545 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 574.4213 | -171.2115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1548 | -38.3685 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 515.3985 | -153.6192 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3454 | -34.2921 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.1654 | -136.8584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5578 | -32.6395 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.9579 | -129.047 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1081 | -29.3777 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.0915 | -114.482 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0435 | -28.3198 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.7618 | -110.807 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5486 | -26.7683 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 346.4877 | -103.2738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7809 | -24.087 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 307.788 | -91.739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9175 | -23.4438 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.5594 | -88.6903 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2202 | -21.8224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.4016 | -81.7879 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5483 | -22.626 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.7972 | -85.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7492 | -24.0761 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.6874 | -92.3051 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3402 | -26.3512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.2232 | -102.0027 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2016 | -27.3389 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.14 | -105.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8567 | -27.9102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 359.1991 | -107.0626 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9586 | -26.2194 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 330.2334 | -98.4291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1698 | -21.4598 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.1189 | -77.8289 | 0 | -2.614e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7128 | -16.8147 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.2593 | -61.7755 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5225 | -17.7846 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.9381 | -69.1313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3788 | -18.0802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.3881 | -70.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1486 | -18.6911 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 247.1704 | -73.6714 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0475 | -22.108 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 298.0804 | -88.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3161 | -28.0687 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 378.6973 | -112.8742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6696 | -38.5462 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 522.2962 | -155.6751 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.471 | -43.3102 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 584.7953 | -174.3035 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5657 | -40.9266 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 549.2707 | -163.7151 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7024 | -37.522 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 499.0252 | -148.739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7974 | -35.4837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.4649 | -140.2263 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1347 | -32.8387 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 431.3349 | -128.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5474 | -30.9101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 405.1592 | -120.7614 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0944 | -28.3374 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.4991 | -108.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3882 | -28.0937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 362.5098 | -108.0493 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4014 | -27.0627 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 348.2391 | -103.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8436 | -26.5249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.5801 | -101.2149 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9982 | -26.9235 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 344.6733 | -102.733 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7761 | -28.5727 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.9977 | -109.9831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4679 | -30.1923 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 390.3729 | -116.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4191 | -31.2109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 399.0041 | -118.9268 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5795 | -32.3018 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 414.4735 | -123.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8617 | -29.983 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.2524 | -113.0396 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2656 | -24.9447 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.4339 | -92.5276 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3687 | -20.8381 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.7127 | -80.3903 | 0 | 0 | 0 | -1.86e-11
[5 empty] | 12.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3509 | -21.1772 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.449 | -84.4846 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4138 | -21.8892 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 294.8132 | -87.8717 | 0 | 0 | 0 | -1.858e-11
[5 empty] | 12.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7082 | -25.0975 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.2429 | -104.095 | 0 | 0 | 0 | -1.854e-11
[5 empty] | 12.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8136 | -31.6923 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 452.5979 | -134.9009 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6452 | -39.9185 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 568.6204 | -169.4825 | 0 | 0 | 0 | -1.758e-11
[5 empty] | 12.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8856 | -41.037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 550.905 | -164.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7042 | -47.1877 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.3265 | -189.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1607 | -42.8579 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 566.732 | -168.9196 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0178 | -39.0116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.9915 | -152.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3661 | -37.0607 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 483.6464 | -144.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6706 | -35.0948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 456.6122 | -136.0974 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9475 | -33.1192 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 430.4867 | -128.3105 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5839 | -31.613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 406.9132 | -121.2842 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4489 | -31.2212 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 403.8616 | -120.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6947 | -30.2705 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 391.3487 | -116.645 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3123 | -30.4837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 395.3449 | -117.8362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7409 | -30.9768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.8155 | -119.7648 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7557 | -32.7078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 427.0705 | -127.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.415 | -35.0065 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.0642 | -136.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4206 | -36.7344 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 478.4451 | -142.6049 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.175 | -37.3399 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 485.382 | -144.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8403 | -34.8081 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 447.0714 | -133.2537 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6371 | -28.8699 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 365.2459 | -108.8649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0383 | -22.45 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.53 | -86.2971 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0842 | -22.1206 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.0512 | -88.5388 | 0 | 0 | 0 | -1.763e-11
[5 empty] | 13.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7003 | -23.0237 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 311.5892 | -92.872 | 0 | 0 | 0 | -1.837e-11
[5 empty] | 13.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5438 | -24.3504 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 334.483 | -99.6957 | 0 | 0 | 0 | -1.857e-11
[5 empty] | 13.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8981 | -28.2696 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 392.5919 | -117.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7668 | -43.7575 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 516.4284 | -153.9262 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 694.7811 | -207.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 753.9174 | -224.7119 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 3.3577 | -1.1152 | 142.3725 | -49.1443 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 682.4793 | -203.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4865 | -46.7673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 634.3353 | -189.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0272 | -43.157 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 580.457 | -173.0105 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5673 | -40.2368 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 537.7036 | -160.2674 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5977 | -37.4858 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 498.9129 | -148.7055 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2171 | -35.9738 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 475.3218 | -141.674 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0854 | -34.5476 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 455.0895 | -135.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5921 | -34.0321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 450.0475 | -134.1408 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4172 | -33.2814 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 437.8954 | -130.5187 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0618 | -34.1942 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 451.3221 | -134.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9532 | -35.5375 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 469.8896 | -140.0549 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9616 | -38.3018 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.3773 | -151.8245 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2446 | -40.1254 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 529.8914 | -157.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6239 | -40.2563 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 528.7046 | -157.5852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.603 | -37.1425 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 480.8285 | -143.3153 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2932 | -30.132 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 381.8725 | -113.8206 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7686 | -23.7376 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 308.1567 | -91.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7482 | -18.5528 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.572 | -72.8969 | 0 | -2.188e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.978 | -19.3225 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.9729 | -76.5931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5166 | -20.1988 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.2107 | -81.1349 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8905 | -23.7797 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 325.8302 | -97.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6511 | -31.291 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.3379 | -128.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2784 | -42.5533 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 588.901 | -175.5273 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7637 | -46.5179 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 637.8773 | -190.1251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6466 | -43.3708 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 589.5714 | -175.7271 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.58 | -40.2412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 543.983 | -162.1391 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2966 | -37.0367 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 495.8932 | -147.8055 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0268 | -34.5273 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.0717 | -136.8305 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9663 | -32.0902 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 424.404 | -126.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3577 | -30.8446 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 405.0168 | -120.7189 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1147 | -29.38 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 383.5653 | -114.3251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6982 | -28.5458 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.617 | -111.0619 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9023 | -28.2711 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.3725 | -109.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9687 | -28.6392 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.9449 | -111.1596 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0356 | -29.6978 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 387.3407 | -115.4504 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4867 | -31.9246 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 418.8668 | -124.8471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1749 | -33.1977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 431.7122 | -128.6757 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9039 | -33.4494 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 433.083 | -129.0843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.361 | -30.8457 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 393.1064 | -117.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3166 | -24.9623 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 310.2083 | -92.4604 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1509 | -20.0726 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.5282 | -76.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9515 | -16.8971 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.2998 | -65.3643 | 0 | -2.432e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.783 | -17.1841 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.6596 | -66.3657 | 0 | -2.373e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.708 | -17.8486 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.76 | -70.5685 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2986 | -21.5043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 293.4131 | -87.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7813 | -29.9552 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 412.0313 | -122.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.687 | -41.3137 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 576.1254 | -171.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7571 | -44.7897 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 621.1089 | -185.1271 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2112 | -40.8043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 548.187 | -163.3921 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1883 | -36.6541 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 491.68 | -146.5497 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1724 | -35.268 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 470.0618 | -140.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1028 | -32.1373 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 423.8538 | -126.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8759 | -31.0234 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.0185 | -122.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2568 | -28.7386 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 373.4998 | -111.325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7869 | -26.5054 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.8093 | -102.1774 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6008 | -25.4056 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 324.9635 | -96.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3878 | -23.9513 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.9329 | -90.888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0344 | -24.5197 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.3834 | -93.7048 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1257 | -25.5868 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 329.6595 | -98.258 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4874 | -27.7827 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.4212 | -107.4268 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0524 | -29.3585 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 381.8399 | -113.8109 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8759 | -29.6427 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 381.7214 | -113.7755 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9333 | -28.2818 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 358.2264 | -106.7726 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5745 | -23.3254 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.646 | -85.4374 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0034 | -17.9506 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.4631 | -66.3071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2964 | -14.2547 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.272 | -54.0298 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9935 | -14.4953 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 184.1055 | -54.8743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6931 | -15.082 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.4012 | -58.5391 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6934 | -18.1887 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.6241 | -72.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2339 | -25.2789 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 344.2382 | -102.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8407 | -34.8083 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 481.9428 | -143.6474 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2297 | -37.704 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 519.4024 | -154.8126 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3141 | -34.2813 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 457.0268 | -136.221 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2513 | -30.8078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 409.6917 | -122.1123 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8372 | -29.6294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 391.2865 | -116.6265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1887 | -26.9892 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 352.2743 | -104.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5215 | -26.0686 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 341.697 | -101.8459 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8652 | -24.1161 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.6244 | -92.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4527 | -22.2479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.9409 | -84.6312 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.736 | -21.3101 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 268.7173 | -80.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1975 | -20.0887 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.8616 | -75.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.587 | -20.5683 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.8205 | -77.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1777 | -21.4625 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.6237 | -81.258 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5235 | -23.3078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 298.5118 | -88.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3318 | -24.6224 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.3716 | -94.2974 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9519 | -24.8364 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.8939 | -94.1551 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5932 | -23.6771 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.9222 | -88.2023 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5328 | -19.514 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.7626 | -70.2712 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6405 | -15.0639 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.7492 | -54.4701 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.676 | -15.4213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 197.7388 | -58.9379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9891 | -15.5294 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 198.2245 | -59.0826 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3092 | -15.9851 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.5683 | -62.1657 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4468 | -19.1392 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.2025 | -76.6615 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5989 | -26.7856 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 364.265 | -108.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3792 | -36.3749 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.8583 | -149.2854 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0028 | -41.0775 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 567.5417 | -169.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8697 | -37.9249 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 509.1524 | -151.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1985 | -33.8962 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 453.5767 | -135.1927 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.463 | -32.2617 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 427.6535 | -127.466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1201 | -29.0366 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 379.3381 | -113.0652 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0933 | -27.9918 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 367.1626 | -109.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6471 | -26.4571 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 342.1621 | -101.9845 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9687 | -23.8067 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.9064 | -90.5821 | 0 | -2.301e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1259 | -23.1706 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 293.7908 | -87.567 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4822 | -21.5677 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.8955 | -80.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7844 | -22.3623 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 284.1413 | -84.6909 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9378 | -23.796 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.7838 | -91.1416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4533 | -26.045 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.9486 | -100.7286 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2787 | -27.0203 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 349.7107 | -104.2345 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9118 | -27.584 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.6958 | -105.7203 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0667 | -25.9116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 326.0465 | -97.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4372 | -21.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.731 | -76.8191 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1471 | -16.6194 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 204.5538 | -60.9691 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7496 | -15.1015 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.6239 | -57.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.159 | -14.8976 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 186.8459 | -55.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0434 | -15.5481 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.517 | -59.7659 | 0 | 0 | 0 | -2.006e-11
[5 empty] | 18.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8065 | -18.573 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 246.8895 | -73.5877 | 0 | 0 | 0 | -1.875e-11
[5 empty] | 18.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6968 | -24.7484 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.8169 | -98.0069 | 0 | 0 | 0 | -2.073e-11
[5 empty] | 18.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7824 | -35.4785 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 484.0399 | -144.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7654 | -38.9244 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 529.3769 | -157.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7156 | -36.8362 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 488.7115 | -145.6649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9735 | -32.783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 432.985 | -129.0551 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7162 | -32.349 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 427.2361 | -127.3416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2405 | -28.733 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 372.4841 | -111.0223 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5128 | -27.4463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.3671 | -106.2185 | 0 | 0 | 0 | -1.285e-11
[5 empty] | 18.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8744 | -25.5 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 324.4776 | -96.7135 | 0 | 0 | 0 | -1.593e-11
[5 empty] | 18.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0429 | -24.8678 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 320.214 | -95.4427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4424 | -23.9702 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.7222 | -91.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0859 | -22.8116 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 290.368 | -86.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2015 | -22.5063 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.1604 | -84.9946 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6442 | -23.0043 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 291.0549 | -86.7516 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | -24.7115 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.0091 | -93.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6386 | -25.4186 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.1748 | -95.7291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7003 | -26.8207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 340.1269 | -101.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9458 | -25.5247 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 317.7765 | -94.7162 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8467 | -21.3483 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.5482 | -77.0626 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6156 | -17.4715 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.8118 | -64.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1633 | -15.5895 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.4127 | -60.0329 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0091 | -17.2622 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 228.1811 | -68.0115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0181 | -18.9912 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.8201 | -77.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5771 | -23.6715 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 334.1639 | -99.6006 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7517 | -30.9806 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 436.0831 | -129.9785 | 0 | 0 | 0 | -1.016e-11
[5 empty] | 19.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1732 | -31.4712 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 420.6116 | -125.3671 | 0 | 0 | 0 | -1.013e-11
[5 empty] | 19.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5979 | -35.4148 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 474.8598 | -141.5363 | 0 | 0 | 0 | -1.429e-11
[5 empty] | 19.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8151 | -31.3476 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 401.2755 | -119.6038 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8154 | -28.2411 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.8768 | -107.5626 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3685 | -27.7417 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 353.9605 | -105.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2697 | -25.2913 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 318.501 | -94.9321 | 0 | 0 | 0 | -1.712e-11
[5 empty] | 19.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.189 | -24.2279 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 305.8806 | -91.1705 | 0 | 0 | 0 | -1.163e-11
[5 empty] | 19.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2142 | -23.5462 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 295.1747 | -87.9795 | 0 | 0 | 0 | -9.04e-12
[5 empty] | 19.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5891 | -21.9497 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 274.4497 | -81.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9661 | -21.3895 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 265.5947 | -79.1629 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6387 | -20.5861 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.0138 | -76.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4149 | -21.5444 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.0043 | -81.0733 | 0 | -2.297e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7564 | -22.3527 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.212 | -84.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2024 | -23.5422 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.7373 | -88.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3489 | -25.6638 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.8434 | -98.0148 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1372 | -27.3167 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 352.2111 | -104.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0771 | -25.2248 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.545 | -94.3491 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1155 | -21.4411 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.4238 | -78.5159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0457 | -16.5845 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.1446 | -61.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9017 | -15.154 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 195.1752 | -58.1737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0208 | -15.1951 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 194.6146 | -58.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6815 | -15.7684 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 206.7787 | -61.6323 | 0 | -1.705e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9072 | -18.9529 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.1599 | -76.3508 | 0 | -1.999e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8967 | -26.5433 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 363.4467 | -108.3286 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.058 | -35.9188 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 497.7641 | -148.3631 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9406 | -38.9849 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 537.6668 | -160.2565 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3717 | -34.6464 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 459.7174 | -137.0229 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2773 | -31.162 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 412.6093 | -122.9819 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6591 | -29.9131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 393.0727 | -117.1589 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4251 | -27.416 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.6552 | -106.3043 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3069 | -26.3397 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 343.6511 | -102.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0641 | -24.53 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 313.9978 | -93.5899 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0014 | -23.1276 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 296.3403 | -88.3269 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7609 | -22.0091 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 278.1021 | -82.8908 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6962 | -20.9512 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.1272 | -78.7255 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3945 | -21.5374 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 273.8747 | -81.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1677 | -22.4946 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 287.655 | -85.7382 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.882 | -24.4671 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 315.487 | -94.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6113 | -26.0996 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 338.5262 | -100.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9223 | -26.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 336.1042 | -100.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2761 | -24.9483 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 314.441 | -93.722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9449 | -20.6918 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.0681 | -75.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8896 | -16.1854 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.9271 | -59.5901 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8662 | -13.761 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 174.1334 | -51.9021 | 0 | -2.234e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5383 | -13.993 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 176.8683 | -52.7172 | 0 | -2.123e-11 | 0 | -2.123e-11
[5 empty] | 21.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1927 | -14.5641 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 188.8115 | -56.277 | 0 | -2.189e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8931 | -17.5673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.4393 | -70.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7016 | -24.4048 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 331.5083 | -98.809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3238 | -33.5943 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 464.2909 | -138.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4027 | -36.383 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 500.3568 | -149.1359 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7989 | -33.0679 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 439.9877 | -131.1423 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0994 | -29.7199 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 394.3607 | -117.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7988 | -28.5806 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 376.5635 | -112.2382 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4159 | -26.0321 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 338.9012 | -101.0126 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8511 | -25.1468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 328.7384 | -97.9835 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3777 | -23.2575 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 297.7015 | -88.7326 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.161 | -21.4568 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 272.949 | -81.3549 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5331 | -20.5497 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.223 | -76.9657 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | -19.3716 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.9607 | -72.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4614 | -19.8346 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 249.6402 | -74.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9592 | -20.6968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 261.9829 | -78.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1161 | -22.4768 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.96 | -85.531 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7846 | -23.7431 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.1599 | -90.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3698 | -23.9451 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.6282 | -90.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1217 | -22.8239 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 284.3228 | -84.745 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4888 | -18.8085 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 226.296 | -67.4496 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0874 | -14.5278 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.3366 | -52.2607 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4674 | -10.8619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.1178 | -39.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9931 | -11.0434 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 134.2722 | -40.021 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3759 | -11.5207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 144.1176 | -42.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3096 | -13.9141 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 181.3354 | -54.0487 | 0 | -2.406e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8279 | -19.2707 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.5773 | -76.4752 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6787 | -26.468 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 360.4502 | -107.4355 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9445 | -28.6309 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 388.347 | -115.7504 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1854 | -25.9526 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 339.8344 | -101.2907 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6139 | -23.339 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 304.2348 | -90.68 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9821 | -22.4306 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 290.0244 | -86.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1587 | -20.4204 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.3055 | -77.5864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1912 | -19.7413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 252.5657 | -75.2795 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.798 | -18.2248 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.6476 | -67.8524 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7274 | -16.8198 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 208.3593 | -62.1034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.624 | -16.0937 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 196.5699 | -58.5895 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9463 | -15.1694 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.7963 | -54.7821 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0046 | -15.5347 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 189.8328 | -56.5814 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9581 | -16.209 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.4712 | -59.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0073 | -17.6067 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.0935 | -65.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.858 | -18.5908 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.4241 | -69.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2439 | -18.724 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 231.5986 | -69.0301 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6485 | -17.8281 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.2221 | -64.447 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5224 | -14.6779 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.7282 | -50.8871 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9851 | -11.3858 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 131.7826 | -39.279 | 0 | -2.564e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7912 | -9.2478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 107.4363 | -32.0224 | 0 | -2.438e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8376 | -9.609 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 112.1133 | -33.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7794 | -9.5889 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 113.2068 | -33.7423 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3775 | -11.5213 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 146.0057 | -43.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2315 | -18.0293 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 243.6426 | -72.6199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1687 | -22.1498 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 303.4704 | -90.4521 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3025 | -21.8508 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 300.6943 | -89.6247 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6419 | -20.5873 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 263.4208 | -78.515 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5709 | -18.4917 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 236.6996 | -70.5505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4934 | -18.4649 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.4015 | -70.1636 | 0 | -2.795e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8547 | -17.2089 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 217.423 | -64.8049 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4393 | -16.3751 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.9816 | -61.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8702 | -14.798 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.8733 | -53.3148 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0151 | -13.4673 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.4777 | -47.8318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4562 | -13.2744 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 156.6745 | -46.6982 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7692 | -12.0017 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 138.1753 | -41.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3753 | -12.2109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.5364 | -42.4843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0303 | -12.7822 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.2052 | -44.77 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9674 | -14.1412 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 170.8997 | -50.9382 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6958 | -14.7378 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.6484 | -53.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5321 | -14.6813 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 174.7877 | -52.0971 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1285 | -14.1968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 167.5019 | -49.9255 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5068 | -11.9111 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 132.5498 | -39.5077 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0625 | -9.3415 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 102.102 | -30.4324 | 0 | -2.456e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5055 | -8.4588 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 96.129 | -28.6521 | 0 | -2.408e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3489 | -8.75 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 99.7597 | -29.7343 | 0 | -2.336e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9521 | -8.613 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 98.756 | -29.4351 | 0 | -2.391e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3295 | -10.124 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 124.451 | -37.0937 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1873 | -15.943 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.5458 | -63.0531 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5967 | -19.1909 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 257.4835 | -76.7453 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4684 | -19.837 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 270.3484 | -80.5798 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0325 | -18.9961 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.7111 | -72.0442 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4121 | -17.0561 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 216.8307 | -64.6283 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3631 | -16.694 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 209.9898 | -62.5894 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5983 | -15.3945 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.0041 | -56.9305 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4059 | -14.6377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.6038 | -53.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4327 | -13.6114 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.8053 | -48.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | -12.0019 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 139.3873 | -41.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6088 | -11.9463 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 137.9388 | -41.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9577 | -10.686 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 119.4024 | -35.589 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2813 | -11.1429 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 127.8298 | -38.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2801 | -11.8328 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 137.6445 | -41.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5905 | -13.3207 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.6954 | -47.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3932 | -13.5978 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.1947 | -48.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8089 | -13.7413 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.0428 | -48.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4178 | -12.9159 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 149.9786 | -44.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2464 | -10.7857 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 117.3623 | -34.9809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4332 | -8.7791 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 95.2108 | -28.3785 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9596 | -8.6156 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 98.4946 | -29.3572 | 0 | -2.664e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6526 | -8.1644 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 89.6543 | -26.7223 | 0 | -2.428e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5228 | -8.4648 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 96.0067 | -28.6157 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5778 | -9.5193 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 114.0487 | -33.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3031 | -12.5311 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 153.9083 | -45.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4189 | -18.094 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.5807 | -71.1111 | 0 | -2.693e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3119 | -18.7474 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.5984 | -74.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5733 | -18.8377 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 238.3699 | -71.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5718 | -16.0757 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.8057 | -59.5539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.519 | -16.7478 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.3043 | -62.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2987 | -13.9103 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 165.5548 | -49.3451 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9436 | -13.7878 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 165.8284 | -49.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0486 | -13.1337 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 154.2649 | -45.98 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3088 | -13.2235 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 159.4026 | -47.5114 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0879 | -12.802 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 151.8104 | -45.2485 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.471 | -11.8987 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 139.2964 | -41.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4576 | -11.2037 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 128.411 | -38.2741 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8417 | -11.3363 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 128.854 | -38.4061 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8267 | -12.3667 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 144.2026 | -42.9809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1499 | -12.4783 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 144.91 | -43.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9166 | -13.4333 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 157.3242 | -46.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2571 | -12.5153 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 142.7143 | -42.5373 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6814 | -10.5906 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 113.5845 | -33.8549 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2821 | -9.4173 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 105.5695 | -31.4659 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3556 | -10.4782 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 126.6466 | -37.7482 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5599 | -11.5842 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 143.7248 | -42.8385 | 0 | -1.335e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7605 | -13.3794 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.3732 | -52.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4788 | -15.6984 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 214.6854 | -63.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5202 | -19.1645 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 260.5322 | -77.654 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1714 | -18.3537 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.0714 | -70.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0269 | -20.0298 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.5891 | -79.7573 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5273 | -18.8218 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 230.106 | -68.5852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6988 | -16.4647 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 199.5675 | -59.4829 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1941 | -16.6357 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.5254 | -60.0665 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0548 | -15.2069 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.8536 | -53.9051 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2225 | -14.9196 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 178.7641 | -53.2823 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6396 | -14.3732 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 168.8988 | -50.3418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1828 | -13.18 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 153.0668 | -45.623 | 0 | -9.19e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7459 | -13.3743 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 155.7223 | -46.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7652 | -12.3455 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 141.4958 | -42.1741 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6463 | -12.6496 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 147.5155 | -43.9683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2836 | -13.56 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.7566 | -47.915 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8842 | -14.4576 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 173.5672 | -51.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3005 | -14.9465 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 180.4266 | -53.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4745 | -16.3873 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 200.4233 | -59.738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6964 | -15.0832 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 179.4311 | -53.4811 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2036 | -13.1872 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 151.2194 | -45.0723 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6153 | -10.5678 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 120.789 | -36.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1331 | -11.0917 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 136.2746 | -40.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1981 | -11.1142 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 135.7729 | -40.4683 | 0 | -1.629e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5265 | -11.5727 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 145.2799 | -43.302 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3718 | -13.9356 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 182.0231 | -54.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2946 | -19.4318 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 259.7907 | -77.433 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8816 | -26.1929 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 356.5498 | -106.2729 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2168 | -28.3797 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 384.9549 | -114.7393 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.697 | -25.0936 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 326.2998 | -97.2566 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4483 | -22.5915 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 292.4649 | -87.1718 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7599 | -21.6635 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.9136 | -82.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4921 | -19.8452 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 251.3633 | -74.9211 | 0 | -2.482e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2883 | -19.0845 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.2072 | -72.1921 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3587 | -17.728 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.9678 | -65.5634 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4974 | -16.7404 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 207.6293 | -61.8858 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0725 | -15.9033 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 193.9734 | -57.8155 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8709 | -15.1434 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 183.9215 | -54.8195 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1195 | -15.5744 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.0602 | -56.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1229 | -16.2659 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.0083 | -59.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2739 | -17.6988 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.2682 | -65.951 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6855 | -18.8764 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 237.8861 | -70.9041 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7895 | -18.9123 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 235.4675 | -70.1832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0694 | -17.9734 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.3758 | -65.387 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1385 | -14.8906 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 174.922 | -52.1371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9764 | -11.728 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 137.9404 | -41.1144 | 0 | -2.44e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.749 | -13.0302 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 163.5705 | -48.7537 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.384 | -13.2494 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 166.1593 | -49.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9723 | -13.7977 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 177.5852 | -52.9309 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2295 | -16.6479 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 221.8567 | -66.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9531 | -23.1109 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 312.6734 | -93.1951 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1165 | -31.7968 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 438.165 | -130.599 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7353 | -34.4267 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 472.1636 | -140.7327 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.591 | -31.2703 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 414.7555 | -123.6216 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4301 | -28.1081 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 371.6593 | -110.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2973 | -27.0267 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 354.7603 | -105.7395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3074 | -24.614 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 319.0955 | -95.1093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8949 | -23.7812 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.5487 | -92.2638 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6914 | -21.9851 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 280.0402 | -83.4685 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.765 | -20.2846 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 256.6679 | -76.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2684 | -19.4228 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 242.6763 | -72.3319 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0412 | -18.3088 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 227.2929 | -67.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3113 | -18.7472 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 234.5589 | -69.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6714 | -19.5619 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 246.2191 | -73.3879 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5484 | -21.2453 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 269.8471 | -80.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0095 | -22.44 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 286.0683 | -85.2653 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5422 | -22.6239 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 285.4529 | -85.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4574 | -21.5591 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.1315 | -79.621 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4579 | -17.7623 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 212.2635 | -63.2671 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7857 | -13.7333 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.3557 | -48.9877 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4354 | -12.922 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 161.8307 | -48.2351 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0659 | -13.1396 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 164.3958 | -48.9997 | 0 | 0 | 0 | -1.991e-11
[5 empty] | 29.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6259 | -13.6781 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 175.6519 | -52.3546 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8008 | -16.4999 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.4558 | -65.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3903 | -22.9166 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 309.5419 | -92.2618 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3693 | -31.5389 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 434.0178 | -129.363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9437 | -34.1535 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 467.7861 | -139.4279 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9101 | -31.0353 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 411.0322 | -122.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.812 | -27.8948 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 368.2733 | -109.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7105 | -26.8242 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 351.5523 | -104.7834 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7792 | -24.4316 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 316.214 | -94.2504 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3764 | -23.6022 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 306.712 | -91.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2311 | -21.8262 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 277.5391 | -82.723 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3371 | -20.1368 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 254.3406 | -75.8085 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8672 | -19.2843 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 240.5025 | -71.684 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6639 | -18.1786 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 225.249 | -67.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9226 | -18.6131 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.4491 | -69.2836 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2661 | -19.422 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.0185 | -72.7319 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1068 | -21.0929 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 267.4482 | -79.7154 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5468 | -22.2803 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.5567 | -84.5166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0897 | -22.4677 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 283.0108 | -84.3539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0383 | -21.4144 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 264.8843 | -78.9512 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1214 | -17.6461 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 210.4722 | -62.7332 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5005 | -13.6348 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 162.8085 | -48.5266 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5655 | -11.9313 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 147.7 | -44.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1448 | -12.1313 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 150.0695 | -44.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6358 | -12.646 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 160.7285 | -47.9066 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2285 | -15.2668 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 201.4695 | -60.0498 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3178 | -21.1657 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 284.3787 | -84.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.284 | -29.0932 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 398.8947 | -118.8942 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2084 | -31.4834 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 429.7745 | -128.0982 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7504 | -28.5639 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 376.7948 | -112.3071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4012 | -25.6819 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 337.5102 | -100.598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5199 | -24.6873 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 321.9568 | -95.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1211 | -22.4785 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 289.2932 | -86.2265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9388 | -21.7253 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 280.6787 | -83.6589 | 0 | -2.763e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1392 | -20.0685 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 253.4561 | -75.5449 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6504 | -18.5191 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 232.164 | -69.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3504 | -17.7252 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 219.2718 | -65.356 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.403 | -16.7078 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 205.2106 | -61.1649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5661 | -17.1093 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 211.8554 | -63.1454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7187 | -17.8523 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 222.4877 | -66.3145 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1743 | -19.3903 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 244.0858 | -72.752 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3226 | -20.477 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.8309 | -77.1469 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7742 | -20.6329 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 258.0794 | -76.9229 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.934 | -19.6525 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 241.2321 | -71.9014 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.888 | -16.1848 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 191.1175 | -56.9643 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.06.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3187 | -12.5365 | 8.2157 | -2.4208 | 7.3536 | -2.1667 | 7.3536 | -2.1667 | 147.8254 | -44.0607 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7029 | -11.688 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.1973 | -41.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8891 | -11.7613 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.4378 | -41.9417 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8966 | -12.1578 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.0078 | -44.5138 | 0 | -2.019e-11 | 0 | -2.019e-11
[5 empty] | 01.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0801 | -14.5909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.0419 | -55.7382 | 0 | -2.244e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5861 | -20.299 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.2084 | -79.5793 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6932 | -27.4241 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.0761 | -109.7748 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6817 | -30.9611 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 367.1973 | -124.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3201 | -28.4578 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.0098 | -111.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6929 | -25.4565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.6369 | -98.7527 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4625 | -24.1854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.9043 | -92.7275 | 0 | -2.326e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2247 | -21.7308 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.5729 | -81.7419 | 0 | -2.256e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3149 | -20.9793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.963 | -79.1562 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2705 | -19.7813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.8296 | -73.3346 | 0 | -2.209e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1987 | -17.7856 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.5135 | -64.7327 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9512 | -17.2947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.6606 | -62.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8697 | -16.0821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.3973 | -57.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4247 | -16.694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.3094 | -60.2462 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1932 | -17.7834 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.756 | -65.1549 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.507 | -19.4809 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.1177 | -72.4132 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2628 | -20.1718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.2772 | -74.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2339 | -20.5539 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.0096 | -75.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9142 | -19.2476 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.4684 | -69.1345 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9385 | -15.7157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.4565 | -53.8404 | 0 | -2.203e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5942 | -12.4322 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.5226 | -42.6501 | 0 | -2.038e-11 | 0 | -2.038e-11
[5 empty] | 02.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8285 | -12.1309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.6714 | -43.3802 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3704 | -11.9507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.098 | -42.166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8229 | -12.5222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 134.4065 | -45.6687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.084 | -14.986 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.6363 | -56.9595 | 0 | -1.658e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4046 | -19.8341 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.9081 | -76.0795 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1036 | -28.3726 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.1841 | -112.8696 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.992 | -31.0832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.4234 | -123.4841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5607 | -29.3395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.049 | -113.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3906 | -26.1245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.2418 | -100.3173 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5235 | -25.7834 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.2836 | -98.9724 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0856 | -22.8566 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3378 | -85.7394 | 0 | -2.187e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5254 | -21.8491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.2825 | -81.983 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4448 | -20.2434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.1903 | -74.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3301 | -19.8048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.152 | -73.4441 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4583 | -19.0682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.7147 | -69.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.129 | -18.1517 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.0458 | -66.2727 | 0 | 0 | 0 | -1.996e-11
[5 empty] | 02.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4445 | -17.8823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9901 | -64.8946 | 0 | -2.311e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3989 | -18.2579 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.7924 | -66.1866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8314 | -19.6085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.7238 | -71.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1528 | -20.1285 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.1002 | -73.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9826 | -21.242 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.3302 | -77.5821 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2802 | -20.1786 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.3177 | -72.1413 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8596 | -16.8652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1329 | -58.1476 | 0 | -1.807e-11 | 0 | -1.807e-11
[5 empty] | 02.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4063 | -13.9323 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.7718 | -49.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0427 | -16.5437 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.7763 | -63.1231 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5741 | -18.3268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.822 | -71.6331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2804 | -20.1787 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.5147 | -81.7221 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9453 | -25.1623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.9821 | -105.3257 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6099 | -32.9003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 404.6347 | -137.4868 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7222 | -33.338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 389.0326 | -132.1855 | 0 | 0 | 0 | -8.82e-12
[5 empty] | 03.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3318 | -37.5128 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.4161 | -149.3049 | 0 | 0 | 0 | -1.22e-11
[5 empty] | 03.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2971 | -33.1707 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.5916 | -125.9197 | 0 | 0 | 0 | -9.92e-12
[5 empty] | 03.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9589 | -29.8897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 333.1807 | -113.2082 | 0 | 0 | 0 | -8.92e-12
[5 empty] | 03.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6152 | -29.3609 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.7574 | -111.0257 | 0 | 0 | 0 | -8.86e-12
[5 empty] | 03.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0151 | -26.7638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.7862 | -99.8227 | 0 | 0 | 0 | -8.92e-12
[5 empty] | 03.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1658 | -25.6426 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1257 | -95.8607 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3253 | -24.9184 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.1475 | -92.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0428 | -23.2332 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.9753 | -85.956 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5294 | -22.6377 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.7173 | -83.1501 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3766 | -21.7906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.8654 | -80.1424 | 0 | 0 | 0 | -1.808e-11
[5 empty] | 03.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9677 | -22.8102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7826 | -85.2109 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1386 | -23.6644 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.1672 | -88.7394 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3262 | -24.9187 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.586 | -93.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0435 | -27.1684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.5246 | -103.1316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4972 | -28.921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.271 | -110.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.832 | -26.6918 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.9466 | -99.1977 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.659 | -22.6887 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.6619 | -82.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6472 | -17.5686 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.8313 | -64.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4048 | -17.8667 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.7112 | -68.8772 | 0 | -2.226e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5305 | -17.9161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.1417 | -68.6837 | 0 | -2.165e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2357 | -18.5872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.6562 | -72.9359 | 0 | -2.169e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7672 | -22.3378 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.6639 | -90.2673 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5285 | -31.2943 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.7111 | -127.999 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6526 | -42.361 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 515.8072 | -175.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8578 | -45.9833 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 557.1676 | -189.3145 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8936 | -40.8819 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 476.7238 | -161.9813 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.438 | -36.7676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.9281 | -145.4015 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7002 | -35.2968 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.7499 | -138.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2154 | -32.3516 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.0719 | -125.7431 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9818 | -31.0792 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.5818 | -121.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5695 | -28.9494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.9708 | -110.7584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3554 | -27.2912 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.6434 | -104.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0097 | -25.9747 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.8138 | -98.1332 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8355 | -24.7256 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.3404 | -93.2154 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5914 | -25.4166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.4221 | -96.641 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4625 | -26.5463 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.6902 | -101.489 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3758 | -28.8732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.4881 | -111.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2727 | -30.8001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 351.3445 | -119.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6078 | -30.932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 348.9108 | -118.553 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8422 | -29.4503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.5299 | -110.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0782 | -24.4277 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.001 | -89.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5326 | -19.0975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.826 | -70.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0183 | -15.7471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.8926 | -59.425 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6931 | -16.0126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.6379 | -60.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3522 | -16.6655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.6185 | -64.4286 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0846 | -20.1017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.4159 | -80.3294 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9709 | -27.9269 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.862 | -113.0999 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6979 | -38.4439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 466.1683 | -158.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8098 | -41.6359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.3825 | -170.6996 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1729 | -37.8438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 441.8003 | -150.115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4347 | -34.0119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 395.9915 | -134.55 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1221 | -32.7084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.1296 | -128.4809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7109 | -29.7921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.3238 | -115.6353 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1352 | -28.7786 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.1169 | -112.1672 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6423 | -26.6171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9699 | -101.584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4048 | -24.5562 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.1184 | -93.14 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7675 | -23.5184 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.3394 | -88.1184 | 0 | -2.214e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3411 | -22.1701 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.014 | -82.5713 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6876 | -22.6999 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7233 | -85.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1952 | -23.6867 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.115 | -89.4012 | 0 | -2.757e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3723 | -25.7238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.189 | -97.9209 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0556 | -27.1732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.4591 | -103.7889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6446 | -27.405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.9333 | -103.6103 | 0 | -2.289e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3847 | -26.1222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.5571 | -97.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7063 | -21.5268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.3034 | -77.2332 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2526 | -16.6263 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.1253 | -59.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7916 | -17.6254 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.5232 | -67.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5507 | -17.9241 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.5956 | -68.4982 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.341 | -18.6286 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.6534 | -72.935 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0563 | -22.4515 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.6473 | -90.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4143 | -31.2494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 374.972 | -127.4081 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4614 | -43.0728 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 524.7698 | -178.3063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6336 | -46.6821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 565.7152 | -192.2188 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0018 | -42.4985 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 498.6667 | -169.437 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0328 | -38.1822 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1186 | -151.922 | 0 | 0 | 0 | -1.319e-11
[5 empty] | 06.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3483 | -36.7323 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.276 | -145.1799 | 0 | 0 | 0 | -1.315e-11
[5 empty] | 06.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0511 | -33.4674 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.9981 | -130.8147 | 0 | 0 | 0 | -9.36e-12
[5 empty] | 06.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | -32.314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 373.3588 | -126.8599 | 0 | 0 | 0 | -8.17e-12
[5 empty] | 06.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0361 | -29.92 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.8719 | -115.142 | 0 | 0 | 0 | -2.55e-12
[5 empty] | 06.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1338 | -27.5975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.8815 | -105.6314 | 0 | 0 | 0 | -9.23e-12
[5 empty] | 06.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2076 | -26.446 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 294.4902 | -100.0619 | 0 | 0 | 0 | -1.16e-11
[5 empty] | 06.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3587 | -24.9315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.1843 | -93.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8651 | -25.5243 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.8211 | -96.7765 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6869 | -26.6346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.7604 | -101.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4999 | -28.922 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.8753 | -111.0657 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6599 | -30.559 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.3817 | -117.6936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3849 | -30.8443 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.1226 | -117.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7657 | -29.4201 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 324.575 | -110.2841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6486 | -24.2586 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.1921 | -88.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4957 | -18.6894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.9398 | -68.2754 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4226 | -17.4802 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.8847 | -66.8975 | 0 | -2.421e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1742 | -17.776 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.9341 | -67.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9741 | -18.4842 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.0076 | -72.3757 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6312 | -22.2843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.726 | -89.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7699 | -30.9958 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 372.0832 | -126.4265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5265 | -42.7049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 520.5387 | -176.8687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5914 | -46.272 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 561.0381 | -190.6296 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9912 | -42.1008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 494.26 | -167.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1355 | -37.8291 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.1952 | -150.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4728 | -36.3878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.4577 | -143.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2438 | -33.1498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 381.4928 | -129.6237 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3537 | -32.0125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.0135 | -125.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2961 | -29.6289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.6685 | -114.0535 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4566 | -27.331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.953 | -104.6363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5449 | -26.1853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6387 | -99.093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7325 | -24.6851 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.4861 | -92.9251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2274 | -25.2733 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.0561 | -95.8371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0208 | -26.3726 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.865 | -100.5291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7793 | -28.6385 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.7435 | -110.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8923 | -30.257 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.0428 | -116.5591 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5875 | -30.5305 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 342.6761 | -116.4345 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9863 | -29.1135 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 321.2441 | -109.1524 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9923 | -24.0003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.4245 | -87.128 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0312 | -18.5067 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.9395 | -67.5957 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4396 | -14.7324 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.6732 | -54.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6923 | -14.8318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.0436 | -55.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.855 | -15.2894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.0134 | -58.107 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5594 | -18.321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.0701 | -72.0572 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0265 | -25.5878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.3374 | -102.3885 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1473 | -34.6858 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 414.9285 | -140.9845 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5333 | -39.1661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 470.706 | -159.9365 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7537 | -36.1049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 421.1821 | -143.1093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0315 | -32.2792 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 374.8717 | -127.374 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0275 | -30.7036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.9321 | -119.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1869 | -27.6184 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.3581 | -106.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6951 | -26.6379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.3692 | -102.739 | 0 | -2.791e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.931 | -25.1567 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.1984 | -95.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5109 | -22.6304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.1949 | -84.6715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.957 | -22.0189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.6636 | -81.7727 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0681 | -20.4887 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.4609 | -75.248 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0077 | -21.2519 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.6042 | -79.0343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4913 | -22.6227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7637 | -85.2045 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9436 | -24.7682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.7061 | -94.359 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2577 | -25.6788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.2708 | -97.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5764 | -26.1977 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.194 | -98.9419 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4738 | -24.5833 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.9756 | -90.713 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0899 | -20.1038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.9139 | -71.3246 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1672 | -15.8057 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.4189 | -56.5458 | 0 | -1.861e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4139 | -14.7223 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.2372 | -54.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8899 | -14.5161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.0579 | -53.0254 | 0 | 0 | 0 | -1.9e-11
[5 empty] | 09.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5573 | -15.1722 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.0519 | -57.1007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0897 | -18.1362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.9533 | -70.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2607 | -24.1059 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.3517 | -94.2386 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7505 | -34.5296 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.5757 | -139.1657 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2216 | -37.863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.0198 | -152.2282 | 0 | -2.199e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9725 | -35.7975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.923 | -140.303 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9783 | -31.8648 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.4837 | -124.1841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9116 | -31.445 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.6098 | -122.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9282 | -27.9101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.6288 | -106.5648 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7704 | -26.6675 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.9839 | -101.9286 | 0 | 0 | 0 | -8.98e-12
[5 empty] | 09.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9006 | -24.7512 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.4365 | -92.5685 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4133 | -24.166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.227 | -91.478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1718 | -23.284 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.7339 | -87.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3175 | -22.1608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.6725 | -82.7951 | 0 | -2.2e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5335 | -21.8523 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.0434 | -81.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7393 | -22.3268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.9247 | -82.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9452 | -23.9818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.4436 | -89.5129 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6421 | -24.6495 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.2657 | -91.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1011 | -26.0106 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.4162 | -96.9788 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8653 | -24.7374 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.1889 | -90.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5661 | -20.6846 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.794 | -73.3225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1688 | -16.9868 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.021 | -61.8471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7932 | -12.9041 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.7165 | -47.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2363 | -14.2589 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.0407 | -53.3593 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7635 | -16.4338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.7238 | -64.8041 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.927 | -19.2527 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.6519 | -79.0505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8791 | -23.5623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.6912 | -96.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6319 | -22.678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.0188 | -88.0095 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7872 | -24.7066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.5003 | -99.046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2872 | -23.3294 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3867 | -85.756 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8375 | -20.3979 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.0631 | -74.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3768 | -20.6102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.189 | -75.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9021 | -18.8494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.8682 | -67.5715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 11.6251 | -3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.5655 | -58.2946 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7535 | -6.5925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.0676 | -53.0287 | 0 | 0 | 0 | -1.95e-11
[5 empty] | 10.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8232 | -15.6703 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.506 | -55.2163 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6867 | -16.7971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.8906 | -60.1039 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4963 | -17.9027 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.7065 | -64.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0348 | -18.5081 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.1554 | -67.3293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5627 | -20.2898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.8263 | -74.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4986 | -18.6906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.2421 | -67.019 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5432 | -16.3471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.6422 | -56.6217 | 0 | -2.06e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2075 | -13.0671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.101 | -45.2251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3254 | -11.146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.7104 | -39.3161 | 0 | -2.108e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1172 | -11.4575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 118.872 | -40.3903 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9935 | -11.4089 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.6297 | -40.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4772 | -13.5667 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.7775 | -51.571 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1938 | -21.3251 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.0871 | -86.3337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3824 | -25.7278 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.342 | -105.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8875 | -25.5331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.7835 | -104.9185 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1284 | -23.2669 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.8704 | -87.959 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1627 | -20.9194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.0022 | -79.1695 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0873 | -20.8897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.6898 | -78.7236 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4684 | -19.4657 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.9139 | -72.6837 | 0 | -2.209e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3312 | -18.6247 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.1624 | -69.3703 | 0 | -2.04e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0113 | -16.9249 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.4757 | -60.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0724 | -15.7684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.4953 | -56.232 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6189 | -15.59 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.286 | -55.1416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3461 | -14.3021 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.263 | -49.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9068 | -14.5227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.3894 | -51.0993 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4985 | -15.1491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.6422 | -53.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6413 | -16.7793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.4667 | -60.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1525 | -17.7674 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.7136 | -65.4803 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8397 | -17.6443 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.8772 | -63.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2829 | -17.0317 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.7234 | -60.7266 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3807 | -14.3157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.2333 | -48.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7047 | -11.2952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 110.8068 | -37.6499 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7201 | -11.3013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 116.8849 | -39.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8494 | -11.7457 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.9268 | -41.4283 | 0 | -2.259e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7672 | -11.7133 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.0028 | -41.7939 | 0 | -2.258e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6859 | -14.0423 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.69 | -53.5799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8554 | -21.979 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.0353 | -89.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7259 | -27.0435 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.5968 | -110.9711 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7854 | -26.6734 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.5815 | -109.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1284 | -25.2344 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.9554 | -96.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5536 | -22.6472 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.0014 | -86.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4816 | -22.6189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.6618 | -86.529 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5778 | -21.0828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.3957 | -79.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9856 | -20.0627 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.1519 | -75.8226 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1562 | -18.1624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.4754 | -66.0789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0012 | -16.5274 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.6525 | -59.3435 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4188 | -16.2982 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.6667 | -57.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4577 | -14.7395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.7992 | -51.2386 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0962 | -14.9908 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.4276 | -52.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.893 | -15.6978 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.7778 | -55.6484 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0911 | -17.3498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.8105 | -63.1347 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9451 | -18.0793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.1874 | -66.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8401 | -18.038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.351 | -64.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3248 | -17.4417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.472 | -62.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2311 | -14.6503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.0305 | -49.2785 | 0 | -2.795e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1338 | -11.4641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.8258 | -37.9962 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8264 | -12.9171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.8784 | -47.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.376 | -13.1334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.1262 | -47.9519 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7981 | -13.693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.2879 | -51.4046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0137 | -16.5323 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.9998 | -64.5581 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2326 | -22.9144 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.6267 | -91.274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0252 | -31.4897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.1976 | -128.1642 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5902 | -34.0731 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 406.4364 | -138.099 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5431 | -30.9065 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.058 | -120.9814 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.623 | -27.79 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.8251 | -108.3304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8846 | -26.7125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.0452 | -103.3085 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8089 | -24.3217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.0475 | -92.7761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7417 | -23.5082 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.9036 | -90.009 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1781 | -21.7125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.0221 | -81.215 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9194 | -20.0367 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.8412 | -74.3579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.733 | -19.1763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.5875 | -70.1943 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9354 | -18.0755 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2487 | -65.6621 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0393 | -18.5099 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.5501 | -67.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0818 | -19.3136 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.6291 | -71.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3115 | -20.978 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.119 | -78.1899 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2969 | -22.1527 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.0844 | -82.935 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7195 | -22.319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.3272 | -82.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0207 | -21.257 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.3269 | -77.2412 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4862 | -17.5052 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.8003 | -61.0926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4715 | -13.5645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.8566 | -47.1807 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6928 | -16.406 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.251 | -62.2651 | 0 | -2.21e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3968 | -16.683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.1119 | -63.2371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.109 | -17.3568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.5056 | -67.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1925 | -20.9311 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.1711 | -83.9838 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9358 | -29.0936 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.7676 | -118.1645 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8154 | -40.0641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 486.8359 | -165.4172 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2902 | -43.3989 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 524.6814 | -178.2763 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2881 | -39.4631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 461.7488 | -156.8931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1246 | -35.4638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 413.9405 | -140.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.679 | -34.108 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 395.3666 | -134.3377 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9569 | -31.0694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 355.9801 | -120.955 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2614 | -30.0087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 345.2882 | -117.3221 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5543 | -27.763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.928 | -106.3267 | 0 | -2.254e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0876 | -25.6118 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.9867 | -97.5124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3462 | -24.5331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.6251 | -92.2928 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.773 | -23.127 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.6048 | -86.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1758 | -23.6791 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.6412 | -89.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7922 | -24.7086 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.5721 | -93.6339 | 0 | -2.895e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1904 | -26.8328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.7126 | -102.5159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0374 | -28.3465 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.7552 | -108.6464 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6672 | -28.5944 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.292 | -108.4891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2778 | -27.2606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.1355 | -101.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0989 | -22.4683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.3848 | -80.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0708 | -17.3417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.803 | -62.7924 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5701 | -18.3252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.1894 | -70.3988 | 0 | 0 | 0 | -1.702e-11
[5 empty] | 15.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8989 | -18.4546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.7046 | -70.5739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2617 | -18.9909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.416 | -74.2134 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7758 | -22.7347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.0428 | -91.4154 | 0 | 0 | 0 | -1.888e-11
[5 empty] | 15.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.89 | -31.83 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.7554 | -129.3731 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8866 | -43.2401 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 523.3567 | -177.8262 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0953 | -48.8312 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 592.8959 | -201.4543 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6046 | -45.0967 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 532.1697 | -180.8207 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4244 | -40.3038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 474.1716 | -161.1141 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4966 | -38.3647 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1998 | -151.9496 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7599 | -34.5333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 396.8536 | -134.843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5941 | -33.2876 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.1103 | -130.5131 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9684 | -31.4674 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 358.1006 | -121.6755 | 0 | -2.293e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.961 | -28.3165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.2085 | -108.1209 | 0 | -2.202e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0421 | -27.5614 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.6763 | -104.5423 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.201 | -25.6564 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.8133 | -96.4341 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5985 | -26.5998 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.6116 | -101.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9272 | -28.3032 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.1672 | -108.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7209 | -30.9765 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 353.6994 | -120.18 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6788 | -32.1404 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.0307 | -124.37 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3929 | -32.8149 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.2875 | -126.1561 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3521 | -30.8314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.4712 | -116.0251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1356 | -25.2372 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.2113 | -91.8124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2311 | -19.7658 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.5226 | -72.8905 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9819 | -15.3393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.0005 | -57.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4417 | -15.1267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.6742 | -55.6133 | 0 | -2.2e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1619 | -15.8036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.0788 | -59.8281 | 0 | -2.191e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9983 | -18.8872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.5776 | -73.9285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8441 | -25.1225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.0845 | -98.565 | 0 | -2.201e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4725 | -35.9942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.0033 | -145.427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3185 | -39.4751 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 468.1562 | -159.0702 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8724 | -37.3321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.6864 | -146.6785 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.445 | -33.2289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 382.1949 | -129.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3311 | -32.7906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.104 | -128.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9787 | -29.1105 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 328.2031 | -111.5169 | 0 | -2.289e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6795 | -27.8122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.9449 | -106.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6202 | -25.8214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.3273 | -96.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0466 | -25.2022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.8512 | -95.7674 | 0 | -2.221e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7165 | -24.2853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.8651 | -91.355 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7378 | -23.1132 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.2356 | -86.724 | 0 | -2.538e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9293 | -22.795 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.4655 | -85.1032 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.194 | -23.2927 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.5995 | -86.8476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5835 | -25.02 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.9698 | -93.7691 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3681 | -25.7222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1281 | -95.8615 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9765 | -27.1421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9726 | -101.585 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6128 | -25.8185 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.9749 | -94.7901 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8676 | -21.5903 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.3918 | -76.9234 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0135 | -17.7127 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.8823 | -64.858 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1506 | -15.0122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.2907 | -56.5023 | 0 | -2.103e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2921 | -16.6418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.2012 | -64.2868 | 0 | -2.017e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6251 | -18.3469 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.4912 | -73.5594 | 0 | 0 | 0 | -1.957e-11
[5 empty] | 17.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1795 | -22.8935 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.9054 | -95.1063 | 0 | 0 | 0 | -1.94e-11
[5 empty] | 17.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9562 | -29.8886 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.478 | -124.1822 | 0 | 0 | 0 | -1.901e-11
[5 empty] | 17.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6622 | -30.1664 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 349.605 | -118.7888 | 0 | -2.096e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.253 | -33.9404 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 395.1624 | -134.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1445 | -29.9627 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.2399 | -112.8885 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6349 | -27.0077 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.5696 | -101.448 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4203 | -26.5297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.762 | -99.4747 | 0 | -2.199e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4428 | -24.1776 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.895 | -89.3265 | 0 | -2.103e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8839 | -23.1707 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.439 | -85.7738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2105 | -22.5122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.3656 | -82.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3577 | -20.9961 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.1405 | -76.8381 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9804 | -20.4542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.6248 | -74.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.047 | -19.6934 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.6882 | -71.5877 | 0 | -2.003e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.408 | -20.6224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.2714 | -76.203 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3653 | -21.3926 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.6256 | -79.3813 | 0 | -2.737e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2285 | -22.5193 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.655 | -83.4687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4101 | -24.5582 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.8909 | -92.3831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4461 | -26.1464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6151 | -99.085 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2708 | -24.1099 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.196 | -88.7492 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0841 | -20.495 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.7078 | -73.633 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4004 | -15.8975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4612 | -57.2398 | 0 | -2.405e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1287 | -15.7905 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.2706 | -59.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2311 | -15.8308 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.7312 | -59.71 | 0 | -2.258e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7818 | -16.4411 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.0254 | -63.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2414 | -19.7699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.3348 | -78.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2909 | -27.6593 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.1741 | -112.1866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0316 | -37.3947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.4814 | -153.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1021 | -40.5704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.7159 | -166.0559 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5204 | -36.0131 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.0015 | -141.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3346 | -32.3985 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 374.1358 | -127.1239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0157 | -31.0925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.2055 | -121.0316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4115 | -28.4937 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 322.9516 | -109.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5842 | -27.3812 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 311.172 | -105.7301 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7653 | -25.485 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.9131 | -96.468 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0845 | -24.0366 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.9455 | -91.0426 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1071 | -22.865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.1862 | -85.3481 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3179 | -21.7675 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.4648 | -81.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8717 | -22.3789 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.3743 | -84.0529 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3989 | -23.3733 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.9289 | -88.3187 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6129 | -25.425 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.3354 | -96.9513 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9211 | -27.1203 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 306.3208 | -104.0817 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1694 | -27.218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.9186 | -103.2655 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8219 | -25.9008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.0513 | -96.515 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5784 | -21.4765 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.0942 | -77.5019 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7598 | -16.8259 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.0844 | -61.1891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.668 | -14.4288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.18 | -53.7464 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2842 | -14.6712 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.6944 | -54.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8391 | -15.2831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.8583 | -58.394 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8704 | -18.4434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.9292 | -73.0287 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0395 | -25.5929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.0624 | -102.9746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4574 | -35.2013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.8291 | -144.3485 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8408 | -38.1066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 457.7703 | -155.5413 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9302 | -34.6003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.8692 | -136.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0446 | -31.1039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.0663 | -122.3434 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9973 | -29.9048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.6249 | -116.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2082 | -27.2333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.9794 | -104.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8736 | -26.3146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.7483 | -101.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8075 | -24.3211 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.0177 | -92.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0296 | -22.441 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.3511 | -84.3848 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5998 | -21.4849 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.7334 | -79.7578 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4675 | -20.2524 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.7989 | -74.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7013 | -20.7379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.854 | -77.0805 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.991 | -21.6388 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.1654 | -80.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.725 | -23.5017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.1044 | -88.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0801 | -24.8219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.825 | -94.0596 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5855 | -25.0207 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.1648 | -93.8353 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5839 | -23.8396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.3447 | -87.7804 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.908 | -19.6387 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.0901 | -69.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6094 | -15.1927 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.7456 | -53.9386 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8237 | -12.5225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.8899 | -45.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3557 | -12.7319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.0688 | -46.2335 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7487 | -13.28 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.9968 | -49.6068 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7563 | -16.0375 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.606 | -62.3857 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4583 | -22.2162 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.7356 | -88.253 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5562 | -30.5182 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.8407 | -123.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9005 | -33.0147 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.0897 | -133.5641 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.066 | -29.9318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 344.0886 | -116.9145 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4031 | -26.9165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.0606 | -104.6729 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7434 | -25.8699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.701 | -99.7938 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8538 | -23.5523 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.6469 | -89.582 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8601 | -22.7678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.801 | -86.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4223 | -21.0215 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.6306 | -78.3637 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3023 | -19.4004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.1082 | -71.7304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1772 | -18.5641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.1972 | -67.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4681 | -17.4981 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.2754 | -63.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5383 | -17.9192 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.3813 | -65.3673 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5151 | -18.6971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.1353 | -68.6816 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6117 | -20.3091 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.9851 | -75.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4978 | -21.4448 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.4823 | -80.0122 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8933 | -21.6004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.675 | -79.7379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2708 | -20.5684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.1351 | -74.4578 | 0 | -2.535e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0376 | -16.9352 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.1081 | -58.8187 | 0 | -2.643e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375 | -13.133 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.6379 | -45.4075 | 0 | -2.646e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0779 | -11.4421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 118.6385 | -40.311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2225 | -11.8925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.7479 | -42.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.136 | -11.8584 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.8212 | -42.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1146 | -14.211 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.8615 | -54.3177 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5283 | -22.2438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.453 | -90.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5715 | -27.3762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.8901 | -112.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6173 | -27.0008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.8308 | -111.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9593 | -25.5613 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.9459 | -98.1781 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2915 | -22.9376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.5795 | -88.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2204 | -22.9096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.2319 | -87.7421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2675 | -21.3542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.7269 | -81.1147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6425 | -20.3212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.3341 | -76.9038 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7644 | -18.4017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.3646 | -67.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5539 | -16.7449 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.2775 | -60.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9671 | -16.514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.2573 | -58.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9552 | -14.9353 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.1362 | -52.0326 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5998 | -15.1889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.8144 | -53.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4228 | -15.9063 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.2902 | -56.5021 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6694 | -17.5773 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.5721 | -64.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5466 | -18.316 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.0655 | -67.2987 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4521 | -18.2788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2315 | -65.6562 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9162 | -17.6744 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.2428 | -62.9418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7349 | -14.8486 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.3393 | -50.063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5172 | -11.6149 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 113.6266 | -38.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.131 | -11.0695 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 113.8542 | -38.6854 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1187 | -11.4582 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 118.1022 | -40.1288 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6323 | -11.2668 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 116.8103 | -39.6898 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5063 | -13.1846 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.4405 | -49.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7814 | -20.7694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.8082 | -83.181 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7886 | -25.1007 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.7276 | -101.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8263 | -25.9025 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.917 | -106.323 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5677 | -25.0137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.6928 | -96.0534 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9762 | -22.42 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.4906 | -86.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8271 | -21.9678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.9297 | -83.562 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5128 | -20.2702 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.2315 | -76.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9892 | -19.2771 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.336 | -72.1476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.683 | -17.9762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.4939 | -65.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3197 | -15.8657 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.6053 | -56.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1589 | -15.8024 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.071 | -55.7481 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9581 | -14.1494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.7671 | -48.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4292 | -14.7283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 152.1995 | -51.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7561 | -15.6439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.6502 | -55.6051 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6337 | -17.5633 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.6567 | -64.4416 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5827 | -17.9367 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.8146 | -65.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1914 | -18.1762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.1809 | -65.639 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4594 | -17.1012 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.2441 | -60.5638 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3886 | -14.3188 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.8812 | -47.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4348 | -11.5825 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.0718 | -38.7593 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2672 | -11.5166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.5852 | -40.6327 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8354 | -10.9532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 109.7646 | -37.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7743 | -11.3226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 116.7865 | -39.6817 | 0 | -2.577e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2342 | -12.6841 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 137.2433 | -46.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6827 | -16.7956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.0472 | -62.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5792 | -24.2313 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.3223 | -96.6071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6723 | -25.0549 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9268 | -101.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4959 | -25.379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.8762 | -97.1351 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0359 | -21.6565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.3995 | -81.683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2732 | -22.5369 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.4131 | -85.765 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8015 | -18.8098 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.9697 | -68.2855 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3092 | -18.6161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.9474 | -68.2779 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1688 | -17.7738 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.8266 | -63.8197 | 0 | -2.452e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2804 | -17.8177 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.7956 | -65.5081 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9148 | -17.2804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.2616 | -62.6084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7955 | -16.0529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.3288 | -57.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5007 | -15.1499 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.9915 | -53.3426 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0479 | -15.3653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.0674 | -53.7082 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5181 | -16.7308 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.8379 | -59.7462 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9465 | -16.8994 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.9322 | -60.118 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2566 | -18.2019 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.7869 | -65.1654 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1611 | -16.9838 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.7716 | -59.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6131 | -14.4072 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.5566 | -47.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2144 | -12.6763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 129.0492 | -43.8484 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6159 | -12.0473 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.9351 | -43.4698 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8457 | -13.3182 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.1459 | -49.3177 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0809 | -15.3783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.0102 | -60.1445 | 0 | -2.425e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8465 | -18.0405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.6002 | -73.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9854 | -22.0301 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.8962 | -89.3269 | 0 | -2.392e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6483 | -21.1105 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.4175 | -81.3493 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5357 | -23.0337 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.1434 | -91.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0368 | -21.6568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.4903 | -78.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1418 | -18.9437 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.6534 | -68.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6418 | -19.1404 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.6292 | -69.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4666 | -17.4975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.7814 | -62.1055 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.624 | -17.166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6607 | -61.3849 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0305 | -16.5389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.7262 | -58.0094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5401 | -15.1654 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.7388 | -52.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1083 | -15.389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.4178 | -53.4874 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0993 | -14.205 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.0552 | -48.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9863 | -14.554 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.1193 | -50.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6478 | -15.6013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.4828 | -55.2084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2707 | -16.6334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.4007 | -59.5977 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7001 | -17.1959 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.3231 | -61.9498 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.912 | -18.8533 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.4988 | -68.8051 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1034 | -17.3546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.337 | -61.6147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5611 | -15.1737 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 152.8698 | -51.9421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8926 | -12.1562 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 122.1053 | -41.489 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3769 | -10.7727 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.0457 | -37.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1365 | -11.0717 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.0768 | -38.761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0261 | -11.0282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.8529 | -39.0247 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3631 | -13.1283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.136 | -49.6541 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4383 | -20.6343 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.1686 | -83.3034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2076 | -24.8721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.318 | -101.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7377 | -24.6871 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.8122 | -101.1907 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.031 | -22.4416 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.8638 | -84.559 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3001 | -20.1865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.0254 | -76.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2218 | -20.1557 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.7322 | -75.68 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.727 | -18.7805 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.556 | -69.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6655 | -17.9693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.1355 | -66.643 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4605 | -16.3146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1431 | -58.151 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6378 | -15.2039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.6876 | -53.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1924 | -15.0286 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.5469 | -52.8518 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0373 | -13.7871 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.1003 | -47.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.584 | -14.0022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.1079 | -48.965 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1106 | -14.6029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.0503 | -51.3239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1254 | -16.1827 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.2167 | -58.5158 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5562 | -17.1393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.0461 | -62.875 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2191 | -17.0066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.2206 | -60.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7191 | -16.4164 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.3699 | -58.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0464 | -13.7907 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.0915 | -46.2412 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6849 | -10.894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 105.9938 | -36.0146 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9187 | -10.5925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 108.0605 | -36.7168 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9706 | -11.0064 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.7617 | -38.3142 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9108 | -10.9828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 113.8538 | -38.6853 | 0 | -2.591e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5299 | -13.1939 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.7766 | -49.8718 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4707 | -20.6471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.8563 | -83.1973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4698 | -25.3687 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.9978 | -103.6322 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5987 | -25.026 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.2057 | -102.6835 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9389 | -23.5858 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.8454 | -89.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8344 | -21.1837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.9761 | -80.8595 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7573 | -21.1534 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.6753 | -80.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.101 | -19.7147 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.6117 | -74.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.674 | -18.7596 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.1173 | -70.3743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0878 | -16.955 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.9061 | -61.1285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2128 | -15.4302 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.416 | -54.8459 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6524 | -15.2097 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.6008 | -53.5496 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9473 | -13.7517 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 139.0112 | -47.2332 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5555 | -13.991 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.3898 | -48.721 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2199 | -14.646 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.1039 | -51.3421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1743 | -16.202 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.8866 | -58.4037 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9109 | -16.8854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6768 | -61.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7513 | -16.8225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.8184 | -59.7396 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3403 | -16.2673 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4932 | -57.2507 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6874 | -13.6494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.3767 | -45.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | -10.703 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 102.7456 | -34.9109 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3707 | -11.5573 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.9214 | -40.7469 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5305 | -12.0137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.0912 | -42.5035 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4332 | -11.9754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.1308 | -42.8568 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4291 | -14.3348 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.2785 | -54.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0256 | -22.4394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.7107 | -90.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2327 | -27.6364 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 333.9357 | -113.4647 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2583 | -27.253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.8058 | -112.4013 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7021 | -25.8536 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.1814 | -99.2775 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9357 | -23.1911 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.4086 | -89.1612 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | -23.1652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.0742 | -88.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8761 | -21.5936 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.3909 | -82.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2237 | -20.5499 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.8926 | -77.7732 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3319 | -18.625 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.8293 | -67.898 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0687 | -16.9475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.511 | -60.9943 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4848 | -16.7177 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.4968 | -59.6303 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4286 | -15.1216 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.1716 | -52.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0729 | -15.3751 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.8673 | -54.3197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9252 | -16.104 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.479 | -57.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2033 | -17.7874 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9019 | -64.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0997 | -18.5336 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.4823 | -68.1199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0403 | -18.5102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.7758 | -66.5207 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4845 | -17.8981 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.6855 | -63.7718 | 0 | -2.994e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2357 | -15.0456 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.4493 | -50.7799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.877 | -11.7565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.1657 | -39.131 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7182 | -12.0876 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.6834 | -43.0445 | 0 | -2.58e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9329 | -12.5655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.1017 | -44.8855 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.827 | -12.5238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.1647 | -45.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0822 | -14.9853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.833 | -57.7059 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6165 | -23.459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.1455 | -95.5276 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | -28.9024 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.5905 | -119.1237 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4332 | -28.5023 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.3309 | -118.0161 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7656 | -27.0591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.2336 | -104.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6725 | -24.268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.9816 | -93.7731 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6056 | -24.2417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.5962 | -93.3023 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4275 | -22.5976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.9955 | -86.3026 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6522 | -21.5055 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.9192 | -81.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5494 | -19.4976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.5981 | -71.5571 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0851 | -17.7409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.3015 | -64.3209 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4774 | -17.5018 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.1218 | -62.9007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2328 | -15.8315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.8384 | -55.669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9055 | -16.0962 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.7463 | -57.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.848 | -16.8606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.7959 | -60.4115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3176 | -18.6194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.223 | -68.3716 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3016 | -19.4001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.2508 | -71.7788 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2537 | -19.3812 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.4203 | -70.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6233 | -18.7396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.9299 | -67.2527 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0403 | -15.7558 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.9072 | -53.6537 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2728 | -12.3058 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.8752 | -41.4108 | 0 | -2.704e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.566 | -12.0276 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.7838 | -42.7388 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6496 | -12.454 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.442 | -44.3216 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1047 | -12.2396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.9643 | -43.8195 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3208 | -14.2921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.6152 | -54.2341 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2238 | -22.5175 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.2627 | -90.8105 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2923 | -27.2664 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.4794 | -110.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4478 | -28.1146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.5929 | -116.0665 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2777 | -27.2606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.1531 | -105.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.042 | -24.4134 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.0826 | -94.4869 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8225 | -23.9335 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.0214 | -91.7479 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1388 | -22.0905 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.4953 | -83.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.393 | -21.01 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.5928 | -79.3702 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8572 | -19.6187 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.3447 | -72.1505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.024 | -17.3233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.1244 | -62.222 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.862 | -17.2596 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.5252 | -61.6787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2926 | -15.4615 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.3633 | -53.8087 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8655 | -16.0805 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4847 | -57.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4109 | -17.0821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.0244 | -61.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6735 | -19.1529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.042 | -71.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7191 | -19.5644 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.6345 | -72.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4499 | -19.8519 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.3102 | -72.4786 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4883 | -18.6865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.1117 | -66.9746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8127 | -15.6662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.5547 | -53.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1088 | -12.6347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.6931 | -43.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4522 | -11.9829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.3972 | -42.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.984 | -11.4051 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.2959 | -39.1753 | 0 | -2.456e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9434 | -11.7827 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 122.5105 | -41.6267 | 0 | -2.417e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5172 | -13.1889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.6458 | -48.808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4353 | -17.4852 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.6145 | -65.7863 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0967 | -25.2219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.9087 | -100.8837 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2474 | -26.0682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 311.9639 | -105.9991 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2153 | -26.4491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.9128 | -101.5646 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3556 | -22.5693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.5388 | -85.4679 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6736 | -23.4814 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.9751 | -89.6935 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8543 | -19.6175 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.6692 | -71.5812 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3259 | -19.4096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.5723 | -71.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1163 | -18.5401 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.0142 | -66.9415 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1909 | -18.5695 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.9577 | -68.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7842 | -18.016 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.1571 | -65.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5277 | -16.7346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.5639 | -60.3327 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1541 | -15.8006 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.8187 | -56.0021 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7443 | -16.0328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.0578 | -56.4231 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3486 | -17.4511 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.4992 | -62.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8049 | -17.6306 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.6947 | -63.0954 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2631 | -18.9914 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.215 | -68.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0472 | -17.726 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.5353 | -62.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2319 | -15.0442 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.9218 | -50.2609 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | -13.2084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 135.4953 | -46.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3838 | -12.3494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.4669 | -45.0096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8546 | -13.7152 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.71 | -51.5481 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.554 | -15.1709 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.9052 | -59.4293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1927 | -18.9637 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.8911 | -77.4329 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6714 | -24.6611 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.6182 | -101.1247 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6013 | -24.6335 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.9045 | -95.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4131 | -27.7074 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.0483 | -108.0665 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.892 | -24.3543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.2715 | -90.134 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8352 | -21.971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.1543 | -80.9201 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8461 | -21.5818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.4211 | -79.3119 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9534 | -19.6565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.955 | -70.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | -18.8507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.6185 | -68.1662 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5215 | -18.3061 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.11 | -65.6149 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4233 | -17.087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.3057 | -60.9245 | 0 | -2.332e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2818 | -16.6378 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.0735 | -58.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7343 | -16.0289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.7481 | -56.6577 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.698 | -16.8016 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.0271 | -60.4901 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.281 | -17.4245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.5767 | -63.0553 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5734 | -18.3265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.1584 | -66.311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8225 | -19.9986 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.6963 | -73.6291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1311 | -21.3005 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.9042 | -79.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7985 | -19.5956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.4869 | -70.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3363 | -16.6593 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.3794 | -58.2313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.07.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9901 | -12.9815 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.964 | -45.1785 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7502 | -14.0676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.3561 | -52.4471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8325 | -14.1 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.8388 | -52.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2594 | -14.6615 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.1434 | -55.7727 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8333 | -17.6418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.7498 | -69.5699 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.626 | -24.6432 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.608 | -99.0826 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5492 | -33.2699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 399.9449 | -135.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6723 | -36.0729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.9032 | -146.7521 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2255 | -31.9621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 367.37 | -124.825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0982 | -28.764 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.4413 | -111.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1253 | -27.5942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.3662 | -106.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2526 | -25.2832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.783 | -96.4238 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7653 | -24.3045 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.4345 | -92.9076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4352 | -22.6006 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.9348 | -84.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2012 | -21.328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.945 | -79.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5273 | -20.2759 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.8911 | -74.7146 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0591 | -19.3047 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.6289 | -70.888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4457 | -19.8503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.5679 | -73.5855 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6864 | -20.732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.6969 | -77.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3189 | -22.5549 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.2865 | -85.0424 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.137 | -24.0573 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.8833 | -91.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3085 | -24.1248 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.4835 | -90.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3056 | -22.9431 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.6894 | -84.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3269 | -19.0165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.0261 | -67.6251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9561 | -14.9357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.0249 | -53.3539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7995 | -17.235 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.7721 | -65.8399 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5403 | -17.5265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.7784 | -66.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.32 | -18.2268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.6961 | -71.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8461 | -21.9753 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.7169 | -88.5864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6665 | -30.5616 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.5315 | -124.5401 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9948 | -42.1022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 512.845 | -174.2546 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9252 | -45.6163 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 552.7393 | -187.8098 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4618 | -41.499 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 486.8403 | -165.4187 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.764 | -37.2894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 436.5185 | -148.3203 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1509 | -35.8677 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.0469 | -141.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0376 | -32.6751 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.6706 | -127.6454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1918 | -31.5553 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.3707 | -123.8059 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2144 | -29.2032 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.4795 | -112.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4599 | -26.9388 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.1687 | -103.0107 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5871 | -25.8084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.0721 | -97.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8293 | -24.3297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.1779 | -91.4613 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3031 | -24.9096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.6261 | -94.3318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0562 | -25.993 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.2347 | -98.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7324 | -28.2266 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.7166 | -108.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7848 | -29.8212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.7293 | -114.7537 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4652 | -30.0889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.3412 | -114.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9124 | -28.6909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 316.2007 | -107.4387 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1044 | -23.6509 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3096 | -85.7298 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3559 | -18.2409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.7139 | -66.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9863 | -16.915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.5123 | -64.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7138 | -17.2013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.46 | -65.3941 | 0 | 0 | 0 | -2.269e-11
[5 empty] | 03.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4466 | -17.8832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.0703 | -69.6788 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.783 | -21.557 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.0481 | -86.6603 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2176 | -29.9915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 358.9015 | -121.9476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0225 | -41.3261 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.4903 | -170.7362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8039 | -44.7816 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 541.6791 | -184.0518 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5666 | -40.7532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 477.1686 | -162.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0559 | -36.6173 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.7749 | -145.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5148 | -35.2239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 408.7007 | -138.8684 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5529 | -32.0909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 368.1272 | -125.0823 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7507 | -30.9882 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 357.0095 | -121.3047 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8982 | -28.6853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.8327 | -110.0319 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2427 | -26.4599 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.016 | -100.9202 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4289 | -25.3526 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.2538 | -95.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7383 | -23.9004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.6966 | -89.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1838 | -24.4692 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.9806 | -92.4136 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8884 | -25.5334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.339 | -96.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4631 | -27.7271 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.3047 | -106.115 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4469 | -29.2947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.9793 | -112.4602 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1282 | -29.5628 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.6547 | -112.3499 | 0 | -2.899e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6489 | -28.1937 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.9495 | -105.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0711 | -23.2444 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.2575 | -84.0132 | 0 | -2.355e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 03.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5365 | -17.9185 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.5909 | -65.0988 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0902 | -13.4144 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.3321 | -49.3809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6613 | -13.6391 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.6688 | -50.1749 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1379 | -14.2202 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.2145 | -53.7582 | 0 | 0 | 0 | -1.983e-11
[5 empty] | 04.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6316 | -17.1689 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4299 | -67.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4766 | -23.7974 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.1574 | -95.1919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1144 | -32.7053 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.0333 | -133.5449 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9348 | -35.3891 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.4463 | -143.8786 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5787 | -32.101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.1249 | -126.1009 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3509 | -28.8634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.4101 | -112.9463 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5071 | -27.7444 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.0571 | -107.7297 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1965 | -25.2612 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.8413 | -96.7834 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0487 | -24.416 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.3667 | -93.9039 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3092 | -22.551 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.484 | -84.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8859 | -20.8105 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.5029 | -77.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6152 | -19.917 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.7744 | -73.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7096 | -18.7736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.9107 | -68.6052 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8567 | -19.225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.4628 | -70.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9782 | -20.0598 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.9414 | -74.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3709 | -21.7883 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.2363 | -81.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4724 | -23.0087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.7605 | -86.5626 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9116 | -23.1816 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.9874 | -86.2999 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1078 | -22.0783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.3597 | -80.6501 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2043 | -18.1813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.9551 | -63.8634 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8004 | -14.0874 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.3553 | -49.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1561 | -13.8338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.3067 | -51.0712 | 0 | -2.512e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3894 | -13.9257 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.6396 | -51.1843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5047 | -14.3645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.1874 | -54.0887 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7587 | -17.2189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.8663 | -67.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0594 | -24.0267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.5059 | -95.6501 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7045 | -32.544 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 387.8175 | -131.7727 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3836 | -36.7462 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 440.1546 | -149.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0262 | -33.8511 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.4043 | -133.671 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9209 | -30.2682 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.0225 | -118.9307 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1463 | -28.7829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.3312 | -111.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7792 | -25.884 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.1942 | -98.942 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4579 | -24.9705 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.9021 | -95.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9074 | -23.5734 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.9302 | -88.9987 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8849 | -21.2036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.8999 | -78.795 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4217 | -20.6278 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.866 | -76.0652 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7711 | -19.1913 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.827 | -69.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5968 | -19.9097 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.3097 | -73.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8692 | -21.1974 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.3721 | -79.2952 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9857 | -23.2107 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.667 | -87.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1365 | -24.0571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.5291 | -90.9011 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3541 | -24.5362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.1079 | -92.1171 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4839 | -23.0133 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.2775 | -84.3598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8099 | -18.8131 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.7696 | -66.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6421 | -14.8121 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.3646 | -52.45 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3943 | -14.7146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.1403 | -54.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8706 | -14.5085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.9628 | -52.9931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5372 | -15.1643 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.9517 | -57.0667 | 0 | -2.24e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0659 | -18.1268 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.8333 | -70.6176 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2284 | -24.0932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.1928 | -94.1846 | 0 | -2.297e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7041 | -34.5114 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.3457 | -139.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1704 | -37.8428 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.7684 | -152.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9238 | -35.7783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.6888 | -140.2235 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.935 | -31.8477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.2751 | -124.1132 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8689 | -31.4282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.404 | -122.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8901 | -27.8951 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.4469 | -106.503 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.734 | -26.6532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.8097 | -101.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8666 | -24.7379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.2756 | -92.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3804 | -24.153 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.0694 | -91.4245 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | -23.2715 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.5825 | -87.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2873 | -22.1489 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.5282 | -82.746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5036 | -21.8405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.9009 | -81.1738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7086 | -22.3147 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 243.779 | -82.8313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9123 | -23.9689 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.2873 | -89.4598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.608 | -24.6361 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.1051 | -91.4366 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0652 | -25.9965 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.247 | -96.9213 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.831 | -24.7239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.0292 | -90.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5374 | -20.6733 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.6617 | -73.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1458 | -16.9778 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.9104 | -61.8095 | 0 | 0 | 0 | -2.005e-11
[5 empty] | 07.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7632 | -15.2532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.3564 | -57.544 | 0 | -1.799e-11 | 0 | -1.799e-11
[5 empty] | 07.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9659 | -16.907 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.602 | -65.4423 | 0 | -1.286e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3574 | -18.635 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.2681 | -74.8427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0862 | -23.2503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.6328 | -96.7126 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1604 | -30.3624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.636 | -126.2746 | 0 | 0 | 0 | -1.251e-11
[5 empty] | 07.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.932 | -30.6661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 355.8145 | -120.8987 | 0 | 0 | 0 | -1.193e-11
[5 empty] | 07.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6834 | -34.5032 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 402.1321 | -136.6365 | 0 | 0 | 0 | -1.225e-11
[5 empty] | 07.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4296 | -30.4684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.2834 | -114.942 | 0 | 0 | 0 | -1.279e-11
[5 empty] | 07.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7893 | -27.4619 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.0231 | -103.301 | 0 | 0 | 0 | -9.95e-12
[5 empty] | 07.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5544 | -26.976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.1185 | -101.2948 | 0 | 0 | 0 | -8.83e-12
[5 empty] | 07.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4788 | -24.5853 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.7628 | -90.9805 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.874 | -23.5603 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.1167 | -87.3631 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1744 | -22.8915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.901 | -84.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2538 | -21.3487 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.3686 | -78.2747 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8551 | -20.7984 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.7363 | -75.6814 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.887 | -20.0239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.655 | -72.9355 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2842 | -20.9672 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.4479 | -77.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2751 | -21.7506 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.9646 | -80.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1896 | -22.8975 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.2134 | -85.0176 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4555 | -24.9696 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.8747 | -94.0765 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5574 | -26.5837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.9172 | -100.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3051 | -24.5169 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.0421 | -90.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9629 | -20.8408 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.7979 | -75.0227 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0695 | -16.1608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.6695 | -58.3299 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.407 | -13.1456 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.6398 | -48.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4781 | -13.1736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.1329 | -48.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8408 | -13.7098 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.9184 | -51.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9423 | -16.5042 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.0196 | -64.5649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5243 | -23.0292 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 270.991 | -92.0774 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9351 | -31.0608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.832 | -126.3411 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5484 | -33.6631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.491 | -136.4187 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7034 | -29.7891 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.7723 | -115.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1448 | -26.8148 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.4938 | -103.8007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3563 | -25.7176 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.4069 | -98.6745 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8754 | -23.5608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.7884 | -89.2903 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5715 | -22.6542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.2111 | -86.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5012 | -21.0526 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.178 | -78.2099 | 0 | -1.289e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5082 | -19.8749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.2558 | -73.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9959 | -18.8863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.1088 | -69.0124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7002 | -17.9829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.6302 | -65.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9974 | -18.4934 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.0505 | -67.9732 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0844 | -19.3146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.4149 | -71.4948 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4051 | -21.0148 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.4955 | -78.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | -22.4136 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.8111 | -84.5411 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0883 | -22.4641 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.4016 | -83.7224 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2688 | -21.3547 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.7116 | -78.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9686 | -17.6951 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.4218 | -62.3231 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3793 | -13.9217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.6657 | -49.1545 | 0 | -2.306e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8153 | -15.6672 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.8794 | -59.0808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4865 | -15.9313 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.6107 | -60.0088 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1393 | -16.5817 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.5414 | -64.0626 | 0 | -1.994e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.829 | -20.0011 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.1125 | -79.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6114 | -27.7854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 331.0552 | -112.486 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1986 | -38.2474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 463.6626 | -157.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2665 | -41.4221 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 499.6788 | -169.7809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6737 | -37.6474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.3811 | -149.293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9871 | -33.8357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.8149 | -133.8105 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6906 | -32.5386 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.0393 | -127.7707 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3171 | -29.6371 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.425 | -114.9901 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.756 | -28.6293 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 328.277 | -111.542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2891 | -26.4781 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.2769 | -101.0088 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0794 | -24.4281 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 272.5576 | -92.6097 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4547 | -23.3953 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.8493 | -87.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0461 | -22.054 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.6081 | -82.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3857 | -22.5812 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.2777 | -84.6996 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8802 | -23.5627 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.604 | -88.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0304 | -25.5893 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.5486 | -97.3635 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6939 | -27.0309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.725 | -103.1997 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2778 | -27.2607 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.1914 | -103.0184 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0337 | -25.9841 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.9097 | -96.4669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.416 | -21.4126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.9588 | -76.7763 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0321 | -16.5395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 175.0727 | -59.4862 | 0 | -2.311e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6342 | -20.7115 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.7423 | -81.1199 | 0 | -2.2e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8106 | -21.5679 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.8421 | -85.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2859 | -22.5419 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.7048 | -90.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4358 | -26.5358 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.1275 | -108.0934 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7622 | -34.9277 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 422.4196 | -143.5298 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7551 | -47.5169 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 575.8032 | -195.6465 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0385 | -51.9569 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 623.8791 | -211.9817 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1115 | -48.4441 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 576.6072 | -195.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.231 | -44.9497 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 531.992 | -180.7603 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1426 | -41.3734 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 484.9453 | -164.7748 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0245 | -38.5724 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.9213 | -152.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.109 | -35.8512 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 414.9973 | -141.0079 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.578 | -34.4617 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 396.0364 | -134.5653 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.425 | -32.8276 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.058 | -127.4373 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0543 | -31.8947 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.3275 | -123.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2785 | -31.5894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.1931 | -122.3865 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3274 | -32.0021 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.6883 | -123.9138 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3379 | -33.1868 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.8077 | -128.7113 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6612 | -35.675 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.6833 | -139.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2934 | -37.1043 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 422.3364 | -143.5015 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0149 | -37.3881 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.708 | -143.9676 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6339 | -34.4837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.6134 | -130.684 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.924 | -27.9084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.4127 | -103.0936 | 0 | -2.423e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9874 | -22.4244 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.6207 | -85.1559 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0277 | -24.8013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.2605 | -98.9645 | 0 | -2.272e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6265 | -25.8239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.7025 | -103.8716 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5783 | -26.9854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.4277 | -109.8943 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.722 | -31.7639 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 386.1614 | -131.21 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5486 | -49.4031 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 511.2935 | -173.7274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 695.5701 | -236.3409 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 753.5655 | -256.0466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 6.1295 | -2.3207 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 696.9487 | -236.8093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9057 | -53.8721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 643.4034 | -218.6157 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0227 | -49.5897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 587.0261 | -199.4598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4969 | -46.2348 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 543.8483 | -184.7889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2107 | -42.9742 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 503.1735 | -170.9683 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9837 | -41.3108 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.4596 | -163.2507 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0137 | -39.3552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 455.3472 | -154.7179 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1695 | -38.236 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 442.4575 | -150.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2467 | -37.8729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 437.553 | -148.6718 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5113 | -38.3705 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.0009 | -150.5229 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1279 | -39.7936 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 460.0038 | -156.3001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7097 | -42.777 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.0681 | -168.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0884 | -44.5 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 512.415 | -174.1084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9597 | -44.8429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 514.1006 | -174.6812 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1239 | -41.366 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 467.2671 | -158.7681 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0787 | -33.4783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.7164 | -125.6223 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2953 | -26.8741 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.8539 | -103.9231 | 0 | -2.297e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4941 | -22.6238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.5901 | -89.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9351 | -22.7973 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.5951 | -90.2439 | 0 | 0 | 0 | -1.99e-11
[5 empty] | 12.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1272 | -23.6599 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.8623 | -94.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9137 | -27.5109 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 328.6495 | -111.6686 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.457 | -35.9881 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.6123 | -146.9931 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3094 | -50.4895 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 611.5148 | -207.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9852 | -55.8708 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 672.017 | -228.338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4968 | -52.5307 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 627.6396 | -213.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6035 | -48.6377 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 577.7171 | -196.2968 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7231 | -44.7498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 526.5402 | -178.9079 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1827 | -41.3892 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 482.7088 | -164.0149 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5071 | -39.5493 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 462.2665 | -157.069 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1656 | -37.4474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.94 | -147.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.262 | -35.5179 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.8715 | -138.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2582 | -34.3359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.7253 | -133.78 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.545 | -34.0552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 389.9881 | -132.5102 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1294 | -34.6787 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.4572 | -135.0481 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3872 | -35.9606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.7394 | -140.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0905 | -38.9919 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 451.1339 | -153.2863 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2773 | -40.2459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 460.5075 | -156.4713 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5144 | -40.7327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 464.6276 | -157.8712 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2561 | -37.4831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 420.7474 | -142.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8969 | -30.2588 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 331.2701 | -112.559 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8432 | -24.3352 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.3361 | -93.214 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.353 | -14.3048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.9867 | -52.6614 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8399 | -14.1029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.9062 | -51.2749 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4718 | -14.7451 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.6243 | -55.2565 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7988 | -17.6282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.4468 | -68.4476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5125 | -23.418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.7387 | -91.3121 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2317 | -33.5385 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.1085 | -134.9296 | 0 | 0 | 0 | -1.805e-11
[5 empty] | 13.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4487 | -36.7718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.3952 | -147.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3325 | -34.7586 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.2254 | -135.9886 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6315 | -30.9413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.1751 | -120.3417 | 0 | 0 | 0 | -1.806e-11
[5 empty] | 13.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5969 | -30.5342 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 349.4482 | -118.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8628 | -27.0974 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.7648 | -103.2132 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8009 | -25.8925 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.5355 | -98.7182 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.059 | -24.0266 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.7102 | -89.6035 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6305 | -23.4645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.6835 | -88.5751 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4489 | -22.606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.5232 | -84.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.679 | -21.5161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.8465 | -80.1359 | 0 | 0 | 0 | -1.877e-11
[5 empty] | 13.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9114 | -21.214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.312 | -78.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.077 | -21.6727 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.0215 | -80.1954 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1587 | -23.2788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.9638 | -86.6316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7959 | -23.923 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.5569 | -88.5321 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1538 | -25.2444 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.2376 | -93.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0043 | -24.0051 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.5305 | -87.5037 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0071 | -20.0712 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.6169 | -70.8839 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | -16.4954 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.0243 | -59.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5773 | -15.1801 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.426 | -57.2278 | 0 | -1.961e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7614 | -16.8265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.5698 | -65.0916 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1351 | -18.5476 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.1217 | -74.4532 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.811 | -23.142 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.1978 | -96.225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7949 | -30.2186 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.767 | -125.6395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5467 | -30.5144 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 353.9301 | -120.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2493 | -34.3324 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.017 | -135.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0397 | -30.315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 336.4496 | -114.3189 | 0 | 0 | 0 | -1.899e-11
[5 empty] | 14.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.439 | -27.3241 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.3682 | -102.7387 | 0 | 0 | 0 | -1.974e-11
[5 empty] | 14.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2102 | -26.8406 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.4931 | -100.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1644 | -24.4616 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.2857 | -90.4786 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5736 | -23.4421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.6973 | -86.8809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8819 | -22.7764 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.5248 | -83.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9819 | -21.2417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.0856 | -77.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5897 | -20.6939 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.4887 | -75.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6321 | -19.9236 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.4513 | -72.5265 | 0 | -2.013e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0183 | -20.8626 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.1805 | -77.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.999 | -21.642 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.6479 | -80.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.898 | -22.7827 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.8302 | -84.5476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1383 | -24.8448 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.3624 | -93.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2202 | -26.451 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.3083 | -100.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9913 | -24.3934 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.5716 | -89.8962 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6962 | -20.7359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.5568 | -74.601 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8665 | -16.0809 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.6959 | -57.9991 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8489 | -17.2545 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.9108 | -66.2268 | 0 | -2.161e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9679 | -17.3013 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.3505 | -66.0365 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.627 | -17.9541 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.5024 | -70.1654 | 0 | -2.15e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8419 | -21.5802 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.8266 | -86.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8043 | -30.2223 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 362.9813 | -123.3338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9318 | -40.8969 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.131 | -168.9152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8032 | -44.3878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 536.9825 | -182.456 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2481 | -39.4474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 459.1205 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1664 | -35.4803 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.0717 | -140.0138 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5523 | -34.0581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 392.5576 | -133.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3271 | -31.2151 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.1843 | -121.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.213 | -29.9897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.1973 | -116.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9762 | -27.929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 313.5775 | -106.5474 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9188 | -26.3324 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.9436 | -100.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.682 | -25.0587 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.7261 | -94.3658 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6211 | -23.8543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.7687 | -89.6234 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3173 | -24.5217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.5044 | -92.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0871 | -25.6116 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.2676 | -97.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7944 | -27.8574 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.0658 | -107.0531 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5179 | -29.7161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.0763 | -114.8716 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.828 | -29.8382 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.6547 | -114.0488 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.186 | -28.405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 314.0166 | -106.6966 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | -23.5587 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.7194 | -85.869 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8319 | -18.4282 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.6499 | -67.8371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2596 | -20.1705 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.0666 | -78.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1302 | -20.5131 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.5889 | -79.7086 | 0 | -2.203e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1553 | -21.31 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.3951 | -84.7395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2544 | -25.6774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.7955 | -104.9226 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8798 | -35.761 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.0601 | -147.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3284 | -49.3164 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 604.9994 | -205.5668 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8644 | -53.4623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 652.1199 | -221.5774 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7531 | -48.6966 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 575.6445 | -195.5926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1684 | -43.7445 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 516.437 | -175.475 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9599 | -42.0885 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 493.772 | -167.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4612 | -38.3508 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 445.3414 | -151.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0876 | -37.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.906 | -146.7531 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1465 | -34.292 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 392.5554 | -133.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3763 | -31.6279 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 360.4089 | -122.4598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.036 | -30.3135 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.6946 | -116.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6258 | -28.5781 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.7076 | -108.9701 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3514 | -29.2571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.6162 | -112.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5871 | -30.5304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.62 | -117.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2462 | -33.1507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.848 | -128.725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0229 | -35.0303 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.2839 | -136.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8764 | -35.3662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.1311 | -136.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7417 | -33.7392 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.488 | -127.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7092 | -27.8239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.4852 | -102.4387 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4287 | -21.4176 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.2958 | -79.6091 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9903 | -20.4581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.4889 | -79.6747 | 0 | -2.351e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8747 | -20.8061 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.0589 | -80.8877 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | -21.603 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.9301 | -85.9406 | 0 | -2.256e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1315 | -26.0226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.9979 | -106.3505 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1639 | -36.2663 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.1284 | -149.2071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1552 | -50.0353 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 613.659 | -208.5091 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8792 | -54.2552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 661.5847 | -224.7934 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6615 | -49.4475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 584.352 | -198.5512 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.87 | -44.4141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 524.2262 | -178.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6115 | -42.7384 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 501.3068 | -170.3341 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9775 | -38.9474 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.2251 | -153.6571 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5357 | -37.5931 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 438.5209 | -149.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5239 | -34.8339 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 398.7767 | -135.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6404 | -32.1253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.1175 | -124.3995 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2637 | -30.7966 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.2048 | -117.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7849 | -29.0342 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.9147 | -110.7393 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5341 | -29.7225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.9604 | -114.1527 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8221 | -31.0163 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.2118 | -119.6746 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.584 | -33.6771 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.9061 | -130.7834 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.444 | -35.5895 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.7185 | -138.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3378 | -35.9412 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 407.6942 | -138.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.158 | -34.2965 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 382.7714 | -130.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8931 | -28.2898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 306.6657 | -104.1989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2912 | -21.757 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.1717 | -80.926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4452 | -19.8501 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 226.9924 | -77.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3016 | -20.1871 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.4582 | -78.3051 | 0 | -2.183e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2995 | -20.9732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.056 | -83.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2264 | -25.273 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.5389 | -103.1365 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.437 | -35.1933 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 425.7911 | -144.6754 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3274 | -48.529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 594.9347 | -202.147 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6886 | -52.6062 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 641.2682 | -217.8902 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7582 | -47.9116 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 565.9524 | -192.2994 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3792 | -43.0405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 507.7141 | -172.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2358 | -41.41 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 485.3987 | -164.9288 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8884 | -37.7319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 437.7388 | -148.735 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5721 | -36.4269 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.5354 | -144.2487 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7367 | -33.7372 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 385.7834 | -131.0816 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0771 | -31.1167 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.1639 | -120.3379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.788 | -29.8224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.7365 | -114.0766 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4489 | -28.115 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.087 | -107.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.147 | -28.7832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 324.836 | -110.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3301 | -30.0357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.5786 | -115.7219 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.882 | -32.6139 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 372.2888 | -126.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5799 | -34.4625 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 394.3517 | -133.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4149 | -34.7911 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 394.1753 | -133.9329 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3439 | -33.1892 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.9159 | -125.6901 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.554 | -27.3694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.1257 | -100.6176 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5487 | -21.0713 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.0874 | -78.1791 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9577 | -16.5103 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.1839 | -62.582 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2484 | -16.6246 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.6268 | -62.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5082 | -17.1204 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.4486 | -66.0698 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1065 | -20.5038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.2295 | -81.6252 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8761 | -28.6766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.6135 | -115.7337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9088 | -38.9204 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 468.5766 | -159.213 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6923 | -43.9507 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 531.1626 | -180.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0702 | -40.5579 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 476.1157 | -161.7747 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1301 | -36.253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.0181 | -144.0729 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6701 | -34.498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 399.5957 | -135.7747 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8918 | -31.0438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.1914 | -120.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0652 | -29.9315 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 342.8338 | -116.4881 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.876 | -28.2831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.2769 | -108.484 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6701 | -25.4475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.3697 | -96.2834 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9359 | -24.7651 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.8506 | -93.049 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5758 | -23.0494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3431 | -85.7412 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7415 | -23.9017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.7976 | -89.973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6432 | -25.4369 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.1307 | -96.8818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7595 | -27.8437 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.3335 | -107.1441 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3938 | -28.8803 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.2748 | -110.8617 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9098 | -29.4768 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.8657 | -112.4216 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3445 | -27.6804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.8862 | -103.2545 | 0 | -2.887e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.558 | -22.6489 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.7969 | -81.4782 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1531 | -17.7676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.2392 | -64.6395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4089 | -13.1463 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.4239 | -47.7132 | 0 | -2.331e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9255 | -12.9561 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.6155 | -46.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4606 | -13.5602 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.5761 | -50.1434 | 0 | -2.232e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2187 | -16.2195 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.4123 | -62.3199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6597 | -21.5085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.843 | -83.1928 | 0 | -2.244e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2381 | -30.7865 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 362.5099 | -123.1737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7483 | -33.7418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 396.5786 | -134.7495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9986 | -31.8728 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.9714 | -124.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1126 | -28.3762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 322.7787 | -109.6738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1672 | -28.0041 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.4608 | -108.2066 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1244 | -24.8393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.3724 | -93.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3293 | -23.7394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.2993 | -89.8037 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9408 | -22.0126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.4697 | -81.3671 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.678 | -21.5157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.9614 | -80.5148 | 0 | -2.2e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6618 | -20.7223 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.7216 | -76.6957 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1264 | -19.7246 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.1139 | -72.7516 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4036 | -19.4402 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.8377 | -71.2987 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4572 | -19.8548 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.0666 | -72.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1935 | -21.325 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 231.4062 | -78.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6635 | -21.9034 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.3564 | -80.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7402 | -23.1141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.732 | -85.1938 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8296 | -21.9688 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.4641 | -79.3265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6717 | -18.3652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.666 | -64.105 | 0 | 0 | 0 | -1.851e-11
[5 empty] | 20.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4512 | -15.1304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.3749 | -54.1524 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0548 | -14.581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.8085 | -54.6395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.087 | -16.1676 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.1209 | -62.2209 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3161 | -17.8318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.74 | -71.2655 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5588 | -22.2558 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.4566 | -92.2355 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8029 | -29.0413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 354.4689 | -120.4415 | 0 | 0 | 0 | -9.62e-12
[5 empty] | 21.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3898 | -29.2722 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 338.495 | -115.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6933 | -32.9331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 382.6923 | -130.0312 | 0 | 0 | 0 | -1.134e-11
[5 empty] | 21.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.844 | -29.0575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 321.4236 | -109.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5685 | -26.1945 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.8096 | -98.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3903 | -25.7309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.1756 | -96.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5882 | -23.4478 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.1827 | -86.3662 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1115 | -22.4732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.0676 | -82.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4851 | -21.8333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.2483 | -79.9327 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7538 | -20.365 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.5738 | -74.267 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4147 | -19.8381 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.2666 | -71.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5434 | -19.1017 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.5889 | -69.1755 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8398 | -20.0054 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.7976 | -73.6635 | 0 | -2.204e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7367 | -20.7518 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.8609 | -76.743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5082 | -21.8424 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.4969 | -80.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5389 | -23.8219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.972 | -89.3527 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4573 | -25.3638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1269 | -95.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4192 | -23.3813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.5224 | -85.8021 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5108 | -19.8759 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.3873 | -71.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.203 | -15.4263 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.7209 | -55.2893 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | -14.3693 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.1907 | -53.7501 | 0 | 0 | 0 | -1.878e-11
[5 empty] | 22.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6026 | -14.403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.6697 | -53.573 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0509 | -14.9729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.1458 | -57.1326 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7795 | -18.0141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.5736 | -71.209 | 0 | -2.081e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9678 | -25.1712 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.3559 | -101.3754 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3851 | -33.9923 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.1416 | -139.0182 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6744 | -36.8607 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 441.8504 | -150.132 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0299 | -32.6721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.0647 | -127.7793 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7169 | -29.4009 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.2704 | -114.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6836 | -28.2073 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.8713 | -109.0257 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6827 | -25.846 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.6455 | -98.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1357 | -24.8438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.0455 | -95.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7203 | -23.1063 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.0644 | -86.6658 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4077 | -21.8028 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.7269 | -81.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6809 | -20.7298 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.3754 | -76.5781 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1564 | -19.7364 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.8573 | -72.6645 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5722 | -20.2935 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.966 | -75.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8631 | -21.195 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.3449 | -79.286 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5975 | -23.058 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.4278 | -87.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5015 | -24.5942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.4433 | -93.5902 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6869 | -24.6671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.0449 | -92.7752 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6238 | -23.4618 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.8888 | -86.6061 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4235 | -19.448 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.1228 | -69.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7981 | -15.267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.0649 | -54.7266 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0959 | -13.4167 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.3605 | -49.3906 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6671 | -13.6414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.6977 | -50.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1439 | -14.2225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.2447 | -53.7684 | 0 | -2.201e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6387 | -17.1717 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4664 | -67.4349 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4867 | -23.8014 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.2081 | -95.2092 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1284 | -32.7108 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.1036 | -133.5688 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9501 | -35.3952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.5222 | -143.9044 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5928 | -32.1066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 371.193 | -126.124 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3635 | -28.8684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.4713 | -112.9671 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5193 | -27.7492 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.116 | -107.7497 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2076 | -25.2655 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 284.8948 | -96.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0594 | -24.4202 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.4185 | -93.9215 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3192 | -22.555 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.5317 | -84.7859 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8951 | -20.8141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.5469 | -77.6557 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.624 | -19.9204 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.8163 | -73.3301 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7179 | -18.7769 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.9503 | -68.6187 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8652 | -19.2283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.5035 | -70.8454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9871 | -20.0633 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.984 | -74.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3805 | -21.7921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.2825 | -81.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4826 | -23.0128 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.8093 | -86.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.922 | -23.1857 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.0366 | -86.3166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1177 | -22.0822 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.4062 | -80.6659 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2125 | -18.1845 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.9931 | -63.8763 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8066 | -14.0898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.385 | -49.3989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0756 | -11.8347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.1973 | -42.5395 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5768 | -12.0319 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.2559 | -43.239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9198 | -12.5604 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.7812 | -46.4755 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5656 | -15.1755 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.4729 | -58.6029 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3652 | -20.9991 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.2441 | -82.9893 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2502 | -28.8238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.3 | -116.6465 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2086 | -31.1684 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.8184 | -125.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7429 | -28.2307 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.2088 | -109.8199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5291 | -25.3921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 289.2846 | -98.2932 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0063 | -24.3993 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.6559 | -93.6624 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4412 | -22.2095 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.2461 | -84.0093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5764 | -21.4757 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.9224 | -81.5209 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.357 | -19.8154 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.9869 | -73.388 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4794 | -18.2895 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.6146 | -67.1455 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4609 | -17.4952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 186.2992 | -63.3008 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.906 | -16.4899 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.1046 | -59.1573 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9177 | -16.888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.8699 | -61.1162 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7798 | -17.6207 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.0565 | -64.2376 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.644 | -19.1413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.7896 | -70.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3564 | -20.2086 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.4684 | -74.9108 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.704 | -20.3454 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.5695 | -74.6054 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2141 | -19.3657 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.8303 | -69.5973 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5068 | -15.9393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.4199 | -54.8473 | 0 | -2.196e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4606 | -12.3797 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.5304 | -42.313 | 0 | -2.186e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4778 | -11.2059 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.6972 | -39.3116 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5967 | -11.6462 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 120.6933 | -41.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5175 | -11.6151 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.7712 | -41.3754 | 0 | -2.145e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3956 | -13.9281 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.2197 | -53.0804 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3997 | -21.7996 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.7211 | -88.2481 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1532 | -26.8181 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.6891 | -109.9831 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.222 | -26.4517 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.7036 | -108.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5653 | -25.0128 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.2516 | -95.9035 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0536 | -22.4505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.5772 | -86.1605 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.981 | -22.4219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.243 | -85.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1105 | -20.8989 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.1387 | -79.2159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5404 | -19.8876 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.9958 | -75.09 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.744 | -18.0001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.5175 | -65.4136 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6266 | -16.38 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.8737 | -58.739 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0472 | -16.152 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.9111 | -57.3926 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1205 | -14.6068 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.2154 | -50.7004 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7549 | -14.8565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.81 | -52.2616 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.534 | -15.5565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.075 | -55.0699 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6992 | -17.1955 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 183.9391 | -62.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5374 | -17.9189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2371 | -65.6581 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4252 | -17.8747 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.3988 | -64.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9239 | -17.284 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.5941 | -61.3623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8895 | -14.5159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.4655 | -48.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8739 | -11.3618 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 110.6055 | -37.5816 | 0 | -2.034e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7742 | -10.1421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 102.3253 | -34.7681 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6685 | -10.494 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 106.1732 | -36.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2398 | -10.3253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 105.0664 | -35.6995 | 0 | -2.125e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7885 | -12.1152 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.7745 | -44.7743 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4911 | -19.0811 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.154 | -75.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4631 | -23.0051 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.9041 | -92.3876 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3912 | -23.7638 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.2231 | -96.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0261 | -22.8331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.0735 | -87.0087 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0635 | -20.4869 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.6703 | -78.0374 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9804 | -20.0607 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.5822 | -75.629 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0234 | -18.5036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.6489 | -68.8561 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.715 | -17.5952 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.7261 | -65.1447 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6269 | -16.3801 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.2221 | -58.8574 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7189 | -14.4488 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 148.5895 | -50.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5582 | -14.3856 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.113 | -49.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7146 | -12.8731 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.6078 | -43.3586 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0891 | -13.414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.383 | -46.3402 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2032 | -14.2459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 146.7731 | -49.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.711 | -16.0197 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.8509 | -58.0517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5653 | -16.3559 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.583 | -59.3198 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0507 | -16.5469 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.6236 | -58.9938 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5405 | -15.5591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.9051 | -54.3326 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0545 | -13.0069 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.629 | -42.6862 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8375 | -10.5605 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 101.8252 | -34.5982 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7716 | -10.5346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 107.3578 | -36.478 | 0 | -2.3e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4139 | -10.0003 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 98.1148 | -33.3374 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3115 | -10.3535 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 104.7412 | -35.589 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5347 | -11.6218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.7865 | -42.0602 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9888 | -15.342 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.0064 | -56.7455 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2744 | -22.1438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.8204 | -87.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2494 | -22.921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.4937 | -92.2482 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7565 | -23.1206 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.3836 | -87.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | -19.73 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.9074 | -73.7008 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2084 | -20.5439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.0381 | -77.4828 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4647 | -17.1033 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.4912 | -61.3273 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0505 | -16.9403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6343 | -61.3759 | 0 | -2.003e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0537 | -16.1546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.4235 | -57.227 | 0 | -1.996e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.248 | -16.231 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.4717 | -58.9422 | 0 | 0 | 0 | -2.076e-11
[5 empty] | 27.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9674 | -15.7271 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.4898 | -56.2302 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1382 | -14.6138 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.954 | -51.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0076 | -13.7754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.4653 | -47.7273 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4621 | -13.9542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.1843 | -47.9716 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6507 | -15.2089 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.5476 | -53.5316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.019 | -15.3539 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.4224 | -53.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0154 | -16.533 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.8684 | -58.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1729 | -15.4145 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.2489 | -53.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.188 | -13.0594 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.9793 | -42.4655 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3609 | -11.5535 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.4581 | -39.2304 | 0 | -2.098e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5541 | -10.8425 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.7978 | -38.3265 | 0 | -2.101e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4858 | -11.9961 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.4558 | -43.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3196 | -13.8982 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 157.8124 | -53.6215 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5348 | -16.3439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.1683 | -65.9745 | 0 | -1.983e-11 | 0 | -1.983e-11
[5 empty] | 28.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52 | -19.8795 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.1522 | -79.9001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0277 | -18.8988 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.7851 | -71.9604 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5472 | -20.6772 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.0925 | -81.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.022 | -19.29 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.3571 | -69.4365 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9142 | -16.8867 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.0475 | -60.1572 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3585 | -17.0615 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.8111 | -60.7565 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.605 | -15.5845 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.033 | -54.376 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8848 | -15.3011 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.2861 | -53.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4148 | -14.7226 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.158 | -50.6809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3219 | -13.5056 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 135.0074 | -45.8729 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8302 | -13.7056 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 137.4095 | -46.689 | 0 | 0 | 0 | -1.815e-11
[5 empty] | 28.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.156 | -12.6533 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 124.6555 | -42.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.974 | -12.9752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.2002 | -44.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | -13.9101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.1205 | -48.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7102 | -14.8389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 153.7782 | -52.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9854 | -15.3407 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.9567 | -54.3501 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.751 | -16.8224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.0237 | -60.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | -15.4644 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.8518 | -53.9747 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3408 | -13.513 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.394 | -45.3246 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.624 | -10.87 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 106.5976 | -36.2198 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4459 | -11.9804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.1491 | -42.863 | 0 | -2.209e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3089 | -12.32 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 129.6002 | -44.0356 | 0 | -2.209e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1566 | -12.26 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.3212 | -44.2806 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.972 | -14.5484 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.4237 | -55.8679 | 0 | -2.452e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1244 | -22.8718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.0753 | -93.1254 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2457 | -27.6415 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.0132 | -113.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6958 | -27.4251 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 333.341 | -113.2626 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8053 | -25.1072 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.1998 | -95.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3185 | -22.5547 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.0451 | -85.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2487 | -22.5272 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.687 | -85.5182 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3527 | -20.9942 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.5705 | -79.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0468 | -20.0868 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.0794 | -75.4582 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4672 | -18.2847 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 194.8237 | -66.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.27 | -17.0267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6787 | -61.391 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.798 | -16.8409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.3119 | -60.2471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2628 | -15.4498 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.0043 | -54.3663 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.855 | -15.6829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.3982 | -55.8592 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5913 | -16.3661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.3383 | -58.5571 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0215 | -18.1093 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.6417 | -66.4752 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7126 | -19.1683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.8248 | -71.2943 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4507 | -19.0652 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.9455 | -69.2966 | 0 | -2.929e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7674 | -18.4029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.1166 | -66.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.352 | -15.4849 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.9159 | -52.9771 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9785 | -12.19 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.5459 | -41.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3847 | -13.9238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.7823 | -51.5726 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9784 | -14.1574 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 154.2083 | -52.3969 | 0 | -2.335e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4941 | -14.7538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 165.0632 | -56.0852 | 0 | -2.274e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2575 | -17.8087 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.7111 | -70.2363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7678 | -24.699 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6564 | -99.099 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2998 | -33.9588 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 408.9982 | -138.9695 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4032 | -36.754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 440.6819 | -149.735 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7692 | -33.3565 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 386.5657 | -131.3473 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2109 | -29.9888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 346.2994 | -117.6657 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.265 | -28.8296 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.4004 | -112.2635 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7141 | -26.2518 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 296.9648 | -100.9027 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4724 | -25.3697 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.1097 | -97.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5691 | -23.4403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.3004 | -88.4449 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9676 | -21.6296 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.4723 | -81.0282 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6171 | -20.7047 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.2979 | -76.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5976 | -19.5165 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8963 | -71.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7882 | -19.9851 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.701 | -73.9705 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9942 | -20.8531 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.598 | -77.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5584 | -22.6491 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7186 | -85.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7873 | -23.9197 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.8441 | -90.3285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | -24.1057 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 265.1288 | -90.0855 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.357 | -22.9634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.9029 | -84.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0655 | -18.9137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.5647 | -66.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2116 | -14.6427 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 152.0814 | -51.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8786 | -13.7247 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.0942 | -50.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4643 | -13.9551 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.4832 | -51.471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9471 | -14.5386 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.1283 | -55.088 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5891 | -17.5457 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 203.1031 | -69.0104 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8647 | -24.3436 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.8361 | -97.4612 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0773 | -33.4777 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 402.4939 | -136.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0928 | -36.2383 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.7534 | -147.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6081 | -32.8996 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.5445 | -129.3015 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1628 | -29.5764 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.8487 | -115.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.263 | -28.4353 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.2062 | -110.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8062 | -25.8946 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.2765 | -99.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5891 | -25.0222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 283.5257 | -96.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7672 | -23.1248 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.1829 | -87.0459 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2252 | -21.3375 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.6566 | -79.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9129 | -20.4276 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.6992 | -75.329 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9345 | -19.2556 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 207.5075 | -70.5069 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1073 | -19.7171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.209 | -72.784 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.284 | -20.5736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.9523 | -76.4343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7859 | -22.3451 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.7517 | -83.8413 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9741 | -23.5997 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.6729 | -88.9113 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.451 | -23.7873 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.0134 | -88.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5956 | -22.6637 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.0683 | -82.9296 | 0 | -2.42e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4451 | -18.6695 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.4743 | -65.7387 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.08.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7129 | -14.4464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.5286 | -50.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6043 | -13.2232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.9111 | -48.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1668 | -13.4445 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.2144 | -49.341 | 0 | -2.298e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6288 | -14.0199 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.6447 | -52.885 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0214 | -16.9288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.3229 | -66.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6165 | -23.459 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.8418 | -93.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9183 | -32.2347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 387.04 | -131.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6323 | -34.8766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.9753 | -141.6799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3802 | -31.6294 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.3264 | -124.1307 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2767 | -28.4407 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.1944 | -111.1742 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4711 | -27.3367 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.0462 | -106.0271 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2507 | -24.889 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.2882 | -95.2364 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1384 | -24.0578 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.9569 | -92.4055 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4601 | -22.2169 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.4213 | -83.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1039 | -20.5028 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.7585 | -76.3685 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.863 | -19.621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.197 | -72.1003 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0002 | -18.4945 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.5353 | -67.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.131 | -18.9394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.9926 | -69.6524 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2208 | -19.7618 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.314 | -73.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.549 | -21.4649 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.2989 | -80.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6026 | -22.6665 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.597 | -85.1479 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0291 | -22.8343 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.8017 | -84.8776 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2625 | -21.7457 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.3981 | -79.3041 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5048 | -17.906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.7199 | -62.7641 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2702 | -13.8787 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.8289 | -48.5304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0371 | -13 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 139.7662 | -47.4898 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2522 | -13.0847 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 140.0638 | -47.5909 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3246 | -13.5067 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 148.2261 | -50.3643 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1617 | -16.1971 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.7054 | -62.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3782 | -22.5782 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.116 | -89.4016 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6512 | -30.5556 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 362.6607 | -123.2249 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6738 | -34.4994 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 411.8054 | -139.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7057 | -31.7575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 367.6166 | -124.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1737 | -28.4002 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.9554 | -111.0929 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6113 | -26.9984 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.4178 | -104.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6833 | -24.2722 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.5393 | -92.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5211 | -23.4214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.8974 | -89.3273 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.168 | -22.102 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 244.033 | -82.9176 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5147 | -19.8774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.8342 | -73.3362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1355 | -19.3347 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.2604 | -70.7627 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7059 | -17.9852 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.3006 | -65.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4262 | -18.6621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.1717 | -68.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5028 | -19.8727 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.2169 | -73.806 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3075 | -21.7634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.9833 | -81.8813 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3057 | -22.5497 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 249.1884 | -84.6693 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4285 | -22.9915 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.4428 | -85.775 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.773 | -21.5531 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.8951 | -78.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7583 | -17.6123 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.6868 | -61.3938 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2953 | -13.8886 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.1676 | -48.6455 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3086 | -11.9264 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.1034 | -42.5076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8555 | -11.7481 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.5769 | -41.3094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2916 | -12.3132 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.7556 | -44.7679 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4528 | -14.7376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.4616 | -55.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5471 | -19.4967 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.6911 | -74.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.867 | -27.886 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.0736 | -110.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6298 | -30.5472 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.7417 | -121.2137 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2623 | -28.8285 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.8155 | -111.3852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2365 | -25.6704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 289.6909 | -98.4312 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3854 | -25.3355 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.8054 | -97.111 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0692 | -22.4566 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.4917 | -84.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5565 | -21.4679 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.642 | -80.4063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5376 | -19.8864 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.8983 | -72.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4532 | -19.4597 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.9568 | -72.0187 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6103 | -18.7346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.6806 | -68.5271 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3227 | -17.8344 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.2012 | -64.9664 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6458 | -17.568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.1891 | -63.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | -17.9356 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9047 | -64.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9512 | -19.2622 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.5519 | -70.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2424 | -19.7703 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8114 | -71.6295 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0223 | -20.8642 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.8104 | -76.0463 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3618 | -19.8172 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.05 | -70.6913 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.09 | -16.5623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.5941 | -56.9452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7923 | -13.6907 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.8281 | -48.1904 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8587 | -14.5038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.8277 | -54.3063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8714 | -16.0828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.0333 | -61.8513 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0819 | -17.7396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.5326 | -70.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2689 | -22.1417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.9457 | -91.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4177 | -28.8897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.4998 | -119.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9831 | -29.1122 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 336.5065 | -114.3382 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2351 | -32.7528 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.4603 | -129.2729 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4321 | -28.8954 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.4871 | -108.5554 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1985 | -26.049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.0623 | -97.5381 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0268 | -25.5879 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.4595 | -95.6343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2562 | -23.3172 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.623 | -85.8363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7942 | -22.3484 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.5689 | -82.4201 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1762 | -21.7117 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.7951 | -79.4389 | 0 | 0 | 0 | -2.079e-11
[5 empty] | 04.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4666 | -20.252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.2192 | -73.8068 | 0 | -2.052e-11 | 0 | -2.052e-11
[5 empty] | 04.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1344 | -19.7278 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.9493 | -71.3366 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2742 | -18.9958 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 202.318 | -68.7436 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.559 | -19.8949 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.4598 | -73.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4452 | -20.6371 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.4709 | -76.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2002 | -21.7212 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.0365 | -80.2005 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2039 | -23.6901 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.3755 | -88.8102 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1012 | -25.2237 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.4284 | -95.284 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0877 | -23.2509 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.9695 | -85.2745 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2291 | -19.765 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.0767 | -70.7003 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9886 | -15.3419 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 161.6935 | -54.9402 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | -16.2042 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.5368 | -61.6826 | 0 | -2.242e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2872 | -16.2464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.9917 | -61.4974 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8683 | -16.8686 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 192.5268 | -65.4168 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5411 | -20.2813 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.9692 | -81.197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1316 | -28.3836 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 339.4423 | -115.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5474 | -38.3847 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 465.0987 | -158.0313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8446 | -41.6496 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.3567 | -170.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9886 | -36.9843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.9089 | -145.7347 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5493 | -33.27 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 384.86 | -130.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1471 | -31.9312 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.4828 | -124.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3673 | -29.2634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.3474 | -112.925 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4588 | -28.1189 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.2259 | -108.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.522 | -26.1763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.3012 | -99.3181 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7345 | -24.6859 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 275.8614 | -93.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.684 | -23.4855 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.6908 | -87.898 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8179 | -22.3577 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.6198 | -83.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4119 | -22.985 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 254.7627 | -86.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0077 | -24.0064 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.659 | -90.9452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3612 | -26.113 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.7416 | -99.8076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7869 | -27.8545 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 315.2996 | -107.1326 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.053 | -27.9592 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 312.8935 | -106.315 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6224 | -26.6093 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.5265 | -99.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0755 | -22.0656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 235.0596 | -79.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9114 | -17.2791 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.6161 | -63.0687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4257 | -17.4814 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.9003 | -66.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1774 | -17.7772 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.9499 | -67.939 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9774 | -18.4855 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.0242 | -72.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6352 | -22.2858 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 264.7461 | -89.9555 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7754 | -30.998 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 372.111 | -126.4359 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5342 | -42.708 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 520.5774 | -176.8818 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5998 | -46.2753 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 561.0798 | -190.6438 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9989 | -42.1038 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 494.2972 | -167.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1424 | -37.8318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.2287 | -150.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4794 | -36.3904 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 423.4898 | -143.8934 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2499 | -33.1521 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 381.522 | -129.6336 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3596 | -32.0148 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 370.0418 | -125.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3016 | -29.631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 335.6945 | -114.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4616 | -27.333 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.977 | -104.6445 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5497 | -26.1872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6616 | -99.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7371 | -24.6869 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.5077 | -92.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.232 | -25.2752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.0783 | -95.8446 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0257 | -26.3745 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.8882 | -100.5369 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7845 | -28.6405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 323.7687 | -110.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8979 | -30.2591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.0695 | -116.5682 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5932 | -30.5327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 342.7029 | -116.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9917 | -29.1156 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 321.2694 | -109.161 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9967 | -24.0021 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.4452 | -87.135 | 0 | -2.48e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 06.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0346 | -18.508 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.9557 | -67.6012 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2181 | -15.4322 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.7162 | -58.006 | 0 | -2.332e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8797 | -15.6926 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.4041 | -58.9193 | 0 | -2.316e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4945 | -16.328 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.0912 | -62.8903 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0417 | -19.6913 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.8734 | -78.4462 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5459 | -27.3662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.3842 | -110.5591 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7549 | -37.6793 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 456.0023 | -154.9405 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7178 | -40.8127 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 491.5149 | -167.007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2993 | -37.1066 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.2783 | -146.8796 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7469 | -33.3477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 387.3867 | -131.6263 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5045 | -32.0718 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.9117 | -125.6886 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2422 | -29.2141 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.8929 | -113.1104 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7106 | -28.218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 322.87 | -109.7048 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.339 | -26.1042 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.4156 | -99.357 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | -24.0821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 268.0534 | -91.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6199 | -23.0668 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 253.5992 | -86.168 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | -21.7447 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 237.6056 | -80.7337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5787 | -22.2636 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.1536 | -83.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0383 | -23.2314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 257.2981 | -87.4248 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1149 | -25.2291 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 281.8639 | -95.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7299 | -26.6516 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.798 | -101.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.318 | -26.883 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.3267 | -101.3655 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1295 | -25.6283 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.3741 | -94.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6788 | -21.1225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.3017 | -75.5337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4411 | -16.307 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.0584 | -58.462 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2733 | -12.306 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.3049 | -44.6148 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7949 | -12.5112 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 133.4478 | -45.3429 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1882 | -13.0595 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 143.3301 | -48.7007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0965 | -15.7779 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.4386 | -61.3095 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4913 | -21.8357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 255.1544 | -86.6964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1798 | -29.9766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 358.2986 | -121.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3819 | -32.4171 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 385.9366 | -131.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6265 | -29.3654 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 337.5009 | -114.6761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1197 | -26.4115 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.1682 | -102.6707 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4975 | -25.3796 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.9995 | -97.8565 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7098 | -23.1022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.4366 | -87.8116 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7678 | -22.338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.7956 | -85.2154 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3828 | -20.6125 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.9189 | -76.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3485 | -19.025 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.7854 | -70.2616 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2506 | -18.1995 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.023 | -66.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5931 | -17.1538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.3304 | -61.9523 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6456 | -17.568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.3332 | -63.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.583 | -18.3303 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.8996 | -67.2424 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.602 | -19.9118 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.3964 | -73.867 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4251 | -21.0227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.6077 | -78.3559 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7898 | -21.1662 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 229.7002 | -78.0476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2011 | -20.1475 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 214.3696 | -72.8385 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1431 | -16.5832 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.1771 | -57.483 | 0 | -2.508e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 08.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.724 | -12.8768 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.7005 | -44.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.353 | -11.9439 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.4264 | -42.9572 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5449 | -12.0193 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.6782 | -43.0427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5648 | -12.4207 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 134.3621 | -45.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8755 | -14.9039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.0663 | -57.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7155 | -20.7434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.8421 | -81.4936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2457 | -28.035 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 330.7952 | -112.3976 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4359 | -31.6514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.896 | -127.722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9567 | -29.1018 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.9315 | -113.8031 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1528 | -26.031 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 297.7215 | -101.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8579 | -24.7345 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.6381 | -95.0155 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4856 | -22.227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.6157 | -83.7951 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5263 | -21.456 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 238.8035 | -81.1407 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.422 | -20.2344 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.3339 | -75.2049 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2367 | -18.194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 195.4556 | -66.4119 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9636 | -17.6931 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.4624 | -64.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8142 | -16.4538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.8685 | -58.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4014 | -17.0783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.9672 | -61.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | -18.1914 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.7253 | -66.8434 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6395 | -19.9265 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.5559 | -74.261 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4428 | -20.6361 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 225.9206 | -76.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4438 | -21.03 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 228.7561 | -77.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0588 | -19.698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.8249 | -70.9546 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8803 | -16.0863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.7992 | -55.3159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3168 | -12.7166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.9662 | -43.8202 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3171 | -11.9297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.1455 | -42.522 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8639 | -11.7514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 121.6183 | -41.3235 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3003 | -12.3166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.7991 | -44.7827 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4631 | -14.7417 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 164.5136 | -55.8985 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5612 | -19.5022 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.7603 | -74.6702 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8873 | -27.894 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.1738 | -110.8274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6522 | -30.5559 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.8513 | -121.251 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2836 | -28.8369 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.9177 | -111.4199 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2555 | -25.6779 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 289.782 | -98.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4041 | -25.3429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.8952 | -97.1415 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0858 | -22.4632 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.5712 | -84.1198 | 0 | -2.308e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5724 | -21.4741 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.7181 | -80.4321 | 0 | -2.306e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5525 | -19.8923 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.9687 | -72.7023 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4676 | -19.4654 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.0256 | -72.0421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6242 | -18.74 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.7468 | -68.5496 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3359 | -17.8396 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.2642 | -64.9878 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6589 | -17.5732 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 187.2515 | -63.6243 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5934 | -17.9409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.9685 | -64.8873 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9656 | -19.2679 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 206.6204 | -70.2055 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2573 | -19.7762 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8818 | -71.6534 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0381 | -20.8704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 223.8845 | -76.0715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3768 | -19.8232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.12 | -70.7151 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1026 | -16.5673 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.6522 | -56.9649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8023 | -13.6946 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.8764 | -48.2068 | 0 | -2.287e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7367 | -12.8818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.4364 | -47.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1742 | -14.2345 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.7315 | -53.2543 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6937 | -16.4064 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.3671 | -64.6829 | 0 | -2.11e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8469 | -19.2211 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 232.2342 | -78.9086 | 0 | -2.209e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7779 | -23.5225 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.1765 | -95.878 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5285 | -22.6373 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.5101 | -87.8366 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6768 | -24.6632 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 290.9457 | -98.8576 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.177 | -23.286 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 251.8708 | -85.5807 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7416 | -20.3602 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.6116 | -74.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | -20.5721 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.7336 | -75.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.813 | -18.8143 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4511 | -67.4297 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8876 | -18.4502 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.0794 | -66.6239 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2068 | -17.7888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.5767 | -63.0553 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4434 | -16.3079 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.3284 | -57.1947 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0529 | -16.5477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1987 | -58.1699 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8137 | -15.2731 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.7301 | -52.914 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7496 | -15.6414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.1588 | -55.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6079 | -16.7661 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.5169 | -59.977 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4127 | -17.8698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 190.3095 | -64.6634 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9484 | -18.4741 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 197.7448 | -67.1897 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.468 | -20.2526 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 219.3768 | -74.5399 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4106 | -18.656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.8297 | -66.8788 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4659 | -16.3167 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.2851 | -56.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1474 | -13.0434 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.8156 | -45.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1152 | -11.4568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 119.5967 | -40.6366 | 0 | -2.288e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9335 | -11.7788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 122.8665 | -41.7476 | 0 | -2.215e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7991 | -11.7259 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 123.6099 | -42.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4058 | -13.9321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.4826 | -53.1697 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6568 | -21.9008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.5243 | -88.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1935 | -26.4405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.5268 | -108.2291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6779 | -26.2376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.9252 | -108.0247 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.872 | -23.953 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.1927 | -90.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7117 | -21.5289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.4707 | -81.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6384 | -21.5001 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 239.1416 | -81.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9163 | -20.0354 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 220.8664 | -75.046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7163 | -19.1697 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 210.8394 | -71.639 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3001 | -17.432 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.5708 | -62.7135 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2647 | -16.2376 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 171.1554 | -58.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8044 | -16.0564 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.888 | -57.045 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4337 | -14.7301 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 151.3861 | -51.438 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0061 | -14.9553 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.6117 | -52.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6518 | -15.6029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 163.1214 | -55.4254 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9015 | -17.2752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 185.4957 | -63.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4797 | -18.2897 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 199.0909 | -67.6471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1863 | -18.1742 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2412 | -65.6595 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5824 | -17.5431 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 184.8355 | -62.8034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.489 | -14.7519 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 147.3362 | -50.0619 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5524 | -11.6288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 114.8095 | -39.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6101 | -10.471 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 106.5496 | -36.2034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6487 | -10.8797 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.1923 | -37.7809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5928 | -10.8577 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.2877 | -38.1531 | 0 | -2.355e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.161 | -13.0488 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 144.9108 | -49.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8916 | -20.4192 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.9188 | -82.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7409 | -25.0819 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 301.3007 | -102.376 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8818 | -24.7438 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.5472 | -101.4404 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | -23.3029 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 261.3964 | -88.8173 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1965 | -20.9327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.8859 | -79.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1184 | -20.902 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.5915 | -79.3698 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5046 | -19.4799 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.734 | -73.3021 | 0 | -2.813e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1058 | -18.536 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 204.3678 | -69.4401 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.561 | -16.7477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 177.4055 | -60.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7341 | -15.2418 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.1443 | -54.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1774 | -15.0227 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.3579 | -52.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5161 | -13.582 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 136.9873 | -46.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1192 | -13.8193 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 141.3235 | -48.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7608 | -14.4653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 148.9279 | -50.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6735 | -16.0049 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.4972 | -57.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3901 | -16.6804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.1869 | -60.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2206 | -16.6137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 173.3227 | -58.8916 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8276 | -16.0656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 166.0928 | -56.435 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2502 | -13.4774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.3744 | -44.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8676 | -10.5723 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 101.1873 | -34.3814 | 0 | -2.217e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7532 | -10.5273 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 107.1076 | -36.393 | 0 | -2.134e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8005 | -10.9395 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 111.7825 | -37.9815 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7359 | -10.914 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 112.8464 | -38.343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2976 | -13.1025 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 145.4368 | -49.4165 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1096 | -20.505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.7731 | -82.4895 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0499 | -25.2035 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 302.5762 | -102.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1769 | -24.86 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.7724 | -101.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.613 | -23.4576 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.9721 | -89.3527 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5307 | -21.0642 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 236.2291 | -80.266 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4574 | -21.0354 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.9505 | -79.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8231 | -19.6053 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.0134 | -73.7369 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4107 | -18.656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.6031 | -69.8599 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8715 | -16.8698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 178.6638 | -60.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0153 | -15.3524 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.2818 | -54.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4631 | -15.1351 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.5143 | -53.1804 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7789 | -13.6854 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.0451 | -46.905 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3794 | -13.9217 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 142.379 | -48.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0391 | -14.5748 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.0658 | -50.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9633 | -16.119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.6747 | -57.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6892 | -16.7981 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 179.4033 | -60.9577 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5495 | -16.7431 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 174.661 | -59.3463 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1453 | -16.1906 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.3754 | -56.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5367 | -13.5901 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 132.5147 | -45.0259 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0652 | -10.6501 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 101.974 | -34.6487 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5037 | -11.6096 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 120.7263 | -41.0204 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6665 | -12.0672 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.9159 | -42.7837 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5749 | -12.0312 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.9863 | -43.1474 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6251 | -14.4119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 162.4477 | -55.1965 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3296 | -22.5591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.5233 | -91.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5781 | -27.7723 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 336.0019 | -114.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6076 | -27.3904 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.8904 | -113.1096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9479 | -25.9504 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.6947 | -99.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1695 | -23.2831 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.8381 | -89.6469 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0996 | -23.2556 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 262.4808 | -89.1858 | 0 | -2.683e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0882 | -21.6771 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 242.6914 | -82.4617 | 0 | -2.479e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4242 | -20.6288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.1213 | -78.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.488 | -18.6864 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.802 | -68.2285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2115 | -17.0036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.4007 | -61.2966 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6193 | -16.7706 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.3394 | -59.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.547 | -15.1681 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 155.9165 | -52.9773 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1989 | -15.4247 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 160.6541 | -54.5871 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0529 | -16.1542 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 169.2793 | -57.5177 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3574 | -17.848 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 191.858 | -65.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2623 | -18.5976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 201.4901 | -68.4623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1801 | -18.5653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.658 | -66.8205 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6196 | -17.9512 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 188.5389 | -64.0618 | 0 | -2.302e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.334 | -15.0844 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 150.0855 | -50.9961 | 0 | -2.226e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 15.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9733 | -11.7944 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 115.7691 | -39.336 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5238 | -12.0111 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 125.5773 | -42.6687 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6058 | -12.4368 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 130.2284 | -44.249 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.062 | -12.2228 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 128.7539 | -43.748 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.272 | -14.273 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 159.3696 | -54.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1469 | -22.4872 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 266.8737 | -90.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1971 | -27.2289 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 325.999 | -110.768 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3505 | -28.0763 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.0964 | -115.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1791 | -27.2218 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 309.6783 | -105.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9544 | -24.3789 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.6573 | -94.3424 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7362 | -23.8995 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.6048 | -91.6063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0588 | -22.059 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 246.1103 | -83.6234 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3169 | -20.9801 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.2253 | -79.2453 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7851 | -19.5903 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.0016 | -72.034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | -17.2982 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 182.8217 | -62.1192 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7981 | -17.2345 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.2237 | -61.5762 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.235 | -15.4389 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 158.094 | -53.7172 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8061 | -16.0571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.2034 | -57.1522 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3478 | -17.0572 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 180.7243 | -61.4065 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6037 | -19.1255 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 208.7069 | -70.9145 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6476 | -19.5362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 213.2919 | -72.4724 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3764 | -19.823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 212.9625 | -72.3604 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4187 | -18.6592 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.7858 | -66.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7536 | -15.6429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 156.2841 | -53.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0626 | -12.6166 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 126.475 | -42.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5819 | -12.4274 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 131.3936 | -44.6449 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1165 | -12.2443 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 127.7519 | -43.4076 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5929 | -12.8252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 138.2496 | -46.9745 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9989 | -15.346 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 172.2392 | -58.5235 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6472 | -20.3231 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.0197 | -78.1561 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8953 | -29.0776 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 341.0388 | -115.8782 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9654 | -31.8597 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 373.1052 | -126.7737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4415 | -30.0796 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.0803 | -116.5719 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0622 | -26.7823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.2841 | -103.0499 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1722 | -26.4321 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.2207 | -101.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5578 | -23.4359 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 259.3582 | -88.1248 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9289 | -22.4014 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.0053 | -84.2673 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7586 | -20.7604 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 224.407 | -76.249 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6004 | -20.3046 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 222.2298 | -75.5093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6865 | -19.5515 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 211.5587 | -71.8834 | 0 | -2.493e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.297 | -18.6112 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.6154 | -68.1651 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6014 | -18.3375 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 196.496 | -66.7654 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5848 | -18.7245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 200.4234 | -68.0999 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1061 | -20.1101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 216.7664 | -73.6529 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4711 | -20.6473 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 221.3115 | -75.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3731 | -21.7892 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 234.8761 | -79.8063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | -20.7019 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 218.4977 | -74.2412 | 0 | -2.319e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.974 | -17.3037 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 176.2572 | -59.8887 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2958 | -14.2823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 149.0367 | -50.6397 | 0 | -2.239e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8836 | -16.8746 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 189.9885 | -64.5543 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4996 | -18.691 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 215.4976 | -73.2218 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2871 | -20.5749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 245.7131 | -83.4884 | 0 | 0 | 0 | -1.843e-11
[5 empty] | 18.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1926 | -25.6532 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 316.4926 | -107.5379 | 0 | 0 | 0 | -1.953e-11
[5 empty] | 18.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2645 | -33.5514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 413.1043 | -140.3646 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4614 | -34.0224 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.5444 | -135.0777 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2908 | -38.2837 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.9697 | -152.551 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.055 | -33.8624 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.865 | -128.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5383 | -30.5111 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.6481 | -115.7455 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1668 | -29.9715 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 334.0919 | -113.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4322 | -27.3214 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 300.4501 | -102.087 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5204 | -26.1756 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.5305 | -98.0369 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6438 | -25.4372 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.3564 | -94.58 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2689 | -23.7157 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.7651 | -87.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7259 | -23.1085 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 250.3464 | -85.0627 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.526 | -22.2429 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 241.2976 | -81.9881 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1669 | -23.2821 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.5037 | -87.1549 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3838 | -24.1544 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 267.1104 | -90.7588 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6412 | -25.4362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 280.828 | -95.4198 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4741 | -27.7314 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.3506 | -105.451 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0181 | -29.5194 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 332.5339 | -112.9884 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2466 | -27.2484 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 298.5794 | -101.4514 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8609 | -23.1616 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.2602 | -84.3539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5635 | -17.9291 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 193.2286 | -65.6552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3084 | -21.3702 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 247.7944 | -84.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5394 | -22.2481 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 260.2015 | -88.4113 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8237 | -23.5405 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.758 | -95.0562 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4585 | -27.3318 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.0942 | -111.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9117 | -35.7736 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.8114 | -147.4005 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4932 | -48.2008 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 584.3009 | -198.5338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0913 | -52.7646 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 633.9208 | -215.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8424 | -48.3382 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 573.272 | -194.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6217 | -45.1034 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 532.5861 | -180.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7588 | -41.6159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 486.9345 | -165.4507 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5915 | -38.7955 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 450.7094 | -153.1421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8463 | -36.1413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.871 | -141.9843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1295 | -34.6788 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.8577 | -135.1841 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6287 | -33.3012 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.7061 | -129.3564 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3808 | -32.8101 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 376.5265 | -127.9362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5209 | -32.0783 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.1212 | -124.4007 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7578 | -32.9585 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.471 | -128.2571 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0391 | -34.2497 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 393.1066 | -133.5698 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8127 | -36.9151 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 426.4973 | -144.9153 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2475 | -38.6602 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 443.6615 | -150.7474 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5516 | -38.7798 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 442.5698 | -150.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8984 | -35.7683 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.9563 | -136.5768 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7383 | -29.0159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.3974 | -108.1851 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.182 | -22.8945 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 256.6795 | -87.2146 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5424 | -23.4298 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.716 | -93.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0021 | -24.3977 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.3882 | -97.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.798 | -25.4979 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.1749 | -103.3526 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2763 | -30.0146 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.4802 | -123.5034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1078 | -40.1792 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 481.6195 | -163.6447 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 655.496 | -222.7245 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 710.1137 | -241.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3293 | -54.8258 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 656.6193 | -223.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.276 | -50.8698 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 606.064 | -205.9285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.994 | -46.8239 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 552.8018 | -187.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.94 | -43.6547 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 512.0132 | -173.9719 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1141 | -40.5752 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 473.5957 | -160.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1196 | -39.0033 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.1327 | -153.6257 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4228 | -37.1552 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.3969 | -145.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.739 | -36.0991 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.2353 | -141.4285 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.864 | -35.7548 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 411.5802 | -139.8468 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0545 | -36.2232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.7007 | -141.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4651 | -37.5653 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 432.7264 | -147.0318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6227 | -40.3818 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 467.7116 | -158.9191 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7434 | -42.0033 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 482.125 | -163.8165 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5618 | -42.3253 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 483.6949 | -164.3499 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.212 | -39.0397 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 439.44 | -149.313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2926 | -31.595 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 347.3893 | -118.036 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.488 | -25.3759 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 287.3326 | -97.6299 | 0 | -2.494e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9485 | -24.3766 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.5607 | -97.0279 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4933 | -25.378 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 299.6972 | -101.8312 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3803 | -26.514 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.0403 | -107.724 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3043 | -31.2061 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 378.59 | -128.6374 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3797 | -46.5822 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 501.5814 | -170.4274 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 682.8141 | -232.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 739.9816 | -251.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 3.2497 | -1.2304 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 684.3744 | -232.5368 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6517 | -52.9852 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 631.7768 | -214.6652 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9584 | -48.7774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 576.4215 | -195.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5798 | -45.4804 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 534.0248 | -181.451 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4336 | -42.2749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 494.0758 | -167.8771 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2825 | -40.6414 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 471.7815 | -160.302 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4004 | -38.7203 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1355 | -151.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5992 | -37.6181 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.4527 | -147.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6971 | -37.2631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 429.6624 | -145.9907 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9463 | -37.7546 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 435.042 | -147.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5104 | -39.1571 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 451.7861 | -153.5079 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9704 | -42.0926 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.2238 | -165.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3014 | -43.7968 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 503.4109 | -171.049 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1676 | -44.1377 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 505.107 | -171.6253 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4903 | -40.7232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 459.1423 | -156.0074 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7631 | -32.9606 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.2211 | -123.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1813 | -26.4357 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 300.1374 | -101.9807 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3107 | -27.6671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.9536 | -111.4321 | 0 | -2.473e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2019 | -28.8048 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 344.0156 | -116.8897 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4822 | -30.0956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.7171 | -123.5838 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9098 | -37.7403 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.6332 | -147.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 573.3698 | -194.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 779.3497 | -264.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -11.304 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 844.3703 | -286.9003 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 26.4446 | -10.0122 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 781.2261 | -265.4451 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 12.379 | -4.6868 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 721.4268 | -245.1265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6941 | -55.3628 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 658.5314 | -223.7559 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.182 | -51.6198 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 610.3545 | -207.3863 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9341 | -47.9808 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 564.9582 | -191.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2206 | -46.126 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 539.6253 | -183.3539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6792 | -43.9455 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 511.6305 | -173.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.501 | -42.6949 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.2231 | -168.9465 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4773 | -42.2921 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 491.7923 | -167.1012 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8959 | -42.8503 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 497.9199 | -169.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9412 | -44.4421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 516.958 | -175.6521 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4083 | -47.7739 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 558.3634 | -189.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3211 | -49.7071 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 575.6402 | -195.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.301 | -50.0927 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 577.5589 | -196.243 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4482 | -46.2156 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 525.3248 | -178.4949 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0545 | -37.4037 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 416.2922 | -141.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2412 | -30.0007 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 344.5407 | -117.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4492 | -24.9671 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.5795 | -99.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9351 | -25.1583 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 295.7842 | -100.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3423 | -26.1056 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 310.3573 | -105.4533 | 0 | -2.514e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1361 | -30.3529 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.2539 | -124.106 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5862 | -45.4829 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.1667 | -163.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 677.9507 | -230.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 745.0122 | -253.1403 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 6.0092 | -2.2752 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 696.0236 | -236.495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5248 | -53.7222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 640.8817 | -217.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6225 | -49.4322 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 584.409 | -198.5706 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2001 | -45.7245 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 536.0551 | -182.1409 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.024 | -43.6877 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 513.4098 | -174.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.138 | -41.3716 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 481.0931 | -163.4659 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7312 | -39.244 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 453.4609 | -154.077 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4122 | -37.938 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 437.8304 | -148.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6305 | -37.6304 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 433.7446 | -147.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3853 | -38.3209 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 442.0264 | -150.1918 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9921 | -39.7402 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 458.9628 | -155.9465 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4996 | -43.0879 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 501.3703 | -170.3557 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0504 | -44.4851 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 511.897 | -173.9324 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.423 | -45.0252 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 516.4765 | -175.4885 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3153 | -41.4413 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 468.0793 | -159.044 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0216 | -33.4558 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 369.137 | -125.4254 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.31 | -26.8798 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 305.7757 | -103.8965 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9367 | -23.585 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 274.0451 | -93.1151 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9277 | -23.9749 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 279.1855 | -94.8617 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9678 | -24.7777 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.6217 | -99.0873 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4633 | -29.3011 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.7119 | -119.1649 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6238 | -37.2343 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 444.8914 | -151.1653 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0705 | -52.7564 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 612.6437 | -208.1642 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 685.7618 | -233.0082 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1476 | -54.3608 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 644.3767 | -218.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.669 | -49.844 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 585.8978 | -199.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7787 | -47.1327 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 552.5477 | -187.7447 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8694 | -43.6269 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 507.06 | -172.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3538 | -41.063 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 476.5327 | -161.9164 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7201 | -37.6656 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 428.275 | -145.5194 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8769 | -37.3338 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 427.0077 | -145.0887 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3976 | -35.9648 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 410.3879 | -139.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6019 | -35.2581 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.4213 | -136.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9575 | -35.7916 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 406.4226 | -138.0943 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5201 | -37.9805 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.7507 | -147.7197 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0065 | -40.1393 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 459.7784 | -156.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4958 | -41.5124 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 470.1202 | -159.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1683 | -42.9575 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.0771 | -165.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3584 | -39.8843 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 447.1233 | -151.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.309 | -33.1754 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 366.6571 | -124.5828 | 0 | -2.446e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 24.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2909 | -27.6593 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 318.3253 | -108.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2469 | -24.1005 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.9246 | -96.1322 | 0 | 0 | 0 | -2.055e-11
[5 empty] | 25.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3065 | -24.911 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 294.2703 | -99.9872 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5857 | -28.5623 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 348.6115 | -118.4513 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6595 | -36.0678 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 451.7953 | -153.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4501 | -45.4294 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 567.6185 | -192.8655 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6817 | -46.701 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 549.9138 | -186.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4695 | -53.7004 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 633.1904 | -215.1455 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.947 | -48.7729 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 565.7093 | -192.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.823 | -44.3956 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 509.0656 | -172.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1813 | -42.1756 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 482.7669 | -164.0346 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4956 | -39.9383 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 455.7795 | -154.8648 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7824 | -37.6902 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 429.6994 | -146.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4261 | -35.976 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 406.1657 | -138.007 | 0 | 0 | 0 | -1.149e-11
[5 empty] | 25.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2933 | -35.5302 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 403.1202 | -136.9722 | 0 | 0 | 0 | -1.289e-11
[5 empty] | 25.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5438 | -34.4483 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 390.629 | -132.728 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1604 | -34.6909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 394.6184 | -134.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5865 | -35.2521 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 401.0773 | -136.2781 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5927 | -37.222 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 426.2888 | -144.8445 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2404 | -39.8379 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 458.2272 | -155.6965 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2372 | -41.8041 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 477.5728 | -162.2698 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9885 | -42.4932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 484.4976 | -164.6227 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6662 | -39.6119 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 446.252 | -151.6276 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4929 | -32.8543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 364.5693 | -123.8734 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9271 | -25.5487 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 288.9895 | -98.1929 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5216 | -23.0281 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 269.013 | -91.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.918 | -23.9711 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 282.3348 | -95.9318 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4422 | -25.3579 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 303.3238 | -103.0634 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8176 | -29.4406 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 356.4361 | -121.1099 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9585 | -38.5464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 469.3968 | -159.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3941 | -52.8838 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 631.9069 | -214.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 685.6394 | -232.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4886 | -52.134 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 620.3445 | -210.7808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6199 | -48.6442 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 576.4447 | -195.8645 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0691 | -44.8859 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 527.2495 | -179.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3448 | -41.8464 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.2127 | -165.885 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0717 | -38.9845 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 452.8097 | -153.8557 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0691 | -37.4095 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.2562 | -146.5323 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2964 | -35.9249 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 412.7776 | -140.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.942 | -35.392 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 408.2234 | -138.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9469 | -34.6069 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 397.0686 | -134.916 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3596 | -35.5563 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 409.3133 | -139.0765 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9043 | -36.9511 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 426.2145 | -144.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2105 | -39.8261 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 462.2338 | -157.0579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0123 | -41.7156 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.8476 | -163.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3495 | -41.8483 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 479.7184 | -162.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1073 | -38.605 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 435.9787 | -148.1369 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5884 | -31.3179 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 345.78 | -117.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.748 | -24.6912 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 278.8716 | -94.755 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3044 | -23.7297 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 277.5511 | -94.3063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7945 | -24.7095 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.3912 | -99.009 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6244 | -25.823 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 308.3827 | -104.7823 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2481 | -30.397 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 368.4371 | -125.1876 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2126 | -42.1879 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.1055 | -165.8486 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 664.2567 | -225.7012 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -56.0233 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 719.6138 | -244.5105 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1276 | -55.5334 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 665.4368 | -226.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9446 | -51.5264 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 614.2279 | -208.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5312 | -47.4288 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 560.2849 | -190.3737 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3741 | -44.219 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 518.9741 | -176.3371 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4475 | -41.0999 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 480.0632 | -163.1159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4022 | -39.508 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 458.3269 | -155.7304 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6456 | -37.6363 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 434.2902 | -147.5632 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9267 | -36.5665 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 421.9694 | -143.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0414 | -36.2181 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 417.2599 | -141.7766 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2481 | -36.6929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 422.452 | -143.5408 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7038 | -38.0527 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 438.6916 | -149.0587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9541 | -40.9057 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 474.1315 | -161.1005 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1314 | -42.5495 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 488.7496 | -166.0674 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9614 | -42.8761 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 490.345 | -166.6095 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5054 | -39.5486 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 445.5267 | -151.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3397 | -32.007 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 352.2732 | -119.6954 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3207 | -25.7036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 291.3825 | -99.006 | 0 | -2.103e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1209 | -20.1159 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 230.1423 | -78.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9902 | -20.458 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.6521 | -79.3903 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9866 | -21.2436 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.302 | -84.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0346 | -25.591 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 307.3919 | -104.4457 | 0 | 0 | 0 | -1.989e-11
[5 empty] | 28.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6239 | -35.6603 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 431.3738 | -146.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0186 | -49.1946 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 602.9189 | -204.8599 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5557 | -53.3409 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 650.0035 | -220.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5306 | -48.609 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 574.0058 | -195.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9589 | -43.6621 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 514.9151 | -174.9579 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7698 | -42.0137 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 492.3683 | -167.297 | 0 | -2.306e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2973 | -38.2863 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 444.109 | -150.8994 | 0 | 0 | 0 | -1.979e-11
[5 empty] | 28.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9169 | -36.9561 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 430.653 | -146.3273 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0176 | -34.2412 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 391.5463 | -133.0397 | 0 | 0 | 0 | -1.295e-11
[5 empty] | 28.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2523 | -31.5791 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 359.4502 | -122.134 | 0 | 0 | 0 | -1.684e-11
[5 empty] | 28.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9302 | -30.2719 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 340.843 | -115.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5274 | -28.5394 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 319.9132 | -108.7002 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2473 | -29.2161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 329.7886 | -112.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.479 | -30.4878 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 345.761 | -117.4827 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1265 | -33.1036 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 377.9025 | -128.4038 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9021 | -34.9828 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.3164 | -136.0196 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.776 | -35.3267 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 400.2658 | -136.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6641 | -33.7086 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 375.7519 | -127.673 | 0 | -2.202e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6584 | -27.8039 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 300.9408 | -102.2537 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.351 | -21.387 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.6785 | -79.3993 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5785 | -15.1806 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 167.7084 | -56.984 | 0 | 0 | 0 | -1.863e-11
[5 empty] | 29.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2281 | -15.4362 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 170.3545 | -57.8831 | 0 | -1.457e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8422 | -16.0713 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 181.9824 | -61.834 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2729 | -19.3888 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 227.1763 | -77.19 | 0 | -2.108e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4217 | -26.9238 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 320.0515 | -108.7471 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1569 | -37.0505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 448.4005 | -152.3576 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9561 | -40.1195 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 483.2097 | -164.1851 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6321 | -36.4505 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 424.6429 | -144.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | -32.7626 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.5547 | -129.3049 | 0 | -2.359e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0616 | -31.504 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 363.304 | -123.4435 | 0 | -2.171e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9177 | -28.6929 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 326.8567 | -111.0594 | 0 | 0 | 0 | -1.584e-11
[5 empty] | 29.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4454 | -27.7201 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 317.0682 | -107.7335 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1363 | -25.631 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 286.9616 | -97.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0961 | -23.6477 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 263.0483 | -89.3786 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5481 | -22.645 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 248.7692 | -84.5268 | 0 | 0 | 0 | -1.478e-11
[5 empty] | 29.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.248 | -21.3465 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 233.0414 | -79.1828 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5461 | -21.8572 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 240.4694 | -81.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9601 | -22.8072 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 252.3972 | -85.7595 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9468 | -24.7694 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 276.5538 | -93.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4893 | -26.1634 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 293.1587 | -99.6095 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0426 | -26.3811 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 292.5768 | -99.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8939 | -25.1421 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 273.8701 | -93.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6461 | -20.7161 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 217.7643 | -73.992 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6879 | -16.0106 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 168.6592 | -57.3071 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8112 | -17.6331 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.4135 | -67.417 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1255 | -17.7568 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 198.9013 | -67.5827 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4486 | -18.2774 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 209.2713 | -71.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6131 | -21.8836 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.0476 | -87.6795 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8339 | -30.6275 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 365.4422 | -124.17 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7011 | -41.5932 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 502.4647 | -170.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3665 | -46.9704 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 569.3519 | -193.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2079 | -43.3666 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 510.796 | -173.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5003 | -38.7596 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 455.0473 | -154.616 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7511 | -36.8909 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 429.0493 | -145.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3801 | -33.2034 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 380.5889 | -129.3166 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3433 | -32.0084 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 368.3728 | -125.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8844 | -30.2538 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 343.3003 | -116.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1825 | -27.2232 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 304.9278 | -103.6084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3342 | -26.4959 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 294.7825 | -100.1612 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6764 | -24.663 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 271.8181 | -92.3584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9855 | -25.5716 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 285.1033 | -96.8724 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1513 | -27.2109 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 306.811 | -104.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6867 | -29.7825 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 339.0734 | -115.2104 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5215 | -30.898 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 350.8763 | -119.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1605 | -31.543 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 355.8809 | -120.9213 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3014 | -29.6309 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 327.1484 | -111.1585 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.63 | -24.2513 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 258.6226 | -87.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.09.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2959 | -19.0043 | 8.2157 | -2.7596 | 7.3536 | -2.47 | 7.3536 | -2.47 | 205.2657 | -69.7452 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3537 | -32.1217 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 281.1424 | -127.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3676 | -32.6525 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 286.4002 | -129.4753 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4536 | -33.7447 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 299.1174 | -135.2245 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2185 | -39.9042 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 359.5888 | -162.5623 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8646 | -50.7134 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 456.0472 | -206.169 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1519 | -69.7116 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 627.8597 | -283.8418 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 8.6388 | -4.3518 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 702.7617 | -317.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4418 | -74.0518 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 660.3908 | -298.5484 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.691 | -67.8997 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 600.5231 | -271.4835 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6352 | -64.2056 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 566.3675 | -256.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5158 | -59.4312 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 519.8072 | -234.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.844 | -55.9381 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 488.5474 | -220.8617 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0107 | -51.3135 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 439.1738 | -198.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1448 | -50.8602 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 437.8617 | -197.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5827 | -48.9952 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 420.8465 | -190.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7466 | -48.0339 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 410.6578 | -185.6495 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1359 | -48.7613 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 416.8111 | -188.4313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8306 | -51.7428 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 445.8138 | -201.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4503 | -54.6849 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 471.4544 | -213.1343 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0291 | -56.5586 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 482.0792 | -217.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7879 | -58.5265 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 500.4557 | -226.2451 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7938 | -54.3412 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 458.5345 | -207.2935 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3324 | -45.1993 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 376.111 | -170.0316 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9606 | -37.6749 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 326.5127 | -147.6093 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5975 | -36.4377 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 325.0643 | -146.9545 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9298 | -37.6588 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 337.9063 | -152.7601 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4281 | -43.1552 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 399.3912 | -180.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0548 | -54.4779 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 516.3586 | -233.4345 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1237 | -68.6498 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 648.1752 | -293.026 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0369 | -70.6985 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 629.4721 | -284.5707 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 15.2937 | -7.7041 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 724.3745 | -327.474 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.083 | -73.864 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 647.7699 | -292.8427 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4347 | -67.242 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 583.3492 | -263.7195 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0023 | -63.8743 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 553.3319 | -250.1494 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5282 | -60.4847 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 522.5868 | -236.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.02 | -57.0774 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 492.8651 | -222.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0736 | -54.4877 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 466.1386 | -210.7312 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7727 | -53.8066 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 462.604 | -209.1332 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6415 | -52.1673 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 448.3743 | -202.7003 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3423 | -52.5342 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 452.9169 | -204.7539 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9715 | -53.3872 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 460.3123 | -208.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6668 | -56.3689 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 489.007 | -221.0695 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2358 | -60.3317 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 525.3892 | -237.517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9459 | -63.3212 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 547.5462 | -247.5338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9421 | -64.3663 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 555.4399 | -251.1024 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6209 | -60.0098 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 511.965 | -231.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0555 | -49.7663 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 418.8319 | -189.3448 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8547 | -38.6666 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 332.3792 | -150.2615 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.226 | -44.0965 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 399.0106 | -180.384 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0419 | -45.5708 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 414.5102 | -187.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0069 | -57.0705 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 488.66 | -220.9126 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 629.9503 | -284.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 19.2284 | -9.6862 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 789.7443 | -357.0263 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 25.1279 | -12.6581 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 768.6951 | -347.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 883.9121 | -399.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 791.283 | -357.7219 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 15.7421 | -7.93 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 713.2009 | -322.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 6.5027 | -3.2757 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 676.7065 | -305.9243 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0177 | -73.3062 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 639.3896 | -289.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1236 | -69.1733 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 603.3047 | -272.741 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1399 | -66.0405 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 570.9609 | -258.119 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.552 | -65.2092 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 566.6014 | -256.1482 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7562 | -63.2219 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 549.3405 | -248.3449 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.605 | -63.6663 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 554.8549 | -250.8379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.587 | -64.7039 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 563.8779 | -254.917 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4872 | -68.3165 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 598.6722 | -270.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6629 | -73.1205 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 642.8172 | -290.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 5.0101 | -2.5238 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 669.8337 | -302.8173 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 7.8742 | -3.9666 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 679.4044 | -307.144 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4533 | -19.0851 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 335.6403 | -151.7357 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7186 | -6.6588 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 222.5166 | -100.5949 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 117.2174 | -52.9914 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 113.5873 | -51.3503 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 133.0749 | -60.1603 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 156.9604 | -70.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 241.9427 | -109.377 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 412.1459 | -186.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4336 | -48.9171 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 663.3383 | -299.8809 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4848 | -58.8914 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 742.907 | -335.8521 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0054 | -51.3107 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 666.1243 | -301.1404 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5305 | -43.7324 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 593.2409 | -268.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7648 | -36.0018 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 516.7013 | -233.5895 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1922 | -29.943 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 458.0599 | -207.0789 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9371 | -24.0504 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 402.7879 | -182.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.205 | -21.0493 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 371.9659 | -168.1577 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4688 | -17.5226 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 337.9314 | -152.7715 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5975 | -15.4958 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 320.3694 | -144.832 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3598 | -14.8478 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 313.8205 | -141.8714 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.096 | -15.7568 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 321.3513 | -145.276 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0303 | -18.3401 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 344.6144 | -155.7927 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3404 | -23.7379 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 395.0719 | -178.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 13.5818 | -6.8418 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 707.4007 | -319.8005 | 0 | -2.608e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 15.0013 | -7.5568 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 709.7719 | -320.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 0.82271 | -0.41444 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 646.215 | -292.1398 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 513.2442 | -232.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 23.923 | -12.0511 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 425.2578 | -192.2498 | 0 | -2.367e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 471.3807 | -213.101 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 493.7993 | -223.236 | 0 | -2.223e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 521.2541 | -235.6477 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 619.2697 | -279.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1032.5772 | -466.8058 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1026.486 | -464.0521 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 09:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 938.0879 | -424.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 10:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 870.3461 | -393.4646 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1811 | -36.2197 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 515.3749 | -232.9898 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5631 | -32.7549 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 479.789 | -216.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7872 | -28.6838 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 440.5228 | -199.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3046 | -26.3369 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 420.1925 | -189.9599 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8863 | -25.5944 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 412.7066 | -186.5757 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9077 | -26.6527 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 421.4996 | -190.5508 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 448.4959 | -202.7553 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 506.8717 | -229.1457 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 531.6749 | -240.3587 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 534.4773 | -241.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 21:00 | 0 | 0 | 21.5325 | -10.8469 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 461.0948 | -208.451 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 22:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 307.1407 | -138.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.10.2016 23:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 204.5926 | -92.4919 | 0 | 0 | 0 | -1.71e-11
[5 empty] | 06.10.2016 00:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 184.232 | -83.2873 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 01:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 206.9125 | -93.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 02:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 234.7018 | -106.1036 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 03:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 333.6015 | -150.814 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 04:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 531.7804 | -240.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 05:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 824.4328 | -372.7082 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 06:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 917.2584 | -414.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 07:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 827.9339 | -374.291 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 08:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1034.0934 | -467.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 944.9775 | -427.2038 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 876.6897 | -396.3324 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 812.3219 | -367.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 12:00 | 0 | 0 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 776.4333 | -351.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 736.8264 | -333.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 716.3794 | -323.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 708.7845 | -320.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 717.5906 | -324.4072 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 453.6136 | -205.0689 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 803.4799 | -363.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 828.2648 | -374.4405 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 831.0164 | -375.6845 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 757.0033 | -342.2248 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 602.061 | -272.1787 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 499.3848 | -225.761 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 523.3188 | -236.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 553.1866 | -250.0837 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 574.1959 | -259.5815 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 651.962 | -294.7379 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 946.5399 | -427.9101 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1062.5339 | -480.3485 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 991.9403 | -448.4347 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 934.73 | -422.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 889.1583 | -401.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 860.0156 | -388.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 847.7001 | -383.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 839.8172 | -379.6631 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 844.1222 | -381.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 870.2214 | -393.4082 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 893.7974 | -404.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 910.517 | -411.625 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 915.0535 | -413.6759 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 884.5998 | -399.9084 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 776.7571 | -351.155 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 660.9688 | -298.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 554.5355 | -250.6935 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 535.9048 | -242.2709 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 554.8484 | -250.835 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 594.5867 | -268.7998 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 683.9064 | -309.1793 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1037.9593 | -469.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1057.5917 | -478.1143 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 985.5388 | -445.5407 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 943.546 | -426.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 895.5026 | -404.8373 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 817.5601 | -369.6012 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 802.8038 | -362.9302 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 812.7376 | -367.421 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 835.2618 | -377.6038 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 870.5248 | -393.5454 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 910.4068 | -411.5752 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 910.7166 | -411.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 931.2481 | -420.9971 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 908.2073 | -410.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 828.9273 | -374.7401 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 687.8836 | -310.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 832.8853 | -376.5294 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | -2.002e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | -2.007e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.799e-11
[5 empty] | 15.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1060.9001 | -479.6099 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 904.5635 | -408.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 775.5165 | -350.5942 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 585.4128 | -264.6524 | 0 | -2.343e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 618.6372 | -279.6725 | 0 | -2.365e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 642.0596 | -290.2612 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 901.3307 | -407.4721 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 975.3773 | -440.9469 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 894.4614 | -404.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 815.8728 | -368.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 752.1716 | -340.0405 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 701.4403 | -317.1059 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 669.0047 | -302.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 655.3007 | -296.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 646.5313 | -292.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 651.3183 | -294.4469 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 680.361 | -307.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 706.5951 | -319.4363 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 725.1791 | -327.8377 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 730.2056 | -330.1101 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 696.2812 | -314.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 576.2304 | -260.5013 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 447.3263 | -202.2265 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 328.9583 | -148.7149 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 311.2837 | -140.7246 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 332.4297 | -150.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 376.942 | -170.4073 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 476.8581 | -215.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 661.5347 | -299.0655 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 954.0301 | -431.2963 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1005.3045 | -454.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 968.6515 | -437.9063 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 894.598 | -404.4284 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 814.0025 | -367.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 767.0233 | -346.7546 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1068.0247 | -482.8308 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.10.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 1.7209 | 0 | 0
[5 empty] | 01.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.512e-11
[5 empty] | 02.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.5684 | 0 | 56.4211
[5 empty] | 07.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 10.8973 | 0 | -1.361e-11
[5 empty] | 07.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 13.628 | 0 | -1.369e-11
[5 empty] | 07.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 26.5263 | 0 | 66.3158
[5 empty] | 07.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 25.1368 | 0 | 62.8421
[5 empty] | 07.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 33.3053 | 0 | 83.2632
[5 empty] | 07.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | -2.238e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.8995 | 0 | 21.9405
[5 empty] | 17.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 915.5253 | -413.8891 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 557.4175 | -251.9964 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 366.2493 | -165.5734 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1032.7898 | -466.9019 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.357e-11
[5 empty] | 18.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.269e-11
[5 empty] | 19.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 27.0526 | 0 | -1.285e-11
[5 empty] | 19.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.858e-11
[5 empty] | 19.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 3.9269 | 0 | -1.362e-11
[5 empty] | 20.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 3.3743 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 12.5105 | 0 | -1.361e-11
[5 empty] | 20.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.7158 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 11.9579 | 0 | 29.8947
[5 empty] | 20.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 2.1053 | 0 | 5.2632
[5 empty] | 20.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 16.9263 | 0 | 20.4613
[5 empty] | 20.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 11.9579 | 0 | 29.8947
[5 empty] | 20.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.356e-11
[5 empty] | 21.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.5474 | 0 | 8.815
[5 empty] | 21.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 20.6105 | 0 | -9.79e-12
[5 empty] | 21.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 23.1789 | 0 | -1.101e-11
[5 empty] | 21.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.9053 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | -2.1e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.999e-11
[5 empty] | 22.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.11.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.495e-11
[5 empty] | 01.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 23.7684 | 0 | 59.4211
[5 empty] | 01.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 04.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 05.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 06.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 07.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 13.2191 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.179e-11
[5 empty] | 08.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.0632 | 0 | 70.1579
[5 empty] | 08.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 20.8423 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 08.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 17.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 22.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 16.4632 | 0 | 41.1579
[5 empty] | 23.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 21.8526 | 0 | 54.6316
[5 empty] | 24.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 7.8105 | 0 | 19.5263
[5 empty] | 24.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 17.8316 | 0 | 44.5789
[5 empty] | 24.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.0842 | 0 | 45.2105
[5 empty] | 24.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 8.3579 | 0 | 20.8947
[5 empty] | 24.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.2947 | 0 | 45.7368
[5 empty] | 24.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 33.6632 | 0 | 84.1579
[5 empty] | 24.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 37.9789 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 32.2105 | 0 | 80.5263
[5 empty] | 24.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 21.9158 | 0 | 54.7895
[5 empty] | 24.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.1263 | 0 | 55.3158
[5 empty] | 24.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 29.0316 | 0 | 72.5789
[5 empty] | 24.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.8211 | 0 | 72.0526
[5 empty] | 24.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.2526 | 0 | 45.6316
[5 empty] | 24.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 4.5474 | 0 | 11.3684
[5 empty] | 24.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 6.1684 | 0 | 15.4211
[5 empty] | 24.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0.23158 | 0 | 0.57895
[5 empty] | 24.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 17.4947 | 0 | 43.7368
[5 empty] | 24.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0.21053 | 0 | 0.52632
[5 empty] | 25.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.3158 | 0 | 55.7895
[5 empty] | 25.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.4 | 0 | 14.8291
[5 empty] | 25.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.7789 | 0 | 71.9474
[5 empty] | 25.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.4421 | 0 | 46.1053
[5 empty] | 25.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0.27368 | 0 | 0.68421
[5 empty] | 25.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0.16842 | 0 | 0.42105
[5 empty] | 25.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.2526 | 0 | 45.6316
[5 empty] | 25.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.6947 | 0 | 71.7368
[5 empty] | 25.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.5263 | 0 | 56.3158
[5 empty] | 25.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.9053 | 0 | 47.2632
[5 empty] | 25.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.4632 | 0 | 56.1579
[5 empty] | 25.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 20.9263 | 0 | 52.3158
[5 empty] | 25.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 21.0947 | 0 | 52.7368
[5 empty] | 25.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0.003875 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0.23158 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 2.2105 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -8.78e-12
[5 empty] | 26.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -1.069e-11
[5 empty] | 26.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | -8.32e-12
[5 empty] | 26.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 26.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 18.4632 | 0 | 46.1579
[5 empty] | 27.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 10.4616 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 25.6211 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.3789 | 0 | 55.9474
[5 empty] | 27.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.4 | 0 | 56
[5 empty] | 27.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 22.4842 | 0 | 56.2105
[5 empty] | 27.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.9474 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.9684 | 0 | 66.4895
[5 empty] | 27.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 28.8632 | 0 | 0
[5 empty] | 27.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 00:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 01:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 02:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 03:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 04:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 05:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 06:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 07:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 08:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 09:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 10:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 11:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 12:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 13:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 14:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 15:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 16:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 17:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 18:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 19:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 20:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 21:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 22:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31.12.2016 23:00 | 2.1857 | -0.8272 | 29.8564 | -15.04 | 142.3725 | -74.5391 | 8.2157 | -3.6717 | 7.3536 | -3.2864 | 7.3536 | -3.2864 | 1071.1316 | -484.2354 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cost
timestamp | spot_prices | spot_revenues | wind_neg_spot.variable_costs | spot_market_sink.variable_costs | flex_to_pth | base_revenues
01.01.2016 00:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
01.01.2016 01:00 | 20.59 | -20.59 | 1000 | -20.5899 |  | -25.17
01.01.2016 02:00 | 16.81 | -16.81 | 1000 | -16.8099 |  | -25.17
01.01.2016 03:00 | 17.41 | -17.41 | 1000 | -17.4099 |  | -25.17
01.01.2016 04:00 | 17.02 | -17.02 | 1000 | -17.0199 |  | -25.17
01.01.2016 05:00 | 15.86 | -15.86 | 1000 | -15.8599 |  | -25.17
01.01.2016 06:00 | 18.16 | -18.16 | 1000 | -18.1599 |  | -25.17
01.01.2016 07:00 | 17.73 | -17.73 | 1000 | -17.7299 |  | -25.17
01.01.2016 08:00 | 19.77 | -19.77 | 1000 | -19.7699 |  | -25.17
01.01.2016 09:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -25.17
01.01.2016 10:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -25.17
01.01.2016 11:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -25.17
01.01.2016 12:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -25.17
01.01.2016 13:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
01.01.2016 14:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -25.17
01.01.2016 15:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -25.17
01.01.2016 16:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -25.17
01.01.2016 17:00 | 37.41 | -37.41 | 1000 | -37.4099 |  | -25.17
01.01.2016 18:00 | 35.34 | -35.34 | 1000 | -35.3399 |  | -25.17
01.01.2016 19:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -25.17
01.01.2016 20:00 | 29.52 | -29.52 | 1000 | -29.5199 |  | -25.17
01.01.2016 21:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -25.17
01.01.2016 22:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -25.17
01.01.2016 23:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
02.01.2016 00:00 | 16.57 | -16.57 | 1000 | -16.5699 |  | -25.17
02.01.2016 01:00 | 15.35 | -15.35 | 1000 | -15.3499 |  | -25.17
02.01.2016 02:00 | 12.77 | -12.77 | 1000 | -12.7699 |  | -25.17
02.01.2016 03:00 | 11.27 | -11.27 | 1000 | -11.2699 |  | -25.17
02.01.2016 04:00 | 11.91 | -11.91 | 1000 | -11.9099 |  | -25.17
02.01.2016 05:00 | 12.62 | -12.62 | 1000 | -12.6199 |  | -25.17
02.01.2016 06:00 | 13.83 | -13.83 | 1000 | -13.8299 |  | -25.17
02.01.2016 07:00 | 16.12 | -16.12 | 1000 | -16.1199 |  | -25.17
02.01.2016 08:00 | 18.12 | -18.12 | 1000 | -18.1199 |  | -25.17
02.01.2016 09:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -25.17
02.01.2016 10:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -25.17
02.01.2016 11:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -25.17
02.01.2016 12:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -25.17
02.01.2016 13:00 | 16.9 | -16.9 | 1000 | -16.8999 |  | -25.17
02.01.2016 14:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -25.17
02.01.2016 15:00 | 19.25 | -19.25 | 1000 | -19.2499 |  | -25.17
02.01.2016 16:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -25.17
02.01.2016 17:00 | 28.36 | -28.36 | 1000 | -28.3599 |  | -25.17
02.01.2016 18:00 | 26.56 | -26.56 | 1000 | -26.5599 |  | -25.17
02.01.2016 19:00 | 17.38 | -17.38 | 1000 | -17.3799 |  | -25.17
02.01.2016 20:00 | 15.83 | -15.83 | 1000 | -15.8299 |  | -25.17
02.01.2016 21:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -25.17
02.01.2016 22:00 | 15.31 | -15.31 | 1000 | -15.3099 |  | -25.17
02.01.2016 23:00 | 6.99 | -6.99 | 1000 | -6.9899 |  | -25.17
03.01.2016 00:00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0101 |  | -25.17
03.01.2016 01:00 | 0.23 | -0.23 | 1000 | -0.2299 |  | -25.17
03.01.2016 02:00 | 4.51 | -4.51 | 1000 | -4.5099 |  | -25.17
03.01.2016 03:00 | 4.12 | -4.12 | 1000 | -4.1199 |  | -25.17
03.01.2016 04:00 | 6.76 | -6.76 | 1000 | -6.7599 |  | -25.17
03.01.2016 05:00 | 0.75 | -0.75 | 1000 | -0.7499 |  | -25.17
03.01.2016 06:00 | 4.27 | -4.27 | 1000 | -4.2699 |  | -25.17
03.01.2016 07:00 | 9.11 | -9.11 | 1000 | -9.1099 |  | -25.17
03.01.2016 08:00 | 15.92 | -15.92 | 1000 | -15.9199 |  | -25.17
03.01.2016 09:00 | 17.06 | -17.06 | 1000 | -17.0599 |  | -25.17
03.01.2016 10:00 | 19.28 | -19.28 | 1000 | -19.2799 |  | -25.17
03.01.2016 11:00 | 20.25 | -20.25 | 1000 | -20.2499 |  | -25.17
03.01.2016 12:00 | 17.66 | -17.66 | 1000 | -17.6599 |  | -25.17
03.01.2016 13:00 | 18.49 | -18.49 | 1000 | -18.4899 |  | -25.17
03.01.2016 14:00 | 16.51 | -16.51 | 1000 | -16.5099 |  | -25.17
03.01.2016 15:00 | 18.76 | -18.76 | 1000 | -18.7599 |  | -25.17
03.01.2016 16:00 | 22.21 | -22.21 | 1000 | -22.2099 |  | -25.17
03.01.2016 17:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -25.17
03.01.2016 18:00 | 27.08 | -27.08 | 1000 | -27.0799 |  | -25.17
03.01.2016 19:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -25.17
03.01.2016 20:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -25.17
03.01.2016 21:00 | 20.91 | -20.91 | 1000 | -20.9099 |  | -25.17
03.01.2016 22:00 | 14.43 | -14.43 | 1000 | -14.4299 |  | -25.17
03.01.2016 23:00 | 13.78 | -13.78 | 1000 | -13.7799 |  | -25.17
04.01.2016 00:00 | 12.77 | -12.77 | 1000 | -12.7699 |  | -25.17
04.01.2016 01:00 | 10.56 | -10.56 | 1000 | -10.5599 |  | -25.17
04.01.2016 02:00 | 3.87 | -3.87 | 1000 | -3.8699 |  | -25.17
04.01.2016 03:00 | 3.2 | -3.2 | 1000 | -3.1999 |  | -25.17
04.01.2016 04:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -25.17
04.01.2016 05:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
04.01.2016 06:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -25.17
04.01.2016 07:00 | 34.74 | -34.74 | 1000 | -34.7399 |  | -25.17
04.01.2016 08:00 | 33.46 | -33.46 | 1000 | -33.4599 |  | -25.17
04.01.2016 09:00 | 33.24 | -33.24 | 1000 | -33.2399 |  | -25.17
04.01.2016 10:00 | 35.09 | -35.09 | 1000 | -35.0899 |  | -25.17
04.01.2016 11:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
04.01.2016 12:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
04.01.2016 13:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
04.01.2016 14:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -25.17
04.01.2016 15:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -25.17
04.01.2016 16:00 | 41.21 | -41.21 | 1000 | -41.2099 |  | -25.17
04.01.2016 17:00 | 42.95 | -42.95 | 1000 | -42.9499 |  | -25.17
04.01.2016 18:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -25.17
04.01.2016 19:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
04.01.2016 20:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -25.17
04.01.2016 21:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
04.01.2016 22:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
04.01.2016 23:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
05.01.2016 00:00 | 24.42 | -24.42 | 1000 | -24.4199 |  | -25.17
05.01.2016 01:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -25.17
05.01.2016 02:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
05.01.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
05.01.2016 04:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -25.17
05.01.2016 05:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -25.17
05.01.2016 06:00 | 38.32 | -38.32 | 1000 | -38.3199 |  | -25.17
05.01.2016 07:00 | 41.45 | -41.45 | 1000 | -41.4499 |  | -25.17
05.01.2016 08:00 | 40.72 | -40.72 | 1000 | -40.7199 |  | -25.17
05.01.2016 09:00 | 40.66 | -40.66 | 1000 | -40.6599 |  | -25.17
05.01.2016 10:00 | 40.33 | -40.33 | 1000 | -40.3299 |  | -25.17
05.01.2016 11:00 | 38.25 | -38.25 | 1000 | -38.2499 |  | -25.17
05.01.2016 12:00 | 36.98 | -36.98 | 1000 | -36.9799 |  | -25.17
05.01.2016 13:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -25.17
05.01.2016 14:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -25.17
05.01.2016 15:00 | 35.1 | -35.1 | 1000 | -35.0999 |  | -25.17
05.01.2016 16:00 | 42.44 | -42.44 | 1000 | -42.4399 |  | -25.17
05.01.2016 17:00 | 42.94 | -42.94 | 1000 | -42.9399 |  | -25.17
05.01.2016 18:00 | 41.74 | -41.74 | 1000 | -41.7399 |  | -25.17
05.01.2016 19:00 | 36.47 | -36.47 | 1000 | -36.4699 |  | -25.17
05.01.2016 20:00 | 33.01 | -33.01 | 1000 | -33.0099 |  | -25.17
05.01.2016 21:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -25.17
05.01.2016 22:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -25.17
05.01.2016 23:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -25.17
06.01.2016 00:00 | 25.58 | -25.58 | 1000 | -25.5799 |  | -25.17
06.01.2016 01:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -25.17
06.01.2016 02:00 | 22.5 | -22.5 | 1000 | -22.4999 |  | -25.17
06.01.2016 03:00 | 23.16 | -23.16 | 1000 | -23.1599 |  | -25.17
06.01.2016 04:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -25.17
06.01.2016 05:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -25.17
06.01.2016 06:00 | 28.03 | -28.03 | 1000 | -28.0299 |  | -25.17
06.01.2016 07:00 | 29.34 | -29.34 | 1000 | -29.3399 |  | -25.17
06.01.2016 08:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -25.17
06.01.2016 09:00 | 37.71 | -37.71 | 1000 | -37.7099 |  | -25.17
06.01.2016 10:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -25.17
06.01.2016 11:00 | 40.73 | -40.73 | 1000 | -40.7299 |  | -25.17
06.01.2016 12:00 | 38.26 | -38.26 | 1000 | -38.2599 |  | -25.17
06.01.2016 13:00 | 35.44 | -35.44 | 1000 | -35.4399 |  | -25.17
06.01.2016 14:00 | 36.92 | -36.92 | 1000 | -36.9199 |  | -25.17
06.01.2016 15:00 | 41.28 | -41.28 | 1000 | -41.2799 |  | -25.17
06.01.2016 16:00 | 44.95 | -44.95 | 1000 | -44.9499 |  | -25.17
06.01.2016 17:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -25.17
06.01.2016 18:00 | 43.95 | -43.95 | 1000 | -43.9499 |  | -25.17
06.01.2016 19:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -25.17
06.01.2016 20:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -25.17
06.01.2016 21:00 | 33.51 | -33.51 | 1000 | -33.5099 |  | -25.17
06.01.2016 22:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -25.17
06.01.2016 23:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -25.17
07.01.2016 00:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -25.17
07.01.2016 01:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
07.01.2016 02:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
07.01.2016 03:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -25.17
07.01.2016 04:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -25.17
07.01.2016 05:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -25.17
07.01.2016 06:00 | 42.47 | -42.47 | 1000 | -42.4699 |  | -25.17
07.01.2016 07:00 | 42.97 | -42.97 | 1000 | -42.9699 |  | -25.17
07.01.2016 08:00 | 41.93 | -41.93 | 1000 | -41.9299 |  | -25.17
07.01.2016 09:00 | 41.62 | -41.62 | 1000 | -41.6199 |  | -25.17
07.01.2016 10:00 | 41.5 | -41.5 | 1000 | -41.4999 |  | -25.17
07.01.2016 11:00 | 40.66 | -40.66 | 1000 | -40.6599 |  | -25.17
07.01.2016 12:00 | 40.33 | -40.33 | 1000 | -40.3299 |  | -25.17
07.01.2016 13:00 | 36.51 | -36.51 | 1000 | -36.5099 |  | -25.17
07.01.2016 14:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -25.17
07.01.2016 15:00 | 34.19 | -34.19 | 1000 | -34.1899 |  | -25.17
07.01.2016 16:00 | 40.66 | -40.66 | 1000 | -40.6599 |  | -25.17
07.01.2016 17:00 | 40.8 | -40.8 | 1000 | -40.7999 |  | -25.17
07.01.2016 18:00 | 37.19 | -37.19 | 1000 | -37.1899 |  | -25.17
07.01.2016 19:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
07.01.2016 20:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -25.17
07.01.2016 21:00 | 27.52 | -27.52 | 1000 | -27.5199 |  | -25.17
07.01.2016 22:00 | 23.4 | -23.4 | 1000 | -23.3999 |  | -25.17
07.01.2016 23:00 | 12.12 | -12.12 | 1000 | -12.1199 |  | -25.17
08.01.2016 00:00 | 17.23 | -17.23 | 1000 | -17.2299 |  | -25.17
08.01.2016 01:00 | 13.9 | -13.9 | 1000 | -13.8999 |  | -25.17
08.01.2016 02:00 | 12.11 | -12.11 | 1000 | -12.1099 |  | -25.17
08.01.2016 03:00 | 12.99 | -12.99 | 1000 | -12.9899 |  | -25.17
08.01.2016 04:00 | 16.98 | -16.98 | 1000 | -16.9799 |  | -25.17
08.01.2016 05:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -25.17
08.01.2016 06:00 | 28.4 | -28.4 | 1000 | -28.3999 |  | -25.17
08.01.2016 07:00 | 29.31 | -29.31 | 1000 | -29.3099 |  | -25.17
08.01.2016 08:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -25.17
08.01.2016 09:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -25.17
08.01.2016 10:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -25.17
08.01.2016 11:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -25.17
08.01.2016 12:00 | 25.58 | -25.58 | 1000 | -25.5799 |  | -25.17
08.01.2016 13:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -25.17
08.01.2016 14:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -25.17
08.01.2016 15:00 | 37.16 | -37.16 | 1000 | -37.1599 |  | -25.17
08.01.2016 16:00 | 45 | -45 | 1000 | -44.9999 |  | -25.17
08.01.2016 17:00 | 46.97 | -46.97 | 1000 | -46.9699 |  | -25.17
08.01.2016 18:00 | 40.09 | -40.09 | 1000 | -40.0899 |  | -25.17
08.01.2016 19:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -25.17
08.01.2016 20:00 | 31.52 | -31.52 | 1000 | -31.5199 |  | -25.17
08.01.2016 21:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -25.17
08.01.2016 22:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -25.17
08.01.2016 23:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
09.01.2016 00:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
09.01.2016 01:00 | 24.3 | -24.3 | 1000 | -24.2999 |  | -25.17
09.01.2016 02:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -25.17
09.01.2016 03:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -25.17
09.01.2016 04:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -25.17
09.01.2016 05:00 | 23.07 | -23.07 | 1000 | -23.0699 |  | -25.17
09.01.2016 06:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
09.01.2016 07:00 | 32.11 | -32.11 | 1000 | -32.1099 |  | -25.17
09.01.2016 08:00 | 37.12 | -37.12 | 1000 | -37.1199 |  | -25.17
09.01.2016 09:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -25.17
09.01.2016 10:00 | 35.76 | -35.76 | 1000 | -35.7599 |  | -25.17
09.01.2016 11:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -25.17
09.01.2016 12:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -25.17
09.01.2016 13:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
09.01.2016 14:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -25.17
09.01.2016 15:00 | 30.5 | -30.5 | 1000 | -30.4999 |  | -25.17
09.01.2016 16:00 | 36.99 | -36.99 | 1000 | -36.9899 |  | -25.17
09.01.2016 17:00 | 36.8 | -36.8 | 1000 | -36.7999 |  | -25.17
09.01.2016 18:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
09.01.2016 19:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -25.17
09.01.2016 20:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
09.01.2016 21:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
09.01.2016 22:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -25.17
09.01.2016 23:00 | 15.58 | -15.58 | 1000 | -15.5799 |  | -25.17
10.01.2016 00:00 | 19.05 | -19.05 | 1000 | -19.0499 |  | -25.17
10.01.2016 01:00 | 16.87 | -16.87 | 1000 | -16.8699 |  | -25.17
10.01.2016 02:00 | 12.75 | -12.75 | 1000 | -12.7499 |  | -25.17
10.01.2016 03:00 | 10.81 | -10.81 | 1000 | -10.8099 |  | -25.17
10.01.2016 04:00 | 10.85 | -10.85 | 1000 | -10.8499 |  | -25.17
10.01.2016 05:00 | 9.85 | -9.85 | 1000 | -9.8499 |  | -25.17
10.01.2016 06:00 | 11.92 | -11.92 | 1000 | -11.9199 |  | -25.17
10.01.2016 07:00 | 15.44 | -15.44 | 1000 | -15.4399 |  | -25.17
10.01.2016 08:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -25.17
10.01.2016 09:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -25.17
10.01.2016 10:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -25.17
10.01.2016 11:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -25.17
10.01.2016 12:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -25.17
10.01.2016 13:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -25.17
10.01.2016 14:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -25.17
10.01.2016 15:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -25.17
10.01.2016 16:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
10.01.2016 17:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
10.01.2016 18:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -25.17
10.01.2016 19:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
10.01.2016 20:00 | 26.06 | -26.06 | 1000 | -26.0599 |  | -25.17
10.01.2016 21:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -25.17
10.01.2016 22:00 | 23.12 | -23.12 | 1000 | -23.1199 |  | -25.17
10.01.2016 23:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -25.17
11.01.2016 00:00 | 20.04 | -20.04 | 1000 | -20.0399 |  | -25.17
11.01.2016 01:00 | 19.78 | -19.78 | 1000 | -19.7799 |  | -25.17
11.01.2016 02:00 | 19.36 | -19.36 | 1000 | -19.3599 |  | -25.17
11.01.2016 03:00 | 19.56 | -19.56 | 1000 | -19.5599 |  | -25.17
11.01.2016 04:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -25.17
11.01.2016 05:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -25.17
11.01.2016 06:00 | 41.61 | -41.61 | 1000 | -41.6099 |  | -25.17
11.01.2016 07:00 | 45.93 | -45.93 | 1000 | -45.9299 |  | -25.17
11.01.2016 08:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -25.17
11.01.2016 09:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -25.17
11.01.2016 10:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -25.17
11.01.2016 11:00 | 42.33 | -42.33 | 1000 | -42.3299 |  | -25.17
11.01.2016 12:00 | 42.1 | -42.1 | 1000 | -42.0999 |  | -25.17
11.01.2016 13:00 | 39.88 | -39.88 | 1000 | -39.8799 |  | -25.17
11.01.2016 14:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -25.17
11.01.2016 15:00 | 37.95 | -37.95 | 1000 | -37.9499 |  | -25.17
11.01.2016 16:00 | 44.69 | -44.69 | 1000 | -44.6899 |  | -25.17
11.01.2016 17:00 | 42.88 | -42.88 | 1000 | -42.8799 |  | -25.17
11.01.2016 18:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -25.17
11.01.2016 19:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -25.17
11.01.2016 20:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
11.01.2016 21:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -25.17
11.01.2016 22:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -25.17
11.01.2016 23:00 | 21.51 | -21.51 | 1000 | -21.5099 |  | -25.17
12.01.2016 00:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -25.17
12.01.2016 01:00 | 19.1 | -19.1 | 1000 | -19.0999 |  | -25.17
12.01.2016 02:00 | 15.74 | -15.74 | 1000 | -15.7399 |  | -25.17
12.01.2016 03:00 | 15.54 | -15.54 | 1000 | -15.5399 |  | -25.17
12.01.2016 04:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -25.17
12.01.2016 05:00 | 24.38 | -24.38 | 1000 | -24.3799 |  | -25.17
12.01.2016 06:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -25.17
12.01.2016 07:00 | 40.5 | -40.5 | 1000 | -40.4999 |  | -25.17
12.01.2016 08:00 | 41 | -41 | 1000 | -40.9999 |  | -25.17
12.01.2016 09:00 | 38.66 | -38.66 | 1000 | -38.6599 |  | -25.17
12.01.2016 10:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -25.17
12.01.2016 11:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
12.01.2016 12:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -25.17
12.01.2016 13:00 | 32.21 | -32.21 | 1000 | -32.2099 |  | -25.17
12.01.2016 14:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -25.17
12.01.2016 15:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -25.17
12.01.2016 16:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -25.17
12.01.2016 17:00 | 40.33 | -40.33 | 1000 | -40.3299 |  | -25.17
12.01.2016 18:00 | 29.69 | -29.69 | 1000 | -29.6899 |  | -25.17
12.01.2016 19:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -25.17
12.01.2016 20:00 | 24.76 | -24.76 | 1000 | -24.7599 |  | -25.17
12.01.2016 21:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -25.17
12.01.2016 22:00 | 21.51 | -21.51 | 1000 | -21.5099 |  | -25.17
12.01.2016 23:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -25.17
13.01.2016 00:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -25.17
13.01.2016 01:00 | 18.13 | -18.13 | 1000 | -18.1299 |  | -25.17
13.01.2016 02:00 | 15.3 | -15.3 | 1000 | -15.2999 |  | -25.17
13.01.2016 03:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -25.17
13.01.2016 04:00 | 20.83 | -20.83 | 1000 | -20.8299 |  | -25.17
13.01.2016 05:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -25.17
13.01.2016 06:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -25.17
13.01.2016 07:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -25.17
13.01.2016 08:00 | 30.73 | -30.73 | 1000 | -30.7299 |  | -25.17
13.01.2016 09:00 | 31.45 | -31.45 | 1000 | -31.4499 |  | -25.17
13.01.2016 10:00 | 33.56 | -33.56 | 1000 | -33.5599 |  | -25.17
13.01.2016 11:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -25.17
13.01.2016 12:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -25.17
13.01.2016 13:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -25.17
13.01.2016 14:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -25.17
13.01.2016 15:00 | 39.58 | -39.58 | 1000 | -39.5799 |  | -25.17
13.01.2016 16:00 | 43 | -43 | 1000 | -42.9999 |  | -25.17
13.01.2016 17:00 | 42.22 | -42.22 | 1000 | -42.2199 |  | -25.17
13.01.2016 18:00 | 38.86 | -38.86 | 1000 | -38.8599 |  | -25.17
13.01.2016 19:00 | 29.62 | -29.62 | 1000 | -29.6199 |  | -25.17
13.01.2016 20:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -25.17
13.01.2016 21:00 | 25.88 | -25.88 | 1000 | -25.8799 |  | -25.17
13.01.2016 22:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -25.17
13.01.2016 23:00 | 24.29 | -24.29 | 1000 | -24.2899 |  | -25.17
14.01.2016 00:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -25.17
14.01.2016 01:00 | 22.22 | -22.22 | 1000 | -22.2199 |  | -25.17
14.01.2016 02:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
14.01.2016 03:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -25.17
14.01.2016 04:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
14.01.2016 05:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
14.01.2016 06:00 | 44.07 | -44.07 | 1000 | -44.0699 |  | -25.17
14.01.2016 07:00 | 44.99 | -44.99 | 1000 | -44.9899 |  | -25.17
14.01.2016 08:00 | 41.39 | -41.39 | 1000 | -41.3899 |  | -25.17
14.01.2016 09:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
14.01.2016 10:00 | 33.18 | -33.18 | 1000 | -33.1799 |  | -25.17
14.01.2016 11:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -25.17
14.01.2016 12:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -25.17
14.01.2016 13:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -25.17
14.01.2016 14:00 | 42.99 | -42.99 | 1000 | -42.9899 |  | -25.17
14.01.2016 15:00 | 42.34 | -42.34 | 1000 | -42.3399 |  | -25.17
14.01.2016 16:00 | 45.5 | -45.5 | 1000 | -45.4999 |  | -25.17
14.01.2016 17:00 | 41.06 | -41.06 | 1000 | -41.0599 |  | -25.17
14.01.2016 18:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -25.17
14.01.2016 19:00 | 38.34 | -38.34 | 1000 | -38.3399 |  | -25.17
14.01.2016 20:00 | 30.86 | -30.86 | 1000 | -30.8599 |  | -25.17
14.01.2016 21:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -25.17
14.01.2016 22:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -25.17
14.01.2016 23:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -25.17
15.01.2016 00:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
15.01.2016 01:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -25.17
15.01.2016 02:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -25.17
15.01.2016 03:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -25.17
15.01.2016 04:00 | 23.17 | -23.17 | 1000 | -23.1699 |  | -25.17
15.01.2016 05:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -25.17
15.01.2016 06:00 | 40.9 | -40.9 | 1000 | -40.8999 |  | -25.17
15.01.2016 07:00 | 45.21 | -45.21 | 1000 | -45.2099 |  | -25.17
15.01.2016 08:00 | 45.46 | -45.46 | 1000 | -45.4599 |  | -25.17
15.01.2016 09:00 | 45.99 | -45.99 | 1000 | -45.9899 |  | -25.17
15.01.2016 10:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -25.17
15.01.2016 11:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -25.17
15.01.2016 12:00 | 42.05 | -42.05 | 1000 | -42.0499 |  | -25.17
15.01.2016 13:00 | 39.99 | -39.99 | 1000 | -39.9899 |  | -25.17
15.01.2016 14:00 | 37.65 | -37.65 | 1000 | -37.6499 |  | -25.17
15.01.2016 15:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -25.17
15.01.2016 16:00 | 45.26 | -45.26 | 1000 | -45.2599 |  | -25.17
15.01.2016 17:00 | 48.04 | -48.04 | 1000 | -48.0399 |  | -25.17
15.01.2016 18:00 | 44.36 | -44.36 | 1000 | -44.3599 |  | -25.17
15.01.2016 19:00 | 34.38 | -34.38 | 1000 | -34.3799 |  | -25.17
15.01.2016 20:00 | 29.34 | -29.34 | 1000 | -29.3399 |  | -25.17
15.01.2016 21:00 | 27.17 | -27.17 | 1000 | -27.1699 |  | -25.17
15.01.2016 22:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -25.17
15.01.2016 23:00 | 27.13 | -27.13 | 1000 | -27.1299 |  | -25.17
16.01.2016 00:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -25.17
16.01.2016 01:00 | 25.58 | -25.58 | 1000 | -25.5799 |  | -25.17
16.01.2016 02:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -25.17
16.01.2016 03:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -25.17
16.01.2016 04:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -25.17
16.01.2016 05:00 | 24.77 | -24.77 | 1000 | -24.7699 |  | -25.17
16.01.2016 06:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
16.01.2016 07:00 | 27.55 | -27.55 | 1000 | -27.5499 |  | -25.17
16.01.2016 08:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -25.17
16.01.2016 09:00 | 34.21 | -34.21 | 1000 | -34.2099 |  | -25.17
16.01.2016 10:00 | 33.23 | -33.23 | 1000 | -33.2299 |  | -25.17
16.01.2016 11:00 | 29.16 | -29.16 | 1000 | -29.1599 |  | -25.17
16.01.2016 12:00 | 26.31 | -26.31 | 1000 | -26.3099 |  | -25.17
16.01.2016 13:00 | 25.47 | -25.47 | 1000 | -25.4699 |  | -25.17
16.01.2016 14:00 | 25.6 | -25.6 | 1000 | -25.5999 |  | -25.17
16.01.2016 15:00 | 30.15 | -30.15 | 1000 | -30.1499 |  | -25.17
16.01.2016 16:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -25.17
16.01.2016 17:00 | 40.03 | -40.03 | 1000 | -40.0299 |  | -25.17
16.01.2016 18:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -25.17
16.01.2016 19:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -25.17
16.01.2016 20:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -25.17
16.01.2016 21:00 | 25.53 | -25.53 | 1000 | -25.5299 |  | -25.17
16.01.2016 22:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -25.17
16.01.2016 23:00 | 20.86 | -20.86 | 1000 | -20.8599 |  | -25.17
17.01.2016 00:00 | 20.25 | -20.25 | 1000 | -20.2499 |  | -25.17
17.01.2016 01:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -25.17
17.01.2016 02:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -25.17
17.01.2016 03:00 | 20.89 | -20.89 | 1000 | -20.8899 |  | -25.17
17.01.2016 04:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -25.17
17.01.2016 05:00 | 19.64 | -19.64 | 1000 | -19.6399 |  | -25.17
17.01.2016 06:00 | 22.35 | -22.35 | 1000 | -22.3499 |  | -25.17
17.01.2016 07:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -25.17
17.01.2016 08:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -25.17
17.01.2016 09:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -25.17
17.01.2016 10:00 | 36.29 | -36.29 | 1000 | -36.2899 |  | -25.17
17.01.2016 11:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -25.17
17.01.2016 12:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -25.17
17.01.2016 13:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -25.17
17.01.2016 14:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -25.17
17.01.2016 15:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
17.01.2016 16:00 | 39.49 | -39.49 | 1000 | -39.4899 |  | -25.17
17.01.2016 17:00 | 42.8 | -42.8 | 1000 | -42.7999 |  | -25.17
17.01.2016 18:00 | 39.23 | -39.23 | 1000 | -39.2299 |  | -25.17
17.01.2016 19:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -25.17
17.01.2016 20:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -25.17
17.01.2016 21:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -25.17
17.01.2016 22:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -25.17
17.01.2016 23:00 | 23.96 | -23.96 | 1000 | -23.9599 |  | -25.17
18.01.2016 00:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -25.17
18.01.2016 01:00 | 23.56 | -23.56 | 1000 | -23.5599 |  | -25.17
18.01.2016 02:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -25.17
18.01.2016 03:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -25.17
18.01.2016 04:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -25.17
18.01.2016 05:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -25.17
18.01.2016 06:00 | 46.01 | -46.01 | 1000 | -46.0099 |  | -25.17
18.01.2016 07:00 | 49.98 | -49.98 | 1000 | -49.9799 |  | -25.17
18.01.2016 08:00 | 50.54 | -50.54 | 1000 | -50.5399 |  | -25.17
18.01.2016 09:00 | 49.91 | -49.91 | 1000 | -49.9099 |  | -25.17
18.01.2016 10:00 | 48.44 | -48.44 | 1000 | -48.4399 |  | -25.17
18.01.2016 11:00 | 46.93 | -46.93 | 1000 | -46.9299 |  | -25.17
18.01.2016 12:00 | 46.32 | -46.32 | 1000 | -46.3199 |  | -25.17
18.01.2016 13:00 | 45.76 | -45.76 | 1000 | -45.7599 |  | -25.17
18.01.2016 14:00 | 49.53 | -49.53 | 1000 | -49.5299 |  | -25.17
18.01.2016 15:00 | 49.66 | -49.66 | 1000 | -49.6599 |  | -25.17
18.01.2016 16:00 | 62.55 | -62.55 | 1000 | -62.5499 |  | -25.17
18.01.2016 17:00 | 56.07 | -56.07 | 1000 | -56.0699 |  | -25.17
18.01.2016 18:00 | 47.18 | -47.18 | 1000 | -47.1799 |  | -25.17
18.01.2016 19:00 | 35.09 | -35.09 | 1000 | -35.0899 |  | -25.17
18.01.2016 20:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -25.17
18.01.2016 21:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -25.17
18.01.2016 22:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -25.17
18.01.2016 23:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -25.17
19.01.2016 00:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -25.17
19.01.2016 01:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -25.17
19.01.2016 02:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -25.17
19.01.2016 03:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -25.17
19.01.2016 04:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -25.17
19.01.2016 05:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
19.01.2016 06:00 | 54.1 | -54.1 | 1000 | -54.0999 |  | -25.17
19.01.2016 07:00 | 64.9 | -64.9 | 1000 | -64.8999 |  | -25.17
19.01.2016 08:00 | 65.35 | -65.35 | 1000 | -65.3499 |  | -25.17
19.01.2016 09:00 | 61.31 | -61.31 | 1000 | -61.3099 |  | -25.17
19.01.2016 10:00 | 61.43 | -61.43 | 1000 | -61.4299 |  | -25.17
19.01.2016 11:00 | 58.98 | -58.98 | 1000 | -58.9799 |  | -25.17
19.01.2016 12:00 | 58.53 | -58.53 | 1000 | -58.5299 |  | -25.17
19.01.2016 13:00 | 55.81 | -55.81 | 1000 | -55.8099 |  | -25.17
19.01.2016 14:00 | 55.5 | -55.5 | 1000 | -55.4999 |  | -25.17
19.01.2016 15:00 | 56.21 | -56.21 | 1000 | -56.2099 |  | -25.17
19.01.2016 16:00 | 70.07 | -70.07 | 1000 | -70.0699 |  | -25.17
19.01.2016 17:00 | 74.97 | -74.97 | 1000 | -74.9699 |  | -25.17
19.01.2016 18:00 | 57.56 | -57.56 | 1000 | -57.5599 |  | -25.17
19.01.2016 19:00 | 48.24 | -48.24 | 1000 | -48.2399 |  | -25.17
19.01.2016 20:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -25.17
19.01.2016 21:00 | 33.67 | -33.67 | 1000 | -33.6699 |  | -25.17
19.01.2016 22:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -25.17
19.01.2016 23:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -25.17
20.01.2016 00:00 | 26.17 | -26.17 | 1000 | -26.1699 |  | -25.17
20.01.2016 01:00 | 26.42 | -26.42 | 1000 | -26.4199 |  | -25.17
20.01.2016 02:00 | 25.36 | -25.36 | 1000 | -25.3599 |  | -25.17
20.01.2016 03:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -25.17
20.01.2016 04:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -25.17
20.01.2016 05:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -25.17
20.01.2016 06:00 | 55.08 | -55.08 | 1000 | -55.0799 |  | -25.17
20.01.2016 07:00 | 61.08 | -61.08 | 1000 | -61.0799 |  | -25.17
20.01.2016 08:00 | 58.43 | -58.43 | 1000 | -58.4299 |  | -25.17
20.01.2016 09:00 | 58.97 | -58.97 | 1000 | -58.9699 |  | -25.17
20.01.2016 10:00 | 56.14 | -56.14 | 1000 | -56.1399 |  | -25.17
20.01.2016 11:00 | 58.6 | -58.6 | 1000 | -58.5999 |  | -25.17
20.01.2016 12:00 | 57.58 | -57.58 | 1000 | -57.5799 |  | -25.17
20.01.2016 13:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -25.17
20.01.2016 14:00 | 52.42 | -52.42 | 1000 | -52.4199 |  | -25.17
20.01.2016 15:00 | 72.01 | -72.01 | 1000 | -72.0099 |  | -25.17
20.01.2016 16:00 | 92.75 | -92.75 | 1000 | -92.7499 |  | -25.17
20.01.2016 17:00 | 79.09 | -79.09 | 1000 | -79.0899 |  | -25.17
20.01.2016 18:00 | 70.03 | -70.03 | 1000 | -70.0299 |  | -25.17
20.01.2016 19:00 | 50.1 | -50.1 | 1000 | -50.0999 |  | -25.17
20.01.2016 20:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -25.17
20.01.2016 21:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -25.17
20.01.2016 22:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -25.17
20.01.2016 23:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -25.17
21.01.2016 00:00 | 27.82 | -27.82 | 1000 | -27.8199 |  | -25.17
21.01.2016 01:00 | 26.65 | -26.65 | 1000 | -26.6499 |  | -25.17
21.01.2016 02:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
21.01.2016 03:00 | 27.47 | -27.47 | 1000 | -27.4699 |  | -25.17
21.01.2016 04:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -25.17
21.01.2016 05:00 | 40.78 | -40.78 | 1000 | -40.7799 |  | -25.17
21.01.2016 06:00 | 70.01 | -70.01 | 1000 | -70.0099 |  | -25.17
21.01.2016 07:00 | 85.05 | -85.05 | 1000 | -85.0499 |  | -25.17
21.01.2016 08:00 | 83.54 | -83.54 | 1000 | -83.5399 |  | -25.17
21.01.2016 09:00 | 74.94 | -74.94 | 1000 | -74.9399 |  | -25.17
21.01.2016 10:00 | 70.12 | -70.12 | 1000 | -70.1199 |  | -25.17
21.01.2016 11:00 | 59.91 | -59.91 | 1000 | -59.9099 |  | -25.17
21.01.2016 12:00 | 57.69 | -57.69 | 1000 | -57.6899 |  | -25.17
21.01.2016 13:00 | 57.99 | -57.99 | 1000 | -57.9899 |  | -25.17
21.01.2016 14:00 | 61.05 | -61.05 | 1000 | -61.0499 |  | -25.17
21.01.2016 15:00 | 57.43 | -57.43 | 1000 | -57.4299 |  | -25.17
21.01.2016 16:00 | 77.13 | -77.13 | 1000 | -77.1299 |  | -25.17
21.01.2016 17:00 | 86.01 | -86.01 | 1000 | -86.0099 |  | -25.17
21.01.2016 18:00 | 60.13 | -60.13 | 1000 | -60.1299 |  | -25.17
21.01.2016 19:00 | 50.09 | -50.09 | 1000 | -50.0899 |  | -25.17
21.01.2016 20:00 | 35.47 | -35.47 | 1000 | -35.4699 |  | -25.17
21.01.2016 21:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -25.17
21.01.2016 22:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -25.17
21.01.2016 23:00 | 28.05 | -28.05 | 1000 | -28.0499 |  | -25.17
22.01.2016 00:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
22.01.2016 01:00 | 26.78 | -26.78 | 1000 | -26.7799 |  | -25.17
22.01.2016 02:00 | 26.57 | -26.57 | 1000 | -26.5699 |  | -25.17
22.01.2016 03:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -25.17
22.01.2016 04:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -25.17
22.01.2016 05:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -25.17
22.01.2016 06:00 | 48.46 | -48.46 | 1000 | -48.4599 |  | -25.17
22.01.2016 07:00 | 52.5 | -52.5 | 1000 | -52.4999 |  | -25.17
22.01.2016 08:00 | 48.66 | -48.66 | 1000 | -48.6599 |  | -25.17
22.01.2016 09:00 | 45.11 | -45.11 | 1000 | -45.1099 |  | -25.17
22.01.2016 10:00 | 44.96 | -44.96 | 1000 | -44.9599 |  | -25.17
22.01.2016 11:00 | 42.06 | -42.06 | 1000 | -42.0599 |  | -25.17
22.01.2016 12:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -25.17
22.01.2016 13:00 | 32.27 | -32.27 | 1000 | -32.2699 |  | -25.17
22.01.2016 14:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -25.17
22.01.2016 15:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -25.17
22.01.2016 16:00 | 34.83 | -34.83 | 1000 | -34.8299 |  | -25.17
22.01.2016 17:00 | 28.3 | -28.3 | 1000 | -28.2999 |  | -25.17
22.01.2016 18:00 | 26.88 | -26.88 | 1000 | -26.8799 |  | -25.17
22.01.2016 19:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -25.17
22.01.2016 20:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -25.17
22.01.2016 21:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -25.17
22.01.2016 22:00 | 22.63 | -22.63 | 1000 | -22.6299 |  | -25.17
22.01.2016 23:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -25.17
23.01.2016 00:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -25.17
23.01.2016 01:00 | 23.03 | -23.03 | 1000 | -23.0299 |  | -25.17
23.01.2016 02:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -25.17
23.01.2016 03:00 | 22.68 | -22.68 | 1000 | -22.6799 |  | -25.17
23.01.2016 04:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -25.17
23.01.2016 05:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -25.17
23.01.2016 06:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -25.17
23.01.2016 07:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -25.17
23.01.2016 08:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -25.17
23.01.2016 09:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -25.17
23.01.2016 10:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -25.17
23.01.2016 11:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -25.17
23.01.2016 12:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -25.17
23.01.2016 13:00 | 28.04 | -28.04 | 1000 | -28.0399 |  | -25.17
23.01.2016 14:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -25.17
23.01.2016 15:00 | 29.7 | -29.7 | 1000 | -29.6999 |  | -25.17
23.01.2016 16:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -25.17
23.01.2016 17:00 | 42.6 | -42.6 | 1000 | -42.5999 |  | -25.17
23.01.2016 18:00 | 35.83 | -35.83 | 1000 | -35.8299 |  | -25.17
23.01.2016 19:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -25.17
23.01.2016 20:00 | 25.4 | -25.4 | 1000 | -25.3999 |  | -25.17
23.01.2016 21:00 | 26.27 | -26.27 | 1000 | -26.2699 |  | -25.17
23.01.2016 22:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -25.17
23.01.2016 23:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -25.17
24.01.2016 00:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -25.17
24.01.2016 01:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -25.17
24.01.2016 02:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -25.17
24.01.2016 03:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -25.17
24.01.2016 04:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
24.01.2016 05:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -25.17
24.01.2016 06:00 | 21.4 | -21.4 | 1000 | -21.3999 |  | -25.17
24.01.2016 07:00 | 22.12 | -22.12 | 1000 | -22.1199 |  | -25.17
24.01.2016 08:00 | 24.63 | -24.63 | 1000 | -24.6299 |  | -25.17
24.01.2016 09:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -25.17
24.01.2016 10:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -25.17
24.01.2016 11:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -25.17
24.01.2016 12:00 | 26.04 | -26.04 | 1000 | -26.0399 |  | -25.17
24.01.2016 13:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -25.17
24.01.2016 14:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -25.17
24.01.2016 15:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -25.17
24.01.2016 16:00 | 32.88 | -32.88 | 1000 | -32.8799 |  | -25.17
24.01.2016 17:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -25.17
24.01.2016 18:00 | 35.87 | -35.87 | 1000 | -35.8699 |  | -25.17
24.01.2016 19:00 | 31.7 | -31.7 | 1000 | -31.6999 |  | -25.17
24.01.2016 20:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
24.01.2016 21:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -25.17
24.01.2016 22:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -25.17
24.01.2016 23:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -25.17
25.01.2016 00:00 | 19.65 | -19.65 | 1000 | -19.6499 |  | -25.17
25.01.2016 01:00 | 19.68 | -19.68 | 1000 | -19.6799 |  | -25.17
25.01.2016 02:00 | 19.98 | -19.98 | 1000 | -19.9799 |  | -25.17
25.01.2016 03:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
25.01.2016 04:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -25.17
25.01.2016 05:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
25.01.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
25.01.2016 07:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
25.01.2016 08:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -25.17
25.01.2016 09:00 | 36.62 | -36.62 | 1000 | -36.6199 |  | -25.17
25.01.2016 10:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -25.17
25.01.2016 11:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -25.17
25.01.2016 12:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -25.17
25.01.2016 13:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -25.17
25.01.2016 14:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -25.17
25.01.2016 15:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -25.17
25.01.2016 16:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -25.17
25.01.2016 17:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -25.17
25.01.2016 18:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -25.17
25.01.2016 19:00 | 26.8 | -26.8 | 1000 | -26.7999 |  | -25.17
25.01.2016 20:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -25.17
25.01.2016 21:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
25.01.2016 22:00 | 18.11 | -18.11 | 1000 | -18.1099 |  | -25.17
25.01.2016 23:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -25.17
26.01.2016 00:00 | 18.02 | -18.02 | 1000 | -18.0199 |  | -25.17
26.01.2016 01:00 | 15.9 | -15.9 | 1000 | -15.8999 |  | -25.17
26.01.2016 02:00 | 15.91 | -15.91 | 1000 | -15.9099 |  | -25.17
26.01.2016 03:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -25.17
26.01.2016 04:00 | 21.8 | -21.8 | 1000 | -21.7999 |  | -25.17
26.01.2016 05:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -25.17
26.01.2016 06:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -25.17
26.01.2016 07:00 | 38.11 | -38.11 | 1000 | -38.1099 |  | -25.17
26.01.2016 08:00 | 32.31 | -32.31 | 1000 | -32.3099 |  | -25.17
26.01.2016 09:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
26.01.2016 10:00 | 29.55 | -29.55 | 1000 | -29.5499 |  | -25.17
26.01.2016 11:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -25.17
26.01.2016 12:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -25.17
26.01.2016 13:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -25.17
26.01.2016 14:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -25.17
26.01.2016 15:00 | 30.62 | -30.62 | 1000 | -30.6199 |  | -25.17
26.01.2016 16:00 | 32.87 | -32.87 | 1000 | -32.8699 |  | -25.17
26.01.2016 17:00 | 29.27 | -29.27 | 1000 | -29.2699 |  | -25.17
26.01.2016 18:00 | 24.94 | -24.94 | 1000 | -24.9399 |  | -25.17
26.01.2016 19:00 | 23.17 | -23.17 | 1000 | -23.1699 |  | -25.17
26.01.2016 20:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
26.01.2016 21:00 | 20.24 | -20.24 | 1000 | -20.2399 |  | -25.17
26.01.2016 22:00 | 13.43 | -13.43 | 1000 | -13.4299 |  | -25.17
26.01.2016 23:00 | 10.97 | -10.97 | 1000 | -10.9699 |  | -25.17
27.01.2016 00:00 | 3.18 | -3.18 | 1000 | -3.1799 |  | -25.17
27.01.2016 01:00 | 0.05 | -0.05 | 1000 | -0.0499 |  | -25.17
27.01.2016 02:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -25.17
27.01.2016 03:00 | 8.82 | -8.82 | 1000 | -8.8199 |  | -25.17
27.01.2016 04:00 | 13.3 | -13.3 | 1000 | -13.2999 |  | -25.17
27.01.2016 05:00 | 17.33 | -17.33 | 1000 | -17.3299 |  | -25.17
27.01.2016 06:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -25.17
27.01.2016 07:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
27.01.2016 08:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -25.17
27.01.2016 09:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
27.01.2016 10:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -25.17
27.01.2016 11:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -25.17
27.01.2016 12:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -25.17
27.01.2016 13:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -25.17
27.01.2016 14:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -25.17
27.01.2016 15:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
27.01.2016 16:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
27.01.2016 17:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -25.17
27.01.2016 18:00 | 29.07 | -29.07 | 1000 | -29.0699 |  | -25.17
27.01.2016 19:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
27.01.2016 20:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -25.17
27.01.2016 21:00 | 16.34 | -16.34 | 1000 | -16.3399 |  | -25.17
27.01.2016 22:00 | 13.96 | -13.96 | 1000 | -13.9599 |  | -25.17
27.01.2016 23:00 | 14.5 | -14.5 | 1000 | -14.4999 |  | -25.17
28.01.2016 00:00 | 12.83 | -12.83 | 1000 | -12.8299 |  | -25.17
28.01.2016 01:00 | 12.88 | -12.88 | 1000 | -12.8799 |  | -25.17
28.01.2016 02:00 | 12.14 | -12.14 | 1000 | -12.1399 |  | -25.17
28.01.2016 03:00 | 13.2 | -13.2 | 1000 | -13.1999 |  | -25.17
28.01.2016 04:00 | 17.39 | -17.39 | 1000 | -17.3899 |  | -25.17
28.01.2016 05:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
28.01.2016 06:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -25.17
28.01.2016 07:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -25.17
28.01.2016 08:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -25.17
28.01.2016 09:00 | 29.07 | -29.07 | 1000 | -29.0699 |  | -25.17
28.01.2016 10:00 | 25.21 | -25.21 | 1000 | -25.2099 |  | -25.17
28.01.2016 11:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -25.17
28.01.2016 12:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -25.17
28.01.2016 13:00 | 26.73 | -26.73 | 1000 | -26.7299 |  | -25.17
28.01.2016 14:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -25.17
28.01.2016 15:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -25.17
28.01.2016 16:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -25.17
28.01.2016 17:00 | 46.02 | -46.02 | 1000 | -46.0199 |  | -25.17
28.01.2016 18:00 | 36.56 | -36.56 | 1000 | -36.5599 |  | -25.17
28.01.2016 19:00 | 32.12 | -32.12 | 1000 | -32.1199 |  | -25.17
28.01.2016 20:00 | 27.45 | -27.45 | 1000 | -27.4499 |  | -25.17
28.01.2016 21:00 | 26.31 | -26.31 | 1000 | -26.3099 |  | -25.17
28.01.2016 22:00 | 20.79 | -20.79 | 1000 | -20.7899 |  | -25.17
28.01.2016 23:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -25.17
29.01.2016 00:00 | 19.53 | -19.53 | 1000 | -19.5299 |  | -25.17
29.01.2016 01:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -25.17
29.01.2016 02:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -25.17
29.01.2016 03:00 | 15.96 | -15.96 | 1000 | -15.9599 |  | -25.17
29.01.2016 04:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
29.01.2016 05:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
29.01.2016 06:00 | 34.89 | -34.89 | 1000 | -34.8899 |  | -25.17
29.01.2016 07:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -25.17
29.01.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
29.01.2016 09:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -25.17
29.01.2016 10:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -25.17
29.01.2016 11:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -25.17
29.01.2016 12:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -25.17
29.01.2016 13:00 | 19.1 | -19.1 | 1000 | -19.0999 |  | -25.17
29.01.2016 14:00 | 19.39 | -19.39 | 1000 | -19.3899 |  | -25.17
29.01.2016 15:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -25.17
29.01.2016 16:00 | 27.43 | -27.43 | 1000 | -27.4299 |  | -25.17
29.01.2016 17:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -25.17
29.01.2016 18:00 | 25.18 | -25.18 | 1000 | -25.1799 |  | -25.17
29.01.2016 19:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
29.01.2016 20:00 | 17.08 | -17.08 | 1000 | -17.0799 |  | -25.17
29.01.2016 21:00 | 14.6 | -14.6 | 1000 | -14.5999 |  | -25.17
29.01.2016 22:00 | 10.29 | -10.29 | 1000 | -10.2899 |  | -25.17
29.01.2016 23:00 | 14.08 | -14.08 | 1000 | -14.0799 |  | -25.17
30.01.2016 00:00 | 8.4 | -8.4 | 1000 | -8.3999 |  | -25.17
30.01.2016 01:00 | 0.79 | -0.79 | 1000 | -0.7899 |  | -25.17
30.01.2016 02:00 | 0 | 0 | 1000 | 0.0001 |  | -25.17
30.01.2016 03:00 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.0201 |  | -25.17
30.01.2016 04:00 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.0401 |  | -25.17
30.01.2016 05:00 | -2.97 | 2.97 | -2.97 | 2.9701 |  | -25.17
30.01.2016 06:00 | 8.51 | -8.51 | 1000 | -8.5099 |  | -25.17
30.01.2016 07:00 | 12.42 | -12.42 | 1000 | -12.4199 |  | -25.17
30.01.2016 08:00 | 13.78 | -13.78 | 1000 | -13.7799 |  | -25.17
30.01.2016 09:00 | 14.22 | -14.22 | 1000 | -14.2199 |  | -25.17
30.01.2016 10:00 | 14.69 | -14.69 | 1000 | -14.6899 |  | -25.17
30.01.2016 11:00 | 14.27 | -14.27 | 1000 | -14.2699 |  | -25.17
30.01.2016 12:00 | 14.6 | -14.6 | 1000 | -14.5999 |  | -25.17
30.01.2016 13:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -25.17
30.01.2016 14:00 | 15.37 | -15.37 | 1000 | -15.3699 |  | -25.17
30.01.2016 15:00 | 16.03 | -16.03 | 1000 | -16.0299 |  | -25.17
30.01.2016 16:00 | 18.67 | -18.67 | 1000 | -18.6699 |  | -25.17
30.01.2016 17:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -25.17
30.01.2016 18:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -25.17
30.01.2016 19:00 | 18.53 | -18.53 | 1000 | -18.5299 |  | -25.17
30.01.2016 20:00 | 16.21 | -16.21 | 1000 | -16.2099 |  | -25.17
30.01.2016 21:00 | 15.49 | -15.49 | 1000 | -15.4899 |  | -25.17
30.01.2016 22:00 | 12 | -12 | 1000 | -11.9999 |  | -25.17
30.01.2016 23:00 | 8.43 | -8.43 | 1000 | -8.4299 |  | -25.17
31.01.2016 00:00 | 3.04 | -3.04 | 1000 | -3.0399 |  | -25.17
31.01.2016 01:00 | 5.09 | -5.09 | 1000 | -5.0899 |  | -25.17
31.01.2016 02:00 | 0.85 | -0.85 | 1000 | -0.8499 |  | -25.17
31.01.2016 03:00 | -0.27 | 0.27 | -0.27 | 0.2701 |  | -25.17
31.01.2016 04:00 | 0.03 | -0.03 | 1000 | -0.0299 |  | -25.17
31.01.2016 05:00 | 0.08 | -0.08 | 1000 | -0.0799 |  | -25.17
31.01.2016 06:00 | 6.04 | -6.04 | 1000 | -6.0399 |  | -25.17
31.01.2016 07:00 | 8.33 | -8.33 | 1000 | -8.3299 |  | -25.17
31.01.2016 08:00 | 10.59 | -10.59 | 1000 | -10.5899 |  | -25.17
31.01.2016 09:00 | 11.91 | -11.91 | 1000 | -11.9099 |  | -25.17
31.01.2016 10:00 | 14.68 | -14.68 | 1000 | -14.6799 |  | -25.17
31.01.2016 11:00 | 16.18 | -16.18 | 1000 | -16.1799 |  | -25.17
31.01.2016 12:00 | 12.5 | -12.5 | 1000 | -12.4999 |  | -25.17
31.01.2016 13:00 | 13.96 | -13.96 | 1000 | -13.9599 |  | -25.17
31.01.2016 14:00 | 13.89 | -13.89 | 1000 | -13.8899 |  | -25.17
31.01.2016 15:00 | 16.08 | -16.08 | 1000 | -16.0799 |  | -25.17
31.01.2016 16:00 | 21.44 | -21.44 | 1000 | -21.4399 |  | -25.17
31.01.2016 17:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -25.17
31.01.2016 18:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -25.17
31.01.2016 19:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -25.17
31.01.2016 20:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -25.17
31.01.2016 21:00 | 18.79 | -18.79 | 1000 | -18.7899 |  | -25.17
31.01.2016 22:00 | 16.45 | -16.45 | 1000 | -16.4499 |  | -25.17
31.01.2016 23:00 | 16.31 | -16.31 | 1000 | -16.3099 |  | -25.17
01.02.2016 00:00 | 14.42 | -14.42 | 1000 | -14.4199 |  | -25.17
01.02.2016 01:00 | 15.07 | -15.07 | 1000 | -15.0699 |  | -25.17
01.02.2016 02:00 | 13.27 | -13.27 | 1000 | -13.2699 |  | -25.17
01.02.2016 03:00 | 13.87 | -13.87 | 1000 | -13.8699 |  | -25.17
01.02.2016 04:00 | 14.26 | -14.26 | 1000 | -14.2599 |  | -25.17
01.02.2016 05:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
01.02.2016 06:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -25.17
01.02.2016 07:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -25.17
01.02.2016 08:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -25.17
01.02.2016 09:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -25.17
01.02.2016 10:00 | 29.24 | -29.24 | 1000 | -29.2399 |  | -25.17
01.02.2016 11:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -25.17
01.02.2016 12:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -25.17
01.02.2016 13:00 | 18.34 | -18.34 | 1000 | -18.3399 |  | -25.17
01.02.2016 14:00 | 17.97 | -17.97 | 1000 | -17.9699 |  | -25.17
01.02.2016 15:00 | 18.24 | -18.24 | 1000 | -18.2399 |  | -25.17
01.02.2016 16:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -25.17
01.02.2016 17:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -25.17
01.02.2016 18:00 | 22.65 | -22.65 | 1000 | -22.6499 |  | -25.17
01.02.2016 19:00 | 17.75 | -17.75 | 1000 | -17.7499 |  | -25.17
01.02.2016 20:00 | 14.63 | -14.63 | 1000 | -14.6299 |  | -25.17
01.02.2016 21:00 | 14.16 | -14.16 | 1000 | -14.1599 |  | -25.17
01.02.2016 22:00 | 8.44 | -8.44 | 1000 | -8.4399 |  | -25.17
01.02.2016 23:00 | 4.06 | -4.06 | 1000 | -4.0599 |  | -25.17
02.02.2016 00:00 | 0.3 | -0.3 | 1000 | -0.2999 |  | -25.17
02.02.2016 01:00 | -2.66 | 2.66 | -2.66 | 2.6601 |  | -25.17
02.02.2016 02:00 | -1.92 | 1.92 | -1.92 | 1.9201 |  | -25.17
02.02.2016 03:00 | 0.09 | -0.09 | 1000 | -0.0899 |  | -25.17
02.02.2016 04:00 | 9.52 | -9.52 | 1000 | -9.5199 |  | -25.17
02.02.2016 05:00 | 15.68 | -15.68 | 1000 | -15.6799 |  | -25.17
02.02.2016 06:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -25.17
02.02.2016 07:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -25.17
02.02.2016 08:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -25.17
02.02.2016 09:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -25.17
02.02.2016 10:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -25.17
02.02.2016 11:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -25.17
02.02.2016 12:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -25.17
02.02.2016 13:00 | 22.19 | -22.19 | 1000 | -22.1899 |  | -25.17
02.02.2016 14:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -25.17
02.02.2016 15:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -25.17
02.02.2016 16:00 | 28.42 | -28.42 | 1000 | -28.4199 |  | -25.17
02.02.2016 17:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
02.02.2016 18:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -25.17
02.02.2016 19:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -25.17
02.02.2016 20:00 | 17.59 | -17.59 | 1000 | -17.5899 |  | -25.17
02.02.2016 21:00 | 14.18 | -14.18 | 1000 | -14.1799 |  | -25.17
02.02.2016 22:00 | 9.53 | -9.53 | 1000 | -9.5299 |  | -25.17
02.02.2016 23:00 | 13.75 | -13.75 | 1000 | -13.7499 |  | -25.17
03.02.2016 00:00 | 11.58 | -11.58 | 1000 | -11.5799 |  | -25.17
03.02.2016 01:00 | 8.09 | -8.09 | 1000 | -8.0899 |  | -25.17
03.02.2016 02:00 | 6.93 | -6.93 | 1000 | -6.9299 |  | -25.17
03.02.2016 03:00 | 9.04 | -9.04 | 1000 | -9.0399 |  | -25.17
03.02.2016 04:00 | 13.74 | -13.74 | 1000 | -13.7399 |  | -25.17
03.02.2016 05:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -25.17
03.02.2016 06:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -25.17
03.02.2016 07:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
03.02.2016 08:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -25.17
03.02.2016 09:00 | 25.44 | -25.44 | 1000 | -25.4399 |  | -25.17
03.02.2016 10:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -25.17
03.02.2016 11:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -25.17
03.02.2016 12:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -25.17
03.02.2016 13:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -25.17
03.02.2016 14:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -25.17
03.02.2016 15:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -25.17
03.02.2016 16:00 | 32.62 | -32.62 | 1000 | -32.6199 |  | -25.17
03.02.2016 17:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -25.17
03.02.2016 18:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -25.17
03.02.2016 19:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -25.17
03.02.2016 20:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -25.17
03.02.2016 21:00 | 22.41 | -22.41 | 1000 | -22.4099 |  | -25.17
03.02.2016 22:00 | 17.13 | -17.13 | 1000 | -17.1299 |  | -25.17
03.02.2016 23:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -25.17
04.02.2016 00:00 | 16.38 | -16.38 | 1000 | -16.3799 |  | -25.17
04.02.2016 01:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -25.17
04.02.2016 02:00 | 15.29 | -15.29 | 1000 | -15.2899 |  | -25.17
04.02.2016 03:00 | 13.93 | -13.93 | 1000 | -13.9299 |  | -25.17
04.02.2016 04:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -25.17
04.02.2016 05:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
04.02.2016 06:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -25.17
04.02.2016 07:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -25.17
04.02.2016 08:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
04.02.2016 09:00 | 29.19 | -29.19 | 1000 | -29.1899 |  | -25.17
04.02.2016 10:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -25.17
04.02.2016 11:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -25.17
04.02.2016 12:00 | 26.87 | -26.87 | 1000 | -26.8699 |  | -25.17
04.02.2016 13:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -25.17
04.02.2016 14:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -25.17
04.02.2016 15:00 | 27.81 | -27.81 | 1000 | -27.8099 |  | -25.17
04.02.2016 16:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
04.02.2016 17:00 | 42.18 | -42.18 | 1000 | -42.1799 |  | -25.17
04.02.2016 18:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -25.17
04.02.2016 19:00 | 32.04 | -32.04 | 1000 | -32.0399 |  | -25.17
04.02.2016 20:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
04.02.2016 21:00 | 27.83 | -27.83 | 1000 | -27.8299 |  | -25.17
04.02.2016 22:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -25.17
04.02.2016 23:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -25.17
05.02.2016 00:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -25.17
05.02.2016 01:00 | 22.22 | -22.22 | 1000 | -22.2199 |  | -25.17
05.02.2016 02:00 | 20.1 | -20.1 | 1000 | -20.0999 |  | -25.17
05.02.2016 03:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -25.17
05.02.2016 04:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -25.17
05.02.2016 05:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -25.17
05.02.2016 06:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -25.17
05.02.2016 07:00 | 37.48 | -37.48 | 1000 | -37.4799 |  | -25.17
05.02.2016 08:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -25.17
05.02.2016 09:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -25.17
05.02.2016 10:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -25.17
05.02.2016 11:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -25.17
05.02.2016 12:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -25.17
05.02.2016 13:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -25.17
05.02.2016 14:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -25.17
05.02.2016 15:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
05.02.2016 16:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
05.02.2016 17:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -25.17
05.02.2016 18:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -25.17
05.02.2016 19:00 | 25.7 | -25.7 | 1000 | -25.6999 |  | -25.17
05.02.2016 20:00 | 23.12 | -23.12 | 1000 | -23.1199 |  | -25.17
05.02.2016 21:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -25.17
05.02.2016 22:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -25.17
05.02.2016 23:00 | 18.18 | -18.18 | 1000 | -18.1799 |  | -25.17
06.02.2016 00:00 | 15.55 | -15.55 | 1000 | -15.5499 |  | -25.17
06.02.2016 01:00 | 16.01 | -16.01 | 1000 | -16.0099 |  | -25.17
06.02.2016 02:00 | 14.33 | -14.33 | 1000 | -14.3299 |  | -25.17
06.02.2016 03:00 | 13.78 | -13.78 | 1000 | -13.7799 |  | -25.17
06.02.2016 04:00 | 13.98 | -13.98 | 1000 | -13.9799 |  | -25.17
06.02.2016 05:00 | 15.05 | -15.05 | 1000 | -15.0499 |  | -25.17
06.02.2016 06:00 | 16.08 | -16.08 | 1000 | -16.0799 |  | -25.17
06.02.2016 07:00 | 18.02 | -18.02 | 1000 | -18.0199 |  | -25.17
06.02.2016 08:00 | 19.34 | -19.34 | 1000 | -19.3399 |  | -25.17
06.02.2016 09:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -25.17
06.02.2016 10:00 | 16.5 | -16.5 | 1000 | -16.4999 |  | -25.17
06.02.2016 11:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -25.17
06.02.2016 12:00 | 15.11 | -15.11 | 1000 | -15.1099 |  | -25.17
06.02.2016 13:00 | 13.99 | -13.99 | 1000 | -13.9899 |  | -25.17
06.02.2016 14:00 | 15.29 | -15.29 | 1000 | -15.2899 |  | -25.17
06.02.2016 15:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -25.17
06.02.2016 16:00 | 19.97 | -19.97 | 1000 | -19.9699 |  | -25.17
06.02.2016 17:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -25.17
06.02.2016 18:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -25.17
06.02.2016 19:00 | 16.07 | -16.07 | 1000 | -16.0699 |  | -25.17
06.02.2016 20:00 | 12.71 | -12.71 | 1000 | -12.7099 |  | -25.17
06.02.2016 21:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -25.17
06.02.2016 22:00 | 11.74 | -11.74 | 1000 | -11.7399 |  | -25.17
06.02.2016 23:00 | 5.01 | -5.01 | 1000 | -5.0099 |  | -25.17
07.02.2016 00:00 | 5.98 | -5.98 | 1000 | -5.9799 |  | -25.17
07.02.2016 01:00 | 5.62 | -5.62 | 1000 | -5.6199 |  | -25.17
07.02.2016 02:00 | 3.05 | -3.05 | 1000 | -3.0499 |  | -25.17
07.02.2016 03:00 | 0.93 | -0.93 | 1000 | -0.9299 |  | -25.17
07.02.2016 04:00 | 0.08 | -0.08 | 1000 | -0.0799 |  | -25.17
07.02.2016 05:00 | -0.92 | 0.92 | -0.92 | 0.9201 |  | -25.17
07.02.2016 06:00 | 1.13 | -1.13 | 1000 | -1.1299 |  | -25.17
07.02.2016 07:00 | 5.74 | -5.74 | 1000 | -5.7399 |  | -25.17
07.02.2016 08:00 | 8.01 | -8.01 | 1000 | -8.0099 |  | -25.17
07.02.2016 09:00 | 12.92 | -12.92 | 1000 | -12.9199 |  | -25.17
07.02.2016 10:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -25.17
07.02.2016 11:00 | 13.84 | -13.84 | 1000 | -13.8399 |  | -25.17
07.02.2016 12:00 | 12.19 | -12.19 | 1000 | -12.1899 |  | -25.17
07.02.2016 13:00 | 11.76 | -11.76 | 1000 | -11.7599 |  | -25.17
07.02.2016 14:00 | 10.01 | -10.01 | 1000 | -10.0099 |  | -25.17
07.02.2016 15:00 | 13.32 | -13.32 | 1000 | -13.3199 |  | -25.17
07.02.2016 16:00 | 16.64 | -16.64 | 1000 | -16.6399 |  | -25.17
07.02.2016 17:00 | 22.17 | -22.17 | 1000 | -22.1699 |  | -25.17
07.02.2016 18:00 | 17.28 | -17.28 | 1000 | -17.2799 |  | -25.17
07.02.2016 19:00 | 17.88 | -17.88 | 1000 | -17.8799 |  | -25.17
07.02.2016 20:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -25.17
07.02.2016 21:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -25.17
07.02.2016 22:00 | 9.29 | -9.29 | 1000 | -9.2899 |  | -25.17
07.02.2016 23:00 | 10.02 | -10.02 | 1000 | -10.0199 |  | -25.17
08.02.2016 00:00 | 7.99 | -7.99 | 1000 | -7.9899 |  | -25.17
08.02.2016 01:00 | 5.24 | -5.24 | 1000 | -5.2399 |  | -25.17
08.02.2016 02:00 | 1.16 | -1.16 | 1000 | -1.1599 |  | -25.17
08.02.2016 03:00 | 1.4 | -1.4 | 1000 | -1.3999 |  | -25.17
08.02.2016 04:00 | 7.32 | -7.32 | 1000 | -7.3199 |  | -25.17
08.02.2016 05:00 | 12.32 | -12.32 | 1000 | -12.3199 |  | -25.17
08.02.2016 06:00 | 16.17 | -16.17 | 1000 | -16.1699 |  | -25.17
08.02.2016 07:00 | 16.55 | -16.55 | 1000 | -16.5499 |  | -25.17
08.02.2016 08:00 | 16.41 | -16.41 | 1000 | -16.4099 |  | -25.17
08.02.2016 09:00 | 16.56 | -16.56 | 1000 | -16.5599 |  | -25.17
08.02.2016 10:00 | 16.61 | -16.61 | 1000 | -16.6099 |  | -25.17
08.02.2016 11:00 | 16.35 | -16.35 | 1000 | -16.3499 |  | -25.17
08.02.2016 12:00 | 16.1 | -16.1 | 1000 | -16.0999 |  | -25.17
08.02.2016 13:00 | 16.15 | -16.15 | 1000 | -16.1499 |  | -25.17
08.02.2016 14:00 | 16.35 | -16.35 | 1000 | -16.3499 |  | -25.17
08.02.2016 15:00 | 15.94 | -15.94 | 1000 | -15.9399 |  | -25.17
08.02.2016 16:00 | 20.88 | -20.88 | 1000 | -20.8799 |  | -25.17
08.02.2016 17:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -25.17
08.02.2016 18:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -25.17
08.02.2016 19:00 | 15.24 | -15.24 | 1000 | -15.2399 |  | -25.17
08.02.2016 20:00 | 12.52 | -12.52 | 1000 | -12.5199 |  | -25.17
08.02.2016 21:00 | 12.11 | -12.11 | 1000 | -12.1099 |  | -25.17
08.02.2016 22:00 | 9.72 | -9.72 | 1000 | -9.7199 |  | -25.17
08.02.2016 23:00 | -19.94 | 19.94 | -19.94 | 19.9401 |  | -25.17
09.02.2016 00:00 | -12.34 | 12.34 | -12.34 | 12.3401 |  | -25.17
09.02.2016 01:00 | -19.95 | 19.95 | -19.95 | 19.9501 |  | -25.17
09.02.2016 02:00 | -19.3 | 19.3 | -19.3 | 19.3001 |  | -25.17
09.02.2016 03:00 | -5.52 | 5.52 | -5.52 | 5.5201 |  | -25.17
09.02.2016 04:00 | 2.79 | -2.79 | 1000 | -2.7899 |  | -25.17
09.02.2016 05:00 | 16.98 | -16.98 | 1000 | -16.9799 |  | -25.17
09.02.2016 06:00 | 19.75 | -19.75 | 1000 | -19.7499 |  | -25.17
09.02.2016 07:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -25.17
09.02.2016 08:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -25.17
09.02.2016 09:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
09.02.2016 10:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
09.02.2016 11:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -25.17
09.02.2016 12:00 | 28.69 | -28.69 | 1000 | -28.6899 |  | -25.17
09.02.2016 13:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
09.02.2016 14:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -25.17
09.02.2016 15:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -25.17
09.02.2016 16:00 | 31.01 | -31.01 | 1000 | -31.0099 |  | -25.17
09.02.2016 17:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -25.17
09.02.2016 18:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -25.17
09.02.2016 19:00 | 28.77 | -28.77 | 1000 | -28.7699 |  | -25.17
09.02.2016 20:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
09.02.2016 21:00 | 20.78 | -20.78 | 1000 | -20.7799 |  | -25.17
09.02.2016 22:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -25.17
09.02.2016 23:00 | 13.08 | -13.08 | 1000 | -13.0799 |  | -25.17
10.02.2016 00:00 | 13.68 | -13.68 | 1000 | -13.6799 |  | -25.17
10.02.2016 01:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -25.17
10.02.2016 02:00 | 13.41 | -13.41 | 1000 | -13.4099 |  | -25.17
10.02.2016 03:00 | 14.3 | -14.3 | 1000 | -14.2999 |  | -25.17
10.02.2016 04:00 | 16.2 | -16.2 | 1000 | -16.1999 |  | -25.17
10.02.2016 05:00 | 22.8 | -22.8 | 1000 | -22.7999 |  | -25.17
10.02.2016 06:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -25.17
10.02.2016 07:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -25.17
10.02.2016 08:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -25.17
10.02.2016 09:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -25.17
10.02.2016 10:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -25.17
10.02.2016 11:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -25.17
10.02.2016 12:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -25.17
10.02.2016 13:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
10.02.2016 14:00 | 27.77 | -27.77 | 1000 | -27.7699 |  | -25.17
10.02.2016 15:00 | 28.68 | -28.68 | 1000 | -28.6799 |  | -25.17
10.02.2016 16:00 | 32.1 | -32.1 | 1000 | -32.0999 |  | -25.17
10.02.2016 17:00 | 36.59 | -36.59 | 1000 | -36.5899 |  | -25.17
10.02.2016 18:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -25.17
10.02.2016 19:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -25.17
10.02.2016 20:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
10.02.2016 21:00 | 21.94 | -21.94 | 1000 | -21.9399 |  | -25.17
10.02.2016 22:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -25.17
10.02.2016 23:00 | 17.72 | -17.72 | 1000 | -17.7199 |  | -25.17
11.02.2016 00:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
11.02.2016 01:00 | 16.91 | -16.91 | 1000 | -16.9099 |  | -25.17
11.02.2016 02:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -25.17
11.02.2016 03:00 | 17.66 | -17.66 | 1000 | -17.6599 |  | -25.17
11.02.2016 04:00 | 18.55 | -18.55 | 1000 | -18.5499 |  | -25.17
11.02.2016 05:00 | 20.84 | -20.84 | 1000 | -20.8399 |  | -25.17
11.02.2016 06:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -25.17
11.02.2016 07:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -25.17
11.02.2016 08:00 | 22.84 | -22.84 | 1000 | -22.8399 |  | -25.17
11.02.2016 09:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
11.02.2016 10:00 | 24.74 | -24.74 | 1000 | -24.7399 |  | -25.17
11.02.2016 11:00 | 23.72 | -23.72 | 1000 | -23.7199 |  | -25.17
11.02.2016 12:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -25.17
11.02.2016 13:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -25.17
11.02.2016 14:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
11.02.2016 15:00 | 31.58 | -31.58 | 1000 | -31.5799 |  | -25.17
11.02.2016 16:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -25.17
11.02.2016 17:00 | 41.02 | -41.02 | 1000 | -41.0199 |  | -25.17
11.02.2016 18:00 | 41.34 | -41.34 | 1000 | -41.3399 |  | -25.17
11.02.2016 19:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -25.17
11.02.2016 20:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
11.02.2016 21:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -25.17
11.02.2016 22:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
11.02.2016 23:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -25.17
12.02.2016 00:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -25.17
12.02.2016 01:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -25.17
12.02.2016 02:00 | 19.86 | -19.86 | 1000 | -19.8599 |  | -25.17
12.02.2016 03:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -25.17
12.02.2016 04:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -25.17
12.02.2016 05:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -25.17
12.02.2016 06:00 | 36.43 | -36.43 | 1000 | -36.4299 |  | -25.17
12.02.2016 07:00 | 37.3 | -37.3 | 1000 | -37.2999 |  | -25.17
12.02.2016 08:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -25.17
12.02.2016 09:00 | 34.7 | -34.7 | 1000 | -34.6999 |  | -25.17
12.02.2016 10:00 | 33.48 | -33.48 | 1000 | -33.4799 |  | -25.17
12.02.2016 11:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
12.02.2016 12:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -25.17
12.02.2016 13:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -25.17
12.02.2016 14:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
12.02.2016 15:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -25.17
12.02.2016 16:00 | 34.56 | -34.56 | 1000 | -34.5599 |  | -25.17
12.02.2016 17:00 | 40.36 | -40.36 | 1000 | -40.3599 |  | -25.17
12.02.2016 18:00 | 35.56 | -35.56 | 1000 | -35.5599 |  | -25.17
12.02.2016 19:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
12.02.2016 20:00 | 26.45 | -26.45 | 1000 | -26.4499 |  | -25.17
12.02.2016 21:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -25.17
12.02.2016 22:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -25.17
12.02.2016 23:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -25.17
13.02.2016 00:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -25.17
13.02.2016 01:00 | 20.21 | -20.21 | 1000 | -20.2099 |  | -25.17
13.02.2016 02:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -25.17
13.02.2016 03:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
13.02.2016 04:00 | 19.98 | -19.98 | 1000 | -19.9799 |  | -25.17
13.02.2016 05:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
13.02.2016 06:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -25.17
13.02.2016 07:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -25.17
13.02.2016 08:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -25.17
13.02.2016 09:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -25.17
13.02.2016 10:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -25.17
13.02.2016 11:00 | 26.75 | -26.75 | 1000 | -26.7499 |  | -25.17
13.02.2016 12:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
13.02.2016 13:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -25.17
13.02.2016 14:00 | 21.15 | -21.15 | 1000 | -21.1499 |  | -25.17
13.02.2016 15:00 | 20.96 | -20.96 | 1000 | -20.9599 |  | -25.17
13.02.2016 16:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -25.17
13.02.2016 17:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -25.17
13.02.2016 18:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -25.17
13.02.2016 19:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -25.17
13.02.2016 20:00 | 18.7 | -18.7 | 1000 | -18.6999 |  | -25.17
13.02.2016 21:00 | 18.47 | -18.47 | 1000 | -18.4699 |  | -25.17
13.02.2016 22:00 | 16.88 | -16.88 | 1000 | -16.8799 |  | -25.17
13.02.2016 23:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -25.17
14.02.2016 00:00 | 10.28 | -10.28 | 1000 | -10.2799 |  | -25.17
14.02.2016 01:00 | 8.48 | -8.48 | 1000 | -8.4799 |  | -25.17
14.02.2016 02:00 | 5.09 | -5.09 | 1000 | -5.0899 |  | -25.17
14.02.2016 03:00 | 4.21 | -4.21 | 1000 | -4.2099 |  | -25.17
14.02.2016 04:00 | 4.75 | -4.75 | 1000 | -4.7499 |  | -25.17
14.02.2016 05:00 | 5.3 | -5.3 | 1000 | -5.2999 |  | -25.17
14.02.2016 06:00 | 8.76 | -8.76 | 1000 | -8.7599 |  | -25.17
14.02.2016 07:00 | 11.81 | -11.81 | 1000 | -11.8099 |  | -25.17
14.02.2016 08:00 | 15.03 | -15.03 | 1000 | -15.0299 |  | -25.17
14.02.2016 09:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
14.02.2016 10:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
14.02.2016 11:00 | 17.69 | -17.69 | 1000 | -17.6899 |  | -25.17
14.02.2016 12:00 | 17.34 | -17.34 | 1000 | -17.3399 |  | -25.17
14.02.2016 13:00 | 16.27 | -16.27 | 1000 | -16.2699 |  | -25.17
14.02.2016 14:00 | 15.13 | -15.13 | 1000 | -15.1299 |  | -25.17
14.02.2016 15:00 | 16.96 | -16.96 | 1000 | -16.9599 |  | -25.17
14.02.2016 16:00 | 21.21 | -21.21 | 1000 | -21.2099 |  | -25.17
14.02.2016 17:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
14.02.2016 18:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -25.17
14.02.2016 19:00 | 23.57 | -23.57 | 1000 | -23.5699 |  | -25.17
14.02.2016 20:00 | 20.21 | -20.21 | 1000 | -20.2099 |  | -25.17
14.02.2016 21:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
14.02.2016 22:00 | 17.52 | -17.52 | 1000 | -17.5199 |  | -25.17
14.02.2016 23:00 | 16.57 | -16.57 | 1000 | -16.5699 |  | -25.17
15.02.2016 00:00 | 16 | -16 | 1000 | -15.9999 |  | -25.17
15.02.2016 01:00 | 14.36 | -14.36 | 1000 | -14.3599 |  | -25.17
15.02.2016 02:00 | 13.14 | -13.14 | 1000 | -13.1399 |  | -25.17
15.02.2016 03:00 | 12.68 | -12.68 | 1000 | -12.6799 |  | -25.17
15.02.2016 04:00 | 14.65 | -14.65 | 1000 | -14.6499 |  | -25.17
15.02.2016 05:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
15.02.2016 06:00 | 32.18 | -32.18 | 1000 | -32.1799 |  | -25.17
15.02.2016 07:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -25.17
15.02.2016 08:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -25.17
15.02.2016 09:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -25.17
15.02.2016 10:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -25.17
15.02.2016 11:00 | 27.22 | -27.22 | 1000 | -27.2199 |  | -25.17
15.02.2016 12:00 | 25.39 | -25.39 | 1000 | -25.3899 |  | -25.17
15.02.2016 13:00 | 24.81 | -24.81 | 1000 | -24.8099 |  | -25.17
15.02.2016 14:00 | 24.4 | -24.4 | 1000 | -24.3999 |  | -25.17
15.02.2016 15:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
15.02.2016 16:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -25.17
15.02.2016 17:00 | 35.19 | -35.19 | 1000 | -35.1899 |  | -25.17
15.02.2016 18:00 | 32.19 | -32.19 | 1000 | -32.1899 |  | -25.17
15.02.2016 19:00 | 30.05 | -30.05 | 1000 | -30.0499 |  | -25.17
15.02.2016 20:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -25.17
15.02.2016 21:00 | 25.87 | -25.87 | 1000 | -25.8699 |  | -25.17
15.02.2016 22:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
15.02.2016 23:00 | 22.37 | -22.37 | 1000 | -22.3699 |  | -25.17
16.02.2016 00:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -25.17
16.02.2016 01:00 | 22.31 | -22.31 | 1000 | -22.3099 |  | -25.17
16.02.2016 02:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -25.17
16.02.2016 03:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -25.17
16.02.2016 04:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -25.17
16.02.2016 05:00 | 29.39 | -29.39 | 1000 | -29.3899 |  | -25.17
16.02.2016 06:00 | 40.43 | -40.43 | 1000 | -40.4299 |  | -25.17
16.02.2016 07:00 | 42.46 | -42.46 | 1000 | -42.4599 |  | -25.17
16.02.2016 08:00 | 42.42 | -42.42 | 1000 | -42.4199 |  | -25.17
16.02.2016 09:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -25.17
16.02.2016 10:00 | 35.72 | -35.72 | 1000 | -35.7199 |  | -25.17
16.02.2016 11:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -25.17
16.02.2016 12:00 | 32.77 | -32.77 | 1000 | -32.7699 |  | -25.17
16.02.2016 13:00 | 31.7 | -31.7 | 1000 | -31.6999 |  | -25.17
16.02.2016 14:00 | 32.09 | -32.09 | 1000 | -32.0899 |  | -25.17
16.02.2016 15:00 | 34.88 | -34.88 | 1000 | -34.8799 |  | -25.17
16.02.2016 16:00 | 39.81 | -39.81 | 1000 | -39.8099 |  | -25.17
16.02.2016 17:00 | 53.46 | -53.46 | 1000 | -53.4599 |  | -25.17
16.02.2016 18:00 | 49.71 | -49.71 | 1000 | -49.7099 |  | -25.17
16.02.2016 19:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -25.17
16.02.2016 20:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -25.17
16.02.2016 21:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -25.17
16.02.2016 22:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -25.17
16.02.2016 23:00 | 18.97 | -18.97 | 1000 | -18.9699 |  | -25.17
17.02.2016 00:00 | 18.86 | -18.86 | 1000 | -18.8599 |  | -25.17
17.02.2016 01:00 | 18.7 | -18.7 | 1000 | -18.6999 |  | -25.17
17.02.2016 02:00 | 18.74 | -18.74 | 1000 | -18.7399 |  | -25.17
17.02.2016 03:00 | 19.58 | -19.58 | 1000 | -19.5799 |  | -25.17
17.02.2016 04:00 | 19 | -19 | 1000 | -18.9999 |  | -25.17
17.02.2016 05:00 | 22.75 | -22.75 | 1000 | -22.7499 |  | -25.17
17.02.2016 06:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -25.17
17.02.2016 07:00 | 31.71 | -31.71 | 1000 | -31.7099 |  | -25.17
17.02.2016 08:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -25.17
17.02.2016 09:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -25.17
17.02.2016 10:00 | 24.77 | -24.77 | 1000 | -24.7699 |  | -25.17
17.02.2016 11:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -25.17
17.02.2016 12:00 | 24.72 | -24.72 | 1000 | -24.7199 |  | -25.17
17.02.2016 13:00 | 25.91 | -25.91 | 1000 | -25.9099 |  | -25.17
17.02.2016 14:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -25.17
17.02.2016 15:00 | 30.67 | -30.67 | 1000 | -30.6699 |  | -25.17
17.02.2016 16:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -25.17
17.02.2016 17:00 | 40.87 | -40.87 | 1000 | -40.8699 |  | -25.17
17.02.2016 18:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -25.17
17.02.2016 19:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
17.02.2016 20:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -25.17
17.02.2016 21:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -25.17
17.02.2016 22:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -25.17
17.02.2016 23:00 | 20.74 | -20.74 | 1000 | -20.7399 |  | -25.17
18.02.2016 00:00 | 20.57 | -20.57 | 1000 | -20.5699 |  | -25.17
18.02.2016 01:00 | 18.87 | -18.87 | 1000 | -18.8699 |  | -25.17
18.02.2016 02:00 | 19.88 | -19.88 | 1000 | -19.8799 |  | -25.17
18.02.2016 03:00 | 19.89 | -19.89 | 1000 | -19.8899 |  | -25.17
18.02.2016 04:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
18.02.2016 05:00 | 23.16 | -23.16 | 1000 | -23.1599 |  | -25.17
18.02.2016 06:00 | 35.53 | -35.53 | 1000 | -35.5299 |  | -25.17
18.02.2016 07:00 | 39.92 | -39.92 | 1000 | -39.9199 |  | -25.17
18.02.2016 08:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -25.17
18.02.2016 09:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -25.17
18.02.2016 10:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -25.17
18.02.2016 11:00 | 23.77 | -23.77 | 1000 | -23.7699 |  | -25.17
18.02.2016 12:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -25.17
18.02.2016 13:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -25.17
18.02.2016 14:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -25.17
18.02.2016 15:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -25.17
18.02.2016 16:00 | 38.74 | -38.74 | 1000 | -38.7399 |  | -25.17
18.02.2016 17:00 | 45.08 | -45.08 | 1000 | -45.0799 |  | -25.17
18.02.2016 18:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -25.17
18.02.2016 19:00 | 32.24 | -32.24 | 1000 | -32.2399 |  | -25.17
18.02.2016 20:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -25.17
18.02.2016 21:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -25.17
18.02.2016 22:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -25.17
18.02.2016 23:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -25.17
19.02.2016 00:00 | 21.44 | -21.44 | 1000 | -21.4399 |  | -25.17
19.02.2016 01:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -25.17
19.02.2016 02:00 | 22.19 | -22.19 | 1000 | -22.1899 |  | -25.17
19.02.2016 03:00 | 22.37 | -22.37 | 1000 | -22.3699 |  | -25.17
19.02.2016 04:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -25.17
19.02.2016 05:00 | 27.83 | -27.83 | 1000 | -27.8299 |  | -25.17
19.02.2016 06:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -25.17
19.02.2016 07:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -25.17
19.02.2016 08:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
19.02.2016 09:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
19.02.2016 10:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -25.17
19.02.2016 11:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -25.17
19.02.2016 12:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
19.02.2016 13:00 | 25.25 | -25.25 | 1000 | -25.2499 |  | -25.17
19.02.2016 14:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -25.17
19.02.2016 15:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -25.17
19.02.2016 16:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -25.17
19.02.2016 17:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
19.02.2016 18:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -25.17
19.02.2016 19:00 | 23.69 | -23.69 | 1000 | -23.6899 |  | -25.17
19.02.2016 20:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
19.02.2016 21:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -25.17
19.02.2016 22:00 | 18.9 | -18.9 | 1000 | -18.8999 |  | -25.17
19.02.2016 23:00 | 18.3 | -18.3 | 1000 | -18.2999 |  | -25.17
20.02.2016 00:00 | 16.82 | -16.82 | 1000 | -16.8199 |  | -25.17
20.02.2016 01:00 | 11.54 | -11.54 | 1000 | -11.5399 |  | -25.17
20.02.2016 02:00 | 9.69 | -9.69 | 1000 | -9.6899 |  | -25.17
20.02.2016 03:00 | 9.52 | -9.52 | 1000 | -9.5199 |  | -25.17
20.02.2016 04:00 | 5.01 | -5.01 | 1000 | -5.0099 |  | -25.17
20.02.2016 05:00 | 5.06 | -5.06 | 1000 | -5.0599 |  | -25.17
20.02.2016 06:00 | 9.09 | -9.09 | 1000 | -9.0899 |  | -25.17
20.02.2016 07:00 | 8.69 | -8.69 | 1000 | -8.6899 |  | -25.17
20.02.2016 08:00 | 13.43 | -13.43 | 1000 | -13.4299 |  | -25.17
20.02.2016 09:00 | 16.36 | -16.36 | 1000 | -16.3599 |  | -25.17
20.02.2016 10:00 | 17 | -17 | 1000 | -16.9999 |  | -25.17
20.02.2016 11:00 | 16.96 | -16.96 | 1000 | -16.9599 |  | -25.17
20.02.2016 12:00 | 15.94 | -15.94 | 1000 | -15.9399 |  | -25.17
20.02.2016 13:00 | 15.77 | -15.77 | 1000 | -15.7699 |  | -25.17
20.02.2016 14:00 | 16.05 | -16.05 | 1000 | -16.0499 |  | -25.17
20.02.2016 15:00 | 16.15 | -16.15 | 1000 | -16.1499 |  | -25.17
20.02.2016 16:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -25.17
20.02.2016 17:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -25.17
20.02.2016 18:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -25.17
20.02.2016 19:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -25.17
20.02.2016 20:00 | 13.92 | -13.92 | 1000 | -13.9199 |  | -25.17
20.02.2016 21:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -25.17
20.02.2016 22:00 | 7.81 | -7.81 | 1000 | -7.8099 |  | -25.17
20.02.2016 23:00 | 9.37 | -9.37 | 1000 | -9.3699 |  | -25.17
21.02.2016 00:00 | 6.52 | -6.52 | 1000 | -6.5199 |  | -25.17
21.02.2016 01:00 | 5.09 | -5.09 | 1000 | -5.0899 |  | -25.17
21.02.2016 02:00 | 3.14 | -3.14 | 1000 | -3.1399 |  | -25.17
21.02.2016 03:00 | 0.46 | -0.46 | 1000 | -0.4599 |  | -25.17
21.02.2016 04:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -25.17
21.02.2016 05:00 | -0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.0501 |  | -25.17
21.02.2016 06:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -25.17
21.02.2016 07:00 | 5.62 | -5.62 | 1000 | -5.6199 |  | -25.17
21.02.2016 08:00 | 10.81 | -10.81 | 1000 | -10.8099 |  | -25.17
21.02.2016 09:00 | 13.07 | -13.07 | 1000 | -13.0699 |  | -25.17
21.02.2016 10:00 | 14.94 | -14.94 | 1000 | -14.9399 |  | -25.17
21.02.2016 11:00 | 14.95 | -14.95 | 1000 | -14.9499 |  | -25.17
21.02.2016 12:00 | 10.6 | -10.6 | 1000 | -10.5999 |  | -25.17
21.02.2016 13:00 | 7.71 | -7.71 | 1000 | -7.7099 |  | -25.17
21.02.2016 14:00 | 4.95 | -4.95 | 1000 | -4.9499 |  | -25.17
21.02.2016 15:00 | 7.69 | -7.69 | 1000 | -7.6899 |  | -25.17
21.02.2016 16:00 | 14.34 | -14.34 | 1000 | -14.3399 |  | -25.17
21.02.2016 17:00 | 18.61 | -18.61 | 1000 | -18.6099 |  | -25.17
21.02.2016 18:00 | 18.2 | -18.2 | 1000 | -18.1999 |  | -25.17
21.02.2016 19:00 | 12 | -12 | 1000 | -11.9999 |  | -25.17
21.02.2016 20:00 | 12.64 | -12.64 | 1000 | -12.6399 |  | -25.17
21.02.2016 21:00 | 13.94 | -13.94 | 1000 | -13.9399 |  | -25.17
21.02.2016 22:00 | 9.31 | -9.31 | 1000 | -9.3099 |  | -25.17
21.02.2016 23:00 | -4.93 | 4.93 | -4.93 | 4.9301 |  | -25.17
22.02.2016 00:00 | -4.98 | 4.98 | -4.98 | 4.9801 |  | -25.17
22.02.2016 01:00 | -5.08 | 5.08 | -5.08 | 5.0801 |  | -25.17
22.02.2016 02:00 | -1.02 | 1.02 | -1.02 | 1.0201 |  | -25.17
22.02.2016 03:00 | -0.97 | 0.97 | -0.97 | 0.9701 |  | -25.17
22.02.2016 04:00 | 7.63 | -7.63 | 1000 | -7.6299 |  | -25.17
22.02.2016 05:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -25.17
22.02.2016 06:00 | 26.38 | -26.38 | 1000 | -26.3799 |  | -25.17
22.02.2016 07:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
22.02.2016 08:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
22.02.2016 09:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -25.17
22.02.2016 10:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -25.17
22.02.2016 11:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
22.02.2016 12:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -25.17
22.02.2016 13:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -25.17
22.02.2016 14:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -25.17
22.02.2016 15:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -25.17
22.02.2016 16:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -25.17
22.02.2016 17:00 | 40.13 | -40.13 | 1000 | -40.1299 |  | -25.17
22.02.2016 18:00 | 39.45 | -39.45 | 1000 | -39.4499 |  | -25.17
22.02.2016 19:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -25.17
22.02.2016 20:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -25.17
22.02.2016 21:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -25.17
22.02.2016 22:00 | 19.56 | -19.56 | 1000 | -19.5599 |  | -25.17
22.02.2016 23:00 | 17.81 | -17.81 | 1000 | -17.8099 |  | -25.17
23.02.2016 00:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -25.17
23.02.2016 01:00 | 17.23 | -17.23 | 1000 | -17.2299 |  | -25.17
23.02.2016 02:00 | 17.47 | -17.47 | 1000 | -17.4699 |  | -25.17
23.02.2016 03:00 | 17.83 | -17.83 | 1000 | -17.8299 |  | -25.17
23.02.2016 04:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -25.17
23.02.2016 05:00 | 27.32 | -27.32 | 1000 | -27.3199 |  | -25.17
23.02.2016 06:00 | 30.62 | -30.62 | 1000 | -30.6199 |  | -25.17
23.02.2016 07:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
23.02.2016 08:00 | 31.09 | -31.09 | 1000 | -31.0899 |  | -25.17
23.02.2016 09:00 | 29.19 | -29.19 | 1000 | -29.1899 |  | -25.17
23.02.2016 10:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -25.17
23.02.2016 11:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
23.02.2016 12:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -25.17
23.02.2016 13:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -25.17
23.02.2016 14:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -25.17
23.02.2016 15:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -25.17
23.02.2016 16:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -25.17
23.02.2016 17:00 | 36.75 | -36.75 | 1000 | -36.7499 |  | -25.17
23.02.2016 18:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
23.02.2016 19:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
23.02.2016 20:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -25.17
23.02.2016 21:00 | 19.76 | -19.76 | 1000 | -19.7599 |  | -25.17
23.02.2016 22:00 | 17.9 | -17.9 | 1000 | -17.8999 |  | -25.17
23.02.2016 23:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -25.17
24.02.2016 00:00 | 16.59 | -16.59 | 1000 | -16.5899 |  | -25.17
24.02.2016 01:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -25.17
24.02.2016 02:00 | 13.66 | -13.66 | 1000 | -13.6599 |  | -25.17
24.02.2016 03:00 | 17.43 | -17.43 | 1000 | -17.4299 |  | -25.17
24.02.2016 04:00 | 18.92 | -18.92 | 1000 | -18.9199 |  | -25.17
24.02.2016 05:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -25.17
24.02.2016 06:00 | 33.69 | -33.69 | 1000 | -33.6899 |  | -25.17
24.02.2016 07:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -25.17
24.02.2016 08:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -25.17
24.02.2016 09:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
24.02.2016 10:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -25.17
24.02.2016 11:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
24.02.2016 12:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -25.17
24.02.2016 13:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -25.17
24.02.2016 14:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
24.02.2016 15:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -25.17
24.02.2016 16:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -25.17
24.02.2016 17:00 | 35.68 | -35.68 | 1000 | -35.6799 |  | -25.17
24.02.2016 18:00 | 36.41 | -36.41 | 1000 | -36.4099 |  | -25.17
24.02.2016 19:00 | 30.51 | -30.51 | 1000 | -30.5099 |  | -25.17
24.02.2016 20:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
24.02.2016 21:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
24.02.2016 22:00 | 20.56 | -20.56 | 1000 | -20.5599 |  | -25.17
24.02.2016 23:00 | 24.04 | -24.04 | 1000 | -24.0399 |  | -25.17
25.02.2016 00:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -25.17
25.02.2016 01:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -25.17
25.02.2016 02:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -25.17
25.02.2016 03:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -25.17
25.02.2016 04:00 | 21.7 | -21.7 | 1000 | -21.6999 |  | -25.17
25.02.2016 05:00 | 27.19 | -27.19 | 1000 | -27.1899 |  | -25.17
25.02.2016 06:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -25.17
25.02.2016 07:00 | 38.29 | -38.29 | 1000 | -38.2899 |  | -25.17
25.02.2016 08:00 | 34.44 | -34.44 | 1000 | -34.4399 |  | -25.17
25.02.2016 09:00 | 32.12 | -32.12 | 1000 | -32.1199 |  | -25.17
25.02.2016 10:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -25.17
25.02.2016 11:00 | 26.55 | -26.55 | 1000 | -26.5499 |  | -25.17
25.02.2016 12:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -25.17
25.02.2016 13:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
25.02.2016 14:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
25.02.2016 15:00 | 25.39 | -25.39 | 1000 | -25.3899 |  | -25.17
25.02.2016 16:00 | 31.16 | -31.16 | 1000 | -31.1599 |  | -25.17
25.02.2016 17:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -25.17
25.02.2016 18:00 | 36.51 | -36.51 | 1000 | -36.5099 |  | -25.17
25.02.2016 19:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -25.17
25.02.2016 20:00 | 25.2 | -25.2 | 1000 | -25.1999 |  | -25.17
25.02.2016 21:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
25.02.2016 22:00 | 23.84 | -23.84 | 1000 | -23.8399 |  | -25.17
25.02.2016 23:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
26.02.2016 00:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
26.02.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
26.02.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
26.02.2016 03:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -25.17
26.02.2016 04:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -25.17
26.02.2016 05:00 | 27.35 | -27.35 | 1000 | -27.3499 |  | -25.17
26.02.2016 06:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -25.17
26.02.2016 07:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -25.17
26.02.2016 08:00 | 33.48 | -33.48 | 1000 | -33.4799 |  | -25.17
26.02.2016 09:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -25.17
26.02.2016 10:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -25.17
26.02.2016 11:00 | 27.47 | -27.47 | 1000 | -27.4699 |  | -25.17
26.02.2016 12:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -25.17
26.02.2016 13:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
26.02.2016 14:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -25.17
26.02.2016 15:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -25.17
26.02.2016 16:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -25.17
26.02.2016 17:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -25.17
26.02.2016 18:00 | 37.55 | -37.55 | 1000 | -37.5499 |  | -25.17
26.02.2016 19:00 | 31.18 | -31.18 | 1000 | -31.1799 |  | -25.17
26.02.2016 20:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -25.17
26.02.2016 21:00 | 26.86 | -26.86 | 1000 | -26.8599 |  | -25.17
26.02.2016 22:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
26.02.2016 23:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -25.17
27.02.2016 00:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -25.17
27.02.2016 01:00 | 21.77 | -21.77 | 1000 | -21.7699 |  | -25.17
27.02.2016 02:00 | 19.76 | -19.76 | 1000 | -19.7599 |  | -25.17
27.02.2016 03:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -25.17
27.02.2016 04:00 | 20.16 | -20.16 | 1000 | -20.1599 |  | -25.17
27.02.2016 05:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -25.17
27.02.2016 06:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -25.17
27.02.2016 07:00 | 25.71 | -25.71 | 1000 | -25.7099 |  | -25.17
27.02.2016 08:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -25.17
27.02.2016 09:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -25.17
27.02.2016 10:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -25.17
27.02.2016 11:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -25.17
27.02.2016 12:00 | 19.49 | -19.49 | 1000 | -19.4899 |  | -25.17
27.02.2016 13:00 | 19.68 | -19.68 | 1000 | -19.6799 |  | -25.17
27.02.2016 14:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -25.17
27.02.2016 15:00 | 20.21 | -20.21 | 1000 | -20.2099 |  | -25.17
27.02.2016 16:00 | 24.97 | -24.97 | 1000 | -24.9699 |  | -25.17
27.02.2016 17:00 | 32.04 | -32.04 | 1000 | -32.0399 |  | -25.17
27.02.2016 18:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -25.17
27.02.2016 19:00 | 25.72 | -25.72 | 1000 | -25.7199 |  | -25.17
27.02.2016 20:00 | 21.74 | -21.74 | 1000 | -21.7399 |  | -25.17
27.02.2016 21:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -25.17
27.02.2016 22:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -25.17
27.02.2016 23:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
28.02.2016 00:00 | 18.39 | -18.39 | 1000 | -18.3899 |  | -25.17
28.02.2016 01:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -25.17
28.02.2016 02:00 | 17.62 | -17.62 | 1000 | -17.6199 |  | -25.17
28.02.2016 03:00 | 17.31 | -17.31 | 1000 | -17.3099 |  | -25.17
28.02.2016 04:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
28.02.2016 05:00 | 17.51 | -17.51 | 1000 | -17.5099 |  | -25.17
28.02.2016 06:00 | 17.58 | -17.58 | 1000 | -17.5799 |  | -25.17
28.02.2016 07:00 | 17.9 | -17.9 | 1000 | -17.8999 |  | -25.17
28.02.2016 08:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -25.17
28.02.2016 09:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -25.17
28.02.2016 10:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -25.17
28.02.2016 11:00 | 16.6 | -16.6 | 1000 | -16.5999 |  | -25.17
28.02.2016 12:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -25.17
28.02.2016 13:00 | 12.45 | -12.45 | 1000 | -12.4499 |  | -25.17
28.02.2016 14:00 | 12.21 | -12.21 | 1000 | -12.2099 |  | -25.17
28.02.2016 15:00 | 13.26 | -13.26 | 1000 | -13.2599 |  | -25.17
28.02.2016 16:00 | 19.11 | -19.11 | 1000 | -19.1099 |  | -25.17
28.02.2016 17:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -25.17
28.02.2016 18:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -25.17
28.02.2016 19:00 | 21.81 | -21.81 | 1000 | -21.8099 |  | -25.17
28.02.2016 20:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
28.02.2016 21:00 | 20.44 | -20.44 | 1000 | -20.4399 |  | -25.17
28.02.2016 22:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -25.17
28.02.2016 23:00 | 19.12 | -19.12 | 1000 | -19.1199 |  | -25.17
29.02.2016 00:00 | 17.77 | -17.77 | 1000 | -17.7699 |  | -25.17
29.02.2016 01:00 | 17.6 | -17.6 | 1000 | -17.5999 |  | -25.17
29.02.2016 02:00 | 16.77 | -16.77 | 1000 | -16.7699 |  | -25.17
29.02.2016 03:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -25.17
29.02.2016 04:00 | 18.49 | -18.49 | 1000 | -18.4899 |  | -25.17
29.02.2016 05:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -25.17
29.02.2016 06:00 | 34.72 | -34.72 | 1000 | -34.7199 |  | -25.17
29.02.2016 07:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -25.17
29.02.2016 08:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -25.17
29.02.2016 09:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -25.17
29.02.2016 10:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -25.17
29.02.2016 11:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -25.17
29.02.2016 12:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
29.02.2016 13:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -25.17
29.02.2016 14:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -25.17
29.02.2016 15:00 | 22.57 | -22.57 | 1000 | -22.5699 |  | -25.17
29.02.2016 16:00 | 26.58 | -26.58 | 1000 | -26.5799 |  | -25.17
29.02.2016 17:00 | 34.03 | -34.03 | 1000 | -34.0299 |  | -25.17
29.02.2016 18:00 | 31.21 | -31.21 | 1000 | -31.2099 |  | -25.17
29.02.2016 19:00 | 27.14 | -27.14 | 1000 | -27.1399 |  | -25.17
29.02.2016 20:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -25.17
29.02.2016 21:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -25.17
29.02.2016 22:00 | 19.29 | -19.29 | 1000 | -19.2899 |  | -25.17
29.02.2016 23:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
01.03.2016 00:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -25.17
01.03.2016 01:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -25.17
01.03.2016 02:00 | 19.13 | -19.13 | 1000 | -19.1299 |  | -25.17
01.03.2016 03:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -25.17
01.03.2016 04:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -25.17
01.03.2016 05:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -25.17
01.03.2016 06:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -25.17
01.03.2016 07:00 | 37.86 | -37.86 | 1000 | -37.8599 |  | -25.17
01.03.2016 08:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -25.17
01.03.2016 09:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
01.03.2016 10:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -25.17
01.03.2016 11:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -25.17
01.03.2016 12:00 | 27.96 | -27.96 | 1000 | -27.9599 |  | -25.17
01.03.2016 13:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -25.17
01.03.2016 14:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -25.17
01.03.2016 15:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -25.17
01.03.2016 16:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -25.17
01.03.2016 17:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
01.03.2016 18:00 | 22.63 | -22.63 | 1000 | -22.6299 |  | -25.17
01.03.2016 19:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -25.17
01.03.2016 20:00 | 19.52 | -19.52 | 1000 | -19.5199 |  | -25.17
01.03.2016 21:00 | 18.39 | -18.39 | 1000 | -18.3899 |  | -25.17
01.03.2016 22:00 | 17.06 | -17.06 | 1000 | -17.0599 |  | -25.17
01.03.2016 23:00 | 10.58 | -10.58 | 1000 | -10.5799 |  | -25.17
02.03.2016 00:00 | 13.56 | -13.56 | 1000 | -13.5599 |  | -25.17
02.03.2016 01:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -25.17
02.03.2016 02:00 | 12.62 | -12.62 | 1000 | -12.6199 |  | -25.17
02.03.2016 03:00 | 13.27 | -13.27 | 1000 | -13.2699 |  | -25.17
02.03.2016 04:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -25.17
02.03.2016 05:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -25.17
02.03.2016 06:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -25.17
02.03.2016 07:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -25.17
02.03.2016 08:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -25.17
02.03.2016 09:00 | 26.7 | -26.7 | 1000 | -26.6999 |  | -25.17
02.03.2016 10:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -25.17
02.03.2016 11:00 | 27.43 | -27.43 | 1000 | -27.4299 |  | -25.17
02.03.2016 12:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -25.17
02.03.2016 13:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
02.03.2016 14:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -25.17
02.03.2016 15:00 | 28.56 | -28.56 | 1000 | -28.5599 |  | -25.17
02.03.2016 16:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -25.17
02.03.2016 17:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -25.17
02.03.2016 18:00 | 36.87 | -36.87 | 1000 | -36.8699 |  | -25.17
02.03.2016 19:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -25.17
02.03.2016 20:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -25.17
02.03.2016 21:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -25.17
02.03.2016 22:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -25.17
02.03.2016 23:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -25.17
03.03.2016 00:00 | 19.29 | -19.29 | 1000 | -19.2899 |  | -25.17
03.03.2016 01:00 | 18.64 | -18.64 | 1000 | -18.6399 |  | -25.17
03.03.2016 02:00 | 17.93 | -17.93 | 1000 | -17.9299 |  | -25.17
03.03.2016 03:00 | 18.26 | -18.26 | 1000 | -18.2599 |  | -25.17
03.03.2016 04:00 | 19.38 | -19.38 | 1000 | -19.3799 |  | -25.17
03.03.2016 05:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -25.17
03.03.2016 06:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -25.17
03.03.2016 07:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -25.17
03.03.2016 08:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -25.17
03.03.2016 09:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -25.17
03.03.2016 10:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
03.03.2016 11:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
03.03.2016 12:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -25.17
03.03.2016 13:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -25.17
03.03.2016 14:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -25.17
03.03.2016 15:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -25.17
03.03.2016 16:00 | 32.85 | -32.85 | 1000 | -32.8499 |  | -25.17
03.03.2016 17:00 | 42.71 | -42.71 | 1000 | -42.7099 |  | -25.17
03.03.2016 18:00 | 42.92 | -42.92 | 1000 | -42.9199 |  | -25.17
03.03.2016 19:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -25.17
03.03.2016 20:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -25.17
03.03.2016 21:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
03.03.2016 22:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -25.17
03.03.2016 23:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -25.17
04.03.2016 00:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -25.17
04.03.2016 01:00 | 19.75 | -19.75 | 1000 | -19.7499 |  | -25.17
04.03.2016 02:00 | 19.19 | -19.19 | 1000 | -19.1899 |  | -25.17
04.03.2016 03:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -25.17
04.03.2016 04:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -25.17
04.03.2016 05:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -25.17
04.03.2016 06:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -25.17
04.03.2016 07:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -25.17
04.03.2016 08:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -25.17
04.03.2016 09:00 | 26.69 | -26.69 | 1000 | -26.6899 |  | -25.17
04.03.2016 10:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -25.17
04.03.2016 11:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
04.03.2016 12:00 | 21.78 | -21.78 | 1000 | -21.7799 |  | -25.17
04.03.2016 13:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -25.17
04.03.2016 14:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
04.03.2016 15:00 | 24.17 | -24.17 | 1000 | -24.1699 |  | -25.17
04.03.2016 16:00 | 29.2 | -29.2 | 1000 | -29.1999 |  | -25.17
04.03.2016 17:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -25.17
04.03.2016 18:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -25.17
04.03.2016 19:00 | 27.9 | -27.9 | 1000 | -27.8999 |  | -25.17
04.03.2016 20:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -25.17
04.03.2016 21:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -25.17
04.03.2016 22:00 | 21.55 | -21.55 | 1000 | -21.5499 |  | -25.17
04.03.2016 23:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -25.17
05.03.2016 00:00 | 19.17 | -19.17 | 1000 | -19.1699 |  | -25.17
05.03.2016 01:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -25.17
05.03.2016 02:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -25.17
05.03.2016 03:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -25.17
05.03.2016 04:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -25.17
05.03.2016 05:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -25.17
05.03.2016 06:00 | 20.75 | -20.75 | 1000 | -20.7499 |  | -25.17
05.03.2016 07:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -25.17
05.03.2016 08:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -25.17
05.03.2016 09:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
05.03.2016 10:00 | 24.63 | -24.63 | 1000 | -24.6299 |  | -25.17
05.03.2016 11:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -25.17
05.03.2016 12:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -25.17
05.03.2016 13:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -25.17
05.03.2016 14:00 | 20.57 | -20.57 | 1000 | -20.5699 |  | -25.17
05.03.2016 15:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -25.17
05.03.2016 16:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -25.17
05.03.2016 17:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -25.17
05.03.2016 18:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
05.03.2016 19:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -25.17
05.03.2016 20:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -25.17
05.03.2016 21:00 | 25.18 | -25.18 | 1000 | -25.1799 |  | -25.17
05.03.2016 22:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
05.03.2016 23:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -25.17
06.03.2016 00:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -25.17
06.03.2016 01:00 | 19.13 | -19.13 | 1000 | -19.1299 |  | -25.17
06.03.2016 02:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -25.17
06.03.2016 03:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -25.17
06.03.2016 04:00 | 18.83 | -18.83 | 1000 | -18.8299 |  | -25.17
06.03.2016 05:00 | 18.65 | -18.65 | 1000 | -18.6499 |  | -25.17
06.03.2016 06:00 | 18.78 | -18.78 | 1000 | -18.7799 |  | -25.17
06.03.2016 07:00 | 19.28 | -19.28 | 1000 | -19.2799 |  | -25.17
06.03.2016 08:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -25.17
06.03.2016 09:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -25.17
06.03.2016 10:00 | 20.51 | -20.51 | 1000 | -20.5099 |  | -25.17
06.03.2016 11:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -25.17
06.03.2016 12:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -25.17
06.03.2016 13:00 | 18.24 | -18.24 | 1000 | -18.2399 |  | -25.17
06.03.2016 14:00 | 18.23 | -18.23 | 1000 | -18.2299 |  | -25.17
06.03.2016 15:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -25.17
06.03.2016 16:00 | 20.57 | -20.57 | 1000 | -20.5699 |  | -25.17
06.03.2016 17:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
06.03.2016 18:00 | 31.62 | -31.62 | 1000 | -31.6199 |  | -25.17
06.03.2016 19:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -25.17
06.03.2016 20:00 | 25.44 | -25.44 | 1000 | -25.4399 |  | -25.17
06.03.2016 21:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
06.03.2016 22:00 | 21.15 | -21.15 | 1000 | -21.1499 |  | -25.17
06.03.2016 23:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -25.17
07.03.2016 00:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -25.17
07.03.2016 01:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -25.17
07.03.2016 02:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -25.17
07.03.2016 03:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -25.17
07.03.2016 04:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -25.17
07.03.2016 05:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -25.17
07.03.2016 06:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -25.17
07.03.2016 07:00 | 37.79 | -37.79 | 1000 | -37.7899 |  | -25.17
07.03.2016 08:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -25.17
07.03.2016 09:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -25.17
07.03.2016 10:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -25.17
07.03.2016 11:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -25.17
07.03.2016 12:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
07.03.2016 13:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -25.17
07.03.2016 14:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -25.17
07.03.2016 15:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
07.03.2016 16:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -25.17
07.03.2016 17:00 | 48.29 | -48.29 | 1000 | -48.2899 |  | -25.17
07.03.2016 18:00 | 46.65 | -46.65 | 1000 | -46.6499 |  | -25.17
07.03.2016 19:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
07.03.2016 20:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -25.17
07.03.2016 21:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
07.03.2016 22:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -25.17
07.03.2016 23:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
08.03.2016 00:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -25.17
08.03.2016 01:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -25.17
08.03.2016 02:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -25.17
08.03.2016 03:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -25.17
08.03.2016 04:00 | 22.7 | -22.7 | 1000 | -22.6999 |  | -25.17
08.03.2016 05:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
08.03.2016 06:00 | 37.73 | -37.73 | 1000 | -37.7299 |  | -25.17
08.03.2016 07:00 | 39.08 | -39.08 | 1000 | -39.0799 |  | -25.17
08.03.2016 08:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -25.17
08.03.2016 09:00 | 28.61 | -28.61 | 1000 | -28.6099 |  | -25.17
08.03.2016 10:00 | 25.42 | -25.42 | 1000 | -25.4199 |  | -25.17
08.03.2016 11:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -25.17
08.03.2016 12:00 | 24.64 | -24.64 | 1000 | -24.6399 |  | -25.17
08.03.2016 13:00 | 24.81 | -24.81 | 1000 | -24.8099 |  | -25.17
08.03.2016 14:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -25.17
08.03.2016 15:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
08.03.2016 16:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -25.17
08.03.2016 17:00 | 44.93 | -44.93 | 1000 | -44.9299 |  | -25.17
08.03.2016 18:00 | 40.58 | -40.58 | 1000 | -40.5799 |  | -25.17
08.03.2016 19:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -25.17
08.03.2016 20:00 | 25.07 | -25.07 | 1000 | -25.0699 |  | -25.17
08.03.2016 21:00 | 27.2 | -27.2 | 1000 | -27.1999 |  | -25.17
08.03.2016 22:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -25.17
08.03.2016 23:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -25.17
09.03.2016 00:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
09.03.2016 01:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -25.17
09.03.2016 02:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -25.17
09.03.2016 03:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
09.03.2016 04:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -25.17
09.03.2016 05:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -25.17
09.03.2016 06:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -25.17
09.03.2016 07:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -25.17
09.03.2016 08:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
09.03.2016 09:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -25.17
09.03.2016 10:00 | 23.85 | -23.85 | 1000 | -23.8499 |  | -25.17
09.03.2016 11:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -25.17
09.03.2016 12:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -25.17
09.03.2016 13:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
09.03.2016 14:00 | 23.05 | -23.05 | 1000 | -23.0499 |  | -25.17
09.03.2016 15:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -25.17
09.03.2016 16:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -25.17
09.03.2016 17:00 | 38.77 | -38.77 | 1000 | -38.7699 |  | -25.17
09.03.2016 18:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -25.17
09.03.2016 19:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -25.17
09.03.2016 20:00 | 25.8 | -25.8 | 1000 | -25.7999 |  | -25.17
09.03.2016 21:00 | 27.51 | -27.51 | 1000 | -27.5099 |  | -25.17
09.03.2016 22:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -25.17
09.03.2016 23:00 | 19.72 | -19.72 | 1000 | -19.7199 |  | -25.17
10.03.2016 00:00 | 20.17 | -20.17 | 1000 | -20.1699 |  | -25.17
10.03.2016 01:00 | 20.04 | -20.04 | 1000 | -20.0399 |  | -25.17
10.03.2016 02:00 | 20.16 | -20.16 | 1000 | -20.1599 |  | -25.17
10.03.2016 03:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -25.17
10.03.2016 04:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -25.17
10.03.2016 05:00 | 28.48 | -28.48 | 1000 | -28.4799 |  | -25.17
10.03.2016 06:00 | 35.44 | -35.44 | 1000 | -35.4399 |  | -25.17
10.03.2016 07:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -25.17
10.03.2016 08:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
10.03.2016 09:00 | 25.53 | -25.53 | 1000 | -25.5299 |  | -25.17
10.03.2016 10:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -25.17
10.03.2016 11:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -25.17
10.03.2016 12:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
10.03.2016 13:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
10.03.2016 14:00 | 24.89 | -24.89 | 1000 | -24.8899 |  | -25.17
10.03.2016 15:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -25.17
10.03.2016 16:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -25.17
10.03.2016 17:00 | 35.49 | -35.49 | 1000 | -35.4899 |  | -25.17
10.03.2016 18:00 | 37.79 | -37.79 | 1000 | -37.7899 |  | -25.17
10.03.2016 19:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -25.17
10.03.2016 20:00 | 25.31 | -25.31 | 1000 | -25.3099 |  | -25.17
10.03.2016 21:00 | 22.72 | -22.72 | 1000 | -22.7199 |  | -25.17
10.03.2016 22:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -25.17
10.03.2016 23:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -25.17
11.03.2016 00:00 | 20.85 | -20.85 | 1000 | -20.8499 |  | -25.17
11.03.2016 01:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -25.17
11.03.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -25.17
11.03.2016 03:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -25.17
11.03.2016 04:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
11.03.2016 05:00 | 28.34 | -28.34 | 1000 | -28.3399 |  | -25.17
11.03.2016 06:00 | 34.47 | -34.47 | 1000 | -34.4699 |  | -25.17
11.03.2016 07:00 | 38.34 | -38.34 | 1000 | -38.3399 |  | -25.17
11.03.2016 08:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -25.17
11.03.2016 09:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -25.17
11.03.2016 10:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -25.17
11.03.2016 11:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -25.17
11.03.2016 12:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -25.17
11.03.2016 13:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
11.03.2016 14:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -25.17
11.03.2016 15:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -25.17
11.03.2016 16:00 | 27.9 | -27.9 | 1000 | -27.8999 |  | -25.17
11.03.2016 17:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -25.17
11.03.2016 18:00 | 35.69 | -35.69 | 1000 | -35.6899 |  | -25.17
11.03.2016 19:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -25.17
11.03.2016 20:00 | 26.77 | -26.77 | 1000 | -26.7699 |  | -25.17
11.03.2016 21:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -25.17
11.03.2016 22:00 | 25.21 | -25.21 | 1000 | -25.2099 |  | -25.17
11.03.2016 23:00 | 29.01 | -29.01 | 1000 | -29.0099 |  | -25.17
12.03.2016 00:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
12.03.2016 01:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -25.17
12.03.2016 02:00 | 24.5 | -24.5 | 1000 | -24.4999 |  | -25.17
12.03.2016 03:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -25.17
12.03.2016 04:00 | 24.5 | -24.5 | 1000 | -24.4999 |  | -25.17
12.03.2016 05:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -25.17
12.03.2016 06:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -25.17
12.03.2016 07:00 | 28.91 | -28.91 | 1000 | -28.9099 |  | -25.17
12.03.2016 08:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -25.17
12.03.2016 09:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -25.17
12.03.2016 10:00 | 28.44 | -28.44 | 1000 | -28.4399 |  | -25.17
12.03.2016 11:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -25.17
12.03.2016 12:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -25.17
12.03.2016 13:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -25.17
12.03.2016 14:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
12.03.2016 15:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -25.17
12.03.2016 16:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -25.17
12.03.2016 17:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -25.17
12.03.2016 18:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -25.17
12.03.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
12.03.2016 20:00 | 30.17 | -30.17 | 1000 | -30.1699 |  | -25.17
12.03.2016 21:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -25.17
12.03.2016 22:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
12.03.2016 23:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -25.17
13.03.2016 00:00 | 22.65 | -22.65 | 1000 | -22.6499 |  | -25.17
13.03.2016 01:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -25.17
13.03.2016 02:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -25.17
13.03.2016 03:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
13.03.2016 04:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -25.17
13.03.2016 05:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
13.03.2016 06:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -25.17
13.03.2016 07:00 | 21.31 | -21.31 | 1000 | -21.3099 |  | -25.17
13.03.2016 08:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
13.03.2016 09:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -25.17
13.03.2016 10:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
13.03.2016 11:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -25.17
13.03.2016 12:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -25.17
13.03.2016 13:00 | 17.78 | -17.78 | 1000 | -17.7799 |  | -25.17
13.03.2016 14:00 | 17.46 | -17.46 | 1000 | -17.4599 |  | -25.17
13.03.2016 15:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -25.17
13.03.2016 16:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -25.17
13.03.2016 17:00 | 26.08 | -26.08 | 1000 | -26.0799 |  | -25.17
13.03.2016 18:00 | 33.55 | -33.55 | 1000 | -33.5499 |  | -25.17
13.03.2016 19:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -25.17
13.03.2016 20:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -25.17
13.03.2016 21:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
13.03.2016 22:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -25.17
13.03.2016 23:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -25.17
14.03.2016 00:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -25.17
14.03.2016 01:00 | 20.22 | -20.22 | 1000 | -20.2199 |  | -25.17
14.03.2016 02:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -25.17
14.03.2016 03:00 | 20.36 | -20.36 | 1000 | -20.3599 |  | -25.17
14.03.2016 04:00 | 21.92 | -21.92 | 1000 | -21.9199 |  | -25.17
14.03.2016 05:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -25.17
14.03.2016 06:00 | 35.43 | -35.43 | 1000 | -35.4299 |  | -25.17
14.03.2016 07:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -25.17
14.03.2016 08:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -25.17
14.03.2016 09:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -25.17
14.03.2016 10:00 | 24.33 | -24.33 | 1000 | -24.3299 |  | -25.17
14.03.2016 11:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -25.17
14.03.2016 12:00 | 22.84 | -22.84 | 1000 | -22.8399 |  | -25.17
14.03.2016 13:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -25.17
14.03.2016 14:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -25.17
14.03.2016 15:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -25.17
14.03.2016 16:00 | 30.71 | -30.71 | 1000 | -30.7099 |  | -25.17
14.03.2016 17:00 | 39.48 | -39.48 | 1000 | -39.4799 |  | -25.17
14.03.2016 18:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -25.17
14.03.2016 19:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -25.17
14.03.2016 20:00 | 29.48 | -29.48 | 1000 | -29.4799 |  | -25.17
14.03.2016 21:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -25.17
14.03.2016 22:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -25.17
14.03.2016 23:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -25.17
15.03.2016 00:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -25.17
15.03.2016 01:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -25.17
15.03.2016 02:00 | 20.74 | -20.74 | 1000 | -20.7399 |  | -25.17
15.03.2016 03:00 | 20.91 | -20.91 | 1000 | -20.9099 |  | -25.17
15.03.2016 04:00 | 22.86 | -22.86 | 1000 | -22.8599 |  | -25.17
15.03.2016 05:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -25.17
15.03.2016 06:00 | 33.69 | -33.69 | 1000 | -33.6899 |  | -25.17
15.03.2016 07:00 | 38.47 | -38.47 | 1000 | -38.4699 |  | -25.17
15.03.2016 08:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -25.17
15.03.2016 09:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -25.17
15.03.2016 10:00 | 34.31 | -34.31 | 1000 | -34.3099 |  | -25.17
15.03.2016 11:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -25.17
15.03.2016 12:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
15.03.2016 13:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -25.17
15.03.2016 14:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -25.17
15.03.2016 15:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -25.17
15.03.2016 16:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -25.17
15.03.2016 17:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -25.17
15.03.2016 18:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -25.17
15.03.2016 19:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -25.17
15.03.2016 20:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -25.17
15.03.2016 21:00 | 22.52 | -22.52 | 1000 | -22.5199 |  | -25.17
15.03.2016 22:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -25.17
15.03.2016 23:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -25.17
16.03.2016 00:00 | 20.92 | -20.92 | 1000 | -20.9199 |  | -25.17
16.03.2016 01:00 | 20.45 | -20.45 | 1000 | -20.4499 |  | -25.17
16.03.2016 02:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -25.17
16.03.2016 03:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -25.17
16.03.2016 04:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -25.17
16.03.2016 05:00 | 26.24 | -26.24 | 1000 | -26.2399 |  | -25.17
16.03.2016 06:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -25.17
16.03.2016 07:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -25.17
16.03.2016 08:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -25.17
16.03.2016 09:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -25.17
16.03.2016 10:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
16.03.2016 11:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -25.17
16.03.2016 12:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -25.17
16.03.2016 13:00 | 21.9 | -21.9 | 1000 | -21.8999 |  | -25.17
16.03.2016 14:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -25.17
16.03.2016 15:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -25.17
16.03.2016 16:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -25.17
16.03.2016 17:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -25.17
16.03.2016 18:00 | 39.2 | -39.2 | 1000 | -39.1999 |  | -25.17
16.03.2016 19:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -25.17
16.03.2016 20:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -25.17
16.03.2016 21:00 | 23.7 | -23.7 | 1000 | -23.6999 |  | -25.17
16.03.2016 22:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -25.17
16.03.2016 23:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -25.17
17.03.2016 00:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -25.17
17.03.2016 01:00 | 22.13 | -22.13 | 1000 | -22.1299 |  | -25.17
17.03.2016 02:00 | 22.27 | -22.27 | 1000 | -22.2699 |  | -25.17
17.03.2016 03:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -25.17
17.03.2016 04:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -25.17
17.03.2016 05:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -25.17
17.03.2016 06:00 | 38.16 | -38.16 | 1000 | -38.1599 |  | -25.17
17.03.2016 07:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -25.17
17.03.2016 08:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -25.17
17.03.2016 09:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -25.17
17.03.2016 10:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -25.17
17.03.2016 11:00 | 22.38 | -22.38 | 1000 | -22.3799 |  | -25.17
17.03.2016 12:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
17.03.2016 13:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -25.17
17.03.2016 14:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
17.03.2016 15:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -25.17
17.03.2016 16:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -25.17
17.03.2016 17:00 | 38.81 | -38.81 | 1000 | -38.8099 |  | -25.17
17.03.2016 18:00 | 46.69 | -46.69 | 1000 | -46.6899 |  | -25.17
17.03.2016 19:00 | 37.76 | -37.76 | 1000 | -37.7599 |  | -25.17
17.03.2016 20:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -25.17
17.03.2016 21:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -25.17
17.03.2016 22:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -25.17
17.03.2016 23:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -25.17
18.03.2016 00:00 | 19.47 | -19.47 | 1000 | -19.4699 |  | -25.17
18.03.2016 01:00 | 19.49 | -19.49 | 1000 | -19.4899 |  | -25.17
18.03.2016 02:00 | 19.67 | -19.67 | 1000 | -19.6699 |  | -25.17
18.03.2016 03:00 | 20.14 | -20.14 | 1000 | -20.1399 |  | -25.17
18.03.2016 04:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -25.17
18.03.2016 05:00 | 24.86 | -24.86 | 1000 | -24.8599 |  | -25.17
18.03.2016 06:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -25.17
18.03.2016 07:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -25.17
18.03.2016 08:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -25.17
18.03.2016 09:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -25.17
18.03.2016 10:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -25.17
18.03.2016 11:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -25.17
18.03.2016 12:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -25.17
18.03.2016 13:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -25.17
18.03.2016 14:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -25.17
18.03.2016 15:00 | 24.42 | -24.42 | 1000 | -24.4199 |  | -25.17
18.03.2016 16:00 | 27.82 | -27.82 | 1000 | -27.8199 |  | -25.17
18.03.2016 17:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -25.17
18.03.2016 18:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -25.17
18.03.2016 19:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -25.17
18.03.2016 20:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -25.17
18.03.2016 21:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -25.17
18.03.2016 22:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -25.17
18.03.2016 23:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -25.17
19.03.2016 00:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -25.17
19.03.2016 01:00 | 21.66 | -21.66 | 1000 | -21.6599 |  | -25.17
19.03.2016 02:00 | 22.6 | -22.6 | 1000 | -22.5999 |  | -25.17
19.03.2016 03:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -25.17
19.03.2016 04:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -25.17
19.03.2016 05:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -25.17
19.03.2016 06:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -25.17
19.03.2016 07:00 | 29.38 | -29.38 | 1000 | -29.3799 |  | -25.17
19.03.2016 08:00 | 28.58 | -28.58 | 1000 | -28.5799 |  | -25.17
19.03.2016 09:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -25.17
19.03.2016 10:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -25.17
19.03.2016 11:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -25.17
19.03.2016 12:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -25.17
19.03.2016 13:00 | 21.12 | -21.12 | 1000 | -21.1199 |  | -25.17
19.03.2016 14:00 | 20.93 | -20.93 | 1000 | -20.9299 |  | -25.17
19.03.2016 15:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -25.17
19.03.2016 16:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
19.03.2016 17:00 | 31.21 | -31.21 | 1000 | -31.2099 |  | -25.17
19.03.2016 18:00 | 35.42 | -35.42 | 1000 | -35.4199 |  | -25.17
19.03.2016 19:00 | 26.18 | -26.18 | 1000 | -26.1799 |  | -25.17
19.03.2016 20:00 | 22.78 | -22.78 | 1000 | -22.7799 |  | -25.17
19.03.2016 21:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -25.17
19.03.2016 22:00 | 21.21 | -21.21 | 1000 | -21.2099 |  | -25.17
19.03.2016 23:00 | 17.73 | -17.73 | 1000 | -17.7299 |  | -25.17
20.03.2016 00:00 | 17.04 | -17.04 | 1000 | -17.0399 |  | -25.17
20.03.2016 01:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -25.17
20.03.2016 02:00 | 18.59 | -18.59 | 1000 | -18.5899 |  | -25.17
20.03.2016 03:00 | 18.71 | -18.71 | 1000 | -18.7099 |  | -25.17
20.03.2016 04:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -25.17
20.03.2016 05:00 | 18.51 | -18.51 | 1000 | -18.5099 |  | -25.17
20.03.2016 06:00 | 17.05 | -17.05 | 1000 | -17.0499 |  | -25.17
20.03.2016 07:00 | 16.04 | -16.04 | 1000 | -16.0399 |  | -25.17
20.03.2016 08:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -25.17
20.03.2016 09:00 | 14.33 | -14.33 | 1000 | -14.3299 |  | -25.17
20.03.2016 10:00 | 16.07 | -16.07 | 1000 | -16.0699 |  | -25.17
20.03.2016 11:00 | 13.19 | -13.19 | 1000 | -13.1899 |  | -25.17
20.03.2016 12:00 | 12.44 | -12.44 | 1000 | -12.4399 |  | -25.17
20.03.2016 13:00 | 12 | -12 | 1000 | -11.9999 |  | -25.17
20.03.2016 14:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -25.17
20.03.2016 15:00 | 13.59 | -13.59 | 1000 | -13.5899 |  | -25.17
20.03.2016 16:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -25.17
20.03.2016 17:00 | 23.54 | -23.54 | 1000 | -23.5399 |  | -25.17
20.03.2016 18:00 | 25.86 | -25.86 | 1000 | -25.8599 |  | -25.17
20.03.2016 19:00 | 22.66 | -22.66 | 1000 | -22.6599 |  | -25.17
20.03.2016 20:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -25.17
20.03.2016 21:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -25.17
20.03.2016 22:00 | 20.33 | -20.33 | 1000 | -20.3299 |  | -25.17
20.03.2016 23:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -25.17
21.03.2016 00:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
21.03.2016 01:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -25.17
21.03.2016 02:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -25.17
21.03.2016 03:00 | 20.4 | -20.4 | 1000 | -20.3999 |  | -25.17
21.03.2016 04:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -25.17
21.03.2016 05:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -25.17
21.03.2016 06:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -25.17
21.03.2016 07:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -25.17
21.03.2016 08:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -25.17
21.03.2016 09:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -25.17
21.03.2016 10:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -25.17
21.03.2016 11:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -25.17
21.03.2016 12:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -25.17
21.03.2016 13:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -25.17
21.03.2016 14:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -25.17
21.03.2016 15:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -25.17
21.03.2016 16:00 | 26.87 | -26.87 | 1000 | -26.8699 |  | -25.17
21.03.2016 17:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -25.17
21.03.2016 18:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -25.17
21.03.2016 19:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -25.17
21.03.2016 20:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -25.17
21.03.2016 21:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -25.17
21.03.2016 22:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -25.17
21.03.2016 23:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -25.17
22.03.2016 00:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -25.17
22.03.2016 01:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -25.17
22.03.2016 02:00 | 20.47 | -20.47 | 1000 | -20.4699 |  | -25.17
22.03.2016 03:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -25.17
22.03.2016 04:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -25.17
22.03.2016 05:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -25.17
22.03.2016 06:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -25.17
22.03.2016 07:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -25.17
22.03.2016 08:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -25.17
22.03.2016 09:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -25.17
22.03.2016 10:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
22.03.2016 11:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -25.17
22.03.2016 12:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -25.17
22.03.2016 13:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -25.17
22.03.2016 14:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -25.17
22.03.2016 15:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -25.17
22.03.2016 16:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -25.17
22.03.2016 17:00 | 36.73 | -36.73 | 1000 | -36.7299 |  | -25.17
22.03.2016 18:00 | 40.64 | -40.64 | 1000 | -40.6399 |  | -25.17
22.03.2016 19:00 | 38.1 | -38.1 | 1000 | -38.0999 |  | -25.17
22.03.2016 20:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -25.17
22.03.2016 21:00 | 29.86 | -29.86 | 1000 | -29.8599 |  | -25.17
22.03.2016 22:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -25.17
22.03.2016 23:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -25.17
23.03.2016 00:00 | 20.51 | -20.51 | 1000 | -20.5099 |  | -25.17
23.03.2016 01:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -25.17
23.03.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -25.17
23.03.2016 03:00 | 21.38 | -21.38 | 1000 | -21.3799 |  | -25.17
23.03.2016 04:00 | 21.38 | -21.38 | 1000 | -21.3799 |  | -25.17
23.03.2016 05:00 | 25.88 | -25.88 | 1000 | -25.8799 |  | -25.17
23.03.2016 06:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -25.17
23.03.2016 07:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -25.17
23.03.2016 08:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
23.03.2016 09:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -25.17
23.03.2016 10:00 | 26.73 | -26.73 | 1000 | -26.7299 |  | -25.17
23.03.2016 11:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -25.17
23.03.2016 12:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -25.17
23.03.2016 13:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -25.17
23.03.2016 14:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -25.17
23.03.2016 15:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -25.17
23.03.2016 16:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -25.17
23.03.2016 17:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -25.17
23.03.2016 18:00 | 37.16 | -37.16 | 1000 | -37.1599 |  | -25.17
23.03.2016 19:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -25.17
23.03.2016 20:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -25.17
23.03.2016 21:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -25.17
23.03.2016 22:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -25.17
23.03.2016 23:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -25.17
24.03.2016 00:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
24.03.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
24.03.2016 02:00 | 21.38 | -21.38 | 1000 | -21.3799 |  | -25.17
24.03.2016 03:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -25.17
24.03.2016 04:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -25.17
24.03.2016 05:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -25.17
24.03.2016 06:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -25.17
24.03.2016 07:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -25.17
24.03.2016 08:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -25.17
24.03.2016 09:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -25.17
24.03.2016 10:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -25.17
24.03.2016 11:00 | 28.62 | -28.62 | 1000 | -28.6199 |  | -25.17
24.03.2016 12:00 | 27.27 | -27.27 | 1000 | -27.2699 |  | -25.17
24.03.2016 13:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -25.17
24.03.2016 14:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -25.17
24.03.2016 15:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -25.17
24.03.2016 16:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
24.03.2016 17:00 | 32.47 | -32.47 | 1000 | -32.4699 |  | -25.17
24.03.2016 18:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -25.17
24.03.2016 19:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -25.17
24.03.2016 20:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -25.17
24.03.2016 21:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -25.17
24.03.2016 22:00 | 22.52 | -22.52 | 1000 | -22.5199 |  | -25.17
24.03.2016 23:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -25.17
25.03.2016 00:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -25.17
25.03.2016 01:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -25.17
25.03.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
25.03.2016 03:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
25.03.2016 04:00 | 20.3 | -20.3 | 1000 | -20.2999 |  | -25.17
25.03.2016 05:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -25.17
25.03.2016 06:00 | 20.39 | -20.39 | 1000 | -20.3899 |  | -25.17
25.03.2016 07:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -25.17
25.03.2016 08:00 | 23.85 | -23.85 | 1000 | -23.8499 |  | -25.17
25.03.2016 09:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -25.17
25.03.2016 10:00 | 28.91 | -28.91 | 1000 | -28.9099 |  | -25.17
25.03.2016 11:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -25.17
25.03.2016 12:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -25.17
25.03.2016 13:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -25.17
25.03.2016 14:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -25.17
25.03.2016 15:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -25.17
25.03.2016 16:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -25.17
25.03.2016 17:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -25.17
25.03.2016 18:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -25.17
25.03.2016 19:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -25.17
25.03.2016 20:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -25.17
25.03.2016 21:00 | 30.12 | -30.12 | 1000 | -30.1199 |  | -25.17
25.03.2016 22:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -25.17
25.03.2016 23:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -25.17
26.03.2016 00:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -25.17
26.03.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
26.03.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
26.03.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -25.17
26.03.2016 04:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
26.03.2016 05:00 | 20.01 | -20.01 | 1000 | -20.0099 |  | -25.17
26.03.2016 06:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -25.17
26.03.2016 07:00 | 22.49 | -22.49 | 1000 | -22.4899 |  | -25.17
26.03.2016 08:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -25.17
26.03.2016 09:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -25.17
26.03.2016 10:00 | 19.97 | -19.97 | 1000 | -19.9699 |  | -25.17
26.03.2016 11:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -25.17
26.03.2016 12:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -25.17
26.03.2016 13:00 | 16.28 | -16.28 | 1000 | -16.2799 |  | -25.17
26.03.2016 14:00 | 15.75 | -15.75 | 1000 | -15.7499 |  | -25.17
26.03.2016 15:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -25.17
26.03.2016 16:00 | 19.39 | -19.39 | 1000 | -19.3899 |  | -25.17
26.03.2016 17:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -25.17
26.03.2016 18:00 | 22.12 | -22.12 | 1000 | -22.1199 |  | -25.17
26.03.2016 19:00 | 20.75 | -20.75 | 1000 | -20.7499 |  | -25.17
26.03.2016 20:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -25.17
26.03.2016 21:00 | 17.91 | -17.91 | 1000 | -17.9099 |  | -25.17
26.03.2016 22:00 | 14.66 | -14.66 | 1000 | -14.6599 |  | -25.17
26.03.2016 23:00 | 7.33 | -7.33 | 1000 | -7.3299 |  | -25.17
27.03.2016 00:00 | 3.04 | -3.04 | 1000 | -3.0399 |  | -25.17
27.03.2016 01:00 | 6.1 | -6.1 | 1000 | -6.0999 |  | -25.17
27.03.2016 02:00 | 4.02 | -4.02 | 1000 | -4.0199 |  | -25.17
27.03.2016 03:00 | 4.02 | -4.02 | 1000 | -4.0199 |  | -25.17
27.03.2016 04:00 | 0.91 | -0.91 | 1000 | -0.9099 |  | -25.17
27.03.2016 05:00 | 4.63 | -4.63 | 1000 | -4.6299 |  | -25.17
27.03.2016 06:00 | 7.5 | -7.5 | 1000 | -7.4999 |  | -25.17
27.03.2016 07:00 | 8.91 | -8.91 | 1000 | -8.9099 |  | -25.17
27.03.2016 08:00 | 10.99 | -10.99 | 1000 | -10.9899 |  | -25.17
27.03.2016 09:00 | 11.16 | -11.16 | 1000 | -11.1599 |  | -25.17
27.03.2016 10:00 | 11.49 | -11.49 | 1000 | -11.4899 |  | -25.17
27.03.2016 11:00 | 9.19 | -9.19 | 1000 | -9.1899 |  | -25.17
27.03.2016 12:00 | 6.49 | -6.49 | 1000 | -6.4899 |  | -25.17
27.03.2016 13:00 | 6.92 | -6.92 | 1000 | -6.9199 |  | -25.17
27.03.2016 14:00 | 7.47 | -7.47 | 1000 | -7.4699 |  | -25.17
27.03.2016 15:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -25.17
27.03.2016 16:00 | 14.94 | -14.94 | 1000 | -14.9399 |  | -25.17
27.03.2016 17:00 | 19.6 | -19.6 | 1000 | -19.5999 |  | -25.17
27.03.2016 18:00 | 22.86 | -22.86 | 1000 | -22.8599 |  | -25.17
27.03.2016 19:00 | 20.36 | -20.36 | 1000 | -20.3599 |  | -25.17
27.03.2016 20:00 | 19.98 | -19.98 | 1000 | -19.9799 |  | -25.17
27.03.2016 21:00 | 18.5 | -18.5 | 1000 | -18.4999 |  | -25.17
27.03.2016 22:00 | 12.88 | -12.88 | 1000 | -12.8799 |  | -25.17
27.03.2016 23:00 | 8.28 | -8.28 | 1000 | -8.2799 |  | -25.17
28.03.2016 00:00 | 7.43 | -7.43 | 1000 | -7.4299 |  | -25.17
28.03.2016 01:00 | 6.5 | -6.5 | 1000 | -6.4999 |  | -25.17
28.03.2016 02:00 | 5.27 | -5.27 | 1000 | -5.2699 |  | -25.17
28.03.2016 03:00 | 6.28 | -6.28 | 1000 | -6.2799 |  | -25.17
28.03.2016 04:00 | 5.86 | -5.86 | 1000 | -5.8599 |  | -25.17
28.03.2016 05:00 | 5.96 | -5.96 | 1000 | -5.9599 |  | -25.17
28.03.2016 06:00 | 3.99 | -3.99 | 1000 | -3.9899 |  | -25.17
28.03.2016 07:00 | 3.41 | -3.41 | 1000 | -3.4099 |  | -25.17
28.03.2016 08:00 | 2.68 | -2.68 | 1000 | -2.6799 |  | -25.17
28.03.2016 09:00 | 0.07 | -0.07 | 1000 | -0.0699 |  | -25.17
28.03.2016 10:00 | -4.01 | 4.01 | -4.01 | 4.0101 |  | -25.17
28.03.2016 11:00 | -28.68 | 28.68 | -28.68 | 28.6801 |  | -25.17
28.03.2016 12:00 | -38.45 | 38.45 | -38.45 | 38.4501 |  | -25.17
28.03.2016 13:00 | -19.92 | 19.92 | -19.92 | 19.9201 |  | -25.17
28.03.2016 14:00 | -13.82 | 13.82 | -13.82 | 13.8201 |  | -25.17
28.03.2016 15:00 | -4.2 | 4.2 | -4.2 | 4.2001 |  | -25.17
28.03.2016 16:00 | 7.45 | -7.45 | 1000 | -7.4499 |  | -25.17
28.03.2016 17:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -25.17
28.03.2016 18:00 | 17.02 | -17.02 | 1000 | -17.0199 |  | -25.17
28.03.2016 19:00 | 11.47 | -11.47 | 1000 | -11.4699 |  | -25.17
28.03.2016 20:00 | 16.29 | -16.29 | 1000 | -16.2899 |  | -25.17
28.03.2016 21:00 | 12.98 | -12.98 | 1000 | -12.9799 |  | -25.17
28.03.2016 22:00 | 11.51 | -11.51 | 1000 | -11.5099 |  | -25.17
28.03.2016 23:00 | 9.14 | -9.14 | 1000 | -9.1399 |  | -25.17
29.03.2016 00:00 | 11.95 | -11.95 | 1000 | -11.9499 |  | -25.17
29.03.2016 01:00 | 9.23 | -9.23 | 1000 | -9.2299 |  | -25.17
29.03.2016 02:00 | 8.3 | -8.3 | 1000 | -8.2999 |  | -25.17
29.03.2016 03:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -25.17
29.03.2016 04:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -25.17
29.03.2016 05:00 | 31.52 | -31.52 | 1000 | -31.5199 |  | -25.17
29.03.2016 06:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -25.17
29.03.2016 07:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -25.17
29.03.2016 08:00 | 21.76 | -21.76 | 1000 | -21.7599 |  | -25.17
29.03.2016 09:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -25.17
29.03.2016 10:00 | 20.43 | -20.43 | 1000 | -20.4299 |  | -25.17
29.03.2016 11:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -25.17
29.03.2016 12:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -25.17
29.03.2016 13:00 | 19.05 | -19.05 | 1000 | -19.0499 |  | -25.17
29.03.2016 14:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -25.17
29.03.2016 15:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -25.17
29.03.2016 16:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -25.17
29.03.2016 17:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -25.17
29.03.2016 18:00 | 39.54 | -39.54 | 1000 | -39.5399 |  | -25.17
29.03.2016 19:00 | 32.64 | -32.64 | 1000 | -32.6399 |  | -25.17
29.03.2016 20:00 | 28.56 | -28.56 | 1000 | -28.5599 |  | -25.17
29.03.2016 21:00 | 22.72 | -22.72 | 1000 | -22.7199 |  | -25.17
29.03.2016 22:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -25.17
29.03.2016 23:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -25.17
30.03.2016 00:00 | 20.87 | -20.87 | 1000 | -20.8699 |  | -25.17
30.03.2016 01:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -25.17
30.03.2016 02:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -25.17
30.03.2016 03:00 | 21.65 | -21.65 | 1000 | -21.6499 |  | -25.17
30.03.2016 04:00 | 29.6 | -29.6 | 1000 | -29.5999 |  | -25.17
30.03.2016 05:00 | 29.89 | -29.89 | 1000 | -29.8899 |  | -25.17
30.03.2016 06:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -25.17
30.03.2016 07:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -25.17
30.03.2016 08:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -25.17
30.03.2016 09:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -25.17
30.03.2016 10:00 | 26.89 | -26.89 | 1000 | -26.8899 |  | -25.17
30.03.2016 11:00 | 22.25 | -22.25 | 1000 | -22.2499 |  | -25.17
30.03.2016 12:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -25.17
30.03.2016 13:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -25.17
30.03.2016 14:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -25.17
30.03.2016 15:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -25.17
30.03.2016 16:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -25.17
30.03.2016 17:00 | 37.42 | -37.42 | 1000 | -37.4199 |  | -25.17
30.03.2016 18:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -25.17
30.03.2016 19:00 | 34.65 | -34.65 | 1000 | -34.6499 |  | -25.17
30.03.2016 20:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -25.17
30.03.2016 21:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -25.17
30.03.2016 22:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -25.17
30.03.2016 23:00 | 22.27 | -22.27 | 1000 | -22.2699 |  | -25.17
31.03.2016 00:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -25.17
31.03.2016 01:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -25.17
31.03.2016 02:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -25.17
31.03.2016 03:00 | 22.86 | -22.86 | 1000 | -22.8599 |  | -25.17
31.03.2016 04:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -25.17
31.03.2016 05:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -25.17
31.03.2016 06:00 | 40.96 | -40.96 | 1000 | -40.9599 |  | -25.17
31.03.2016 07:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -25.17
31.03.2016 08:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -25.17
31.03.2016 09:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -25.17
31.03.2016 10:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
31.03.2016 11:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -25.17
31.03.2016 12:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -25.17
31.03.2016 13:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -25.17
31.03.2016 14:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -25.17
31.03.2016 15:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -25.17
31.03.2016 16:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -25.17
31.03.2016 17:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -25.17
31.03.2016 18:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -25.17
31.03.2016 19:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -25.17
31.03.2016 20:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -25.17
31.03.2016 21:00 | 23.22 | -23.22 | 1000 | -23.2199 |  | -25.17
31.03.2016 22:00 | 21.35 | -21.35 | 1000 | -21.3499 |  | -25.17
31.03.2016 23:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -25.17
01.04.2016 00:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
01.04.2016 01:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
01.04.2016 02:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -24.79
01.04.2016 03:00 | 21.78 | -21.78 | 1000 | -21.7799 |  | -24.79
01.04.2016 04:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -24.79
01.04.2016 05:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -24.79
01.04.2016 06:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -24.79
01.04.2016 07:00 | 38.39 | -38.39 | 1000 | -38.3899 |  | -24.79
01.04.2016 08:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -24.79
01.04.2016 09:00 | 30.55 | -30.55 | 1000 | -30.5499 |  | -24.79
01.04.2016 10:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -24.79
01.04.2016 11:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -24.79
01.04.2016 12:00 | 23.13 | -23.13 | 1000 | -23.1299 |  | -24.79
01.04.2016 13:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
01.04.2016 14:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
01.04.2016 15:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
01.04.2016 16:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
01.04.2016 17:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -24.79
01.04.2016 18:00 | 35.85 | -35.85 | 1000 | -35.8499 |  | -24.79
01.04.2016 19:00 | 31.3 | -31.3 | 1000 | -31.2999 |  | -24.79
01.04.2016 20:00 | 24.33 | -24.33 | 1000 | -24.3299 |  | -24.79
01.04.2016 21:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -24.79
01.04.2016 22:00 | 21.82 | -21.82 | 1000 | -21.8199 |  | -24.79
01.04.2016 23:00 | 21.31 | -21.31 | 1000 | -21.3099 |  | -24.79
02.04.2016 00:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -24.79
02.04.2016 01:00 | 19.84 | -19.84 | 1000 | -19.8399 |  | -24.79
02.04.2016 02:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -24.79
02.04.2016 03:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -24.79
02.04.2016 04:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -24.79
02.04.2016 05:00 | 22.29 | -22.29 | 1000 | -22.2899 |  | -24.79
02.04.2016 06:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
02.04.2016 07:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -24.79
02.04.2016 08:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -24.79
02.04.2016 09:00 | 19.55 | -19.55 | 1000 | -19.5499 |  | -24.79
02.04.2016 10:00 | 18.12 | -18.12 | 1000 | -18.1199 |  | -24.79
02.04.2016 11:00 | 17.06 | -17.06 | 1000 | -17.0599 |  | -24.79
02.04.2016 12:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -24.79
02.04.2016 13:00 | 16.05 | -16.05 | 1000 | -16.0499 |  | -24.79
02.04.2016 14:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -24.79
02.04.2016 15:00 | 20.12 | -20.12 | 1000 | -20.1199 |  | -24.79
02.04.2016 16:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -24.79
02.04.2016 17:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -24.79
02.04.2016 18:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -24.79
02.04.2016 19:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -24.79
02.04.2016 20:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -24.79
02.04.2016 21:00 | 21.43 | -21.43 | 1000 | -21.4299 |  | -24.79
02.04.2016 22:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -24.79
02.04.2016 23:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -24.79
03.04.2016 00:00 | 17.5 | -17.5 | 1000 | -17.4999 |  | -24.79
03.04.2016 01:00 | 15.29 | -15.29 | 1000 | -15.2899 |  | -24.79
03.04.2016 02:00 | 15.68 | -15.68 | 1000 | -15.6799 |  | -24.79
03.04.2016 03:00 | 15.59 | -15.59 | 1000 | -15.5899 |  | -24.79
03.04.2016 04:00 | 13.32 | -13.32 | 1000 | -13.3199 |  | -24.79
03.04.2016 05:00 | 14.6 | -14.6 | 1000 | -14.5999 |  | -24.79
03.04.2016 06:00 | 17.48 | -17.48 | 1000 | -17.4799 |  | -24.79
03.04.2016 07:00 | 18.55 | -18.55 | 1000 | -18.5499 |  | -24.79
03.04.2016 08:00 | 17.36 | -17.36 | 1000 | -17.3599 |  | -24.79
03.04.2016 09:00 | 17.67 | -17.67 | 1000 | -17.6699 |  | -24.79
03.04.2016 10:00 | 15.48 | -15.48 | 1000 | -15.4799 |  | -24.79
03.04.2016 11:00 | 14.8 | -14.8 | 1000 | -14.7999 |  | -24.79
03.04.2016 12:00 | 12.75 | -12.75 | 1000 | -12.7499 |  | -24.79
03.04.2016 13:00 | 12.18 | -12.18 | 1000 | -12.1799 |  | -24.79
03.04.2016 14:00 | 13.02 | -13.02 | 1000 | -13.0199 |  | -24.79
03.04.2016 15:00 | 15.77 | -15.77 | 1000 | -15.7699 |  | -24.79
03.04.2016 16:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
03.04.2016 17:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -24.79
03.04.2016 18:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -24.79
03.04.2016 19:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -24.79
03.04.2016 20:00 | 24.32 | -24.32 | 1000 | -24.3199 |  | -24.79
03.04.2016 21:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
03.04.2016 22:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
03.04.2016 23:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -24.79
04.04.2016 00:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -24.79
04.04.2016 01:00 | 18.75 | -18.75 | 1000 | -18.7499 |  | -24.79
04.04.2016 02:00 | 18.72 | -18.72 | 1000 | -18.7199 |  | -24.79
04.04.2016 03:00 | 20.39 | -20.39 | 1000 | -20.3899 |  | -24.79
04.04.2016 04:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -24.79
04.04.2016 05:00 | 34.19 | -34.19 | 1000 | -34.1899 |  | -24.79
04.04.2016 06:00 | 35.42 | -35.42 | 1000 | -35.4199 |  | -24.79
04.04.2016 07:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -24.79
04.04.2016 08:00 | 29.62 | -29.62 | 1000 | -29.6199 |  | -24.79
04.04.2016 09:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -24.79
04.04.2016 10:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -24.79
04.04.2016 11:00 | 23.83 | -23.83 | 1000 | -23.8299 |  | -24.79
04.04.2016 12:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
04.04.2016 13:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -24.79
04.04.2016 14:00 | 27.42 | -27.42 | 1000 | -27.4199 |  | -24.79
04.04.2016 15:00 | 29.25 | -29.25 | 1000 | -29.2499 |  | -24.79
04.04.2016 16:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
04.04.2016 17:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -24.79
04.04.2016 18:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -24.79
04.04.2016 19:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -24.79
04.04.2016 20:00 | 30.3 | -30.3 | 1000 | -30.2999 |  | -24.79
04.04.2016 21:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -24.79
04.04.2016 22:00 | 21.39 | -21.39 | 1000 | -21.3899 |  | -24.79
04.04.2016 23:00 | 20.8 | -20.8 | 1000 | -20.7999 |  | -24.79
05.04.2016 00:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -24.79
05.04.2016 01:00 | 20.31 | -20.31 | 1000 | -20.3099 |  | -24.79
05.04.2016 02:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -24.79
05.04.2016 03:00 | 21.79 | -21.79 | 1000 | -21.7899 |  | -24.79
05.04.2016 04:00 | 27.84 | -27.84 | 1000 | -27.8399 |  | -24.79
05.04.2016 05:00 | 32.76 | -32.76 | 1000 | -32.7599 |  | -24.79
05.04.2016 06:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -24.79
05.04.2016 07:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
05.04.2016 08:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -24.79
05.04.2016 09:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -24.79
05.04.2016 10:00 | 29.52 | -29.52 | 1000 | -29.5199 |  | -24.79
05.04.2016 11:00 | 26.58 | -26.58 | 1000 | -26.5799 |  | -24.79
05.04.2016 12:00 | 24.74 | -24.74 | 1000 | -24.7399 |  | -24.79
05.04.2016 13:00 | 24.19 | -24.19 | 1000 | -24.1899 |  | -24.79
05.04.2016 14:00 | 23.96 | -23.96 | 1000 | -23.9599 |  | -24.79
05.04.2016 15:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -24.79
05.04.2016 16:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -24.79
05.04.2016 17:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
05.04.2016 18:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -24.79
05.04.2016 19:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
05.04.2016 20:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -24.79
05.04.2016 21:00 | 21.97 | -21.97 | 1000 | -21.9699 |  | -24.79
05.04.2016 22:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
05.04.2016 23:00 | 19.2 | -19.2 | 1000 | -19.1999 |  | -24.79
06.04.2016 00:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -24.79
06.04.2016 01:00 | 18.95 | -18.95 | 1000 | -18.9499 |  | -24.79
06.04.2016 02:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -24.79
06.04.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
06.04.2016 04:00 | 24.33 | -24.33 | 1000 | -24.3299 |  | -24.79
06.04.2016 05:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
06.04.2016 06:00 | 34.24 | -34.24 | 1000 | -34.2399 |  | -24.79
06.04.2016 07:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -24.79
06.04.2016 08:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -24.79
06.04.2016 09:00 | 21.97 | -21.97 | 1000 | -21.9699 |  | -24.79
06.04.2016 10:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -24.79
06.04.2016 11:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -24.79
06.04.2016 12:00 | 19.75 | -19.75 | 1000 | -19.7499 |  | -24.79
06.04.2016 13:00 | 19.85 | -19.85 | 1000 | -19.8499 |  | -24.79
06.04.2016 14:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -24.79
06.04.2016 15:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -24.79
06.04.2016 16:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
06.04.2016 17:00 | 26.71 | -26.71 | 1000 | -26.7099 |  | -24.79
06.04.2016 18:00 | 28.26 | -28.26 | 1000 | -28.2599 |  | -24.79
06.04.2016 19:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -24.79
06.04.2016 20:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
06.04.2016 21:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -24.79
06.04.2016 22:00 | 16.42 | -16.42 | 1000 | -16.4199 |  | -24.79
06.04.2016 23:00 | 16 | -16 | 1000 | -15.9999 |  | -24.79
07.04.2016 00:00 | 13.46 | -13.46 | 1000 | -13.4599 |  | -24.79
07.04.2016 01:00 | 12.57 | -12.57 | 1000 | -12.5699 |  | -24.79
07.04.2016 02:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -24.79
07.04.2016 03:00 | 17.37 | -17.37 | 1000 | -17.3699 |  | -24.79
07.04.2016 04:00 | 22.62 | -22.62 | 1000 | -22.6199 |  | -24.79
07.04.2016 05:00 | 28.4 | -28.4 | 1000 | -28.3999 |  | -24.79
07.04.2016 06:00 | 31.31 | -31.31 | 1000 | -31.3099 |  | -24.79
07.04.2016 07:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -24.79
07.04.2016 08:00 | 21.55 | -21.55 | 1000 | -21.5499 |  | -24.79
07.04.2016 09:00 | 21.56 | -21.56 | 1000 | -21.5599 |  | -24.79
07.04.2016 10:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -24.79
07.04.2016 11:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -24.79
07.04.2016 12:00 | 22.57 | -22.57 | 1000 | -22.5699 |  | -24.79
07.04.2016 13:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -24.79
07.04.2016 14:00 | 21.94 | -21.94 | 1000 | -21.9399 |  | -24.79
07.04.2016 15:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -24.79
07.04.2016 16:00 | 28.59 | -28.59 | 1000 | -28.5899 |  | -24.79
07.04.2016 17:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -24.79
07.04.2016 18:00 | 32.68 | -32.68 | 1000 | -32.6799 |  | -24.79
07.04.2016 19:00 | 29.41 | -29.41 | 1000 | -29.4099 |  | -24.79
07.04.2016 20:00 | 28.27 | -28.27 | 1000 | -28.2699 |  | -24.79
07.04.2016 21:00 | 23.54 | -23.54 | 1000 | -23.5399 |  | -24.79
07.04.2016 22:00 | 23.39 | -23.39 | 1000 | -23.3899 |  | -24.79
07.04.2016 23:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
08.04.2016 00:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -24.79
08.04.2016 01:00 | 20.52 | -20.52 | 1000 | -20.5199 |  | -24.79
08.04.2016 02:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -24.79
08.04.2016 03:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -24.79
08.04.2016 04:00 | 29.12 | -29.12 | 1000 | -29.1199 |  | -24.79
08.04.2016 05:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -24.79
08.04.2016 06:00 | 38.2 | -38.2 | 1000 | -38.1999 |  | -24.79
08.04.2016 07:00 | 37.55 | -37.55 | 1000 | -37.5499 |  | -24.79
08.04.2016 08:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -24.79
08.04.2016 09:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
08.04.2016 10:00 | 29.74 | -29.74 | 1000 | -29.7399 |  | -24.79
08.04.2016 11:00 | 27.9 | -27.9 | 1000 | -27.8999 |  | -24.79
08.04.2016 12:00 | 26.36 | -26.36 | 1000 | -26.3599 |  | -24.79
08.04.2016 13:00 | 24.66 | -24.66 | 1000 | -24.6599 |  | -24.79
08.04.2016 14:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -24.79
08.04.2016 15:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -24.79
08.04.2016 16:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -24.79
08.04.2016 17:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -24.79
08.04.2016 18:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
08.04.2016 19:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
08.04.2016 20:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -24.79
08.04.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
08.04.2016 22:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -24.79
08.04.2016 23:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -24.79
09.04.2016 00:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -24.79
09.04.2016 01:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
09.04.2016 02:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -24.79
09.04.2016 03:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -24.79
09.04.2016 04:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -24.79
09.04.2016 05:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
09.04.2016 06:00 | 27.21 | -27.21 | 1000 | -27.2099 |  | -24.79
09.04.2016 07:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -24.79
09.04.2016 08:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
09.04.2016 09:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -24.79
09.04.2016 10:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -24.79
09.04.2016 11:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -24.79
09.04.2016 12:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -24.79
09.04.2016 13:00 | 20.35 | -20.35 | 1000 | -20.3499 |  | -24.79
09.04.2016 14:00 | 20.3 | -20.3 | 1000 | -20.2999 |  | -24.79
09.04.2016 15:00 | 22.27 | -22.27 | 1000 | -22.2699 |  | -24.79
09.04.2016 16:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
09.04.2016 17:00 | 29.62 | -29.62 | 1000 | -29.6199 |  | -24.79
09.04.2016 18:00 | 31.81 | -31.81 | 1000 | -31.8099 |  | -24.79
09.04.2016 19:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -24.79
09.04.2016 20:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -24.79
09.04.2016 21:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
09.04.2016 22:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -24.79
09.04.2016 23:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -24.79
10.04.2016 00:00 | 19.25 | -19.25 | 1000 | -19.2499 |  | -24.79
10.04.2016 01:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -24.79
10.04.2016 02:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -24.79
10.04.2016 03:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -24.79
10.04.2016 04:00 | 19.15 | -19.15 | 1000 | -19.1499 |  | -24.79
10.04.2016 05:00 | 19.19 | -19.19 | 1000 | -19.1899 |  | -24.79
10.04.2016 06:00 | 20.22 | -20.22 | 1000 | -20.2199 |  | -24.79
10.04.2016 07:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -24.79
10.04.2016 08:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
10.04.2016 09:00 | 20.59 | -20.59 | 1000 | -20.5899 |  | -24.79
10.04.2016 10:00 | 19.29 | -19.29 | 1000 | -19.2899 |  | -24.79
10.04.2016 11:00 | 16.89 | -16.89 | 1000 | -16.8899 |  | -24.79
10.04.2016 12:00 | 14.25 | -14.25 | 1000 | -14.2499 |  | -24.79
10.04.2016 13:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -24.79
10.04.2016 14:00 | 12.06 | -12.06 | 1000 | -12.0599 |  | -24.79
10.04.2016 15:00 | 16.67 | -16.67 | 1000 | -16.6699 |  | -24.79
10.04.2016 16:00 | 20.78 | -20.78 | 1000 | -20.7799 |  | -24.79
10.04.2016 17:00 | 22.47 | -22.47 | 1000 | -22.4699 |  | -24.79
10.04.2016 18:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -24.79
10.04.2016 19:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
10.04.2016 20:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
10.04.2016 21:00 | 19.57 | -19.57 | 1000 | -19.5699 |  | -24.79
10.04.2016 22:00 | 16.35 | -16.35 | 1000 | -16.3499 |  | -24.79
10.04.2016 23:00 | 13.7 | -13.7 | 1000 | -13.6999 |  | -24.79
11.04.2016 00:00 | 12.81 | -12.81 | 1000 | -12.8099 |  | -24.79
11.04.2016 01:00 | 10.66 | -10.66 | 1000 | -10.6599 |  | -24.79
11.04.2016 02:00 | 13.09 | -13.09 | 1000 | -13.0899 |  | -24.79
11.04.2016 03:00 | 18.55 | -18.55 | 1000 | -18.5499 |  | -24.79
11.04.2016 04:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -24.79
11.04.2016 05:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -24.79
11.04.2016 06:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -24.79
11.04.2016 07:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -24.79
11.04.2016 08:00 | 25.63 | -25.63 | 1000 | -25.6299 |  | -24.79
11.04.2016 09:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
11.04.2016 10:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -24.79
11.04.2016 11:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
11.04.2016 12:00 | 22.12 | -22.12 | 1000 | -22.1199 |  | -24.79
11.04.2016 13:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -24.79
11.04.2016 14:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -24.79
11.04.2016 15:00 | 23.68 | -23.68 | 1000 | -23.6799 |  | -24.79
11.04.2016 16:00 | 28.47 | -28.47 | 1000 | -28.4699 |  | -24.79
11.04.2016 17:00 | 31.27 | -31.27 | 1000 | -31.2699 |  | -24.79
11.04.2016 18:00 | 32.56 | -32.56 | 1000 | -32.5599 |  | -24.79
11.04.2016 19:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -24.79
11.04.2016 20:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -24.79
11.04.2016 21:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -24.79
11.04.2016 22:00 | 22.8 | -22.8 | 1000 | -22.7999 |  | -24.79
11.04.2016 23:00 | 22.2 | -22.2 | 1000 | -22.1999 |  | -24.79
12.04.2016 00:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
12.04.2016 01:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -24.79
12.04.2016 02:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -24.79
12.04.2016 03:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -24.79
12.04.2016 04:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -24.79
12.04.2016 05:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
12.04.2016 06:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -24.79
12.04.2016 07:00 | 37.6 | -37.6 | 1000 | -37.5999 |  | -24.79
12.04.2016 08:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -24.79
12.04.2016 09:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -24.79
12.04.2016 10:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -24.79
12.04.2016 11:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -24.79
12.04.2016 12:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
12.04.2016 13:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -24.79
12.04.2016 14:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -24.79
12.04.2016 15:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -24.79
12.04.2016 16:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -24.79
12.04.2016 17:00 | 34.62 | -34.62 | 1000 | -34.6199 |  | -24.79
12.04.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
12.04.2016 19:00 | 32.24 | -32.24 | 1000 | -32.2399 |  | -24.79
12.04.2016 20:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
12.04.2016 21:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
12.04.2016 22:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -24.79
12.04.2016 23:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
13.04.2016 00:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
13.04.2016 01:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
13.04.2016 02:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -24.79
13.04.2016 03:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -24.79
13.04.2016 04:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -24.79
13.04.2016 05:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -24.79
13.04.2016 06:00 | 39.41 | -39.41 | 1000 | -39.4099 |  | -24.79
13.04.2016 07:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -24.79
13.04.2016 08:00 | 33.23 | -33.23 | 1000 | -33.2299 |  | -24.79
13.04.2016 09:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -24.79
13.04.2016 10:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -24.79
13.04.2016 11:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -24.79
13.04.2016 12:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -24.79
13.04.2016 13:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -24.79
13.04.2016 14:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -24.79
13.04.2016 15:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
13.04.2016 16:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -24.79
13.04.2016 17:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -24.79
13.04.2016 18:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -24.79
13.04.2016 19:00 | 31.31 | -31.31 | 1000 | -31.3099 |  | -24.79
13.04.2016 20:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
13.04.2016 21:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -24.79
13.04.2016 22:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -24.79
13.04.2016 23:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -24.79
14.04.2016 00:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -24.79
14.04.2016 01:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -24.79
14.04.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
14.04.2016 03:00 | 21.74 | -21.74 | 1000 | -21.7399 |  | -24.79
14.04.2016 04:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -24.79
14.04.2016 05:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -24.79
14.04.2016 06:00 | 37.28 | -37.28 | 1000 | -37.2799 |  | -24.79
14.04.2016 07:00 | 34.59 | -34.59 | 1000 | -34.5899 |  | -24.79
14.04.2016 08:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -24.79
14.04.2016 09:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
14.04.2016 10:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -24.79
14.04.2016 11:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -24.79
14.04.2016 12:00 | 23.83 | -23.83 | 1000 | -23.8299 |  | -24.79
14.04.2016 13:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -24.79
14.04.2016 14:00 | 23.22 | -23.22 | 1000 | -23.2199 |  | -24.79
14.04.2016 15:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
14.04.2016 16:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -24.79
14.04.2016 17:00 | 32.51 | -32.51 | 1000 | -32.5099 |  | -24.79
14.04.2016 18:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -24.79
14.04.2016 19:00 | 31.53 | -31.53 | 1000 | -31.5299 |  | -24.79
14.04.2016 20:00 | 28.33 | -28.33 | 1000 | -28.3299 |  | -24.79
14.04.2016 21:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
14.04.2016 22:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -24.79
14.04.2016 23:00 | 21.31 | -21.31 | 1000 | -21.3099 |  | -24.79
15.04.2016 00:00 | 20.45 | -20.45 | 1000 | -20.4499 |  | -24.79
15.04.2016 01:00 | 20.14 | -20.14 | 1000 | -20.1399 |  | -24.79
15.04.2016 02:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -24.79
15.04.2016 03:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -24.79
15.04.2016 04:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
15.04.2016 05:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
15.04.2016 06:00 | 34.7 | -34.7 | 1000 | -34.6999 |  | -24.79
15.04.2016 07:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -24.79
15.04.2016 08:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -24.79
15.04.2016 09:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -24.79
15.04.2016 10:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
15.04.2016 11:00 | 23.82 | -23.82 | 1000 | -23.8199 |  | -24.79
15.04.2016 12:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -24.79
15.04.2016 13:00 | 21.36 | -21.36 | 1000 | -21.3599 |  | -24.79
15.04.2016 14:00 | 21.32 | -21.32 | 1000 | -21.3199 |  | -24.79
15.04.2016 15:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
15.04.2016 16:00 | 23.94 | -23.94 | 1000 | -23.9399 |  | -24.79
15.04.2016 17:00 | 26.34 | -26.34 | 1000 | -26.3399 |  | -24.79
15.04.2016 18:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
15.04.2016 19:00 | 27.08 | -27.08 | 1000 | -27.0799 |  | -24.79
15.04.2016 20:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
15.04.2016 21:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -24.79
15.04.2016 22:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -24.79
15.04.2016 23:00 | 19.7 | -19.7 | 1000 | -19.6999 |  | -24.79
16.04.2016 00:00 | 19.24 | -19.24 | 1000 | -19.2399 |  | -24.79
16.04.2016 01:00 | 18.28 | -18.28 | 1000 | -18.2799 |  | -24.79
16.04.2016 02:00 | 17.19 | -17.19 | 1000 | -17.1899 |  | -24.79
16.04.2016 03:00 | 18.76 | -18.76 | 1000 | -18.7599 |  | -24.79
16.04.2016 04:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -24.79
16.04.2016 05:00 | 19.54 | -19.54 | 1000 | -19.5399 |  | -24.79
16.04.2016 06:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -24.79
16.04.2016 07:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -24.79
16.04.2016 08:00 | 19.8 | -19.8 | 1000 | -19.7999 |  | -24.79
16.04.2016 09:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -24.79
16.04.2016 10:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -24.79
16.04.2016 11:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -24.79
16.04.2016 12:00 | 13.77 | -13.77 | 1000 | -13.7699 |  | -24.79
16.04.2016 13:00 | 13.19 | -13.19 | 1000 | -13.1899 |  | -24.79
16.04.2016 14:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -24.79
16.04.2016 15:00 | 14.08 | -14.08 | 1000 | -14.0799 |  | -24.79
16.04.2016 16:00 | 17.69 | -17.69 | 1000 | -17.6899 |  | -24.79
16.04.2016 17:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -24.79
16.04.2016 18:00 | 23.7 | -23.7 | 1000 | -23.6999 |  | -24.79
16.04.2016 19:00 | 24.31 | -24.31 | 1000 | -24.3099 |  | -24.79
16.04.2016 20:00 | 23.94 | -23.94 | 1000 | -23.9399 |  | -24.79
16.04.2016 21:00 | 20.83 | -20.83 | 1000 | -20.8299 |  | -24.79
16.04.2016 22:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -24.79
16.04.2016 23:00 | 17.74 | -17.74 | 1000 | -17.7399 |  | -24.79
17.04.2016 00:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -24.79
17.04.2016 01:00 | 15.13 | -15.13 | 1000 | -15.1299 |  | -24.79
17.04.2016 02:00 | 15.15 | -15.15 | 1000 | -15.1499 |  | -24.79
17.04.2016 03:00 | 14.57 | -14.57 | 1000 | -14.5699 |  | -24.79
17.04.2016 04:00 | 14.82 | -14.82 | 1000 | -14.8199 |  | -24.79
17.04.2016 05:00 | 14.57 | -14.57 | 1000 | -14.5699 |  | -24.79
17.04.2016 06:00 | 16.48 | -16.48 | 1000 | -16.4799 |  | -24.79
17.04.2016 07:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -24.79
17.04.2016 08:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -24.79
17.04.2016 09:00 | 18.94 | -18.94 | 1000 | -18.9399 |  | -24.79
17.04.2016 10:00 | 18.16 | -18.16 | 1000 | -18.1599 |  | -24.79
17.04.2016 11:00 | 16.16 | -16.16 | 1000 | -16.1599 |  | -24.79
17.04.2016 12:00 | 13.82 | -13.82 | 1000 | -13.8199 |  | -24.79
17.04.2016 13:00 | 12.52 | -12.52 | 1000 | -12.5199 |  | -24.79
17.04.2016 14:00 | 13.52 | -13.52 | 1000 | -13.5199 |  | -24.79
17.04.2016 15:00 | 16.16 | -16.16 | 1000 | -16.1599 |  | -24.79
17.04.2016 16:00 | 19.35 | -19.35 | 1000 | -19.3499 |  | -24.79
17.04.2016 17:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
17.04.2016 18:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -24.79
17.04.2016 19:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -24.79
17.04.2016 20:00 | 30.16 | -30.16 | 1000 | -30.1599 |  | -24.79
17.04.2016 21:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -24.79
17.04.2016 22:00 | 20.92 | -20.92 | 1000 | -20.9199 |  | -24.79
17.04.2016 23:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
18.04.2016 00:00 | 19.7 | -19.7 | 1000 | -19.6999 |  | -24.79
18.04.2016 01:00 | 18.9 | -18.9 | 1000 | -18.8999 |  | -24.79
18.04.2016 02:00 | 19 | -19 | 1000 | -18.9999 |  | -24.79
18.04.2016 03:00 | 20.6 | -20.6 | 1000 | -20.5999 |  | -24.79
18.04.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
18.04.2016 05:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -24.79
18.04.2016 06:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -24.79
18.04.2016 07:00 | 29.27 | -29.27 | 1000 | -29.2699 |  | -24.79
18.04.2016 08:00 | 24.09 | -24.09 | 1000 | -24.0899 |  | -24.79
18.04.2016 09:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -24.79
18.04.2016 10:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -24.79
18.04.2016 11:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -24.79
18.04.2016 12:00 | 20.65 | -20.65 | 1000 | -20.6499 |  | -24.79
18.04.2016 13:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -24.79
18.04.2016 14:00 | 20.31 | -20.31 | 1000 | -20.3099 |  | -24.79
18.04.2016 15:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -24.79
18.04.2016 16:00 | 23.19 | -23.19 | 1000 | -23.1899 |  | -24.79
18.04.2016 17:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -24.79
18.04.2016 18:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -24.79
18.04.2016 19:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -24.79
18.04.2016 20:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -24.79
18.04.2016 21:00 | 19.31 | -19.31 | 1000 | -19.3099 |  | -24.79
18.04.2016 22:00 | 19.32 | -19.32 | 1000 | -19.3199 |  | -24.79
18.04.2016 23:00 | 18.69 | -18.69 | 1000 | -18.6899 |  | -24.79
19.04.2016 00:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -24.79
19.04.2016 01:00 | 17.49 | -17.49 | 1000 | -17.4899 |  | -24.79
19.04.2016 02:00 | 18.44 | -18.44 | 1000 | -18.4399 |  | -24.79
19.04.2016 03:00 | 19.8 | -19.8 | 1000 | -19.7999 |  | -24.79
19.04.2016 04:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -24.79
19.04.2016 05:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -24.79
19.04.2016 06:00 | 29.68 | -29.68 | 1000 | -29.6799 |  | -24.79
19.04.2016 07:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -24.79
19.04.2016 08:00 | 20.94 | -20.94 | 1000 | -20.9399 |  | -24.79
19.04.2016 09:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -24.79
19.04.2016 10:00 | 17.79 | -17.79 | 1000 | -17.7899 |  | -24.79
19.04.2016 11:00 | 15.62 | -15.62 | 1000 | -15.6199 |  | -24.79
19.04.2016 12:00 | 13.6 | -13.6 | 1000 | -13.5999 |  | -24.79
19.04.2016 13:00 | 13.68 | -13.68 | 1000 | -13.6799 |  | -24.79
19.04.2016 14:00 | 15.02 | -15.02 | 1000 | -15.0199 |  | -24.79
19.04.2016 15:00 | 19.24 | -19.24 | 1000 | -19.2399 |  | -24.79
19.04.2016 16:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -24.79
19.04.2016 17:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
19.04.2016 18:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
19.04.2016 19:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -24.79
19.04.2016 20:00 | 21.42 | -21.42 | 1000 | -21.4199 |  | -24.79
19.04.2016 21:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -24.79
19.04.2016 22:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -24.79
19.04.2016 23:00 | 18.85 | -18.85 | 1000 | -18.8499 |  | -24.79
20.04.2016 00:00 | 16.5 | -16.5 | 1000 | -16.4999 |  | -24.79
20.04.2016 01:00 | 17.49 | -17.49 | 1000 | -17.4899 |  | -24.79
20.04.2016 02:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -24.79
20.04.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
20.04.2016 04:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -24.79
20.04.2016 05:00 | 30.55 | -30.55 | 1000 | -30.5499 |  | -24.79
20.04.2016 06:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
20.04.2016 07:00 | 26.44 | -26.44 | 1000 | -26.4399 |  | -24.79
20.04.2016 08:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -24.79
20.04.2016 09:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -24.79
20.04.2016 10:00 | 21.51 | -21.51 | 1000 | -21.5099 |  | -24.79
20.04.2016 11:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -24.79
20.04.2016 12:00 | 20.89 | -20.89 | 1000 | -20.8899 |  | -24.79
20.04.2016 13:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
20.04.2016 14:00 | 21.59 | -21.59 | 1000 | -21.5899 |  | -24.79
20.04.2016 15:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -24.79
20.04.2016 16:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -24.79
20.04.2016 17:00 | 31.09 | -31.09 | 1000 | -31.0899 |  | -24.79
20.04.2016 18:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -24.79
20.04.2016 19:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
20.04.2016 20:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -24.79
20.04.2016 21:00 | 24.5 | -24.5 | 1000 | -24.4999 |  | -24.79
20.04.2016 22:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -24.79
20.04.2016 23:00 | 20.5 | -20.5 | 1000 | -20.4999 |  | -24.79
21.04.2016 00:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -24.79
21.04.2016 01:00 | 19.58 | -19.58 | 1000 | -19.5799 |  | -24.79
21.04.2016 02:00 | 19.84 | -19.84 | 1000 | -19.8399 |  | -24.79
21.04.2016 03:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -24.79
21.04.2016 04:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -24.79
21.04.2016 05:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -24.79
21.04.2016 06:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -24.79
21.04.2016 07:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -24.79
21.04.2016 08:00 | 28.91 | -28.91 | 1000 | -28.9099 |  | -24.79
21.04.2016 09:00 | 26.12 | -26.12 | 1000 | -26.1199 |  | -24.79
21.04.2016 10:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -24.79
21.04.2016 11:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -24.79
21.04.2016 12:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -24.79
21.04.2016 13:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
21.04.2016 14:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -24.79
21.04.2016 15:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -24.79
21.04.2016 16:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -24.79
21.04.2016 17:00 | 32.33 | -32.33 | 1000 | -32.3299 |  | -24.79
21.04.2016 18:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -24.79
21.04.2016 19:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -24.79
21.04.2016 20:00 | 29.19 | -29.19 | 1000 | -29.1899 |  | -24.79
21.04.2016 21:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
21.04.2016 22:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -24.79
21.04.2016 23:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -24.79
22.04.2016 00:00 | 19.59 | -19.59 | 1000 | -19.5899 |  | -24.79
22.04.2016 01:00 | 19.32 | -19.32 | 1000 | -19.3199 |  | -24.79
22.04.2016 02:00 | 19.85 | -19.85 | 1000 | -19.8499 |  | -24.79
22.04.2016 03:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -24.79
22.04.2016 04:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
22.04.2016 05:00 | 33.14 | -33.14 | 1000 | -33.1399 |  | -24.79
22.04.2016 06:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -24.79
22.04.2016 07:00 | 31.59 | -31.59 | 1000 | -31.5899 |  | -24.79
22.04.2016 08:00 | 28.69 | -28.69 | 1000 | -28.6899 |  | -24.79
22.04.2016 09:00 | 25.22 | -25.22 | 1000 | -25.2199 |  | -24.79
22.04.2016 10:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -24.79
22.04.2016 11:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -24.79
22.04.2016 12:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -24.79
22.04.2016 13:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -24.79
22.04.2016 14:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -24.79
22.04.2016 15:00 | 24.75 | -24.75 | 1000 | -24.7499 |  | -24.79
22.04.2016 16:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -24.79
22.04.2016 17:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
22.04.2016 18:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
22.04.2016 19:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -24.79
22.04.2016 20:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -24.79
22.04.2016 21:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -24.79
22.04.2016 22:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -24.79
22.04.2016 23:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
23.04.2016 00:00 | 21.47 | -21.47 | 1000 | -21.4699 |  | -24.79
23.04.2016 01:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -24.79
23.04.2016 02:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -24.79
23.04.2016 03:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
23.04.2016 04:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -24.79
23.04.2016 05:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -24.79
23.04.2016 06:00 | 23.62 | -23.62 | 1000 | -23.6199 |  | -24.79
23.04.2016 07:00 | 27.29 | -27.29 | 1000 | -27.2899 |  | -24.79
23.04.2016 08:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
23.04.2016 09:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -24.79
23.04.2016 10:00 | 23.4 | -23.4 | 1000 | -23.3999 |  | -24.79
23.04.2016 11:00 | 21.36 | -21.36 | 1000 | -21.3599 |  | -24.79
23.04.2016 12:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -24.79
23.04.2016 13:00 | 18.29 | -18.29 | 1000 | -18.2899 |  | -24.79
23.04.2016 14:00 | 16.27 | -16.27 | 1000 | -16.2699 |  | -24.79
23.04.2016 15:00 | 19.13 | -19.13 | 1000 | -19.1299 |  | -24.79
23.04.2016 16:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -24.79
23.04.2016 17:00 | 22.46 | -22.46 | 1000 | -22.4599 |  | -24.79
23.04.2016 18:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -24.79
23.04.2016 19:00 | 27.19 | -27.19 | 1000 | -27.1899 |  | -24.79
23.04.2016 20:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -24.79
23.04.2016 21:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -24.79
23.04.2016 22:00 | 18.21 | -18.21 | 1000 | -18.2099 |  | -24.79
23.04.2016 23:00 | 15.07 | -15.07 | 1000 | -15.0699 |  | -24.79
24.04.2016 00:00 | 14.31 | -14.31 | 1000 | -14.3099 |  | -24.79
24.04.2016 01:00 | 12.59 | -12.59 | 1000 | -12.5899 |  | -24.79
24.04.2016 02:00 | 12.79 | -12.79 | 1000 | -12.7899 |  | -24.79
24.04.2016 03:00 | 13.62 | -13.62 | 1000 | -13.6199 |  | -24.79
24.04.2016 04:00 | 12.76 | -12.76 | 1000 | -12.7599 |  | -24.79
24.04.2016 05:00 | 12.2 | -12.2 | 1000 | -12.1999 |  | -24.79
24.04.2016 06:00 | 13.75 | -13.75 | 1000 | -13.7499 |  | -24.79
24.04.2016 07:00 | 12.57 | -12.57 | 1000 | -12.5699 |  | -24.79
24.04.2016 08:00 | 12.54 | -12.54 | 1000 | -12.5399 |  | -24.79
24.04.2016 09:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -24.79
24.04.2016 10:00 | 14.19 | -14.19 | 1000 | -14.1899 |  | -24.79
24.04.2016 11:00 | 11.88 | -11.88 | 1000 | -11.8799 |  | -24.79
24.04.2016 12:00 | 9.44 | -9.44 | 1000 | -9.4399 |  | -24.79
24.04.2016 13:00 | 9.5 | -9.5 | 1000 | -9.4999 |  | -24.79
24.04.2016 14:00 | 8.47 | -8.47 | 1000 | -8.4699 |  | -24.79
24.04.2016 15:00 | 13.04 | -13.04 | 1000 | -13.0399 |  | -24.79
24.04.2016 16:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -24.79
24.04.2016 17:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -24.79
24.04.2016 18:00 | 23.94 | -23.94 | 1000 | -23.9399 |  | -24.79
24.04.2016 19:00 | 24.37 | -24.37 | 1000 | -24.3699 |  | -24.79
24.04.2016 20:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -24.79
24.04.2016 21:00 | 24.04 | -24.04 | 1000 | -24.0399 |  | -24.79
24.04.2016 22:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -24.79
24.04.2016 23:00 | 21.46 | -21.46 | 1000 | -21.4599 |  | -24.79
25.04.2016 00:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -24.79
25.04.2016 01:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -24.79
25.04.2016 02:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -24.79
25.04.2016 03:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -24.79
25.04.2016 04:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -24.79
25.04.2016 05:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
25.04.2016 06:00 | 34.48 | -34.48 | 1000 | -34.4799 |  | -24.79
25.04.2016 07:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -24.79
25.04.2016 08:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -24.79
25.04.2016 09:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -24.79
25.04.2016 10:00 | 28.31 | -28.31 | 1000 | -28.3099 |  | -24.79
25.04.2016 11:00 | 27.37 | -27.37 | 1000 | -27.3699 |  | -24.79
25.04.2016 12:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -24.79
25.04.2016 13:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -24.79
25.04.2016 14:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -24.79
25.04.2016 15:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
25.04.2016 16:00 | 28.41 | -28.41 | 1000 | -28.4099 |  | -24.79
25.04.2016 17:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -24.79
25.04.2016 18:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -24.79
25.04.2016 19:00 | 30.15 | -30.15 | 1000 | -30.1499 |  | -24.79
25.04.2016 20:00 | 28.14 | -28.14 | 1000 | -28.1399 |  | -24.79
25.04.2016 21:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
25.04.2016 22:00 | 21.81 | -21.81 | 1000 | -21.8099 |  | -24.79
25.04.2016 23:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
26.04.2016 00:00 | 20.96 | -20.96 | 1000 | -20.9599 |  | -24.79
26.04.2016 01:00 | 20.62 | -20.62 | 1000 | -20.6199 |  | -24.79
26.04.2016 02:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -24.79
26.04.2016 03:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -24.79
26.04.2016 04:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -24.79
26.04.2016 05:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -24.79
26.04.2016 06:00 | 35.14 | -35.14 | 1000 | -35.1399 |  | -24.79
26.04.2016 07:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -24.79
26.04.2016 08:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -24.79
26.04.2016 09:00 | 29.78 | -29.78 | 1000 | -29.7799 |  | -24.79
26.04.2016 10:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
26.04.2016 11:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -24.79
26.04.2016 12:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
26.04.2016 13:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -24.79
26.04.2016 14:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -24.79
26.04.2016 15:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
26.04.2016 16:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -24.79
26.04.2016 17:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -24.79
26.04.2016 18:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -24.79
26.04.2016 19:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -24.79
26.04.2016 20:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -24.79
26.04.2016 21:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
26.04.2016 22:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -24.79
26.04.2016 23:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -24.79
27.04.2016 00:00 | 22.53 | -22.53 | 1000 | -22.5299 |  | -24.79
27.04.2016 01:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -24.79
27.04.2016 02:00 | 22.17 | -22.17 | 1000 | -22.1699 |  | -24.79
27.04.2016 03:00 | 23.77 | -23.77 | 1000 | -23.7699 |  | -24.79
27.04.2016 04:00 | 28.6 | -28.6 | 1000 | -28.5999 |  | -24.79
27.04.2016 05:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -24.79
27.04.2016 06:00 | 30.27 | -30.27 | 1000 | -30.2699 |  | -24.79
27.04.2016 07:00 | 28.85 | -28.85 | 1000 | -28.8499 |  | -24.79
27.04.2016 08:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -24.79
27.04.2016 09:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -24.79
27.04.2016 10:00 | 24.21 | -24.21 | 1000 | -24.2099 |  | -24.79
27.04.2016 11:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -24.79
27.04.2016 12:00 | 23.56 | -23.56 | 1000 | -23.5599 |  | -24.79
27.04.2016 13:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
27.04.2016 14:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -24.79
27.04.2016 15:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -24.79
27.04.2016 16:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -24.79
27.04.2016 17:00 | 30.27 | -30.27 | 1000 | -30.2699 |  | -24.79
27.04.2016 18:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -24.79
27.04.2016 19:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -24.79
27.04.2016 20:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -24.79
27.04.2016 21:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -24.79
27.04.2016 22:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
27.04.2016 23:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -24.79
28.04.2016 00:00 | 24.55 | -24.55 | 1000 | -24.5499 |  | -24.79
28.04.2016 01:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -24.79
28.04.2016 02:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -24.79
28.04.2016 03:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -24.79
28.04.2016 04:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
28.04.2016 05:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -24.79
28.04.2016 06:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -24.79
28.04.2016 07:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -24.79
28.04.2016 08:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -24.79
28.04.2016 09:00 | 29.39 | -29.39 | 1000 | -29.3899 |  | -24.79
28.04.2016 10:00 | 26.16 | -26.16 | 1000 | -26.1599 |  | -24.79
28.04.2016 11:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -24.79
28.04.2016 12:00 | 27.39 | -27.39 | 1000 | -27.3899 |  | -24.79
28.04.2016 13:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -24.79
28.04.2016 14:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -24.79
28.04.2016 15:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
28.04.2016 16:00 | 34.79 | -34.79 | 1000 | -34.7899 |  | -24.79
28.04.2016 17:00 | 38.43 | -38.43 | 1000 | -38.4299 |  | -24.79
28.04.2016 18:00 | 35.75 | -35.75 | 1000 | -35.7499 |  | -24.79
28.04.2016 19:00 | 37.19 | -37.19 | 1000 | -37.1899 |  | -24.79
28.04.2016 20:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
28.04.2016 21:00 | 30.3 | -30.3 | 1000 | -30.2999 |  | -24.79
28.04.2016 22:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -24.79
28.04.2016 23:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -24.79
29.04.2016 00:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
29.04.2016 01:00 | 22.46 | -22.46 | 1000 | -22.4599 |  | -24.79
29.04.2016 02:00 | 22.35 | -22.35 | 1000 | -22.3499 |  | -24.79
29.04.2016 03:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -24.79
29.04.2016 04:00 | 26.8 | -26.8 | 1000 | -26.7999 |  | -24.79
29.04.2016 05:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -24.79
29.04.2016 06:00 | 28.51 | -28.51 | 1000 | -28.5099 |  | -24.79
29.04.2016 07:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -24.79
29.04.2016 08:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -24.79
29.04.2016 09:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -24.79
29.04.2016 10:00 | 19.09 | -19.09 | 1000 | -19.0899 |  | -24.79
29.04.2016 11:00 | 20.14 | -20.14 | 1000 | -20.1399 |  | -24.79
29.04.2016 12:00 | 20.86 | -20.86 | 1000 | -20.8599 |  | -24.79
29.04.2016 13:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -24.79
29.04.2016 14:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -24.79
29.04.2016 15:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -24.79
29.04.2016 16:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -24.79
29.04.2016 17:00 | 34.83 | -34.83 | 1000 | -34.8299 |  | -24.79
29.04.2016 18:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -24.79
29.04.2016 19:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -24.79
29.04.2016 20:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
29.04.2016 21:00 | 27.35 | -27.35 | 1000 | -27.3499 |  | -24.79
29.04.2016 22:00 | 24.17 | -24.17 | 1000 | -24.1699 |  | -24.79
29.04.2016 23:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -24.79
30.04.2016 00:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -24.79
30.04.2016 01:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -24.79
30.04.2016 02:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
30.04.2016 03:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
30.04.2016 04:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -24.79
30.04.2016 05:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -24.79
30.04.2016 06:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -24.79
30.04.2016 07:00 | 28.69 | -28.69 | 1000 | -28.6899 |  | -24.79
30.04.2016 08:00 | 25.7 | -25.7 | 1000 | -25.6999 |  | -24.79
30.04.2016 09:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -24.79
30.04.2016 10:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -24.79
30.04.2016 11:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -24.79
30.04.2016 12:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -24.79
30.04.2016 13:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -24.79
30.04.2016 14:00 | 21.54 | -21.54 | 1000 | -21.5399 |  | -24.79
30.04.2016 15:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -24.79
30.04.2016 16:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -24.79
30.04.2016 17:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -24.79
30.04.2016 18:00 | 25.61 | -25.61 | 1000 | -25.6099 |  | -24.79
30.04.2016 19:00 | 28.53 | -28.53 | 1000 | -28.5299 |  | -24.79
30.04.2016 20:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -24.79
30.04.2016 21:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -24.79
30.04.2016 22:00 | 20.1 | -20.1 | 1000 | -20.0999 |  | -24.79
30.04.2016 23:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -24.79
01.05.2016 00:00 | 18.72 | -18.72 | 1000 | -18.7199 |  | -24.79
01.05.2016 01:00 | 17.03 | -17.03 | 1000 | -17.0299 |  | -24.79
01.05.2016 02:00 | 17.17 | -17.17 | 1000 | -17.1699 |  | -24.79
01.05.2016 03:00 | 17.92 | -17.92 | 1000 | -17.9199 |  | -24.79
01.05.2016 04:00 | 17.64 | -17.64 | 1000 | -17.6399 |  | -24.79
01.05.2016 05:00 | 17.04 | -17.04 | 1000 | -17.0399 |  | -24.79
01.05.2016 06:00 | 16.82 | -16.82 | 1000 | -16.8199 |  | -24.79
01.05.2016 07:00 | 17.42 | -17.42 | 1000 | -17.4199 |  | -24.79
01.05.2016 08:00 | 16.77 | -16.77 | 1000 | -16.7699 |  | -24.79
01.05.2016 09:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -24.79
01.05.2016 10:00 | 15.16 | -15.16 | 1000 | -15.1599 |  | -24.79
01.05.2016 11:00 | 13.73 | -13.73 | 1000 | -13.7299 |  | -24.79
01.05.2016 12:00 | 14.29 | -14.29 | 1000 | -14.2899 |  | -24.79
01.05.2016 13:00 | 13.54 | -13.54 | 1000 | -13.5399 |  | -24.79
01.05.2016 14:00 | 14.25 | -14.25 | 1000 | -14.2499 |  | -24.79
01.05.2016 15:00 | 16.21 | -16.21 | 1000 | -16.2099 |  | -24.79
01.05.2016 16:00 | 21.35 | -21.35 | 1000 | -21.3499 |  | -24.79
01.05.2016 17:00 | 23.57 | -23.57 | 1000 | -23.5699 |  | -24.79
01.05.2016 18:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
01.05.2016 19:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -24.79
01.05.2016 20:00 | 26.35 | -26.35 | 1000 | -26.3499 |  | -24.79
01.05.2016 21:00 | 24.48 | -24.48 | 1000 | -24.4799 |  | -24.79
01.05.2016 22:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -24.79
01.05.2016 23:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -24.79
02.05.2016 00:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -24.79
02.05.2016 01:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -24.79
02.05.2016 02:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -24.79
02.05.2016 03:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -24.79
02.05.2016 04:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
02.05.2016 05:00 | 35.53 | -35.53 | 1000 | -35.5299 |  | -24.79
02.05.2016 06:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -24.79
02.05.2016 07:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -24.79
02.05.2016 08:00 | 28.29 | -28.29 | 1000 | -28.2899 |  | -24.79
02.05.2016 09:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
02.05.2016 10:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
02.05.2016 11:00 | 25.07 | -25.07 | 1000 | -25.0699 |  | -24.79
02.05.2016 12:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -24.79
02.05.2016 13:00 | 25.53 | -25.53 | 1000 | -25.5299 |  | -24.79
02.05.2016 14:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -24.79
02.05.2016 15:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -24.79
02.05.2016 16:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -24.79
02.05.2016 17:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -24.79
02.05.2016 18:00 | 35.76 | -35.76 | 1000 | -35.7599 |  | -24.79
02.05.2016 19:00 | 34.08 | -34.08 | 1000 | -34.0799 |  | -24.79
02.05.2016 20:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
02.05.2016 21:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -24.79
02.05.2016 22:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
02.05.2016 23:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -24.79
03.05.2016 00:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
03.05.2016 01:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -24.79
03.05.2016 02:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -24.79
03.05.2016 03:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -24.79
03.05.2016 04:00 | 30.39 | -30.39 | 1000 | -30.3899 |  | -24.79
03.05.2016 05:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -24.79
03.05.2016 06:00 | 36.48 | -36.48 | 1000 | -36.4799 |  | -24.79
03.05.2016 07:00 | 35.95 | -35.95 | 1000 | -35.9499 |  | -24.79
03.05.2016 08:00 | 35.58 | -35.58 | 1000 | -35.5799 |  | -24.79
03.05.2016 09:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -24.79
03.05.2016 10:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -24.79
03.05.2016 11:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -24.79
03.05.2016 12:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -24.79
03.05.2016 13:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
03.05.2016 14:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
03.05.2016 15:00 | 25.17 | -25.17 | 1000 | -25.1699 |  | -24.79
03.05.2016 16:00 | 28.51 | -28.51 | 1000 | -28.5099 |  | -24.79
03.05.2016 17:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
03.05.2016 18:00 | 32.1 | -32.1 | 1000 | -32.0999 |  | -24.79
03.05.2016 19:00 | 32.8 | -32.8 | 1000 | -32.7999 |  | -24.79
03.05.2016 20:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
03.05.2016 21:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
03.05.2016 22:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -24.79
03.05.2016 23:00 | 21.98 | -21.98 | 1000 | -21.9799 |  | -24.79
04.05.2016 00:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -24.79
04.05.2016 01:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
04.05.2016 02:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -24.79
04.05.2016 03:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -24.79
04.05.2016 04:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -24.79
04.05.2016 05:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -24.79
04.05.2016 06:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -24.79
04.05.2016 07:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -24.79
04.05.2016 08:00 | 28.51 | -28.51 | 1000 | -28.5099 |  | -24.79
04.05.2016 09:00 | 27.14 | -27.14 | 1000 | -27.1399 |  | -24.79
04.05.2016 10:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -24.79
04.05.2016 11:00 | 24.37 | -24.37 | 1000 | -24.3699 |  | -24.79
04.05.2016 12:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -24.79
04.05.2016 13:00 | 23.64 | -23.64 | 1000 | -23.6399 |  | -24.79
04.05.2016 14:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -24.79
04.05.2016 15:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -24.79
04.05.2016 16:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -24.79
04.05.2016 17:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -24.79
04.05.2016 18:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -24.79
04.05.2016 19:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -24.79
04.05.2016 20:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
04.05.2016 21:00 | 27.8 | -27.8 | 1000 | -27.7999 |  | -24.79
04.05.2016 22:00 | 23.69 | -23.69 | 1000 | -23.6899 |  | -24.79
04.05.2016 23:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -24.79
05.05.2016 00:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -24.79
05.05.2016 01:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -24.79
05.05.2016 02:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -24.79
05.05.2016 03:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -24.79
05.05.2016 04:00 | 19.95 | -19.95 | 1000 | -19.9499 |  | -24.79
05.05.2016 05:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -24.79
05.05.2016 06:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
05.05.2016 07:00 | 19.57 | -19.57 | 1000 | -19.5699 |  | -24.79
05.05.2016 08:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -24.79
05.05.2016 09:00 | 17.76 | -17.76 | 1000 | -17.7599 |  | -24.79
05.05.2016 10:00 | 16.97 | -16.97 | 1000 | -16.9699 |  | -24.79
05.05.2016 11:00 | 13.42 | -13.42 | 1000 | -13.4199 |  | -24.79
05.05.2016 12:00 | 10.85 | -10.85 | 1000 | -10.8499 |  | -24.79
05.05.2016 13:00 | 10.49 | -10.49 | 1000 | -10.4899 |  | -24.79
05.05.2016 14:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -24.79
05.05.2016 15:00 | 17.77 | -17.77 | 1000 | -17.7699 |  | -24.79
05.05.2016 16:00 | 20.67 | -20.67 | 1000 | -20.6699 |  | -24.79
05.05.2016 17:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
05.05.2016 18:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -24.79
05.05.2016 19:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -24.79
05.05.2016 20:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -24.79
05.05.2016 21:00 | 21.62 | -21.62 | 1000 | -21.6199 |  | -24.79
05.05.2016 22:00 | 20.73 | -20.73 | 1000 | -20.7299 |  | -24.79
05.05.2016 23:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -24.79
06.05.2016 00:00 | 18.46 | -18.46 | 1000 | -18.4599 |  | -24.79
06.05.2016 01:00 | 17.87 | -17.87 | 1000 | -17.8699 |  | -24.79
06.05.2016 02:00 | 19.11 | -19.11 | 1000 | -19.1099 |  | -24.79
06.05.2016 03:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
06.05.2016 04:00 | 24.44 | -24.44 | 1000 | -24.4399 |  | -24.79
06.05.2016 05:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -24.79
06.05.2016 06:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -24.79
06.05.2016 07:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
06.05.2016 08:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
06.05.2016 09:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -24.79
06.05.2016 10:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -24.79
06.05.2016 11:00 | 14.24 | -14.24 | 1000 | -14.2399 |  | -24.79
06.05.2016 12:00 | 11.92 | -11.92 | 1000 | -11.9199 |  | -24.79
06.05.2016 13:00 | 14.96 | -14.96 | 1000 | -14.9599 |  | -24.79
06.05.2016 14:00 | 17.93 | -17.93 | 1000 | -17.9299 |  | -24.79
06.05.2016 15:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -24.79
06.05.2016 16:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -24.79
06.05.2016 17:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
06.05.2016 18:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -24.79
06.05.2016 19:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -24.79
06.05.2016 20:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -24.79
06.05.2016 21:00 | 21.42 | -21.42 | 1000 | -21.4199 |  | -24.79
06.05.2016 22:00 | 19.73 | -19.73 | 1000 | -19.7299 |  | -24.79
06.05.2016 23:00 | 16.9 | -16.9 | 1000 | -16.8999 |  | -24.79
07.05.2016 00:00 | 14.95 | -14.95 | 1000 | -14.9499 |  | -24.79
07.05.2016 01:00 | 14.64 | -14.64 | 1000 | -14.6399 |  | -24.79
07.05.2016 02:00 | 14.96 | -14.96 | 1000 | -14.9599 |  | -24.79
07.05.2016 03:00 | 15.2 | -15.2 | 1000 | -15.1999 |  | -24.79
07.05.2016 04:00 | 16.27 | -16.27 | 1000 | -16.2699 |  | -24.79
07.05.2016 05:00 | 19.32 | -19.32 | 1000 | -19.3199 |  | -24.79
07.05.2016 06:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -24.79
07.05.2016 07:00 | 19.41 | -19.41 | 1000 | -19.4099 |  | -24.79
07.05.2016 08:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -24.79
07.05.2016 09:00 | 10.54 | -10.54 | 1000 | -10.5399 |  | -24.79
07.05.2016 10:00 | 6.12 | -6.12 | 1000 | -6.1199 |  | -24.79
07.05.2016 11:00 | 5.32 | -5.32 | 1000 | -5.3199 |  | -24.79
07.05.2016 12:00 | 3.05 | -3.05 | 1000 | -3.0499 |  | -24.79
07.05.2016 13:00 | 3.84 | -3.84 | 1000 | -3.8399 |  | -24.79
07.05.2016 14:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -24.79
07.05.2016 15:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -24.79
07.05.2016 16:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -24.79
07.05.2016 17:00 | 21.43 | -21.43 | 1000 | -21.4299 |  | -24.79
07.05.2016 18:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -24.79
07.05.2016 19:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -24.79
07.05.2016 20:00 | 19.72 | -19.72 | 1000 | -19.7199 |  | -24.79
07.05.2016 21:00 | 18.22 | -18.22 | 1000 | -18.2199 |  | -24.79
07.05.2016 22:00 | 14.2 | -14.2 | 1000 | -14.1999 |  | -24.79
07.05.2016 23:00 | 10.01 | -10.01 | 1000 | -10.0099 |  | -24.79
08.05.2016 00:00 | 7.98 | -7.98 | 1000 | -7.9799 |  | -24.79
08.05.2016 01:00 | 5.07 | -5.07 | 1000 | -5.0699 |  | -24.79
08.05.2016 02:00 | 4 | -4 | 1000 | -3.9999 |  | -24.79
08.05.2016 03:00 | 3 | -3 | 1000 | -2.9999 |  | -24.79
08.05.2016 04:00 | 2.91 | -2.91 | 1000 | -2.9099 |  | -24.79
08.05.2016 05:00 | 2.79 | -2.79 | 1000 | -2.7899 |  | -24.79
08.05.2016 06:00 | 4 | -4 | 1000 | -3.9999 |  | -24.79
08.05.2016 07:00 | 2.35 | -2.35 | 1000 | -2.3499 |  | -24.79
08.05.2016 08:00 | -1.63 | 1.63 | -1.63 | 1.6301 |  | -24.79
08.05.2016 09:00 | -7.09 | 7.09 | -7.09 | 7.0901 |  | -24.79
08.05.2016 10:00 | -76.09 | 76.09 | -76.09 | 76.0901 |  | -24.79
08.05.2016 11:00 | -100.06 | 100.06 | -100.06 | 100.0601 |  | -24.79
08.05.2016 12:00 | -130.09 | 130.09 | -130.09 | 130.0901 |  | -24.79
08.05.2016 13:00 | -82.06 | 82.06 | -82.06 | 82.0601 |  | -24.79
08.05.2016 14:00 | -76 | 76 | -76 | 76.0001 |  | -24.79
08.05.2016 15:00 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.6001 |  | -24.79
08.05.2016 16:00 | 10.4 | -10.4 | 1000 | -10.3999 |  | -24.79
08.05.2016 17:00 | 19.35 | -19.35 | 1000 | -19.3499 |  | -24.79
08.05.2016 18:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -24.79
08.05.2016 19:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -24.79
08.05.2016 20:00 | 20.12 | -20.12 | 1000 | -20.1199 |  | -24.79
08.05.2016 21:00 | 18.66 | -18.66 | 1000 | -18.6599 |  | -24.79
08.05.2016 22:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -24.79
08.05.2016 23:00 | 12.68 | -12.68 | 1000 | -12.6799 |  | -24.79
09.05.2016 00:00 | 12.09 | -12.09 | 1000 | -12.0899 |  | -24.79
09.05.2016 01:00 | 9.57 | -9.57 | 1000 | -9.5699 |  | -24.79
09.05.2016 02:00 | 11 | -11 | 1000 | -10.9999 |  | -24.79
09.05.2016 03:00 | 14.18 | -14.18 | 1000 | -14.1799 |  | -24.79
09.05.2016 04:00 | 28.57 | -28.57 | 1000 | -28.5699 |  | -24.79
09.05.2016 05:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
09.05.2016 06:00 | 34.69 | -34.69 | 1000 | -34.6899 |  | -24.79
09.05.2016 07:00 | 31.24 | -31.24 | 1000 | -31.2399 |  | -24.79
09.05.2016 08:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -24.79
09.05.2016 09:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -24.79
09.05.2016 10:00 | 17.08 | -17.08 | 1000 | -17.0799 |  | -24.79
09.05.2016 11:00 | 12.01 | -12.01 | 1000 | -12.0099 |  | -24.79
09.05.2016 12:00 | 10.85 | -10.85 | 1000 | -10.8499 |  | -24.79
09.05.2016 13:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -24.79
09.05.2016 14:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
09.05.2016 15:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -24.79
09.05.2016 16:00 | 27.12 | -27.12 | 1000 | -27.1199 |  | -24.79
09.05.2016 17:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -24.79
09.05.2016 18:00 | 31.28 | -31.28 | 1000 | -31.2799 |  | -24.79
09.05.2016 19:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
09.05.2016 20:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -24.79
09.05.2016 21:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -24.79
09.05.2016 22:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -24.79
09.05.2016 23:00 | 21.09 | -21.09 | 1000 | -21.0899 |  | -24.79
10.05.2016 00:00 | 19.61 | -19.61 | 1000 | -19.6099 |  | -24.79
10.05.2016 01:00 | 19.33 | -19.33 | 1000 | -19.3299 |  | -24.79
10.05.2016 02:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -24.79
10.05.2016 03:00 | 21.56 | -21.56 | 1000 | -21.5599 |  | -24.79
10.05.2016 04:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -24.79
10.05.2016 05:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -24.79
10.05.2016 06:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -24.79
10.05.2016 07:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -24.79
10.05.2016 08:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -24.79
10.05.2016 09:00 | 25.54 | -25.54 | 1000 | -25.5399 |  | -24.79
10.05.2016 10:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -24.79
10.05.2016 11:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -24.79
10.05.2016 12:00 | 23.41 | -23.41 | 1000 | -23.4099 |  | -24.79
10.05.2016 13:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -24.79
10.05.2016 14:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -24.79
10.05.2016 15:00 | 30.69 | -30.69 | 1000 | -30.6899 |  | -24.79
10.05.2016 16:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
10.05.2016 17:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -24.79
10.05.2016 18:00 | 32.25 | -32.25 | 1000 | -32.2499 |  | -24.79
10.05.2016 19:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -24.79
10.05.2016 20:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -24.79
10.05.2016 21:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -24.79
10.05.2016 22:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -24.79
10.05.2016 23:00 | 20.54 | -20.54 | 1000 | -20.5399 |  | -24.79
11.05.2016 00:00 | 19.92 | -19.92 | 1000 | -19.9199 |  | -24.79
11.05.2016 01:00 | 19.11 | -19.11 | 1000 | -19.1099 |  | -24.79
11.05.2016 02:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -24.79
11.05.2016 03:00 | 21.84 | -21.84 | 1000 | -21.8399 |  | -24.79
11.05.2016 04:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -24.79
11.05.2016 05:00 | 35.27 | -35.27 | 1000 | -35.2699 |  | -24.79
11.05.2016 06:00 | 39.6 | -39.6 | 1000 | -39.5999 |  | -24.79
11.05.2016 07:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
11.05.2016 08:00 | 29.41 | -29.41 | 1000 | -29.4099 |  | -24.79
11.05.2016 09:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -24.79
11.05.2016 10:00 | 22.19 | -22.19 | 1000 | -22.1899 |  | -24.79
11.05.2016 11:00 | 20.87 | -20.87 | 1000 | -20.8699 |  | -24.79
11.05.2016 12:00 | 20.74 | -20.74 | 1000 | -20.7399 |  | -24.79
11.05.2016 13:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -24.79
11.05.2016 14:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -24.79
11.05.2016 15:00 | 23.36 | -23.36 | 1000 | -23.3599 |  | -24.79
11.05.2016 16:00 | 25.87 | -25.87 | 1000 | -25.8699 |  | -24.79
11.05.2016 17:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -24.79
11.05.2016 18:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -24.79
11.05.2016 19:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -24.79
11.05.2016 20:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -24.79
11.05.2016 21:00 | 19.44 | -19.44 | 1000 | -19.4399 |  | -24.79
11.05.2016 22:00 | 19.5 | -19.5 | 1000 | -19.4999 |  | -24.79
11.05.2016 23:00 | 17.81 | -17.81 | 1000 | -17.8099 |  | -24.79
12.05.2016 00:00 | 14.67 | -14.67 | 1000 | -14.6699 |  | -24.79
12.05.2016 01:00 | 14 | -14 | 1000 | -13.9999 |  | -24.79
12.05.2016 02:00 | 13.02 | -13.02 | 1000 | -13.0199 |  | -24.79
12.05.2016 03:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -24.79
12.05.2016 04:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -24.79
12.05.2016 05:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
12.05.2016 06:00 | 34.05 | -34.05 | 1000 | -34.0499 |  | -24.79
12.05.2016 07:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -24.79
12.05.2016 08:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -24.79
12.05.2016 09:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
12.05.2016 10:00 | 25.24 | -25.24 | 1000 | -25.2399 |  | -24.79
12.05.2016 11:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -24.79
12.05.2016 12:00 | 24.75 | -24.75 | 1000 | -24.7499 |  | -24.79
12.05.2016 13:00 | 25.07 | -25.07 | 1000 | -25.0699 |  | -24.79
12.05.2016 14:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -24.79
12.05.2016 15:00 | 27.47 | -27.47 | 1000 | -27.4699 |  | -24.79
12.05.2016 16:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -24.79
12.05.2016 17:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
12.05.2016 18:00 | 32.85 | -32.85 | 1000 | -32.8499 |  | -24.79
12.05.2016 19:00 | 31.84 | -31.84 | 1000 | -31.8399 |  | -24.79
12.05.2016 20:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
12.05.2016 21:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -24.79
12.05.2016 22:00 | 23.07 | -23.07 | 1000 | -23.0699 |  | -24.79
12.05.2016 23:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
13.05.2016 00:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -24.79
13.05.2016 01:00 | 20.55 | -20.55 | 1000 | -20.5499 |  | -24.79
13.05.2016 02:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -24.79
13.05.2016 03:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
13.05.2016 04:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -24.79
13.05.2016 05:00 | 36.14 | -36.14 | 1000 | -36.1399 |  | -24.79
13.05.2016 06:00 | 40.21 | -40.21 | 1000 | -40.2099 |  | -24.79
13.05.2016 07:00 | 38.23 | -38.23 | 1000 | -38.2299 |  | -24.79
13.05.2016 08:00 | 35.37 | -35.37 | 1000 | -35.3699 |  | -24.79
13.05.2016 09:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -24.79
13.05.2016 10:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
13.05.2016 11:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -24.79
13.05.2016 12:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -24.79
13.05.2016 13:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -24.79
13.05.2016 14:00 | 23.53 | -23.53 | 1000 | -23.5299 |  | -24.79
13.05.2016 15:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -24.79
13.05.2016 16:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -24.79
13.05.2016 17:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
13.05.2016 18:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -24.79
13.05.2016 19:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -24.79
13.05.2016 20:00 | 26.96 | -26.96 | 1000 | -26.9599 |  | -24.79
13.05.2016 21:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -24.79
13.05.2016 22:00 | 13.76 | -13.76 | 1000 | -13.7599 |  | -24.79
13.05.2016 23:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -24.79
14.05.2016 00:00 | 11.51 | -11.51 | 1000 | -11.5099 |  | -24.79
14.05.2016 01:00 | 9.71 | -9.71 | 1000 | -9.7099 |  | -24.79
14.05.2016 02:00 | 10.37 | -10.37 | 1000 | -10.3699 |  | -24.79
14.05.2016 03:00 | 10.21 | -10.21 | 1000 | -10.2099 |  | -24.79
14.05.2016 04:00 | 9.91 | -9.91 | 1000 | -9.9099 |  | -24.79
14.05.2016 05:00 | 11.24 | -11.24 | 1000 | -11.2399 |  | -24.79
14.05.2016 06:00 | 15.57 | -15.57 | 1000 | -15.5699 |  | -24.79
14.05.2016 07:00 | 14.86 | -14.86 | 1000 | -14.8599 |  | -24.79
14.05.2016 08:00 | 11.99 | -11.99 | 1000 | -11.9899 |  | -24.79
14.05.2016 09:00 | 11.37 | -11.37 | 1000 | -11.3699 |  | -24.79
14.05.2016 10:00 | 10.27 | -10.27 | 1000 | -10.2699 |  | -24.79
14.05.2016 11:00 | 8.14 | -8.14 | 1000 | -8.1399 |  | -24.79
14.05.2016 12:00 | 7.01 | -7.01 | 1000 | -7.0099 |  | -24.79
14.05.2016 13:00 | 4.95 | -4.95 | 1000 | -4.9499 |  | -24.79
14.05.2016 14:00 | 4.92 | -4.92 | 1000 | -4.9199 |  | -24.79
14.05.2016 15:00 | 9.91 | -9.91 | 1000 | -9.9099 |  | -24.79
14.05.2016 16:00 | 15.01 | -15.01 | 1000 | -15.0099 |  | -24.79
14.05.2016 17:00 | 20.71 | -20.71 | 1000 | -20.7099 |  | -24.79
14.05.2016 18:00 | 20.46 | -20.46 | 1000 | -20.4599 |  | -24.79
14.05.2016 19:00 | 19.3 | -19.3 | 1000 | -19.2999 |  | -24.79
14.05.2016 20:00 | 23.6 | -23.6 | 1000 | -23.5999 |  | -24.79
14.05.2016 21:00 | 20.52 | -20.52 | 1000 | -20.5199 |  | -24.79
14.05.2016 22:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
14.05.2016 23:00 | 12.98 | -12.98 | 1000 | -12.9799 |  | -24.79
15.05.2016 00:00 | 11.94 | -11.94 | 1000 | -11.9399 |  | -24.79
15.05.2016 01:00 | 9.13 | -9.13 | 1000 | -9.1299 |  | -24.79
15.05.2016 02:00 | 9.19 | -9.19 | 1000 | -9.1899 |  | -24.79
15.05.2016 03:00 | 9.56 | -9.56 | 1000 | -9.5599 |  | -24.79
15.05.2016 04:00 | 7.1 | -7.1 | 1000 | -7.0999 |  | -24.79
15.05.2016 05:00 | 5.63 | -5.63 | 1000 | -5.6299 |  | -24.79
15.05.2016 06:00 | 5.5 | -5.5 | 1000 | -5.4999 |  | -24.79
15.05.2016 07:00 | 4.57 | -4.57 | 1000 | -4.5699 |  | -24.79
15.05.2016 08:00 | 3.5 | -3.5 | 1000 | -3.4999 |  | -24.79
15.05.2016 09:00 | 3.63 | -3.63 | 1000 | -3.6299 |  | -24.79
15.05.2016 10:00 | 0.73 | -0.73 | 1000 | -0.7299 |  | -24.79
15.05.2016 11:00 | -9.25 | 9.25 | -9.25 | 9.2501 |  | -24.79
15.05.2016 12:00 | -35.02 | 35.02 | -35.02 | 35.0201 |  | -24.79
15.05.2016 13:00 | -8.24 | 8.24 | -8.24 | 8.2401 |  | -24.79
15.05.2016 14:00 | -2.97 | 2.97 | -2.97 | 2.9701 |  | -24.79
15.05.2016 15:00 | 2.49 | -2.49 | 1000 | -2.4899 |  | -24.79
15.05.2016 16:00 | 14.45 | -14.45 | 1000 | -14.4499 |  | -24.79
15.05.2016 17:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
15.05.2016 18:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
15.05.2016 19:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -24.79
15.05.2016 20:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
15.05.2016 21:00 | 22.36 | -22.36 | 1000 | -22.3599 |  | -24.79
15.05.2016 22:00 | 17.85 | -17.85 | 1000 | -17.8499 |  | -24.79
15.05.2016 23:00 | 16.86 | -16.86 | 1000 | -16.8599 |  | -24.79
16.05.2016 00:00 | 16.06 | -16.06 | 1000 | -16.0599 |  | -24.79
16.05.2016 01:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -24.79
16.05.2016 02:00 | 14.06 | -14.06 | 1000 | -14.0599 |  | -24.79
16.05.2016 03:00 | 15.93 | -15.93 | 1000 | -15.9299 |  | -24.79
16.05.2016 04:00 | 16.42 | -16.42 | 1000 | -16.4199 |  | -24.79
16.05.2016 05:00 | 19.43 | -19.43 | 1000 | -19.4299 |  | -24.79
16.05.2016 06:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -24.79
16.05.2016 07:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
16.05.2016 08:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -24.79
16.05.2016 09:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -24.79
16.05.2016 10:00 | 22.9 | -22.9 | 1000 | -22.8999 |  | -24.79
16.05.2016 11:00 | 18.23 | -18.23 | 1000 | -18.2299 |  | -24.79
16.05.2016 12:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -24.79
16.05.2016 13:00 | 16.26 | -16.26 | 1000 | -16.2599 |  | -24.79
16.05.2016 14:00 | 17.15 | -17.15 | 1000 | -17.1499 |  | -24.79
16.05.2016 15:00 | 18.27 | -18.27 | 1000 | -18.2699 |  | -24.79
16.05.2016 16:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
16.05.2016 17:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -24.79
16.05.2016 18:00 | 28.37 | -28.37 | 1000 | -28.3699 |  | -24.79
16.05.2016 19:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
16.05.2016 20:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -24.79
16.05.2016 21:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -24.79
16.05.2016 22:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
16.05.2016 23:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
17.05.2016 00:00 | 22.82 | -22.82 | 1000 | -22.8199 |  | -24.79
17.05.2016 01:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -24.79
17.05.2016 02:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -24.79
17.05.2016 03:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
17.05.2016 04:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -24.79
17.05.2016 05:00 | 36.36 | -36.36 | 1000 | -36.3599 |  | -24.79
17.05.2016 06:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -24.79
17.05.2016 07:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -24.79
17.05.2016 08:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -24.79
17.05.2016 09:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -24.79
17.05.2016 10:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -24.79
17.05.2016 11:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -24.79
17.05.2016 12:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -24.79
17.05.2016 13:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
17.05.2016 14:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -24.79
17.05.2016 15:00 | 30.14 | -30.14 | 1000 | -30.1399 |  | -24.79
17.05.2016 16:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -24.79
17.05.2016 17:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
17.05.2016 18:00 | 36.76 | -36.76 | 1000 | -36.7599 |  | -24.79
17.05.2016 19:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -24.79
17.05.2016 20:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -24.79
17.05.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
17.05.2016 22:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -24.79
17.05.2016 23:00 | 24.29 | -24.29 | 1000 | -24.2899 |  | -24.79
18.05.2016 00:00 | 23.89 | -23.89 | 1000 | -23.8899 |  | -24.79
18.05.2016 01:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -24.79
18.05.2016 02:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -24.79
18.05.2016 03:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -24.79
18.05.2016 04:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
18.05.2016 05:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -24.79
18.05.2016 06:00 | 39.48 | -39.48 | 1000 | -39.4799 |  | -24.79
18.05.2016 07:00 | 35.31 | -35.31 | 1000 | -35.3099 |  | -24.79
18.05.2016 08:00 | 32.58 | -32.58 | 1000 | -32.5799 |  | -24.79
18.05.2016 09:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -24.79
18.05.2016 10:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -24.79
18.05.2016 11:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
18.05.2016 12:00 | 30.87 | -30.87 | 1000 | -30.8699 |  | -24.79
18.05.2016 13:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -24.79
18.05.2016 14:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -24.79
18.05.2016 15:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
18.05.2016 16:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -24.79
18.05.2016 17:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
18.05.2016 18:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -24.79
18.05.2016 19:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
18.05.2016 20:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -24.79
18.05.2016 21:00 | 27.2 | -27.2 | 1000 | -27.1999 |  | -24.79
18.05.2016 22:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -24.79
18.05.2016 23:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
19.05.2016 00:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -24.79
19.05.2016 01:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -24.79
19.05.2016 02:00 | 22.29 | -22.29 | 1000 | -22.2899 |  | -24.79
19.05.2016 03:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
19.05.2016 04:00 | 31.58 | -31.58 | 1000 | -31.5799 |  | -24.79
19.05.2016 05:00 | 39.4 | -39.4 | 1000 | -39.3999 |  | -24.79
19.05.2016 06:00 | 46 | -46 | 1000 | -45.9999 |  | -24.79
19.05.2016 07:00 | 44.13 | -44.13 | 1000 | -44.1299 |  | -24.79
19.05.2016 08:00 | 45 | -45 | 1000 | -44.9999 |  | -24.79
19.05.2016 09:00 | 44.91 | -44.91 | 1000 | -44.9099 |  | -24.79
19.05.2016 10:00 | 40.07 | -40.07 | 1000 | -40.0699 |  | -24.79
19.05.2016 11:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -24.79
19.05.2016 12:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -24.79
19.05.2016 13:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -24.79
19.05.2016 14:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
19.05.2016 15:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -24.79
19.05.2016 16:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -24.79
19.05.2016 17:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -24.79
19.05.2016 18:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -24.79
19.05.2016 19:00 | 33.85 | -33.85 | 1000 | -33.8499 |  | -24.79
19.05.2016 20:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -24.79
19.05.2016 21:00 | 29.14 | -29.14 | 1000 | -29.1399 |  | -24.79
19.05.2016 22:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -24.79
19.05.2016 23:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
20.05.2016 00:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -24.79
20.05.2016 01:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -24.79
20.05.2016 02:00 | 21.52 | -21.52 | 1000 | -21.5199 |  | -24.79
20.05.2016 03:00 | 23.23 | -23.23 | 1000 | -23.2299 |  | -24.79
20.05.2016 04:00 | 27.71 | -27.71 | 1000 | -27.7099 |  | -24.79
20.05.2016 05:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -24.79
20.05.2016 06:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -24.79
20.05.2016 07:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
20.05.2016 08:00 | 27.5 | -27.5 | 1000 | -27.4999 |  | -24.79
20.05.2016 09:00 | 26.27 | -26.27 | 1000 | -26.2699 |  | -24.79
20.05.2016 10:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -24.79
20.05.2016 11:00 | 24.3 | -24.3 | 1000 | -24.2999 |  | -24.79
20.05.2016 12:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -24.79
20.05.2016 13:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
20.05.2016 14:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -24.79
20.05.2016 15:00 | 28.9 | -28.9 | 1000 | -28.8999 |  | -24.79
20.05.2016 16:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -24.79
20.05.2016 17:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -24.79
20.05.2016 18:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -24.79
20.05.2016 19:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -24.79
20.05.2016 20:00 | 33.66 | -33.66 | 1000 | -33.6599 |  | -24.79
20.05.2016 21:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -24.79
20.05.2016 22:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -24.79
20.05.2016 23:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -24.79
21.05.2016 00:00 | 22.6 | -22.6 | 1000 | -22.5999 |  | -24.79
21.05.2016 01:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -24.79
21.05.2016 02:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -24.79
21.05.2016 03:00 | 20.5 | -20.5 | 1000 | -20.4999 |  | -24.79
21.05.2016 04:00 | 20.66 | -20.66 | 1000 | -20.6599 |  | -24.79
21.05.2016 05:00 | 22.88 | -22.88 | 1000 | -22.8799 |  | -24.79
21.05.2016 06:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
21.05.2016 07:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -24.79
21.05.2016 08:00 | 20.32 | -20.32 | 1000 | -20.3199 |  | -24.79
21.05.2016 09:00 | 18.95 | -18.95 | 1000 | -18.9499 |  | -24.79
21.05.2016 10:00 | 16.19 | -16.19 | 1000 | -16.1899 |  | -24.79
21.05.2016 11:00 | 15.24 | -15.24 | 1000 | -15.2399 |  | -24.79
21.05.2016 12:00 | 15.09 | -15.09 | 1000 | -15.0899 |  | -24.79
21.05.2016 13:00 | 13.29 | -13.29 | 1000 | -13.2899 |  | -24.79
21.05.2016 14:00 | 17.42 | -17.42 | 1000 | -17.4199 |  | -24.79
21.05.2016 15:00 | 19.06 | -19.06 | 1000 | -19.0599 |  | -24.79
21.05.2016 16:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
21.05.2016 17:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -24.79
21.05.2016 18:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
21.05.2016 19:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -24.79
21.05.2016 20:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -24.79
21.05.2016 21:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
21.05.2016 22:00 | 17.79 | -17.79 | 1000 | -17.7899 |  | -24.79
21.05.2016 23:00 | 10.38 | -10.38 | 1000 | -10.3799 |  | -24.79
22.05.2016 00:00 | 7.62 | -7.62 | 1000 | -7.6199 |  | -24.79
22.05.2016 01:00 | 4.6 | -4.6 | 1000 | -4.5999 |  | -24.79
22.05.2016 02:00 | 2.81 | -2.81 | 1000 | -2.8099 |  | -24.79
22.05.2016 03:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -24.79
22.05.2016 04:00 | -1 | 1 | -1 | 1.0001 |  | -24.79
22.05.2016 05:00 | 0.5 | -0.5 | 1000 | -0.4999 |  | -24.79
22.05.2016 06:00 | 2.59 | -2.59 | 1000 | -2.5899 |  | -24.79
22.05.2016 07:00 | -0.94 | 0.94 | -0.94 | 0.9401 |  | -24.79
22.05.2016 08:00 | -1.11 | 1.11 | -1.11 | 1.1101 |  | -24.79
22.05.2016 09:00 | -0.9 | 0.9 | -0.9 | 0.9001 |  | -24.79
22.05.2016 10:00 | -5.68 | 5.68 | -5.68 | 5.6801 |  | -24.79
22.05.2016 11:00 | -25.72 | 25.72 | -25.72 | 25.7201 |  | -24.79
22.05.2016 12:00 | -10.97 | 10.97 | -10.97 | 10.9701 |  | -24.79
22.05.2016 13:00 | -7.82 | 7.82 | -7.82 | 7.8201 |  | -24.79
22.05.2016 14:00 | -5.19 | 5.19 | -5.19 | 5.1901 |  | -24.79
22.05.2016 15:00 | 2.02 | -2.02 | 1000 | -2.0199 |  | -24.79
22.05.2016 16:00 | 21.33 | -21.33 | 1000 | -21.3299 |  | -24.79
22.05.2016 17:00 | 23.65 | -23.65 | 1000 | -23.6499 |  | -24.79
22.05.2016 18:00 | 25.32 | -25.32 | 1000 | -25.3199 |  | -24.79
22.05.2016 19:00 | 26.11 | -26.11 | 1000 | -26.1099 |  | -24.79
22.05.2016 20:00 | 27.22 | -27.22 | 1000 | -27.2199 |  | -24.79
22.05.2016 21:00 | 22.9 | -22.9 | 1000 | -22.8999 |  | -24.79
22.05.2016 22:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -24.79
22.05.2016 23:00 | 20.89 | -20.89 | 1000 | -20.8899 |  | -24.79
23.05.2016 00:00 | 19.51 | -19.51 | 1000 | -19.5099 |  | -24.79
23.05.2016 01:00 | 18.91 | -18.91 | 1000 | -18.9099 |  | -24.79
23.05.2016 02:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -24.79
23.05.2016 03:00 | 20.69 | -20.69 | 1000 | -20.6899 |  | -24.79
23.05.2016 04:00 | 28.05 | -28.05 | 1000 | -28.0499 |  | -24.79
23.05.2016 05:00 | 34.51 | -34.51 | 1000 | -34.5099 |  | -24.79
23.05.2016 06:00 | 35.93 | -35.93 | 1000 | -35.9299 |  | -24.79
23.05.2016 07:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -24.79
23.05.2016 08:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
23.05.2016 09:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -24.79
23.05.2016 10:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -24.79
23.05.2016 11:00 | 33.54 | -33.54 | 1000 | -33.5399 |  | -24.79
23.05.2016 12:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -24.79
23.05.2016 13:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -24.79
23.05.2016 14:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
23.05.2016 15:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -24.79
23.05.2016 16:00 | 32.49 | -32.49 | 1000 | -32.4899 |  | -24.79
23.05.2016 17:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -24.79
23.05.2016 18:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -24.79
23.05.2016 19:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -24.79
23.05.2016 20:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -24.79
23.05.2016 21:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -24.79
23.05.2016 22:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -24.79
23.05.2016 23:00 | 21.75 | -21.75 | 1000 | -21.7499 |  | -24.79
24.05.2016 00:00 | 20.48 | -20.48 | 1000 | -20.4799 |  | -24.79
24.05.2016 01:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
24.05.2016 02:00 | 20.72 | -20.72 | 1000 | -20.7199 |  | -24.79
24.05.2016 03:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -24.79
24.05.2016 04:00 | 26.13 | -26.13 | 1000 | -26.1299 |  | -24.79
24.05.2016 05:00 | 34.38 | -34.38 | 1000 | -34.3799 |  | -24.79
24.05.2016 06:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -24.79
24.05.2016 07:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -24.79
24.05.2016 08:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -24.79
24.05.2016 09:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -24.79
24.05.2016 10:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -24.79
24.05.2016 11:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -24.79
24.05.2016 12:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -24.79
24.05.2016 13:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
24.05.2016 14:00 | 29.12 | -29.12 | 1000 | -29.1199 |  | -24.79
24.05.2016 15:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -24.79
24.05.2016 16:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -24.79
24.05.2016 17:00 | 32.2 | -32.2 | 1000 | -32.1999 |  | -24.79
24.05.2016 18:00 | 31.64 | -31.64 | 1000 | -31.6399 |  | -24.79
24.05.2016 19:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -24.79
24.05.2016 20:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -24.79
24.05.2016 21:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -24.79
24.05.2016 22:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
24.05.2016 23:00 | 22.57 | -22.57 | 1000 | -22.5699 |  | -24.79
25.05.2016 00:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
25.05.2016 01:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -24.79
25.05.2016 02:00 | 21.63 | -21.63 | 1000 | -21.6299 |  | -24.79
25.05.2016 03:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -24.79
25.05.2016 04:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
25.05.2016 05:00 | 35.8 | -35.8 | 1000 | -35.7999 |  | -24.79
25.05.2016 06:00 | 39.2 | -39.2 | 1000 | -39.1999 |  | -24.79
25.05.2016 07:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -24.79
25.05.2016 08:00 | 34.16 | -34.16 | 1000 | -34.1599 |  | -24.79
25.05.2016 09:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -24.79
25.05.2016 10:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -24.79
25.05.2016 11:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -24.79
25.05.2016 12:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -24.79
25.05.2016 13:00 | 30.12 | -30.12 | 1000 | -30.1199 |  | -24.79
25.05.2016 14:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
25.05.2016 15:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -24.79
25.05.2016 16:00 | 35.8 | -35.8 | 1000 | -35.7999 |  | -24.79
25.05.2016 17:00 | 36.61 | -36.61 | 1000 | -36.6099 |  | -24.79
25.05.2016 18:00 | 36.76 | -36.76 | 1000 | -36.7599 |  | -24.79
25.05.2016 19:00 | 35.49 | -35.49 | 1000 | -35.4899 |  | -24.79
25.05.2016 20:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -24.79
25.05.2016 21:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -24.79
25.05.2016 22:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -24.79
25.05.2016 23:00 | 24.16 | -24.16 | 1000 | -24.1599 |  | -24.79
26.05.2016 00:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
26.05.2016 01:00 | 23.27 | -23.27 | 1000 | -23.2699 |  | -24.79
26.05.2016 02:00 | 23.33 | -23.33 | 1000 | -23.3299 |  | -24.79
26.05.2016 03:00 | 23.79 | -23.79 | 1000 | -23.7899 |  | -24.79
26.05.2016 04:00 | 26.15 | -26.15 | 1000 | -26.1499 |  | -24.79
26.05.2016 05:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -24.79
26.05.2016 06:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -24.79
26.05.2016 07:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -24.79
26.05.2016 08:00 | 25.57 | -25.57 | 1000 | -25.5699 |  | -24.79
26.05.2016 09:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -24.79
26.05.2016 10:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -24.79
26.05.2016 11:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -24.79
26.05.2016 12:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -24.79
26.05.2016 13:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -24.79
26.05.2016 14:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -24.79
26.05.2016 15:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -24.79
26.05.2016 16:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -24.79
26.05.2016 17:00 | 35.27 | -35.27 | 1000 | -35.2699 |  | -24.79
26.05.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
26.05.2016 19:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -24.79
26.05.2016 20:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -24.79
26.05.2016 21:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -24.79
26.05.2016 22:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
26.05.2016 23:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -24.79
27.05.2016 00:00 | 21.95 | -21.95 | 1000 | -21.9499 |  | -24.79
27.05.2016 01:00 | 20.61 | -20.61 | 1000 | -20.6099 |  | -24.79
27.05.2016 02:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
27.05.2016 03:00 | 23.45 | -23.45 | 1000 | -23.4499 |  | -24.79
27.05.2016 04:00 | 27.88 | -27.88 | 1000 | -27.8799 |  | -24.79
27.05.2016 05:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -24.79
27.05.2016 06:00 | 35.48 | -35.48 | 1000 | -35.4799 |  | -24.79
27.05.2016 07:00 | 34.26 | -34.26 | 1000 | -34.2599 |  | -24.79
27.05.2016 08:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
27.05.2016 09:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
27.05.2016 10:00 | 30.37 | -30.37 | 1000 | -30.3699 |  | -24.79
27.05.2016 11:00 | 27.2 | -27.2 | 1000 | -27.1999 |  | -24.79
27.05.2016 12:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -24.79
27.05.2016 13:00 | 26.86 | -26.86 | 1000 | -26.8599 |  | -24.79
27.05.2016 14:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -24.79
27.05.2016 15:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -24.79
27.05.2016 16:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
27.05.2016 17:00 | 33.2 | -33.2 | 1000 | -33.1999 |  | -24.79
27.05.2016 18:00 | 32.19 | -32.19 | 1000 | -32.1899 |  | -24.79
27.05.2016 19:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -24.79
27.05.2016 20:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -24.79
27.05.2016 21:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -24.79
27.05.2016 22:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -24.79
27.05.2016 23:00 | 24.38 | -24.38 | 1000 | -24.3799 |  | -24.79
28.05.2016 00:00 | 22.79 | -22.79 | 1000 | -22.7899 |  | -24.79
28.05.2016 01:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -24.79
28.05.2016 02:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -24.79
28.05.2016 03:00 | 21.91 | -21.91 | 1000 | -21.9099 |  | -24.79
28.05.2016 04:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -24.79
28.05.2016 05:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -24.79
28.05.2016 06:00 | 26.57 | -26.57 | 1000 | -26.5699 |  | -24.79
28.05.2016 07:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
28.05.2016 08:00 | 24.46 | -24.46 | 1000 | -24.4599 |  | -24.79
28.05.2016 09:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -24.79
28.05.2016 10:00 | 22.87 | -22.87 | 1000 | -22.8699 |  | -24.79
28.05.2016 11:00 | 22.06 | -22.06 | 1000 | -22.0599 |  | -24.79
28.05.2016 12:00 | 21.47 | -21.47 | 1000 | -21.4699 |  | -24.79
28.05.2016 13:00 | 20.42 | -20.42 | 1000 | -20.4199 |  | -24.79
28.05.2016 14:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
28.05.2016 15:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -24.79
28.05.2016 16:00 | 25.57 | -25.57 | 1000 | -25.5699 |  | -24.79
28.05.2016 17:00 | 26.42 | -26.42 | 1000 | -26.4199 |  | -24.79
28.05.2016 18:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -24.79
28.05.2016 19:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -24.79
28.05.2016 20:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -24.79
28.05.2016 21:00 | 22.31 | -22.31 | 1000 | -22.3099 |  | -24.79
28.05.2016 22:00 | 18.03 | -18.03 | 1000 | -18.0299 |  | -24.79
28.05.2016 23:00 | 13.15 | -13.15 | 1000 | -13.1499 |  | -24.79
29.05.2016 00:00 | 12.97 | -12.97 | 1000 | -12.9699 |  | -24.79
29.05.2016 01:00 | 13.17 | -13.17 | 1000 | -13.1699 |  | -24.79
29.05.2016 02:00 | 8.9 | -8.9 | 1000 | -8.8999 |  | -24.79
29.05.2016 03:00 | 6.16 | -6.16 | 1000 | -6.1599 |  | -24.79
29.05.2016 04:00 | 10.58 | -10.58 | 1000 | -10.5799 |  | -24.79
29.05.2016 05:00 | 13.87 | -13.87 | 1000 | -13.8699 |  | -24.79
29.05.2016 06:00 | 14.67 | -14.67 | 1000 | -14.6699 |  | -24.79
29.05.2016 07:00 | 15.23 | -15.23 | 1000 | -15.2299 |  | -24.79
29.05.2016 08:00 | 12.87 | -12.87 | 1000 | -12.8699 |  | -24.79
29.05.2016 09:00 | 14.03 | -14.03 | 1000 | -14.0299 |  | -24.79
29.05.2016 10:00 | 10.46 | -10.46 | 1000 | -10.4599 |  | -24.79
29.05.2016 11:00 | 8.57 | -8.57 | 1000 | -8.5699 |  | -24.79
29.05.2016 12:00 | 4.6 | -4.6 | 1000 | -4.5999 |  | -24.79
29.05.2016 13:00 | 3.78 | -3.78 | 1000 | -3.7799 |  | -24.79
29.05.2016 14:00 | 5.32 | -5.32 | 1000 | -5.3199 |  | -24.79
29.05.2016 15:00 | 8.42 | -8.42 | 1000 | -8.4199 |  | -24.79
29.05.2016 16:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -24.79
29.05.2016 17:00 | 21.88 | -21.88 | 1000 | -21.8799 |  | -24.79
29.05.2016 18:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -24.79
29.05.2016 19:00 | 23.04 | -23.04 | 1000 | -23.0399 |  | -24.79
29.05.2016 20:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
29.05.2016 21:00 | 19.73 | -19.73 | 1000 | -19.7299 |  | -24.79
29.05.2016 22:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -24.79
29.05.2016 23:00 | 13.87 | -13.87 | 1000 | -13.8699 |  | -24.79
30.05.2016 00:00 | 12.27 | -12.27 | 1000 | -12.2699 |  | -24.79
30.05.2016 01:00 | 11.28 | -11.28 | 1000 | -11.2799 |  | -24.79
30.05.2016 02:00 | 11.86 | -11.86 | 1000 | -11.8599 |  | -24.79
30.05.2016 03:00 | 18.01 | -18.01 | 1000 | -18.0099 |  | -24.79
30.05.2016 04:00 | 26.16 | -26.16 | 1000 | -26.1599 |  | -24.79
30.05.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
30.05.2016 06:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -24.79
30.05.2016 07:00 | 35.43 | -35.43 | 1000 | -35.4299 |  | -24.79
30.05.2016 08:00 | 34.79 | -34.79 | 1000 | -34.7899 |  | -24.79
30.05.2016 09:00 | 34.25 | -34.25 | 1000 | -34.2499 |  | -24.79
30.05.2016 10:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -24.79
30.05.2016 11:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -24.79
30.05.2016 12:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
30.05.2016 13:00 | 24.67 | -24.67 | 1000 | -24.6699 |  | -24.79
30.05.2016 14:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -24.79
30.05.2016 15:00 | 25.47 | -25.47 | 1000 | -25.4699 |  | -24.79
30.05.2016 16:00 | 28.74 | -28.74 | 1000 | -28.7399 |  | -24.79
30.05.2016 17:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -24.79
30.05.2016 18:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -24.79
30.05.2016 19:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -24.79
30.05.2016 20:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -24.79
30.05.2016 21:00 | 21.94 | -21.94 | 1000 | -21.9399 |  | -24.79
30.05.2016 22:00 | 21.17 | -21.17 | 1000 | -21.1699 |  | -24.79
30.05.2016 23:00 | 19.25 | -19.25 | 1000 | -19.2499 |  | -24.79
31.05.2016 00:00 | 16.44 | -16.44 | 1000 | -16.4399 |  | -24.79
31.05.2016 01:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -24.79
31.05.2016 02:00 | 17.31 | -17.31 | 1000 | -17.3099 |  | -24.79
31.05.2016 03:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -24.79
31.05.2016 04:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -24.79
31.05.2016 05:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -24.79
31.05.2016 06:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -24.79
31.05.2016 07:00 | 35.47 | -35.47 | 1000 | -35.4699 |  | -24.79
31.05.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
31.05.2016 09:00 | 35.8 | -35.8 | 1000 | -35.7999 |  | -24.79
31.05.2016 10:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -24.79
31.05.2016 11:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
31.05.2016 12:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -24.79
31.05.2016 13:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -24.79
31.05.2016 14:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -24.79
31.05.2016 15:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -24.79
31.05.2016 16:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
31.05.2016 17:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -24.79
31.05.2016 18:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
31.05.2016 19:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -24.79
31.05.2016 20:00 | 30.78 | -30.78 | 1000 | -30.7799 |  | -24.79
31.05.2016 21:00 | 26.15 | -26.15 | 1000 | -26.1499 |  | -24.79
31.05.2016 22:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
31.05.2016 23:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -24.79
01.06.2016 00:00 | 21.07 | -21.07 | 1000 | -21.0699 |  | -24.79
01.06.2016 01:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -24.79
01.06.2016 02:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -24.79
01.06.2016 03:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -24.79
01.06.2016 04:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -24.79
01.06.2016 05:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -24.79
01.06.2016 06:00 | 40.87 | -40.87 | 1000 | -40.8699 |  | -24.79
01.06.2016 07:00 | 41 | -41 | 1000 | -40.9999 |  | -24.79
01.06.2016 08:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -24.79
01.06.2016 09:00 | 40.51 | -40.51 | 1000 | -40.5099 |  | -24.79
01.06.2016 10:00 | 36.64 | -36.64 | 1000 | -36.6399 |  | -24.79
01.06.2016 11:00 | 32.11 | -32.11 | 1000 | -32.1099 |  | -24.79
01.06.2016 12:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
01.06.2016 13:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -24.79
01.06.2016 14:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -24.79
01.06.2016 15:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -24.79
01.06.2016 16:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -24.79
01.06.2016 17:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -24.79
01.06.2016 18:00 | 30.95 | -30.95 | 1000 | -30.9499 |  | -24.79
01.06.2016 19:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -24.79
01.06.2016 20:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
01.06.2016 21:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -24.79
01.06.2016 22:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -24.79
01.06.2016 23:00 | 20.75 | -20.75 | 1000 | -20.7499 |  | -24.79
02.06.2016 00:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -24.79
02.06.2016 01:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
02.06.2016 02:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -24.79
02.06.2016 03:00 | 22.37 | -22.37 | 1000 | -22.3699 |  | -24.79
02.06.2016 04:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -24.79
02.06.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -24.79
02.06.2016 06:00 | 39.54 | -39.54 | 1000 | -39.5399 |  | -24.79
02.06.2016 07:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -24.79
02.06.2016 08:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -24.79
02.06.2016 09:00 | 36.37 | -36.37 | 1000 | -36.3699 |  | -24.79
02.06.2016 10:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -24.79
02.06.2016 11:00 | 28.67 | -28.67 | 1000 | -28.6699 |  | -24.79
02.06.2016 12:00 | 26.68 | -26.68 | 1000 | -26.6799 |  | -24.79
02.06.2016 13:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
02.06.2016 14:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -24.79
02.06.2016 15:00 | 28.22 | -28.22 | 1000 | -28.2199 |  | -24.79
02.06.2016 16:00 | 31.84 | -31.84 | 1000 | -31.8399 |  | -24.79
02.06.2016 17:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
02.06.2016 18:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
02.06.2016 19:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -24.79
02.06.2016 20:00 | 29.16 | -29.16 | 1000 | -29.1599 |  | -24.79
02.06.2016 21:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
02.06.2016 22:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
02.06.2016 23:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
03.06.2016 00:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -24.79
03.06.2016 01:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
03.06.2016 02:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -24.79
03.06.2016 03:00 | 22.5 | -22.5 | 1000 | -22.4999 |  | -24.79
03.06.2016 04:00 | 27.46 | -27.46 | 1000 | -27.4599 |  | -24.79
03.06.2016 05:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -24.79
03.06.2016 06:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -24.79
03.06.2016 07:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -24.79
03.06.2016 08:00 | 36.44 | -36.44 | 1000 | -36.4399 |  | -24.79
03.06.2016 09:00 | 35.64 | -35.64 | 1000 | -35.6399 |  | -24.79
03.06.2016 10:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -24.79
03.06.2016 11:00 | 27.77 | -27.77 | 1000 | -27.7699 |  | -24.79
03.06.2016 12:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -24.79
03.06.2016 13:00 | 25.26 | -25.26 | 1000 | -25.2599 |  | -24.79
03.06.2016 14:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -24.79
03.06.2016 15:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
03.06.2016 16:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -24.79
03.06.2016 17:00 | 33.61 | -33.61 | 1000 | -33.6099 |  | -24.79
03.06.2016 18:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -24.79
03.06.2016 19:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -24.79
03.06.2016 20:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -24.79
03.06.2016 21:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -24.79
03.06.2016 22:00 | 23.72 | -23.72 | 1000 | -23.7199 |  | -24.79
03.06.2016 23:00 | 23.21 | -23.21 | 1000 | -23.2099 |  | -24.79
04.06.2016 00:00 | 21.63 | -21.63 | 1000 | -21.6299 |  | -24.79
04.06.2016 01:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -24.79
04.06.2016 02:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -24.79
04.06.2016 03:00 | 21.3 | -21.3 | 1000 | -21.2999 |  | -24.79
04.06.2016 04:00 | 21.53 | -21.53 | 1000 | -21.5299 |  | -24.79
04.06.2016 05:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -24.79
04.06.2016 06:00 | 27.49 | -27.49 | 1000 | -27.4899 |  | -24.79
04.06.2016 07:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -24.79
04.06.2016 08:00 | 26.56 | -26.56 | 1000 | -26.5599 |  | -24.79
04.06.2016 09:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -24.79
04.06.2016 10:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -24.79
04.06.2016 11:00 | 22.78 | -22.78 | 1000 | -22.7799 |  | -24.79
04.06.2016 12:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -24.79
04.06.2016 13:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -24.79
04.06.2016 14:00 | 21.53 | -21.53 | 1000 | -21.5299 |  | -24.79
04.06.2016 15:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -24.79
04.06.2016 16:00 | 28.19 | -28.19 | 1000 | -28.1899 |  | -24.79
04.06.2016 17:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -24.79
04.06.2016 18:00 | 29.87 | -29.87 | 1000 | -29.8699 |  | -24.79
04.06.2016 19:00 | 29.88 | -29.88 | 1000 | -29.8799 |  | -24.79
04.06.2016 20:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -24.79
04.06.2016 21:00 | 28.88 | -28.88 | 1000 | -28.8799 |  | -24.79
04.06.2016 22:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
04.06.2016 23:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -24.79
05.06.2016 00:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -24.79
05.06.2016 01:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -24.79
05.06.2016 02:00 | 18.03 | -18.03 | 1000 | -18.0299 |  | -24.79
05.06.2016 03:00 | 16.61 | -16.61 | 1000 | -16.6099 |  | -24.79
05.06.2016 04:00 | 16.09 | -16.09 | 1000 | -16.0899 |  | -24.79
05.06.2016 05:00 | 17.78 | -17.78 | 1000 | -17.7799 |  | -24.79
05.06.2016 06:00 | 17.89 | -17.89 | 1000 | -17.8899 |  | -24.79
05.06.2016 07:00 | 17.08 | -17.08 | 1000 | -17.0799 |  | -24.79
05.06.2016 08:00 | 17.84 | -17.84 | 1000 | -17.8399 |  | -24.79
05.06.2016 09:00 | 18.48 | -18.48 | 1000 | -18.4799 |  | -24.79
05.06.2016 10:00 | 17.94 | -17.94 | 1000 | -17.9399 |  | -24.79
05.06.2016 11:00 | 15.15 | -15.15 | 1000 | -15.1499 |  | -24.79
05.06.2016 12:00 | 14.47 | -14.47 | 1000 | -14.4699 |  | -24.79
05.06.2016 13:00 | 14.03 | -14.03 | 1000 | -14.0299 |  | -24.79
05.06.2016 14:00 | 14.54 | -14.54 | 1000 | -14.5399 |  | -24.79
05.06.2016 15:00 | 18.62 | -18.62 | 1000 | -18.6199 |  | -24.79
05.06.2016 16:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
05.06.2016 17:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -24.79
05.06.2016 18:00 | 28.85 | -28.85 | 1000 | -28.8499 |  | -24.79
05.06.2016 19:00 | 29.14 | -29.14 | 1000 | -29.1399 |  | -24.79
05.06.2016 20:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -24.79
05.06.2016 21:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -24.79
05.06.2016 22:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -24.79
05.06.2016 23:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
06.06.2016 00:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -24.79
06.06.2016 01:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
06.06.2016 02:00 | 21.15 | -21.15 | 1000 | -21.1499 |  | -24.79
06.06.2016 03:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -24.79
06.06.2016 04:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
06.06.2016 05:00 | 36.16 | -36.16 | 1000 | -36.1599 |  | -24.79
06.06.2016 06:00 | 37.82 | -37.82 | 1000 | -37.8199 |  | -24.79
06.06.2016 07:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
06.06.2016 08:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -24.79
06.06.2016 09:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -24.79
06.06.2016 10:00 | 28.63 | -28.63 | 1000 | -28.6299 |  | -24.79
06.06.2016 11:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
06.06.2016 12:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -24.79
06.06.2016 13:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -24.79
06.06.2016 14:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -24.79
06.06.2016 15:00 | 34.68 | -34.68 | 1000 | -34.6799 |  | -24.79
06.06.2016 16:00 | 38.76 | -38.76 | 1000 | -38.7599 |  | -24.79
06.06.2016 17:00 | 41.06 | -41.06 | 1000 | -41.0599 |  | -24.79
06.06.2016 18:00 | 37.31 | -37.31 | 1000 | -37.3099 |  | -24.79
06.06.2016 19:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -24.79
06.06.2016 20:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -24.79
06.06.2016 21:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -24.79
06.06.2016 22:00 | 24.85 | -24.85 | 1000 | -24.8499 |  | -24.79
06.06.2016 23:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -24.79
07.06.2016 00:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -24.79
07.06.2016 01:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -24.79
07.06.2016 02:00 | 21.67 | -21.67 | 1000 | -21.6699 |  | -24.79
07.06.2016 03:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -24.79
07.06.2016 04:00 | 29.68 | -29.68 | 1000 | -29.6799 |  | -24.79
07.06.2016 05:00 | 35.82 | -35.82 | 1000 | -35.8199 |  | -24.79
07.06.2016 06:00 | 39.48 | -39.48 | 1000 | -39.4799 |  | -24.79
07.06.2016 07:00 | 34.49 | -34.49 | 1000 | -34.4899 |  | -24.79
07.06.2016 08:00 | 29.15 | -29.15 | 1000 | -29.1499 |  | -24.79
07.06.2016 09:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -24.79
07.06.2016 10:00 | 25.94 | -25.94 | 1000 | -25.9399 |  | -24.79
07.06.2016 11:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -24.79
07.06.2016 12:00 | 25.18 | -25.18 | 1000 | -25.1799 |  | -24.79
07.06.2016 13:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -24.79
07.06.2016 14:00 | 27.53 | -27.53 | 1000 | -27.5299 |  | -24.79
07.06.2016 15:00 | 32.13 | -32.13 | 1000 | -32.1299 |  | -24.79
07.06.2016 16:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -24.79
07.06.2016 17:00 | 38.48 | -38.48 | 1000 | -38.4799 |  | -24.79
07.06.2016 18:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -24.79
07.06.2016 19:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
07.06.2016 20:00 | 32.59 | -32.59 | 1000 | -32.5899 |  | -24.79
07.06.2016 21:00 | 27.54 | -27.54 | 1000 | -27.5399 |  | -24.79
07.06.2016 22:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -24.79
07.06.2016 23:00 | 23.89 | -23.89 | 1000 | -23.8899 |  | -24.79
08.06.2016 00:00 | 22.83 | -22.83 | 1000 | -22.8299 |  | -24.79
08.06.2016 01:00 | 21.68 | -21.68 | 1000 | -21.6799 |  | -24.79
08.06.2016 02:00 | 21.54 | -21.54 | 1000 | -21.5399 |  | -24.79
08.06.2016 03:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -24.79
08.06.2016 04:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -24.79
08.06.2016 05:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -24.79
08.06.2016 06:00 | 41.31 | -41.31 | 1000 | -41.3099 |  | -24.79
08.06.2016 07:00 | 37.33 | -37.33 | 1000 | -37.3299 |  | -24.79
08.06.2016 08:00 | 34.25 | -34.25 | 1000 | -34.2499 |  | -24.79
08.06.2016 09:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -24.79
08.06.2016 10:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -24.79
08.06.2016 11:00 | 27.6 | -27.6 | 1000 | -27.5999 |  | -24.79
08.06.2016 12:00 | 27.18 | -27.18 | 1000 | -27.1799 |  | -24.79
08.06.2016 13:00 | 26.37 | -26.37 | 1000 | -26.3699 |  | -24.79
08.06.2016 14:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -24.79
08.06.2016 15:00 | 28.24 | -28.24 | 1000 | -28.2399 |  | -24.79
08.06.2016 16:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -24.79
08.06.2016 17:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -24.79
08.06.2016 18:00 | 32.12 | -32.12 | 1000 | -32.1199 |  | -24.79
08.06.2016 19:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -24.79
08.06.2016 20:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -24.79
08.06.2016 21:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -24.79
08.06.2016 22:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -24.79
08.06.2016 23:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -24.79
09.06.2016 00:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -24.79
09.06.2016 01:00 | 20.58 | -20.58 | 1000 | -20.5799 |  | -24.79
09.06.2016 02:00 | 21.11 | -21.11 | 1000 | -21.1099 |  | -24.79
09.06.2016 03:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
09.06.2016 04:00 | 28.03 | -28.03 | 1000 | -28.0299 |  | -24.79
09.06.2016 05:00 | 33.97 | -33.97 | 1000 | -33.9699 |  | -24.79
09.06.2016 06:00 | 43.08 | -43.08 | 1000 | -43.0799 |  | -24.79
09.06.2016 07:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -24.79
09.06.2016 08:00 | 42.89 | -42.89 | 1000 | -42.8899 |  | -24.79
09.06.2016 09:00 | 41.4 | -41.4 | 1000 | -41.3999 |  | -24.79
09.06.2016 10:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -24.79
09.06.2016 11:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -24.79
09.06.2016 12:00 | 30.2 | -30.2 | 1000 | -30.1999 |  | -24.79
09.06.2016 13:00 | 27.34 | -27.34 | 1000 | -27.3399 |  | -24.79
09.06.2016 14:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -24.79
09.06.2016 15:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -24.79
09.06.2016 16:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
09.06.2016 17:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
09.06.2016 18:00 | 33.7 | -33.7 | 1000 | -33.6999 |  | -24.79
09.06.2016 19:00 | 31.51 | -31.51 | 1000 | -31.5099 |  | -24.79
09.06.2016 20:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -24.79
09.06.2016 21:00 | 25.89 | -25.89 | 1000 | -25.8899 |  | -24.79
09.06.2016 22:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -24.79
09.06.2016 23:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
10.06.2016 00:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -24.79
10.06.2016 01:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -24.79
10.06.2016 02:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -24.79
10.06.2016 03:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -24.79
10.06.2016 04:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -24.79
10.06.2016 05:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -24.79
10.06.2016 06:00 | 35.95 | -35.95 | 1000 | -35.9499 |  | -24.79
10.06.2016 07:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -24.79
10.06.2016 08:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -24.79
10.06.2016 09:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -24.79
10.06.2016 10:00 | 22.52 | -22.52 | 1000 | -22.5199 |  | -24.79
10.06.2016 11:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -24.79
10.06.2016 12:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
10.06.2016 13:00 | 21.8 | -21.8 | 1000 | -21.7999 |  | -24.79
10.06.2016 14:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -24.79
10.06.2016 15:00 | 26.29 | -26.29 | 1000 | -26.2899 |  | -24.79
10.06.2016 16:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -24.79
10.06.2016 17:00 | 32.85 | -32.85 | 1000 | -32.8499 |  | -24.79
10.06.2016 18:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -24.79
10.06.2016 19:00 | 31.67 | -31.67 | 1000 | -31.6699 |  | -24.79
10.06.2016 20:00 | 32.86 | -32.86 | 1000 | -32.8599 |  | -24.79
10.06.2016 21:00 | 29.45 | -29.45 | 1000 | -29.4499 |  | -24.79
10.06.2016 22:00 | 26.14 | -26.14 | 1000 | -26.1399 |  | -24.79
10.06.2016 23:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -24.79
11.06.2016 00:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -24.79
11.06.2016 01:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
11.06.2016 02:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -24.79
11.06.2016 03:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -24.79
11.06.2016 04:00 | 21.82 | -21.82 | 1000 | -21.8199 |  | -24.79
11.06.2016 05:00 | 22.85 | -22.85 | 1000 | -22.8499 |  | -24.79
11.06.2016 06:00 | 26.06 | -26.06 | 1000 | -26.0599 |  | -24.79
11.06.2016 07:00 | 29.47 | -29.47 | 1000 | -29.4699 |  | -24.79
11.06.2016 08:00 | 29.46 | -29.46 | 1000 | -29.4599 |  | -24.79
11.06.2016 09:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -24.79
11.06.2016 10:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -24.79
11.06.2016 11:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -24.79
11.06.2016 12:00 | 23.85 | -23.85 | 1000 | -23.8499 |  | -24.79
11.06.2016 13:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -24.79
11.06.2016 14:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -24.79
11.06.2016 15:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -24.79
11.06.2016 16:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -24.79
11.06.2016 17:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -24.79
11.06.2016 18:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -24.79
11.06.2016 19:00 | 29.47 | -29.47 | 1000 | -29.4699 |  | -24.79
11.06.2016 20:00 | 30.94 | -30.94 | 1000 | -30.9399 |  | -24.79
11.06.2016 21:00 | 27.73 | -27.73 | 1000 | -27.7299 |  | -24.79
11.06.2016 22:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -24.79
11.06.2016 23:00 | 18.6 | -18.6 | 1000 | -18.5999 |  | -24.79
12.06.2016 00:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -24.79
12.06.2016 01:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -24.79
12.06.2016 02:00 | 18.54 | -18.54 | 1000 | -18.5399 |  | -24.79
12.06.2016 03:00 | 17.5 | -17.5 | 1000 | -17.4999 |  | -24.79
12.06.2016 04:00 | 17.58 | -17.58 | 1000 | -17.5799 |  | -24.79
12.06.2016 05:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -24.79
12.06.2016 06:00 | 21.57 | -21.57 | 1000 | -21.5699 |  | -24.79
12.06.2016 07:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -24.79
12.06.2016 08:00 | 21.19 | -21.19 | 1000 | -21.1899 |  | -24.79
12.06.2016 09:00 | 25.3 | -25.3 | 1000 | -25.2999 |  | -24.79
12.06.2016 10:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -24.79
12.06.2016 11:00 | 19.16 | -19.16 | 1000 | -19.1599 |  | -24.79
12.06.2016 12:00 | 18.53 | -18.53 | 1000 | -18.5299 |  | -24.79
12.06.2016 13:00 | 19.07 | -19.07 | 1000 | -19.0699 |  | -24.79
12.06.2016 14:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -24.79
12.06.2016 15:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
12.06.2016 16:00 | 27.52 | -27.52 | 1000 | -27.5199 |  | -24.79
12.06.2016 17:00 | 29.78 | -29.78 | 1000 | -29.7799 |  | -24.79
12.06.2016 18:00 | 31.33 | -31.33 | 1000 | -31.3299 |  | -24.79
12.06.2016 19:00 | 29.4 | -29.4 | 1000 | -29.3999 |  | -24.79
12.06.2016 20:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -24.79
12.06.2016 21:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -24.79
12.06.2016 22:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -24.79
12.06.2016 23:00 | 19.46 | -19.46 | 1000 | -19.4599 |  | -24.79
13.06.2016 00:00 | 17.63 | -17.63 | 1000 | -17.6299 |  | -24.79
13.06.2016 01:00 | 18.37 | -18.37 | 1000 | -18.3699 |  | -24.79
13.06.2016 02:00 | 18.57 | -18.57 | 1000 | -18.5699 |  | -24.79
13.06.2016 03:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -24.79
13.06.2016 04:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -24.79
13.06.2016 05:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -24.79
13.06.2016 06:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -24.79
13.06.2016 07:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -24.79
13.06.2016 08:00 | 38.17 | -38.17 | 1000 | -38.1699 |  | -24.79
13.06.2016 09:00 | 39.09 | -39.09 | 1000 | -39.0899 |  | -24.79
13.06.2016 10:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -24.79
13.06.2016 11:00 | 32.32 | -32.32 | 1000 | -32.3199 |  | -24.79
13.06.2016 12:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -24.79
13.06.2016 13:00 | 30.89 | -30.89 | 1000 | -30.8899 |  | -24.79
13.06.2016 14:00 | 29.38 | -29.38 | 1000 | -29.3799 |  | -24.79
13.06.2016 15:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -24.79
13.06.2016 16:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -24.79
13.06.2016 17:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
13.06.2016 18:00 | 32.58 | -32.58 | 1000 | -32.5799 |  | -24.79
13.06.2016 19:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
13.06.2016 20:00 | 29.31 | -29.31 | 1000 | -29.3099 |  | -24.79
13.06.2016 21:00 | 26.14 | -26.14 | 1000 | -26.1399 |  | -24.79
13.06.2016 22:00 | 24.82 | -24.82 | 1000 | -24.8199 |  | -24.79
13.06.2016 23:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
14.06.2016 00:00 | 21.88 | -21.88 | 1000 | -21.8799 |  | -24.79
14.06.2016 01:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -24.79
14.06.2016 02:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -24.79
14.06.2016 03:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
14.06.2016 04:00 | 27.4 | -27.4 | 1000 | -27.3999 |  | -24.79
14.06.2016 05:00 | 35.29 | -35.29 | 1000 | -35.2899 |  | -24.79
14.06.2016 06:00 | 38.39 | -38.39 | 1000 | -38.3899 |  | -24.79
14.06.2016 07:00 | 38.44 | -38.44 | 1000 | -38.4399 |  | -24.79
14.06.2016 08:00 | 37.25 | -37.25 | 1000 | -37.2499 |  | -24.79
14.06.2016 09:00 | 35.83 | -35.83 | 1000 | -35.8299 |  | -24.79
14.06.2016 10:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -24.79
14.06.2016 11:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -24.79
14.06.2016 12:00 | 27.55 | -27.55 | 1000 | -27.5499 |  | -24.79
14.06.2016 13:00 | 27.38 | -27.38 | 1000 | -27.3799 |  | -24.79
14.06.2016 14:00 | 28.64 | -28.64 | 1000 | -28.6399 |  | -24.79
14.06.2016 15:00 | 32.51 | -32.51 | 1000 | -32.5099 |  | -24.79
14.06.2016 16:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -24.79
14.06.2016 17:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -24.79
14.06.2016 18:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
14.06.2016 19:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -24.79
14.06.2016 20:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -24.79
14.06.2016 21:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -24.79
14.06.2016 22:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -24.79
14.06.2016 23:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -24.79
15.06.2016 00:00 | 24.32 | -24.32 | 1000 | -24.3199 |  | -24.79
15.06.2016 01:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -24.79
15.06.2016 02:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -24.79
15.06.2016 03:00 | 25.31 | -25.31 | 1000 | -25.3099 |  | -24.79
15.06.2016 04:00 | 28.37 | -28.37 | 1000 | -28.3699 |  | -24.79
15.06.2016 05:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
15.06.2016 06:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -24.79
15.06.2016 07:00 | 36.2 | -36.2 | 1000 | -36.1999 |  | -24.79
15.06.2016 08:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
15.06.2016 09:00 | 35.51 | -35.51 | 1000 | -35.5099 |  | -24.79
15.06.2016 10:00 | 30.21 | -30.21 | 1000 | -30.2099 |  | -24.79
15.06.2016 11:00 | 28.29 | -28.29 | 1000 | -28.2899 |  | -24.79
15.06.2016 12:00 | 27.99 | -27.99 | 1000 | -27.9899 |  | -24.79
15.06.2016 13:00 | 27.73 | -27.73 | 1000 | -27.7299 |  | -24.79
15.06.2016 14:00 | 29.12 | -29.12 | 1000 | -29.1199 |  | -24.79
15.06.2016 15:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -24.79
15.06.2016 16:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -24.79
15.06.2016 17:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -24.79
15.06.2016 18:00 | 35.49 | -35.49 | 1000 | -35.4899 |  | -24.79
15.06.2016 19:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -24.79
15.06.2016 20:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -24.79
15.06.2016 21:00 | 27.33 | -27.33 | 1000 | -27.3299 |  | -24.79
15.06.2016 22:00 | 26.46 | -26.46 | 1000 | -26.4599 |  | -24.79
15.06.2016 23:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -24.79
16.06.2016 00:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -24.79
16.06.2016 01:00 | 23.61 | -23.61 | 1000 | -23.6099 |  | -24.79
16.06.2016 02:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -24.79
16.06.2016 03:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -24.79
16.06.2016 04:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -24.79
16.06.2016 05:00 | 37.82 | -37.82 | 1000 | -37.8199 |  | -24.79
16.06.2016 06:00 | 39.74 | -39.74 | 1000 | -39.7399 |  | -24.79
16.06.2016 07:00 | 35.43 | -35.43 | 1000 | -35.4299 |  | -24.79
16.06.2016 08:00 | 34.88 | -34.88 | 1000 | -34.8799 |  | -24.79
16.06.2016 09:00 | 33.76 | -33.76 | 1000 | -33.7599 |  | -24.79
16.06.2016 10:00 | 29.71 | -29.71 | 1000 | -29.7099 |  | -24.79
16.06.2016 11:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -24.79
16.06.2016 12:00 | 27.44 | -27.44 | 1000 | -27.4399 |  | -24.79
16.06.2016 13:00 | 28.47 | -28.47 | 1000 | -28.4699 |  | -24.79
16.06.2016 14:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -24.79
16.06.2016 15:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -24.79
16.06.2016 16:00 | 34.71 | -34.71 | 1000 | -34.7099 |  | -24.79
16.06.2016 17:00 | 35.2 | -35.2 | 1000 | -35.1999 |  | -24.79
16.06.2016 18:00 | 35.28 | -35.28 | 1000 | -35.2799 |  | -24.79
16.06.2016 19:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -24.79
16.06.2016 20:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -24.79
16.06.2016 21:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -24.79
16.06.2016 22:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -24.79
16.06.2016 23:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -24.79
17.06.2016 00:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -24.79
17.06.2016 01:00 | 21.37 | -21.37 | 1000 | -21.3699 |  | -24.79
17.06.2016 02:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -24.79
17.06.2016 03:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
17.06.2016 04:00 | 27.85 | -27.85 | 1000 | -27.8499 |  | -24.79
17.06.2016 05:00 | 35.3 | -35.3 | 1000 | -35.2999 |  | -24.79
17.06.2016 06:00 | 39.7 | -39.7 | 1000 | -39.6999 |  | -24.79
17.06.2016 07:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -24.79
17.06.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
17.06.2016 09:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -24.79
17.06.2016 10:00 | 28.81 | -28.81 | 1000 | -28.8099 |  | -24.79
17.06.2016 11:00 | 24.97 | -24.97 | 1000 | -24.9699 |  | -24.79
17.06.2016 12:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -24.79
17.06.2016 13:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -24.79
17.06.2016 14:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
17.06.2016 15:00 | 26.55 | -26.55 | 1000 | -26.5499 |  | -24.79
17.06.2016 16:00 | 30.72 | -30.72 | 1000 | -30.7199 |  | -24.79
17.06.2016 17:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -24.79
17.06.2016 18:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -24.79
17.06.2016 19:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -24.79
17.06.2016 20:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -24.79
17.06.2016 21:00 | 26.07 | -26.07 | 1000 | -26.0699 |  | -24.79
17.06.2016 22:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -24.79
17.06.2016 23:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -24.79
18.06.2016 00:00 | 21.02 | -21.02 | 1000 | -21.0199 |  | -24.79
18.06.2016 01:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -24.79
18.06.2016 02:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -24.79
18.06.2016 03:00 | 18.75 | -18.75 | 1000 | -18.7499 |  | -24.79
18.06.2016 04:00 | 20.73 | -20.73 | 1000 | -20.7299 |  | -24.79
18.06.2016 05:00 | 22.75 | -22.75 | 1000 | -22.7499 |  | -24.79
18.06.2016 06:00 | 24.47 | -24.47 | 1000 | -24.4699 |  | -24.79
18.06.2016 07:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
18.06.2016 08:00 | 21.64 | -21.64 | 1000 | -21.6399 |  | -24.79
18.06.2016 09:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -24.79
18.06.2016 10:00 | 16.04 | -16.04 | 1000 | -16.0399 |  | -24.79
18.06.2016 11:00 | 12.85 | -12.85 | 1000 | -12.8499 |  | -24.79
18.06.2016 12:00 | 15.93 | -15.93 | 1000 | -15.9299 |  | -24.79
18.06.2016 13:00 | 18.67 | -18.67 | 1000 | -18.6699 |  | -24.79
18.06.2016 14:00 | 21.49 | -21.49 | 1000 | -21.4899 |  | -24.79
18.06.2016 15:00 | 23.38 | -23.38 | 1000 | -23.3799 |  | -24.79
18.06.2016 16:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -24.79
18.06.2016 17:00 | 27.28 | -27.28 | 1000 | -27.2799 |  | -24.79
18.06.2016 18:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -24.79
18.06.2016 19:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -24.79
18.06.2016 20:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -24.79
18.06.2016 21:00 | 24.48 | -24.48 | 1000 | -24.4799 |  | -24.79
18.06.2016 22:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
18.06.2016 23:00 | 15.16 | -15.16 | 1000 | -15.1599 |  | -24.79
19.06.2016 00:00 | 13.04 | -13.04 | 1000 | -13.0399 |  | -24.79
19.06.2016 01:00 | 10.88 | -10.88 | 1000 | -10.8799 |  | -24.79
19.06.2016 02:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -24.79
19.06.2016 03:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -24.79
19.06.2016 04:00 | 10.16 | -10.16 | 1000 | -10.1599 |  | -24.79
19.06.2016 05:00 | 10.13 | -10.13 | 1000 | -10.1299 |  | -24.79
19.06.2016 06:00 | 14.29 | -14.29 | 1000 | -14.2899 |  | -24.79
19.06.2016 07:00 | 16.98 | -16.98 | 1000 | -16.9799 |  | -24.79
19.06.2016 08:00 | 17.55 | -17.55 | 1000 | -17.5499 |  | -24.79
19.06.2016 09:00 | 19.08 | -19.08 | 1000 | -19.0799 |  | -24.79
19.06.2016 10:00 | 17.12 | -17.12 | 1000 | -17.1199 |  | -24.79
19.06.2016 11:00 | 11.63 | -11.63 | 1000 | -11.6299 |  | -24.79
19.06.2016 12:00 | 9.04 | -9.04 | 1000 | -9.0399 |  | -24.79
19.06.2016 13:00 | 8.9 | -8.9 | 1000 | -8.8999 |  | -24.79
19.06.2016 14:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -24.79
19.06.2016 15:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -24.79
19.06.2016 16:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
19.06.2016 17:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
19.06.2016 18:00 | 27.8 | -27.8 | 1000 | -27.7999 |  | -24.79
19.06.2016 19:00 | 29.88 | -29.88 | 1000 | -29.8799 |  | -24.79
19.06.2016 20:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -24.79
19.06.2016 21:00 | 27.14 | -27.14 | 1000 | -27.1399 |  | -24.79
19.06.2016 22:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -24.79
19.06.2016 23:00 | 21.6 | -21.6 | 1000 | -21.5999 |  | -24.79
20.06.2016 00:00 | 20.4 | -20.4 | 1000 | -20.3999 |  | -24.79
20.06.2016 01:00 | 17.45 | -17.45 | 1000 | -17.4499 |  | -24.79
20.06.2016 02:00 | 17.05 | -17.05 | 1000 | -17.0499 |  | -24.79
20.06.2016 03:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -24.79
20.06.2016 04:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -24.79
20.06.2016 05:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -24.79
20.06.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
20.06.2016 07:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -24.79
20.06.2016 08:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -24.79
20.06.2016 09:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -24.79
20.06.2016 10:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -24.79
20.06.2016 11:00 | 25.24 | -25.24 | 1000 | -25.2399 |  | -24.79
20.06.2016 12:00 | 25.44 | -25.44 | 1000 | -25.4399 |  | -24.79
20.06.2016 13:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -24.79
20.06.2016 14:00 | 25.19 | -25.19 | 1000 | -25.1899 |  | -24.79
20.06.2016 15:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -24.79
20.06.2016 16:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -24.79
20.06.2016 17:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -24.79
20.06.2016 18:00 | 33.57 | -33.57 | 1000 | -33.5699 |  | -24.79
20.06.2016 19:00 | 31.76 | -31.76 | 1000 | -31.7599 |  | -24.79
20.06.2016 20:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -24.79
20.06.2016 21:00 | 25.38 | -25.38 | 1000 | -25.3799 |  | -24.79
20.06.2016 22:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -24.79
20.06.2016 23:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -24.79
21.06.2016 00:00 | 22.34 | -22.34 | 1000 | -22.3399 |  | -24.79
21.06.2016 01:00 | 21.23 | -21.23 | 1000 | -21.2299 |  | -24.79
21.06.2016 02:00 | 21.89 | -21.89 | 1000 | -21.8899 |  | -24.79
21.06.2016 03:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -24.79
21.06.2016 04:00 | 29.54 | -29.54 | 1000 | -29.5399 |  | -24.79
21.06.2016 05:00 | 38.73 | -38.73 | 1000 | -38.7299 |  | -24.79
21.06.2016 06:00 | 40.78 | -40.78 | 1000 | -40.7799 |  | -24.79
21.06.2016 07:00 | 42.59 | -42.59 | 1000 | -42.5899 |  | -24.79
21.06.2016 08:00 | 41.79 | -41.79 | 1000 | -41.7899 |  | -24.79
21.06.2016 09:00 | 43.73 | -43.73 | 1000 | -43.7299 |  | -24.79
21.06.2016 10:00 | 39.59 | -39.59 | 1000 | -39.5899 |  | -24.79
21.06.2016 11:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -24.79
21.06.2016 12:00 | 35.84 | -35.84 | 1000 | -35.8399 |  | -24.79
21.06.2016 13:00 | 34.16 | -34.16 | 1000 | -34.1599 |  | -24.79
21.06.2016 14:00 | 32.45 | -32.45 | 1000 | -32.4499 |  | -24.79
21.06.2016 15:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -24.79
21.06.2016 16:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
21.06.2016 17:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
21.06.2016 18:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -24.79
21.06.2016 19:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
21.06.2016 20:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -24.79
21.06.2016 21:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
21.06.2016 22:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -24.79
21.06.2016 23:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -24.79
22.06.2016 00:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -24.79
22.06.2016 01:00 | 23.14 | -23.14 | 1000 | -23.1399 |  | -24.79
22.06.2016 02:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -24.79
22.06.2016 03:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -24.79
22.06.2016 04:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -24.79
22.06.2016 05:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -24.79
22.06.2016 06:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -24.79
22.06.2016 07:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -24.79
22.06.2016 08:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -24.79
22.06.2016 09:00 | 36.62 | -36.62 | 1000 | -36.6199 |  | -24.79
22.06.2016 10:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -24.79
22.06.2016 11:00 | 30.29 | -30.29 | 1000 | -30.2899 |  | -24.79
22.06.2016 12:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -24.79
22.06.2016 13:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -24.79
22.06.2016 14:00 | 30.31 | -30.31 | 1000 | -30.3099 |  | -24.79
22.06.2016 15:00 | 33.7 | -33.7 | 1000 | -33.6999 |  | -24.79
22.06.2016 16:00 | 38.12 | -38.12 | 1000 | -38.1199 |  | -24.79
22.06.2016 17:00 | 39.8 | -39.8 | 1000 | -39.7999 |  | -24.79
22.06.2016 18:00 | 38.3 | -38.3 | 1000 | -38.2999 |  | -24.79
22.06.2016 19:00 | 37.39 | -37.39 | 1000 | -37.3899 |  | -24.79
22.06.2016 20:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -24.79
22.06.2016 21:00 | 30.35 | -30.35 | 1000 | -30.3499 |  | -24.79
22.06.2016 22:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -24.79
22.06.2016 23:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -24.79
23.06.2016 00:00 | 24.38 | -24.38 | 1000 | -24.3799 |  | -24.79
23.06.2016 01:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -24.79
23.06.2016 02:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -24.79
23.06.2016 03:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -24.79
23.06.2016 04:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -24.79
23.06.2016 05:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
23.06.2016 06:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -24.79
23.06.2016 07:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -24.79
23.06.2016 08:00 | 29.78 | -29.78 | 1000 | -29.7799 |  | -24.79
23.06.2016 09:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -24.79
23.06.2016 10:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -24.79
23.06.2016 11:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
23.06.2016 12:00 | 25.37 | -25.37 | 1000 | -25.3699 |  | -24.79
23.06.2016 13:00 | 25.71 | -25.71 | 1000 | -25.7099 |  | -24.79
23.06.2016 14:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -24.79
23.06.2016 15:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -24.79
23.06.2016 16:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -24.79
23.06.2016 17:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -24.79
23.06.2016 18:00 | 38.04 | -38.04 | 1000 | -38.0399 |  | -24.79
23.06.2016 19:00 | 32.72 | -32.72 | 1000 | -32.7199 |  | -24.79
23.06.2016 20:00 | 30.77 | -30.77 | 1000 | -30.7699 |  | -24.79
23.06.2016 21:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -24.79
23.06.2016 22:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -24.79
23.06.2016 23:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -24.79
24.06.2016 00:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -24.79
24.06.2016 01:00 | 23.36 | -23.36 | 1000 | -23.3599 |  | -24.79
24.06.2016 02:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -24.79
24.06.2016 03:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -24.79
24.06.2016 04:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -24.79
24.06.2016 05:00 | 37.03 | -37.03 | 1000 | -37.0299 |  | -24.79
24.06.2016 06:00 | 38.84 | -38.84 | 1000 | -38.8399 |  | -24.79
24.06.2016 07:00 | 34.46 | -34.46 | 1000 | -34.4599 |  | -24.79
24.06.2016 08:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -24.79
24.06.2016 09:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -24.79
24.06.2016 10:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -24.79
24.06.2016 11:00 | 28.27 | -28.27 | 1000 | -28.2699 |  | -24.79
24.06.2016 12:00 | 28.66 | -28.66 | 1000 | -28.6599 |  | -24.79
24.06.2016 13:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -24.79
24.06.2016 14:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -24.79
24.06.2016 15:00 | 31.65 | -31.65 | 1000 | -31.6499 |  | -24.79
24.06.2016 16:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
24.06.2016 17:00 | 35.53 | -35.53 | 1000 | -35.5299 |  | -24.79
24.06.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -24.79
24.06.2016 19:00 | 33.28 | -33.28 | 1000 | -33.2799 |  | -24.79
24.06.2016 20:00 | 34.12 | -34.12 | 1000 | -34.1199 |  | -24.79
24.06.2016 21:00 | 32.04 | -32.04 | 1000 | -32.0399 |  | -24.79
24.06.2016 22:00 | 30.14 | -30.14 | 1000 | -30.1399 |  | -24.79
24.06.2016 23:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -24.79
25.06.2016 00:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -24.79
25.06.2016 01:00 | 24.28 | -24.28 | 1000 | -24.2799 |  | -24.79
25.06.2016 02:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -24.79
25.06.2016 03:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -24.79
25.06.2016 04:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -24.79
25.06.2016 05:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -24.79
25.06.2016 06:00 | 30.25 | -30.25 | 1000 | -30.2499 |  | -24.79
25.06.2016 07:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -24.79
25.06.2016 08:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -24.79
25.06.2016 09:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -24.79
25.06.2016 10:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -24.79
25.06.2016 11:00 | 27.81 | -27.81 | 1000 | -27.8099 |  | -24.79
25.06.2016 12:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -24.79
25.06.2016 13:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
25.06.2016 14:00 | 24.43 | -24.43 | 1000 | -24.4299 |  | -24.79
25.06.2016 15:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -24.79
25.06.2016 16:00 | 29.42 | -29.42 | 1000 | -29.4199 |  | -24.79
25.06.2016 17:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -24.79
25.06.2016 18:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -24.79
25.06.2016 19:00 | 28.81 | -28.81 | 1000 | -28.8099 |  | -24.79
25.06.2016 20:00 | 29.61 | -29.61 | 1000 | -29.6099 |  | -24.79
25.06.2016 21:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -24.79
25.06.2016 22:00 | 17.29 | -17.29 | 1000 | -17.2899 |  | -24.79
25.06.2016 23:00 | 12.78 | -12.78 | 1000 | -12.7799 |  | -24.79
26.06.2016 00:00 | 14.25 | -14.25 | 1000 | -14.2499 |  | -24.79
26.06.2016 01:00 | 13.35 | -13.35 | 1000 | -13.3499 |  | -24.79
26.06.2016 02:00 | 13.08 | -13.08 | 1000 | -13.0799 |  | -24.79
26.06.2016 03:00 | 12.43 | -12.43 | 1000 | -12.4299 |  | -24.79
26.06.2016 04:00 | 11.53 | -11.53 | 1000 | -11.5299 |  | -24.79
26.06.2016 05:00 | 12.63 | -12.63 | 1000 | -12.6299 |  | -24.79
26.06.2016 06:00 | 13.46 | -13.46 | 1000 | -13.4599 |  | -24.79
26.06.2016 07:00 | 13.51 | -13.51 | 1000 | -13.5099 |  | -24.79
26.06.2016 08:00 | 9.79 | -9.79 | 1000 | -9.7899 |  | -24.79
26.06.2016 09:00 | 12.86 | -12.86 | 1000 | -12.8599 |  | -24.79
26.06.2016 10:00 | 12.08 | -12.08 | 1000 | -12.0799 |  | -24.79
26.06.2016 11:00 | 9.29 | -9.29 | 1000 | -9.2899 |  | -24.79
26.06.2016 12:00 | 8.05 | -8.05 | 1000 | -8.0499 |  | -24.79
26.06.2016 13:00 | 9.19 | -9.19 | 1000 | -9.1899 |  | -24.79
26.06.2016 14:00 | 11.67 | -11.67 | 1000 | -11.6699 |  | -24.79
26.06.2016 15:00 | 15.79 | -15.79 | 1000 | -15.7899 |  | -24.79
26.06.2016 16:00 | 23.76 | -23.76 | 1000 | -23.7599 |  | -24.79
26.06.2016 17:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -24.79
26.06.2016 18:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -24.79
26.06.2016 19:00 | 28.46 | -28.46 | 1000 | -28.4599 |  | -24.79
26.06.2016 20:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -24.79
26.06.2016 21:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -24.79
26.06.2016 22:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -24.79
26.06.2016 23:00 | 20.99 | -20.99 | 1000 | -20.9899 |  | -24.79
27.06.2016 00:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -24.79
27.06.2016 01:00 | 16.29 | -16.29 | 1000 | -16.2899 |  | -24.79
27.06.2016 02:00 | 16.12 | -16.12 | 1000 | -16.1199 |  | -24.79
27.06.2016 03:00 | 19.02 | -19.02 | 1000 | -19.0199 |  | -24.79
27.06.2016 04:00 | 27.75 | -27.75 | 1000 | -27.7499 |  | -24.79
27.06.2016 05:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -24.79
27.06.2016 06:00 | 34.26 | -34.26 | 1000 | -34.2599 |  | -24.79
27.06.2016 07:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -24.79
27.06.2016 08:00 | 26.57 | -26.57 | 1000 | -26.5699 |  | -24.79
27.06.2016 09:00 | 26.29 | -26.29 | 1000 | -26.2899 |  | -24.79
27.06.2016 10:00 | 24.82 | -24.82 | 1000 | -24.8199 |  | -24.79
27.06.2016 11:00 | 25.38 | -25.38 | 1000 | -25.3799 |  | -24.79
27.06.2016 12:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -24.79
27.06.2016 13:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -24.79
27.06.2016 14:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -24.79
27.06.2016 15:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -24.79
27.06.2016 16:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
27.06.2016 17:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -24.79
27.06.2016 18:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -24.79
27.06.2016 19:00 | 36.52 | -36.52 | 1000 | -36.5199 |  | -24.79
27.06.2016 20:00 | 36.4 | -36.4 | 1000 | -36.3999 |  | -24.79
27.06.2016 21:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -24.79
27.06.2016 22:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -24.79
27.06.2016 23:00 | 24.4 | -24.4 | 1000 | -24.3999 |  | -24.79
28.06.2016 00:00 | 24.09 | -24.09 | 1000 | -24.0899 |  | -24.79
28.06.2016 01:00 | 23.13 | -23.13 | 1000 | -23.1299 |  | -24.79
28.06.2016 02:00 | 22.76 | -22.76 | 1000 | -22.7599 |  | -24.79
28.06.2016 03:00 | 24.19 | -24.19 | 1000 | -24.1899 |  | -24.79
28.06.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -24.79
28.06.2016 05:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -24.79
28.06.2016 06:00 | 41.91 | -41.91 | 1000 | -41.9099 |  | -24.79
28.06.2016 07:00 | 41.98 | -41.98 | 1000 | -41.9799 |  | -24.79
28.06.2016 08:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -24.79
28.06.2016 09:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -24.79
28.06.2016 10:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -24.79
28.06.2016 11:00 | 34.08 | -34.08 | 1000 | -34.0799 |  | -24.79
28.06.2016 12:00 | 32.62 | -32.62 | 1000 | -32.6199 |  | -24.79
28.06.2016 13:00 | 31.37 | -31.37 | 1000 | -31.3699 |  | -24.79
28.06.2016 14:00 | 30.89 | -30.89 | 1000 | -30.8899 |  | -24.79
28.06.2016 15:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -24.79
28.06.2016 16:00 | 39.85 | -39.85 | 1000 | -39.8499 |  | -24.79
28.06.2016 17:00 | 41.74 | -41.74 | 1000 | -41.7399 |  | -24.79
28.06.2016 18:00 | 38.99 | -38.99 | 1000 | -38.9899 |  | -24.79
28.06.2016 19:00 | 34.56 | -34.56 | 1000 | -34.5599 |  | -24.79
28.06.2016 20:00 | 33.84 | -33.84 | 1000 | -33.8399 |  | -24.79
28.06.2016 21:00 | 28.34 | -28.34 | 1000 | -28.3399 |  | -24.79
28.06.2016 22:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -24.79
28.06.2016 23:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -24.79
29.06.2016 00:00 | 20.64 | -20.64 | 1000 | -20.6399 |  | -24.79
29.06.2016 01:00 | 19.91 | -19.91 | 1000 | -19.9099 |  | -24.79
29.06.2016 02:00 | 19.17 | -19.17 | 1000 | -19.1699 |  | -24.79
29.06.2016 03:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -24.79
29.06.2016 04:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -24.79
29.06.2016 05:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -24.79
29.06.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
29.06.2016 07:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -24.79
29.06.2016 08:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -24.79
29.06.2016 09:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -24.79
29.06.2016 10:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -24.79
29.06.2016 11:00 | 23.6 | -23.6 | 1000 | -23.5999 |  | -24.79
29.06.2016 12:00 | 23.4 | -23.4 | 1000 | -23.3999 |  | -24.79
29.06.2016 13:00 | 23.96 | -23.96 | 1000 | -23.9599 |  | -24.79
29.06.2016 14:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -24.79
29.06.2016 15:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -24.79
29.06.2016 16:00 | 33.46 | -33.46 | 1000 | -33.4599 |  | -24.79
29.06.2016 17:00 | 38.99 | -38.99 | 1000 | -38.9899 |  | -24.79
29.06.2016 18:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -24.79
29.06.2016 19:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -24.79
29.06.2016 20:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
29.06.2016 21:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -24.79
29.06.2016 22:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -24.79
29.06.2016 23:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -24.79
30.06.2016 00:00 | 22.08 | -22.08 | 1000 | -22.0799 |  | -24.79
30.06.2016 01:00 | 20.11 | -20.11 | 1000 | -20.1099 |  | -24.79
30.06.2016 02:00 | 19.82 | -19.82 | 1000 | -19.8199 |  | -24.79
30.06.2016 03:00 | 21.58 | -21.58 | 1000 | -21.5799 |  | -24.79
30.06.2016 04:00 | 26.61 | -26.61 | 1000 | -26.6099 |  | -24.79
30.06.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -24.79
30.06.2016 06:00 | 39.86 | -39.86 | 1000 | -39.8599 |  | -24.79
30.06.2016 07:00 | 38.24 | -38.24 | 1000 | -38.2399 |  | -24.79
30.06.2016 08:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -24.79
30.06.2016 09:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -24.79
30.06.2016 10:00 | 30.69 | -30.69 | 1000 | -30.6899 |  | -24.79
30.06.2016 11:00 | 27.63 | -27.63 | 1000 | -27.6299 |  | -24.79
30.06.2016 12:00 | 25.8 | -25.8 | 1000 | -25.7999 |  | -24.79
30.06.2016 13:00 | 26.17 | -26.17 | 1000 | -26.1699 |  | -24.79
30.06.2016 14:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -24.79
30.06.2016 15:00 | 29.77 | -29.77 | 1000 | -29.7699 |  | -24.79
30.06.2016 16:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -24.79
30.06.2016 17:00 | 38.28 | -38.28 | 1000 | -38.2799 |  | -24.79
30.06.2016 18:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -24.79
30.06.2016 19:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -24.79
30.06.2016 20:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -24.79
30.06.2016 21:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -24.79
30.06.2016 22:00 | 29.36 | -29.36 | 1000 | -29.3599 |  | -24.79
30.06.2016 23:00 | 24.69 | -24.69 | 1000 | -24.6899 |  | -24.79
01.07.2016 00:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -28.26
01.07.2016 01:00 | 21.91 | -21.91 | 1000 | -21.9099 |  | -28.26
01.07.2016 02:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -28.26
01.07.2016 03:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -28.26
01.07.2016 04:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
01.07.2016 05:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -28.26
01.07.2016 06:00 | 35.78 | -35.78 | 1000 | -35.7799 |  | -28.26
01.07.2016 07:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
01.07.2016 08:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -28.26
01.07.2016 09:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -28.26
01.07.2016 10:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -28.26
01.07.2016 11:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
01.07.2016 12:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
01.07.2016 13:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -28.26
01.07.2016 14:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -28.26
01.07.2016 15:00 | 28.75 | -28.75 | 1000 | -28.7499 |  | -28.26
01.07.2016 16:00 | 32.43 | -32.43 | 1000 | -32.4299 |  | -28.26
01.07.2016 17:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
01.07.2016 18:00 | 32.67 | -32.67 | 1000 | -32.6699 |  | -28.26
01.07.2016 19:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -28.26
01.07.2016 20:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -28.26
01.07.2016 21:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -28.26
01.07.2016 22:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
01.07.2016 23:00 | 20.38 | -20.38 | 1000 | -20.3799 |  | -28.26
02.07.2016 00:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -28.26
02.07.2016 01:00 | 17.09 | -17.09 | 1000 | -17.0899 |  | -28.26
02.07.2016 02:00 | 16.79 | -16.79 | 1000 | -16.7899 |  | -28.26
02.07.2016 03:00 | 16.58 | -16.58 | 1000 | -16.5799 |  | -28.26
02.07.2016 04:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -28.26
02.07.2016 05:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
02.07.2016 06:00 | 21.41 | -21.41 | 1000 | -21.4099 |  | -28.26
02.07.2016 07:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -28.26
02.07.2016 08:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -28.26
02.07.2016 09:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
02.07.2016 10:00 | 21.87 | -21.87 | 1000 | -21.8699 |  | -28.26
02.07.2016 11:00 | 20.86 | -20.86 | 1000 | -20.8599 |  | -28.26
02.07.2016 12:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -28.26
02.07.2016 13:00 | 18.52 | -18.52 | 1000 | -18.5199 |  | -28.26
02.07.2016 14:00 | 17.95 | -17.95 | 1000 | -17.9499 |  | -28.26
02.07.2016 15:00 | 19.96 | -19.96 | 1000 | -19.9599 |  | -28.26
02.07.2016 16:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -28.26
02.07.2016 17:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -28.26
02.07.2016 18:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -28.26
02.07.2016 19:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
02.07.2016 20:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
02.07.2016 21:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -28.26
02.07.2016 22:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -28.26
02.07.2016 23:00 | 9.32 | -9.32 | 1000 | -9.3199 |  | -28.26
03.07.2016 00:00 | 7.88 | -7.88 | 1000 | -7.8799 |  | -28.26
03.07.2016 01:00 | 6.97 | -6.97 | 1000 | -6.9699 |  | -28.26
03.07.2016 02:00 | 8.82 | -8.82 | 1000 | -8.8199 |  | -28.26
03.07.2016 03:00 | 7.77 | -7.77 | 1000 | -7.7699 |  | -28.26
03.07.2016 04:00 | 8.14 | -8.14 | 1000 | -8.1399 |  | -28.26
03.07.2016 05:00 | 8.82 | -8.82 | 1000 | -8.8199 |  | -28.26
03.07.2016 06:00 | 12.2 | -12.2 | 1000 | -12.1999 |  | -28.26
03.07.2016 07:00 | 9.92 | -9.92 | 1000 | -9.9199 |  | -28.26
03.07.2016 08:00 | 8.92 | -8.92 | 1000 | -8.9199 |  | -28.26
03.07.2016 09:00 | 8.86 | -8.86 | 1000 | -8.8599 |  | -28.26
03.07.2016 10:00 | 8.92 | -8.92 | 1000 | -8.9199 |  | -28.26
03.07.2016 11:00 | 7.09 | -7.09 | 1000 | -7.0899 |  | -28.26
03.07.2016 12:00 | 6.98 | -6.98 | 1000 | -6.9799 |  | -28.26
03.07.2016 13:00 | 7.14 | -7.14 | 1000 | -7.1399 |  | -28.26
03.07.2016 14:00 | 8.97 | -8.97 | 1000 | -8.9699 |  | -28.26
03.07.2016 15:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -28.26
03.07.2016 16:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
03.07.2016 17:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -28.26
03.07.2016 18:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -28.26
03.07.2016 19:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -28.26
03.07.2016 20:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -28.26
03.07.2016 21:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -28.26
03.07.2016 22:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -28.26
03.07.2016 23:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -28.26
04.07.2016 00:00 | 22.26 | -22.26 | 1000 | -22.2599 |  | -28.26
04.07.2016 01:00 | 21.65 | -21.65 | 1000 | -21.6499 |  | -28.26
04.07.2016 02:00 | 21.69 | -21.69 | 1000 | -21.6899 |  | -28.26
04.07.2016 03:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -28.26
04.07.2016 04:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -28.26
04.07.2016 05:00 | 35.19 | -35.19 | 1000 | -35.1899 |  | -28.26
04.07.2016 06:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
04.07.2016 07:00 | 33.54 | -33.54 | 1000 | -33.5399 |  | -28.26
04.07.2016 08:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -28.26
04.07.2016 09:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -28.26
04.07.2016 10:00 | 29.98 | -29.98 | 1000 | -29.9799 |  | -28.26
04.07.2016 11:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -28.26
04.07.2016 12:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -28.26
04.07.2016 13:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -28.26
04.07.2016 14:00 | 30.47 | -30.47 | 1000 | -30.4699 |  | -28.26
04.07.2016 15:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -28.26
04.07.2016 16:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -28.26
04.07.2016 17:00 | 38.41 | -38.41 | 1000 | -38.4099 |  | -28.26
04.07.2016 18:00 | 38.65 | -38.65 | 1000 | -38.6499 |  | -28.26
04.07.2016 19:00 | 35.56 | -35.56 | 1000 | -35.5599 |  | -28.26
04.07.2016 20:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -28.26
04.07.2016 21:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -28.26
04.07.2016 22:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -28.26
04.07.2016 23:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -28.26
05.07.2016 00:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
05.07.2016 01:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -28.26
05.07.2016 02:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -28.26
05.07.2016 03:00 | 25.31 | -25.31 | 1000 | -25.3099 |  | -28.26
05.07.2016 04:00 | 30.28 | -30.28 | 1000 | -30.2799 |  | -28.26
05.07.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
05.07.2016 06:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -28.26
05.07.2016 07:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -28.26
05.07.2016 08:00 | 32.54 | -32.54 | 1000 | -32.5399 |  | -28.26
05.07.2016 09:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -28.26
05.07.2016 10:00 | 28.6 | -28.6 | 1000 | -28.5999 |  | -28.26
05.07.2016 11:00 | 26.52 | -26.52 | 1000 | -26.5199 |  | -28.26
05.07.2016 12:00 | 24.34 | -24.34 | 1000 | -24.3399 |  | -28.26
05.07.2016 13:00 | 22.28 | -22.28 | 1000 | -22.2799 |  | -28.26
05.07.2016 14:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -28.26
05.07.2016 15:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -28.26
05.07.2016 16:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -28.26
05.07.2016 17:00 | 27.57 | -27.57 | 1000 | -27.5699 |  | -28.26
05.07.2016 18:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -28.26
05.07.2016 19:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -28.26
05.07.2016 20:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -28.26
05.07.2016 21:00 | 18.96 | -18.96 | 1000 | -18.9599 |  | -28.26
05.07.2016 22:00 | 8.18 | -8.18 | 1000 | -8.1799 |  | -28.26
05.07.2016 23:00 | 9.26 | -9.26 | 1000 | -9.2599 |  | -28.26
06.07.2016 00:00 | 8.17 | -8.17 | 1000 | -8.1699 |  | -28.26
06.07.2016 01:00 | 5.84 | -5.84 | 1000 | -5.8399 |  | -28.26
06.07.2016 02:00 | 4.9 | -4.9 | 1000 | -4.8999 |  | -28.26
06.07.2016 03:00 | 10.72 | -10.72 | 1000 | -10.7199 |  | -28.26
06.07.2016 04:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
06.07.2016 05:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -28.26
06.07.2016 06:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -28.26
06.07.2016 07:00 | 20.12 | -20.12 | 1000 | -20.1199 |  | -28.26
06.07.2016 08:00 | 13.19 | -13.19 | 1000 | -13.1899 |  | -28.26
06.07.2016 09:00 | 13.15 | -13.15 | 1000 | -13.1499 |  | -28.26
06.07.2016 10:00 | 9.36 | -9.36 | 1000 | -9.3599 |  | -28.26
06.07.2016 11:00 | 8.17 | -8.17 | 1000 | -8.1699 |  | -28.26
06.07.2016 12:00 | 2.55 | -2.55 | 1000 | -2.5499 |  | -28.26
06.07.2016 13:00 | 9.23 | -9.23 | 1000 | -9.2299 |  | -28.26
06.07.2016 14:00 | 11.6 | -11.6 | 1000 | -11.5999 |  | -28.26
06.07.2016 15:00 | 14.73 | -14.73 | 1000 | -14.7299 |  | -28.26
06.07.2016 16:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
06.07.2016 17:00 | 28.27 | -28.27 | 1000 | -28.2699 |  | -28.26
06.07.2016 18:00 | 29.32 | -29.32 | 1000 | -29.3199 |  | -28.26
06.07.2016 19:00 | 29.6 | -29.6 | 1000 | -29.5999 |  | -28.26
06.07.2016 20:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -28.26
06.07.2016 21:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -28.26
06.07.2016 22:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -28.26
06.07.2016 23:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -28.26
07.07.2016 00:00 | 24.21 | -24.21 | 1000 | -24.2099 |  | -28.26
07.07.2016 01:00 | 22.11 | -22.11 | 1000 | -22.1099 |  | -28.26
07.07.2016 02:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
07.07.2016 03:00 | 23.74 | -23.74 | 1000 | -23.7399 |  | -28.26
07.07.2016 04:00 | 30.6 | -30.6 | 1000 | -30.5999 |  | -28.26
07.07.2016 05:00 | 34.28 | -34.28 | 1000 | -34.2799 |  | -28.26
07.07.2016 06:00 | 35.71 | -35.71 | 1000 | -35.7099 |  | -28.26
07.07.2016 07:00 | 31.51 | -31.51 | 1000 | -31.5099 |  | -28.26
07.07.2016 08:00 | 28.83 | -28.83 | 1000 | -28.8299 |  | -28.26
07.07.2016 09:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -28.26
07.07.2016 10:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
07.07.2016 11:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
07.07.2016 12:00 | 24.66 | -24.66 | 1000 | -24.6599 |  | -28.26
07.07.2016 13:00 | 25.41 | -25.41 | 1000 | -25.4099 |  | -28.26
07.07.2016 14:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -28.26
07.07.2016 15:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -28.26
07.07.2016 16:00 | 34.68 | -34.68 | 1000 | -34.6799 |  | -28.26
07.07.2016 17:00 | 37.77 | -37.77 | 1000 | -37.7699 |  | -28.26
07.07.2016 18:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -28.26
07.07.2016 19:00 | 32.49 | -32.49 | 1000 | -32.4899 |  | -28.26
07.07.2016 20:00 | 36.53 | -36.53 | 1000 | -36.5299 |  | -28.26
07.07.2016 21:00 | 32.8 | -32.8 | 1000 | -32.7999 |  | -28.26
07.07.2016 22:00 | 28.62 | -28.62 | 1000 | -28.6199 |  | -28.26
07.07.2016 23:00 | 26.52 | -26.52 | 1000 | -26.5199 |  | -28.26
08.07.2016 00:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -28.26
08.07.2016 01:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -28.26
08.07.2016 02:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
08.07.2016 03:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -28.26
08.07.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
08.07.2016 05:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -28.26
08.07.2016 06:00 | 38.62 | -38.62 | 1000 | -38.6199 |  | -28.26
08.07.2016 07:00 | 35.26 | -35.26 | 1000 | -35.2599 |  | -28.26
08.07.2016 08:00 | 33.36 | -33.36 | 1000 | -33.3599 |  | -28.26
08.07.2016 09:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -28.26
08.07.2016 10:00 | 30.15 | -30.15 | 1000 | -30.1499 |  | -28.26
08.07.2016 11:00 | 27.91 | -27.91 | 1000 | -27.9099 |  | -28.26
08.07.2016 12:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -28.26
08.07.2016 13:00 | 25.91 | -25.91 | 1000 | -25.9099 |  | -28.26
08.07.2016 14:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -28.26
08.07.2016 15:00 | 27.38 | -27.38 | 1000 | -27.3799 |  | -28.26
08.07.2016 16:00 | 28.54 | -28.54 | 1000 | -28.5399 |  | -28.26
08.07.2016 17:00 | 29.79 | -29.79 | 1000 | -29.7899 |  | -28.26
08.07.2016 18:00 | 28.1 | -28.1 | 1000 | -28.0999 |  | -28.26
08.07.2016 19:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
08.07.2016 20:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -28.26
08.07.2016 21:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -28.26
08.07.2016 22:00 | 20.7 | -20.7 | 1000 | -20.6999 |  | -28.26
08.07.2016 23:00 | 18.61 | -18.61 | 1000 | -18.6099 |  | -28.26
09.07.2016 00:00 | 17.39 | -17.39 | 1000 | -17.3899 |  | -28.26
09.07.2016 01:00 | 19 | -19 | 1000 | -18.9999 |  | -28.26
09.07.2016 02:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -28.26
09.07.2016 03:00 | 17.01 | -17.01 | 1000 | -17.0099 |  | -28.26
09.07.2016 04:00 | 18.12 | -18.12 | 1000 | -18.1199 |  | -28.26
09.07.2016 05:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -28.26
09.07.2016 06:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
09.07.2016 07:00 | 21.78 | -21.78 | 1000 | -21.7799 |  | -28.26
09.07.2016 08:00 | 16.99 | -16.99 | 1000 | -16.9899 |  | -28.26
09.07.2016 09:00 | 16.99 | -16.99 | 1000 | -16.9899 |  | -28.26
09.07.2016 10:00 | 15.32 | -15.32 | 1000 | -15.3199 |  | -28.26
09.07.2016 11:00 | 8.98 | -8.98 | 1000 | -8.9799 |  | -28.26
09.07.2016 12:00 | 11.64 | -11.64 | 1000 | -11.6399 |  | -28.26
09.07.2016 13:00 | 11.25 | -11.25 | 1000 | -11.2499 |  | -28.26
09.07.2016 14:00 | 16.9 | -16.9 | 1000 | -16.8999 |  | -28.26
09.07.2016 15:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
09.07.2016 16:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
09.07.2016 17:00 | 30.63 | -30.63 | 1000 | -30.6299 |  | -28.26
09.07.2016 18:00 | 30.25 | -30.25 | 1000 | -30.2499 |  | -28.26
09.07.2016 19:00 | 29.86 | -29.86 | 1000 | -29.8599 |  | -28.26
09.07.2016 20:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -28.26
09.07.2016 21:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -28.26
09.07.2016 22:00 | 23.17 | -23.17 | 1000 | -23.1699 |  | -28.26
09.07.2016 23:00 | 18.54 | -18.54 | 1000 | -18.5399 |  | -28.26
10.07.2016 00:00 | 15.04 | -15.04 | 1000 | -15.0399 |  | -28.26
10.07.2016 01:00 | 11.96 | -11.96 | 1000 | -11.9599 |  | -28.26
10.07.2016 02:00 | 11.17 | -11.17 | 1000 | -11.1699 |  | -28.26
10.07.2016 03:00 | 9.91 | -9.91 | 1000 | -9.9099 |  | -28.26
10.07.2016 04:00 | 10.63 | -10.63 | 1000 | -10.6299 |  | -28.26
10.07.2016 05:00 | 10.1 | -10.1 | 1000 | -10.0999 |  | -28.26
10.07.2016 06:00 | 12.36 | -12.36 | 1000 | -12.3599 |  | -28.26
10.07.2016 07:00 | 10.64 | -10.64 | 1000 | -10.6399 |  | -28.26
10.07.2016 08:00 | 7.62 | -7.62 | 1000 | -7.6199 |  | -28.26
10.07.2016 09:00 | 9.12 | -9.12 | 1000 | -9.1199 |  | -28.26
10.07.2016 10:00 | 6.88 | -6.88 | 1000 | -6.8799 |  | -28.26
10.07.2016 11:00 | -0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.0801 |  | -28.26
10.07.2016 12:00 | -0.9 | 0.9 | -0.9 | 0.9001 |  | -28.26
10.07.2016 13:00 | 3.96 | -3.96 | 1000 | -3.9599 |  | -28.26
10.07.2016 14:00 | 10.14 | -10.14 | 1000 | -10.1399 |  | -28.26
10.07.2016 15:00 | 19.5 | -19.5 | 1000 | -19.4999 |  | -28.26
10.07.2016 16:00 | 24.18 | -24.18 | 1000 | -24.1799 |  | -28.26
10.07.2016 17:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -28.26
10.07.2016 18:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -28.26
10.07.2016 19:00 | 30.92 | -30.92 | 1000 | -30.9199 |  | -28.26
10.07.2016 20:00 | 31.49 | -31.49 | 1000 | -31.4899 |  | -28.26
10.07.2016 21:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -28.26
10.07.2016 22:00 | 20.6 | -20.6 | 1000 | -20.5999 |  | -28.26
10.07.2016 23:00 | 20.56 | -20.56 | 1000 | -20.5599 |  | -28.26
11.07.2016 00:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -28.26
11.07.2016 01:00 | 19.96 | -19.96 | 1000 | -19.9599 |  | -28.26
11.07.2016 02:00 | 19.77 | -19.77 | 1000 | -19.7699 |  | -28.26
11.07.2016 03:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
11.07.2016 04:00 | 27.67 | -27.67 | 1000 | -27.6699 |  | -28.26
11.07.2016 05:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -28.26
11.07.2016 06:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -28.26
11.07.2016 07:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
11.07.2016 08:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -28.26
11.07.2016 09:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -28.26
11.07.2016 10:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
11.07.2016 11:00 | 20.4 | -20.4 | 1000 | -20.3999 |  | -28.26
11.07.2016 12:00 | 20.08 | -20.08 | 1000 | -20.0799 |  | -28.26
11.07.2016 13:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -28.26
11.07.2016 14:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -28.26
11.07.2016 15:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -28.26
11.07.2016 16:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -28.26
11.07.2016 17:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -28.26
11.07.2016 18:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -28.26
11.07.2016 19:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -28.26
11.07.2016 20:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -28.26
11.07.2016 21:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -28.26
11.07.2016 22:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
11.07.2016 23:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -28.26
12.07.2016 00:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -28.26
12.07.2016 01:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -28.26
12.07.2016 02:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -28.26
12.07.2016 03:00 | 24.51 | -24.51 | 1000 | -24.5099 |  | -28.26
12.07.2016 04:00 | 28.53 | -28.53 | 1000 | -28.5299 |  | -28.26
12.07.2016 05:00 | 33.63 | -33.63 | 1000 | -33.6299 |  | -28.26
12.07.2016 06:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
12.07.2016 07:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -28.26
12.07.2016 08:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
12.07.2016 09:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -28.26
12.07.2016 10:00 | 31.44 | -31.44 | 1000 | -31.4399 |  | -28.26
12.07.2016 11:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -28.26
12.07.2016 12:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -28.26
12.07.2016 13:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -28.26
12.07.2016 14:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -28.26
12.07.2016 15:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -28.26
12.07.2016 16:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -28.26
12.07.2016 17:00 | 33.61 | -33.61 | 1000 | -33.6099 |  | -28.26
12.07.2016 18:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -28.26
12.07.2016 19:00 | 33.67 | -33.67 | 1000 | -33.6699 |  | -28.26
12.07.2016 20:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -28.26
12.07.2016 21:00 | 30.84 | -30.84 | 1000 | -30.8399 |  | -28.26
12.07.2016 22:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -28.26
12.07.2016 23:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -28.26
13.07.2016 00:00 | 26.05 | -26.05 | 1000 | -26.0499 |  | -28.26
13.07.2016 01:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -28.26
13.07.2016 02:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
13.07.2016 03:00 | 26.18 | -26.18 | 1000 | -26.1799 |  | -28.26
13.07.2016 04:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -28.26
13.07.2016 05:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
13.07.2016 06:00 | 40.42 | -40.42 | 1000 | -40.4199 |  | -28.26
13.07.2016 07:00 | 40.62 | -40.62 | 1000 | -40.6199 |  | -28.26
13.07.2016 08:00 | 39.36 | -39.36 | 1000 | -39.3599 |  | -28.26
13.07.2016 09:00 | 39.66 | -39.66 | 1000 | -39.6599 |  | -28.26
13.07.2016 10:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -28.26
13.07.2016 11:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -28.26
13.07.2016 12:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -28.26
13.07.2016 13:00 | 32.87 | -32.87 | 1000 | -32.8699 |  | -28.26
13.07.2016 14:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -28.26
13.07.2016 15:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -28.26
13.07.2016 16:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -28.26
13.07.2016 17:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -28.26
13.07.2016 18:00 | 33.01 | -33.01 | 1000 | -33.0099 |  | -28.26
13.07.2016 19:00 | 30.81 | -30.81 | 1000 | -30.8099 |  | -28.26
13.07.2016 20:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -28.26
13.07.2016 21:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -28.26
13.07.2016 22:00 | 23.46 | -23.46 | 1000 | -23.4599 |  | -28.26
13.07.2016 23:00 | 23.24 | -23.24 | 1000 | -23.2399 |  | -28.26
14.07.2016 00:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
14.07.2016 01:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -28.26
14.07.2016 02:00 | 21.06 | -21.06 | 1000 | -21.0599 |  | -28.26
14.07.2016 03:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -28.26
14.07.2016 04:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -28.26
14.07.2016 05:00 | 29.42 | -29.42 | 1000 | -29.4199 |  | -28.26
14.07.2016 06:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -28.26
14.07.2016 07:00 | 31.02 | -31.02 | 1000 | -31.0199 |  | -28.26
14.07.2016 08:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
14.07.2016 09:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -28.26
14.07.2016 10:00 | 27.58 | -27.58 | 1000 | -27.5799 |  | -28.26
14.07.2016 11:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -28.26
14.07.2016 12:00 | 22.54 | -22.54 | 1000 | -22.5399 |  | -28.26
14.07.2016 13:00 | 20.65 | -20.65 | 1000 | -20.6499 |  | -28.26
14.07.2016 14:00 | 20.66 | -20.66 | 1000 | -20.6599 |  | -28.26
14.07.2016 15:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
14.07.2016 16:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -28.26
14.07.2016 17:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -28.26
14.07.2016 18:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -28.26
14.07.2016 19:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -28.26
14.07.2016 20:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -28.26
14.07.2016 21:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -28.26
14.07.2016 22:00 | 18.92 | -18.92 | 1000 | -18.9199 |  | -28.26
14.07.2016 23:00 | 19.87 | -19.87 | 1000 | -19.8699 |  | -28.26
15.07.2016 00:00 | 17.02 | -17.02 | 1000 | -17.0199 |  | -28.26
15.07.2016 01:00 | 13.16 | -13.16 | 1000 | -13.1599 |  | -28.26
15.07.2016 02:00 | 15.06 | -15.06 | 1000 | -15.0599 |  | -28.26
15.07.2016 03:00 | 18.88 | -18.88 | 1000 | -18.8799 |  | -28.26
15.07.2016 04:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -28.26
15.07.2016 05:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -28.26
15.07.2016 06:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -28.26
15.07.2016 07:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -28.26
15.07.2016 08:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
15.07.2016 09:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -28.26
15.07.2016 10:00 | 27.39 | -27.39 | 1000 | -27.3899 |  | -28.26
15.07.2016 11:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -28.26
15.07.2016 12:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
15.07.2016 13:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
15.07.2016 14:00 | 22.82 | -22.82 | 1000 | -22.8199 |  | -28.26
15.07.2016 15:00 | 27.71 | -27.71 | 1000 | -27.7099 |  | -28.26
15.07.2016 16:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
15.07.2016 17:00 | 34.67 | -34.67 | 1000 | -34.6699 |  | -28.26
15.07.2016 18:00 | 32.73 | -32.73 | 1000 | -32.7299 |  | -28.26
15.07.2016 19:00 | 32.25 | -32.25 | 1000 | -32.2499 |  | -28.26
15.07.2016 20:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
15.07.2016 21:00 | 33.78 | -33.78 | 1000 | -33.7799 |  | -28.26
15.07.2016 22:00 | 27.53 | -27.53 | 1000 | -27.5299 |  | -28.26
15.07.2016 23:00 | 23.82 | -23.82 | 1000 | -23.8199 |  | -28.26
16.07.2016 00:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -28.26
16.07.2016 01:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
16.07.2016 02:00 | 21.91 | -21.91 | 1000 | -21.9099 |  | -28.26
16.07.2016 03:00 | 21.79 | -21.79 | 1000 | -21.7899 |  | -28.26
16.07.2016 04:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -28.26
16.07.2016 05:00 | 22.47 | -22.47 | 1000 | -22.4699 |  | -28.26
16.07.2016 06:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -28.26
16.07.2016 07:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -28.26
16.07.2016 08:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
16.07.2016 09:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -28.26
16.07.2016 10:00 | 22.89 | -22.89 | 1000 | -22.8899 |  | -28.26
16.07.2016 11:00 | 21.98 | -21.98 | 1000 | -21.9799 |  | -28.26
16.07.2016 12:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -28.26
16.07.2016 13:00 | 22.21 | -22.21 | 1000 | -22.2099 |  | -28.26
16.07.2016 14:00 | 23.36 | -23.36 | 1000 | -23.3599 |  | -28.26
16.07.2016 15:00 | 25.38 | -25.38 | 1000 | -25.3799 |  | -28.26
16.07.2016 16:00 | 30.3 | -30.3 | 1000 | -30.2999 |  | -28.26
16.07.2016 17:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
16.07.2016 18:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -28.26
16.07.2016 19:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -28.26
16.07.2016 20:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -28.26
16.07.2016 21:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -28.26
16.07.2016 22:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -28.26
16.07.2016 23:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -28.26
17.07.2016 00:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -28.26
17.07.2016 01:00 | 20.17 | -20.17 | 1000 | -20.1699 |  | -28.26
17.07.2016 02:00 | 19.57 | -19.57 | 1000 | -19.5699 |  | -28.26
17.07.2016 03:00 | 19.4 | -19.4 | 1000 | -19.3999 |  | -28.26
17.07.2016 04:00 | 19.01 | -19.01 | 1000 | -19.0099 |  | -28.26
17.07.2016 05:00 | 20.96 | -20.96 | 1000 | -20.9599 |  | -28.26
17.07.2016 06:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -28.26
17.07.2016 07:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -28.26
17.07.2016 08:00 | 20.77 | -20.77 | 1000 | -20.7699 |  | -28.26
17.07.2016 09:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
17.07.2016 10:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -28.26
17.07.2016 11:00 | 16.19 | -16.19 | 1000 | -16.1899 |  | -28.26
17.07.2016 12:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -28.26
17.07.2016 13:00 | 13.06 | -13.06 | 1000 | -13.0599 |  | -28.26
17.07.2016 14:00 | 13.02 | -13.02 | 1000 | -13.0199 |  | -28.26
17.07.2016 15:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -28.26
17.07.2016 16:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -28.26
17.07.2016 17:00 | 27.37 | -27.37 | 1000 | -27.3699 |  | -28.26
17.07.2016 18:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -28.26
17.07.2016 19:00 | 30.09 | -30.09 | 1000 | -30.0899 |  | -28.26
17.07.2016 20:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -28.26
17.07.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
17.07.2016 22:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
17.07.2016 23:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -28.26
18.07.2016 00:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -28.26
18.07.2016 01:00 | 22.58 | -22.58 | 1000 | -22.5799 |  | -28.26
18.07.2016 02:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
18.07.2016 03:00 | 23.81 | -23.81 | 1000 | -23.8099 |  | -28.26
18.07.2016 04:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -28.26
18.07.2016 05:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -28.26
18.07.2016 06:00 | 35.39 | -35.39 | 1000 | -35.3899 |  | -28.26
18.07.2016 07:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
18.07.2016 08:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -28.26
18.07.2016 09:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -28.26
18.07.2016 10:00 | 27.17 | -27.17 | 1000 | -27.1699 |  | -28.26
18.07.2016 11:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
18.07.2016 12:00 | 26.4 | -26.4 | 1000 | -26.3999 |  | -28.26
18.07.2016 13:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -28.26
18.07.2016 14:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -28.26
18.07.2016 15:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
18.07.2016 16:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
18.07.2016 17:00 | 39.39 | -39.39 | 1000 | -39.3899 |  | -28.26
18.07.2016 18:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -28.26
18.07.2016 19:00 | 38.61 | -38.61 | 1000 | -38.6099 |  | -28.26
18.07.2016 20:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
18.07.2016 21:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -28.26
18.07.2016 22:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -28.26
18.07.2016 23:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -28.26
19.07.2016 00:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -28.26
19.07.2016 01:00 | 25.89 | -25.89 | 1000 | -25.8899 |  | -28.26
19.07.2016 02:00 | 25.61 | -25.61 | 1000 | -25.6099 |  | -28.26
19.07.2016 03:00 | 26.14 | -26.14 | 1000 | -26.1399 |  | -28.26
19.07.2016 04:00 | 31 | -31 | 1000 | -30.9999 |  | -28.26
19.07.2016 05:00 | 36.99 | -36.99 | 1000 | -36.9899 |  | -28.26
19.07.2016 06:00 | 40.01 | -40.01 | 1000 | -40.0099 |  | -28.26
19.07.2016 07:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -28.26
19.07.2016 08:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -28.26
19.07.2016 09:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -28.26
19.07.2016 10:00 | 31.38 | -31.38 | 1000 | -31.3799 |  | -28.26
19.07.2016 11:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -28.26
19.07.2016 12:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -28.26
19.07.2016 13:00 | 31.28 | -31.28 | 1000 | -31.2799 |  | -28.26
19.07.2016 14:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -28.26
19.07.2016 15:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -28.26
19.07.2016 16:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -28.26
19.07.2016 17:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -28.26
19.07.2016 18:00 | 37.03 | -37.03 | 1000 | -37.0299 |  | -28.26
19.07.2016 19:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -28.26
19.07.2016 20:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
19.07.2016 21:00 | 27.91 | -27.91 | 1000 | -27.9099 |  | -28.26
19.07.2016 22:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
19.07.2016 23:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
20.07.2016 00:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
20.07.2016 01:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
20.07.2016 02:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -28.26
20.07.2016 03:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -28.26
20.07.2016 04:00 | 29.35 | -29.35 | 1000 | -29.3499 |  | -28.26
20.07.2016 05:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -28.26
20.07.2016 06:00 | 36.79 | -36.79 | 1000 | -36.7899 |  | -28.26
20.07.2016 07:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -28.26
20.07.2016 08:00 | 32.39 | -32.39 | 1000 | -32.3899 |  | -28.26
20.07.2016 09:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -28.26
20.07.2016 10:00 | 28.02 | -28.02 | 1000 | -28.0199 |  | -28.26
20.07.2016 11:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -28.26
20.07.2016 12:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
20.07.2016 13:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -28.26
20.07.2016 14:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -28.26
20.07.2016 15:00 | 31.66 | -31.66 | 1000 | -31.6599 |  | -28.26
20.07.2016 16:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -28.26
20.07.2016 17:00 | 34.48 | -34.48 | 1000 | -34.4799 |  | -28.26
20.07.2016 18:00 | 33.41 | -33.41 | 1000 | -33.4099 |  | -28.26
20.07.2016 19:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
20.07.2016 20:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -28.26
20.07.2016 21:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -28.26
20.07.2016 22:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -28.26
20.07.2016 23:00 | 26.46 | -26.46 | 1000 | -26.4599 |  | -28.26
21.07.2016 00:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -28.26
21.07.2016 01:00 | 25.52 | -25.52 | 1000 | -25.5199 |  | -28.26
21.07.2016 02:00 | 25.55 | -25.55 | 1000 | -25.5499 |  | -28.26
21.07.2016 03:00 | 27.49 | -27.49 | 1000 | -27.4899 |  | -28.26
21.07.2016 04:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -28.26
21.07.2016 05:00 | 36.61 | -36.61 | 1000 | -36.6099 |  | -28.26
21.07.2016 06:00 | 39.16 | -39.16 | 1000 | -39.1599 |  | -28.26
21.07.2016 07:00 | 36.04 | -36.04 | 1000 | -36.0399 |  | -28.26
21.07.2016 08:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -28.26
21.07.2016 09:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -28.26
21.07.2016 10:00 | 35.04 | -35.04 | 1000 | -35.0399 |  | -28.26
21.07.2016 11:00 | 34.24 | -34.24 | 1000 | -34.2399 |  | -28.26
21.07.2016 12:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -28.26
21.07.2016 13:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
21.07.2016 14:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -28.26
21.07.2016 15:00 | 34.37 | -34.37 | 1000 | -34.3699 |  | -28.26
21.07.2016 16:00 | 34.76 | -34.76 | 1000 | -34.7599 |  | -28.26
21.07.2016 17:00 | 38.38 | -38.38 | 1000 | -38.3799 |  | -28.26
21.07.2016 18:00 | 35.95 | -35.95 | 1000 | -35.9499 |  | -28.26
21.07.2016 19:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -28.26
21.07.2016 20:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
21.07.2016 21:00 | 31.01 | -31.01 | 1000 | -31.0099 |  | -28.26
21.07.2016 22:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -28.26
21.07.2016 23:00 | 27.24 | -27.24 | 1000 | -27.2399 |  | -28.26
22.07.2016 00:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -28.26
22.07.2016 01:00 | 26.56 | -26.56 | 1000 | -26.5599 |  | -28.26
22.07.2016 02:00 | 26.5 | -26.5 | 1000 | -26.4999 |  | -28.26
22.07.2016 03:00 | 28.06 | -28.06 | 1000 | -28.0599 |  | -28.26
22.07.2016 04:00 | 32.36 | -32.36 | 1000 | -32.3599 |  | -28.26
22.07.2016 05:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -28.26
22.07.2016 06:00 | 36.81 | -36.81 | 1000 | -36.8099 |  | -28.26
22.07.2016 07:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -28.26
22.07.2016 08:00 | 35.16 | -35.16 | 1000 | -35.1599 |  | -28.26
22.07.2016 09:00 | 34.41 | -34.41 | 1000 | -34.4099 |  | -28.26
22.07.2016 10:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -28.26
22.07.2016 11:00 | 30.78 | -30.78 | 1000 | -30.7799 |  | -28.26
22.07.2016 12:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -28.26
22.07.2016 13:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -28.26
22.07.2016 14:00 | 31.62 | -31.62 | 1000 | -31.6199 |  | -28.26
22.07.2016 15:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -28.26
22.07.2016 16:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
22.07.2016 17:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -28.26
22.07.2016 18:00 | 33.26 | -33.26 | 1000 | -33.2599 |  | -28.26
22.07.2016 19:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -28.26
22.07.2016 20:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
22.07.2016 21:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
22.07.2016 22:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
22.07.2016 23:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -28.26
23.07.2016 00:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -28.26
23.07.2016 01:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -28.26
23.07.2016 02:00 | 25.77 | -25.77 | 1000 | -25.7699 |  | -28.26
23.07.2016 03:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -28.26
23.07.2016 04:00 | 26.22 | -26.22 | 1000 | -26.2199 |  | -28.26
23.07.2016 05:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -28.26
23.07.2016 06:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
23.07.2016 07:00 | 32.53 | -32.53 | 1000 | -32.5299 |  | -28.26
23.07.2016 08:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -28.26
23.07.2016 09:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -28.26
23.07.2016 10:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -28.26
23.07.2016 11:00 | 25.25 | -25.25 | 1000 | -25.2499 |  | -28.26
23.07.2016 12:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -28.26
23.07.2016 13:00 | 24.97 | -24.97 | 1000 | -24.9699 |  | -28.26
23.07.2016 14:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -28.26
23.07.2016 15:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -28.26
23.07.2016 16:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -28.26
23.07.2016 17:00 | 33.62 | -33.62 | 1000 | -33.6199 |  | -28.26
23.07.2016 18:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -28.26
23.07.2016 19:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -28.26
23.07.2016 20:00 | 32.14 | -32.14 | 1000 | -32.1399 |  | -28.26
23.07.2016 21:00 | 29.07 | -29.07 | 1000 | -29.0699 |  | -28.26
23.07.2016 22:00 | 30.11 | -30.11 | 1000 | -30.1099 |  | -28.26
23.07.2016 23:00 | 28.11 | -28.11 | 1000 | -28.1099 |  | -28.26
24.07.2016 00:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -28.26
24.07.2016 01:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -28.26
24.07.2016 02:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -28.26
24.07.2016 03:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -28.26
24.07.2016 04:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -28.26
24.07.2016 05:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
24.07.2016 06:00 | 25.67 | -25.67 | 1000 | -25.6699 |  | -28.26
24.07.2016 07:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -28.26
24.07.2016 08:00 | 24.87 | -24.87 | 1000 | -24.8699 |  | -28.26
24.07.2016 09:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -28.26
24.07.2016 10:00 | 23.47 | -23.47 | 1000 | -23.4699 |  | -28.26
24.07.2016 11:00 | 23.82 | -23.82 | 1000 | -23.8199 |  | -28.26
24.07.2016 12:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -28.26
24.07.2016 13:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -28.26
24.07.2016 14:00 | 24.76 | -24.76 | 1000 | -24.7599 |  | -28.26
24.07.2016 15:00 | 26.42 | -26.42 | 1000 | -26.4199 |  | -28.26
24.07.2016 16:00 | 29.91 | -29.91 | 1000 | -29.9099 |  | -28.26
24.07.2016 17:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -28.26
24.07.2016 18:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
24.07.2016 19:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -28.26
24.07.2016 20:00 | 35.93 | -35.93 | 1000 | -35.9299 |  | -28.26
24.07.2016 21:00 | 33.3 | -33.3 | 1000 | -33.2999 |  | -28.26
24.07.2016 22:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
24.07.2016 23:00 | 27.32 | -27.32 | 1000 | -27.3199 |  | -28.26
25.07.2016 00:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
25.07.2016 01:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
25.07.2016 02:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -28.26
25.07.2016 03:00 | 27.8 | -27.8 | 1000 | -27.7999 |  | -28.26
25.07.2016 04:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
25.07.2016 05:00 | 38.08 | -38.08 | 1000 | -38.0799 |  | -28.26
25.07.2016 06:00 | 39.52 | -39.52 | 1000 | -39.5199 |  | -28.26
25.07.2016 07:00 | 37.94 | -37.94 | 1000 | -37.9399 |  | -28.26
25.07.2016 08:00 | 36.47 | -36.47 | 1000 | -36.4699 |  | -28.26
25.07.2016 09:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -28.26
25.07.2016 10:00 | 33.64 | -33.64 | 1000 | -33.6399 |  | -28.26
25.07.2016 11:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
25.07.2016 12:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -28.26
25.07.2016 13:00 | 32.6 | -32.6 | 1000 | -32.5999 |  | -28.26
25.07.2016 14:00 | 33.32 | -33.32 | 1000 | -33.3199 |  | -28.26
25.07.2016 15:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -28.26
25.07.2016 16:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -28.26
25.07.2016 17:00 | 36.59 | -36.59 | 1000 | -36.5899 |  | -28.26
25.07.2016 18:00 | 36.47 | -36.47 | 1000 | -36.4699 |  | -28.26
25.07.2016 19:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -28.26
25.07.2016 20:00 | 35.47 | -35.47 | 1000 | -35.4699 |  | -28.26
25.07.2016 21:00 | 30.4 | -30.4 | 1000 | -30.3999 |  | -28.26
25.07.2016 22:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
25.07.2016 23:00 | 27.5 | -27.5 | 1000 | -27.4999 |  | -28.26
26.07.2016 00:00 | 26.38 | -26.38 | 1000 | -26.3799 |  | -28.26
26.07.2016 01:00 | 25.88 | -25.88 | 1000 | -25.8799 |  | -28.26
26.07.2016 02:00 | 25.91 | -25.91 | 1000 | -25.9099 |  | -28.26
26.07.2016 03:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -28.26
26.07.2016 04:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -28.26
26.07.2016 05:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
26.07.2016 06:00 | 39.16 | -39.16 | 1000 | -39.1599 |  | -28.26
26.07.2016 07:00 | 37.45 | -37.45 | 1000 | -37.4499 |  | -28.26
26.07.2016 08:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -28.26
26.07.2016 09:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -28.26
26.07.2016 10:00 | 33.13 | -33.13 | 1000 | -33.1299 |  | -28.26
26.07.2016 11:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -28.26
26.07.2016 12:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
26.07.2016 13:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
26.07.2016 14:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -28.26
26.07.2016 15:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -28.26
26.07.2016 16:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -28.26
26.07.2016 17:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -28.26
26.07.2016 18:00 | 37.28 | -37.28 | 1000 | -37.2799 |  | -28.26
26.07.2016 19:00 | 36.54 | -36.54 | 1000 | -36.5399 |  | -28.26
26.07.2016 20:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -28.26
26.07.2016 21:00 | 30.2 | -30.2 | 1000 | -30.1999 |  | -28.26
26.07.2016 22:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -28.26
26.07.2016 23:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -28.26
27.07.2016 00:00 | 26.53 | -26.53 | 1000 | -26.5299 |  | -28.26
27.07.2016 01:00 | 25.87 | -25.87 | 1000 | -25.8699 |  | -28.26
27.07.2016 02:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -28.26
27.07.2016 03:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -28.26
27.07.2016 04:00 | 31.53 | -31.53 | 1000 | -31.5299 |  | -28.26
27.07.2016 05:00 | 36.43 | -36.43 | 1000 | -36.4299 |  | -28.26
27.07.2016 06:00 | 39.11 | -39.11 | 1000 | -39.1099 |  | -28.26
27.07.2016 07:00 | 40.67 | -40.67 | 1000 | -40.6699 |  | -28.26
27.07.2016 08:00 | 40.92 | -40.92 | 1000 | -40.9199 |  | -28.26
27.07.2016 09:00 | 41.25 | -41.25 | 1000 | -41.2499 |  | -28.26
27.07.2016 10:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -28.26
27.07.2016 11:00 | 36.53 | -36.53 | 1000 | -36.5299 |  | -28.26
27.07.2016 12:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -28.26
27.07.2016 13:00 | 32.6 | -32.6 | 1000 | -32.5999 |  | -28.26
27.07.2016 14:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -28.26
27.07.2016 15:00 | 33.15 | -33.15 | 1000 | -33.1499 |  | -28.26
27.07.2016 16:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -28.26
27.07.2016 17:00 | 36.61 | -36.61 | 1000 | -36.6099 |  | -28.26
27.07.2016 18:00 | 36.37 | -36.37 | 1000 | -36.3699 |  | -28.26
27.07.2016 19:00 | 35.56 | -35.56 | 1000 | -35.5599 |  | -28.26
27.07.2016 20:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
27.07.2016 21:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
27.07.2016 22:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -28.26
27.07.2016 23:00 | 26.39 | -26.39 | 1000 | -26.3899 |  | -28.26
28.07.2016 00:00 | 25.8 | -25.8 | 1000 | -25.7999 |  | -28.26
28.07.2016 01:00 | 25.29 | -25.29 | 1000 | -25.2899 |  | -28.26
28.07.2016 02:00 | 25.26 | -25.26 | 1000 | -25.2599 |  | -28.26
28.07.2016 03:00 | 26.39 | -26.39 | 1000 | -26.3899 |  | -28.26
28.07.2016 04:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -28.26
28.07.2016 05:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
28.07.2016 06:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -28.26
28.07.2016 07:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -28.26
28.07.2016 08:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
28.07.2016 09:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -28.26
28.07.2016 10:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -28.26
28.07.2016 11:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -28.26
28.07.2016 12:00 | 30.97 | -30.97 | 1000 | -30.9699 |  | -28.26
28.07.2016 13:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -28.26
28.07.2016 14:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -28.26
28.07.2016 15:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
28.07.2016 16:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -28.26
28.07.2016 17:00 | 36.72 | -36.72 | 1000 | -36.7199 |  | -28.26
28.07.2016 18:00 | 35.5 | -35.5 | 1000 | -35.4999 |  | -28.26
28.07.2016 19:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
28.07.2016 20:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
28.07.2016 21:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -28.26
28.07.2016 22:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -28.26
28.07.2016 23:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -28.26
29.07.2016 00:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
29.07.2016 01:00 | 24.58 | -24.58 | 1000 | -24.5799 |  | -28.26
29.07.2016 02:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -28.26
29.07.2016 03:00 | 25.95 | -25.95 | 1000 | -25.9499 |  | -28.26
29.07.2016 04:00 | 29.68 | -29.68 | 1000 | -29.6799 |  | -28.26
29.07.2016 05:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -28.26
29.07.2016 06:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -28.26
29.07.2016 07:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -28.26
29.07.2016 08:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -28.26
29.07.2016 09:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -28.26
29.07.2016 10:00 | 31.67 | -31.67 | 1000 | -31.6699 |  | -28.26
29.07.2016 11:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -28.26
29.07.2016 12:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -28.26
29.07.2016 13:00 | 27.37 | -27.37 | 1000 | -27.3699 |  | -28.26
29.07.2016 14:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -28.26
29.07.2016 15:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -28.26
29.07.2016 16:00 | 31.5 | -31.5 | 1000 | -31.4999 |  | -28.26
29.07.2016 17:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -28.26
29.07.2016 18:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
29.07.2016 19:00 | 30.86 | -30.86 | 1000 | -30.8599 |  | -28.26
29.07.2016 20:00 | 29.81 | -29.81 | 1000 | -29.8099 |  | -28.26
29.07.2016 21:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -28.26
29.07.2016 22:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -28.26
29.07.2016 23:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -28.26
30.07.2016 00:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -28.26
30.07.2016 01:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -28.26
30.07.2016 02:00 | 24.17 | -24.17 | 1000 | -24.1699 |  | -28.26
30.07.2016 03:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -28.26
30.07.2016 04:00 | 24.72 | -24.72 | 1000 | -24.7199 |  | -28.26
30.07.2016 05:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
30.07.2016 06:00 | 26.74 | -26.74 | 1000 | -26.7399 |  | -28.26
30.07.2016 07:00 | 28.97 | -28.97 | 1000 | -28.9699 |  | -28.26
30.07.2016 08:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -28.26
30.07.2016 09:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -28.26
30.07.2016 10:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -28.26
30.07.2016 11:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
30.07.2016 12:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -28.26
30.07.2016 13:00 | 24.04 | -24.04 | 1000 | -24.0399 |  | -28.26
30.07.2016 14:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -28.26
30.07.2016 15:00 | 26.1 | -26.1 | 1000 | -26.0999 |  | -28.26
30.07.2016 16:00 | 30.51 | -30.51 | 1000 | -30.5099 |  | -28.26
30.07.2016 17:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
30.07.2016 18:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -28.26
30.07.2016 19:00 | 32.09 | -32.09 | 1000 | -32.0899 |  | -28.26
30.07.2016 20:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -28.26
30.07.2016 21:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -28.26
30.07.2016 22:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -28.26
30.07.2016 23:00 | 25.36 | -25.36 | 1000 | -25.3599 |  | -28.26
31.07.2016 00:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -28.26
31.07.2016 01:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -28.26
31.07.2016 02:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -28.26
31.07.2016 03:00 | 21.65 | -21.65 | 1000 | -21.6499 |  | -28.26
31.07.2016 04:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -28.26
31.07.2016 05:00 | 21.99 | -21.99 | 1000 | -21.9899 |  | -28.26
31.07.2016 06:00 | 23.8 | -23.8 | 1000 | -23.7999 |  | -28.26
31.07.2016 07:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -28.26
31.07.2016 08:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -28.26
31.07.2016 09:00 | 26.77 | -26.77 | 1000 | -26.7699 |  | -28.26
31.07.2016 10:00 | 26.34 | -26.34 | 1000 | -26.3399 |  | -28.26
31.07.2016 11:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -28.26
31.07.2016 12:00 | 24.35 | -24.35 | 1000 | -24.3499 |  | -28.26
31.07.2016 13:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
31.07.2016 14:00 | 22.78 | -22.78 | 1000 | -22.7799 |  | -28.26
31.07.2016 15:00 | 25.25 | -25.25 | 1000 | -25.2499 |  | -28.26
31.07.2016 16:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
31.07.2016 17:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -28.26
31.07.2016 18:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
31.07.2016 19:00 | 30.19 | -30.19 | 1000 | -30.1899 |  | -28.26
31.07.2016 20:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -28.26
31.07.2016 21:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -28.26
31.07.2016 22:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -28.26
31.07.2016 23:00 | 23.79 | -23.79 | 1000 | -23.7899 |  | -28.26
01.08.2016 00:00 | 22.55 | -22.55 | 1000 | -22.5499 |  | -28.26
01.08.2016 01:00 | 22.14 | -22.14 | 1000 | -22.1399 |  | -28.26
01.08.2016 02:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -28.26
01.08.2016 03:00 | 23.93 | -23.93 | 1000 | -23.9299 |  | -28.26
01.08.2016 04:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
01.08.2016 05:00 | 32.17 | -32.17 | 1000 | -32.1699 |  | -28.26
01.08.2016 06:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
01.08.2016 07:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -28.26
01.08.2016 08:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -28.26
01.08.2016 09:00 | 29.8 | -29.8 | 1000 | -29.7999 |  | -28.26
01.08.2016 10:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
01.08.2016 11:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
01.08.2016 12:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -28.26
01.08.2016 13:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -28.26
01.08.2016 14:00 | 28.48 | -28.48 | 1000 | -28.4799 |  | -28.26
01.08.2016 15:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -28.26
01.08.2016 16:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -28.26
01.08.2016 17:00 | 37.15 | -37.15 | 1000 | -37.1499 |  | -28.26
01.08.2016 18:00 | 38.33 | -38.33 | 1000 | -38.3299 |  | -28.26
01.08.2016 19:00 | 36.95 | -36.95 | 1000 | -36.9499 |  | -28.26
01.08.2016 20:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -28.26
01.08.2016 21:00 | 31.63 | -31.63 | 1000 | -31.6299 |  | -28.26
01.08.2016 22:00 | 27.56 | -27.56 | 1000 | -27.5599 |  | -28.26
01.08.2016 23:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -28.26
02.08.2016 00:00 | 25.35 | -25.35 | 1000 | -25.3499 |  | -28.26
02.08.2016 01:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -28.26
02.08.2016 02:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
02.08.2016 03:00 | 25.9 | -25.9 | 1000 | -25.8999 |  | -28.26
02.08.2016 04:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -28.26
02.08.2016 05:00 | 34.87 | -34.87 | 1000 | -34.8699 |  | -28.26
02.08.2016 06:00 | 36.87 | -36.87 | 1000 | -36.8699 |  | -28.26
02.08.2016 07:00 | 36.92 | -36.92 | 1000 | -36.9199 |  | -28.26
02.08.2016 08:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -28.26
02.08.2016 09:00 | 38.09 | -38.09 | 1000 | -38.0899 |  | -28.26
02.08.2016 10:00 | 37.83 | -37.83 | 1000 | -37.8299 |  | -28.26
02.08.2016 11:00 | 36.85 | -36.85 | 1000 | -36.8499 |  | -28.26
02.08.2016 12:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -28.26
02.08.2016 13:00 | 35.73 | -35.73 | 1000 | -35.7299 |  | -28.26
02.08.2016 14:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
02.08.2016 15:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -28.26
02.08.2016 16:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -28.26
02.08.2016 17:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
02.08.2016 18:00 | 32.83 | -32.83 | 1000 | -32.8299 |  | -28.26
02.08.2016 19:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -28.26
02.08.2016 20:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -28.26
02.08.2016 21:00 | 28.98 | -28.98 | 1000 | -28.9799 |  | -28.26
02.08.2016 22:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
02.08.2016 23:00 | 24.53 | -24.53 | 1000 | -24.5299 |  | -28.26
03.08.2016 00:00 | 23.74 | -23.74 | 1000 | -23.7399 |  | -28.26
03.08.2016 01:00 | 22.69 | -22.69 | 1000 | -22.6899 |  | -28.26
03.08.2016 02:00 | 22.48 | -22.48 | 1000 | -22.4799 |  | -28.26
03.08.2016 03:00 | 23.66 | -23.66 | 1000 | -23.6599 |  | -28.26
03.08.2016 04:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -28.26
03.08.2016 05:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -28.26
03.08.2016 06:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
03.08.2016 07:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -28.26
03.08.2016 08:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -28.26
03.08.2016 09:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
03.08.2016 10:00 | 33.57 | -33.57 | 1000 | -33.5699 |  | -28.26
03.08.2016 11:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -28.26
03.08.2016 12:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
03.08.2016 13:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -28.26
03.08.2016 14:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -28.26
03.08.2016 15:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
03.08.2016 16:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -28.26
03.08.2016 17:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
03.08.2016 18:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -28.26
03.08.2016 19:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -28.26
03.08.2016 20:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -28.26
03.08.2016 21:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
03.08.2016 22:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -28.26
03.08.2016 23:00 | 22.43 | -22.43 | 1000 | -22.4299 |  | -28.26
04.08.2016 00:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
04.08.2016 01:00 | 19.42 | -19.42 | 1000 | -19.4199 |  | -28.26
04.08.2016 02:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -28.26
04.08.2016 03:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -28.26
04.08.2016 04:00 | 25.49 | -25.49 | 1000 | -25.4899 |  | -28.26
04.08.2016 05:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -28.26
04.08.2016 06:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -28.26
04.08.2016 07:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -28.26
04.08.2016 08:00 | 29.01 | -29.01 | 1000 | -29.0099 |  | -28.26
04.08.2016 09:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
04.08.2016 10:00 | 25.45 | -25.45 | 1000 | -25.4499 |  | -28.26
04.08.2016 11:00 | 23.58 | -23.58 | 1000 | -23.5799 |  | -28.26
04.08.2016 12:00 | 23.97 | -23.97 | 1000 | -23.9699 |  | -28.26
04.08.2016 13:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -28.26
04.08.2016 14:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -28.26
04.08.2016 15:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
04.08.2016 16:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -28.26
04.08.2016 17:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -28.26
04.08.2016 18:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -28.26
04.08.2016 19:00 | 34.46 | -34.46 | 1000 | -34.4599 |  | -28.26
04.08.2016 20:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -28.26
04.08.2016 21:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -28.26
04.08.2016 22:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
04.08.2016 23:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -28.26
05.08.2016 00:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -28.26
05.08.2016 01:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -28.26
05.08.2016 02:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
05.08.2016 03:00 | 26.24 | -26.24 | 1000 | -26.2399 |  | -28.26
05.08.2016 04:00 | 30.45 | -30.45 | 1000 | -30.4499 |  | -28.26
05.08.2016 05:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
05.08.2016 06:00 | 37.19 | -37.19 | 1000 | -37.1899 |  | -28.26
05.08.2016 07:00 | 38.69 | -38.69 | 1000 | -38.6899 |  | -28.26
05.08.2016 08:00 | 38.54 | -38.54 | 1000 | -38.5399 |  | -28.26
05.08.2016 09:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -28.26
05.08.2016 10:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -28.26
05.08.2016 11:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -28.26
05.08.2016 12:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -28.26
05.08.2016 13:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -28.26
05.08.2016 14:00 | 28.46 | -28.46 | 1000 | -28.4599 |  | -28.26
05.08.2016 15:00 | 31.29 | -31.29 | 1000 | -31.2899 |  | -28.26
05.08.2016 16:00 | 33.89 | -33.89 | 1000 | -33.8899 |  | -28.26
05.08.2016 17:00 | 34.4 | -34.4 | 1000 | -34.3999 |  | -28.26
05.08.2016 18:00 | 34.15 | -34.15 | 1000 | -34.1499 |  | -28.26
05.08.2016 19:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -28.26
05.08.2016 20:00 | 32.3 | -32.3 | 1000 | -32.2999 |  | -28.26
05.08.2016 21:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -28.26
05.08.2016 22:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -28.26
05.08.2016 23:00 | 26.68 | -26.68 | 1000 | -26.6799 |  | -28.26
06.08.2016 00:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -28.26
06.08.2016 01:00 | 23.77 | -23.77 | 1000 | -23.7699 |  | -28.26
06.08.2016 02:00 | 22.4 | -22.4 | 1000 | -22.3999 |  | -28.26
06.08.2016 03:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -28.26
06.08.2016 04:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
06.08.2016 05:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -28.26
06.08.2016 06:00 | 26.36 | -26.36 | 1000 | -26.3599 |  | -28.26
06.08.2016 07:00 | 26.47 | -26.47 | 1000 | -26.4699 |  | -28.26
06.08.2016 08:00 | 24.94 | -24.94 | 1000 | -24.9399 |  | -28.26
06.08.2016 09:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -28.26
06.08.2016 10:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -28.26
06.08.2016 11:00 | 19.81 | -19.81 | 1000 | -19.8099 |  | -28.26
06.08.2016 12:00 | 18.38 | -18.38 | 1000 | -18.3799 |  | -28.26
06.08.2016 13:00 | 17.83 | -17.83 | 1000 | -17.8299 |  | -28.26
06.08.2016 14:00 | 17.18 | -17.18 | 1000 | -17.1799 |  | -28.26
06.08.2016 15:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
06.08.2016 16:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
06.08.2016 17:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
06.08.2016 18:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
06.08.2016 19:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -28.26
06.08.2016 20:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -28.26
06.08.2016 21:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -28.26
06.08.2016 22:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -28.26
06.08.2016 23:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
07.08.2016 00:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -28.26
07.08.2016 01:00 | 12.86 | -12.86 | 1000 | -12.8599 |  | -28.26
07.08.2016 02:00 | 12.38 | -12.38 | 1000 | -12.3799 |  | -28.26
07.08.2016 03:00 | 12.35 | -12.35 | 1000 | -12.3499 |  | -28.26
07.08.2016 04:00 | 12.51 | -12.51 | 1000 | -12.5099 |  | -28.26
07.08.2016 05:00 | 11.93 | -11.93 | 1000 | -11.9299 |  | -28.26
07.08.2016 06:00 | 12.25 | -12.25 | 1000 | -12.2499 |  | -28.26
07.08.2016 07:00 | 12.79 | -12.79 | 1000 | -12.7899 |  | -28.26
07.08.2016 08:00 | 9.95 | -9.95 | 1000 | -9.9499 |  | -28.26
07.08.2016 09:00 | 8.83 | -8.83 | 1000 | -8.8299 |  | -28.26
07.08.2016 10:00 | 5.93 | -5.93 | 1000 | -5.9299 |  | -28.26
07.08.2016 11:00 | 0.02 | -0.02 | 1000 | -0.0199 |  | -28.26
07.08.2016 12:00 | 0.04 | -0.04 | 1000 | -0.0399 |  | -28.26
07.08.2016 13:00 | 2.35 | -2.35 | 1000 | -2.3499 |  | -28.26
07.08.2016 14:00 | 5.67 | -5.67 | 1000 | -5.6699 |  | -28.26
07.08.2016 15:00 | 12.84 | -12.84 | 1000 | -12.8399 |  | -28.26
07.08.2016 16:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -28.26
07.08.2016 17:00 | 27.77 | -27.77 | 1000 | -27.7699 |  | -28.26
07.08.2016 18:00 | 30.48 | -30.48 | 1000 | -30.4799 |  | -28.26
07.08.2016 19:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -28.26
07.08.2016 20:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -28.26
07.08.2016 21:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -28.26
07.08.2016 22:00 | 20.62 | -20.62 | 1000 | -20.6199 |  | -28.26
07.08.2016 23:00 | 16.44 | -16.44 | 1000 | -16.4399 |  | -28.26
08.08.2016 00:00 | 12.91 | -12.91 | 1000 | -12.9099 |  | -28.26
08.08.2016 01:00 | 8.16 | -8.16 | 1000 | -8.1599 |  | -28.26
08.08.2016 02:00 | 8.12 | -8.12 | 1000 | -8.1199 |  | -28.26
08.08.2016 03:00 | 8.94 | -8.94 | 1000 | -8.9399 |  | -28.26
08.08.2016 04:00 | 17.85 | -17.85 | 1000 | -17.8499 |  | -28.26
08.08.2016 05:00 | 23.71 | -23.71 | 1000 | -23.7099 |  | -28.26
08.08.2016 06:00 | 26.29 | -26.29 | 1000 | -26.2899 |  | -28.26
08.08.2016 07:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
08.08.2016 08:00 | 20.26 | -20.26 | 1000 | -20.2599 |  | -28.26
08.08.2016 09:00 | 18.73 | -18.73 | 1000 | -18.7299 |  | -28.26
08.08.2016 10:00 | 14.28 | -14.28 | 1000 | -14.2799 |  | -28.26
08.08.2016 11:00 | 13.41 | -13.41 | 1000 | -13.4099 |  | -28.26
08.08.2016 12:00 | 12.89 | -12.89 | 1000 | -12.8899 |  | -28.26
08.08.2016 13:00 | 17.92 | -17.92 | 1000 | -17.9199 |  | -28.26
08.08.2016 14:00 | 20.82 | -20.82 | 1000 | -20.8199 |  | -28.26
08.08.2016 15:00 | 26.52 | -26.52 | 1000 | -26.5199 |  | -28.26
08.08.2016 16:00 | 31.29 | -31.29 | 1000 | -31.2899 |  | -28.26
08.08.2016 17:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -28.26
08.08.2016 18:00 | 33.23 | -33.23 | 1000 | -33.2299 |  | -28.26
08.08.2016 19:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -28.26
08.08.2016 20:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
08.08.2016 21:00 | 31.75 | -31.75 | 1000 | -31.7499 |  | -28.26
08.08.2016 22:00 | 23.88 | -23.88 | 1000 | -23.8799 |  | -28.26
08.08.2016 23:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
09.08.2016 00:00 | 22.6 | -22.6 | 1000 | -22.5999 |  | -28.26
09.08.2016 01:00 | 20.32 | -20.32 | 1000 | -20.3199 |  | -28.26
09.08.2016 02:00 | 19.94 | -19.94 | 1000 | -19.9399 |  | -28.26
09.08.2016 03:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
09.08.2016 04:00 | 28.33 | -28.33 | 1000 | -28.3299 |  | -28.26
09.08.2016 05:00 | 32.86 | -32.86 | 1000 | -32.8599 |  | -28.26
09.08.2016 06:00 | 34.83 | -34.83 | 1000 | -34.8299 |  | -28.26
09.08.2016 07:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -28.26
09.08.2016 08:00 | 34.6 | -34.6 | 1000 | -34.5999 |  | -28.26
09.08.2016 09:00 | 34.26 | -34.26 | 1000 | -34.2599 |  | -28.26
09.08.2016 10:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -28.26
09.08.2016 11:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -28.26
09.08.2016 12:00 | 30.22 | -30.22 | 1000 | -30.2199 |  | -28.26
09.08.2016 13:00 | 27.84 | -27.84 | 1000 | -27.8399 |  | -28.26
09.08.2016 14:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
09.08.2016 15:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -28.26
09.08.2016 16:00 | 30.35 | -30.35 | 1000 | -30.3499 |  | -28.26
09.08.2016 17:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -28.26
09.08.2016 18:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -28.26
09.08.2016 19:00 | 30.47 | -30.47 | 1000 | -30.4699 |  | -28.26
09.08.2016 20:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -28.26
09.08.2016 21:00 | 26.45 | -26.45 | 1000 | -26.4499 |  | -28.26
09.08.2016 22:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -28.26
09.08.2016 23:00 | 23.11 | -23.11 | 1000 | -23.1099 |  | -28.26
10.08.2016 00:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
10.08.2016 01:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -28.26
10.08.2016 02:00 | 20.19 | -20.19 | 1000 | -20.1899 |  | -28.26
10.08.2016 03:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
10.08.2016 04:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -28.26
10.08.2016 05:00 | 32.21 | -32.21 | 1000 | -32.2099 |  | -28.26
10.08.2016 06:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
10.08.2016 07:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -28.26
10.08.2016 08:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -28.26
10.08.2016 09:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -28.26
10.08.2016 10:00 | 29.66 | -29.66 | 1000 | -29.6599 |  | -28.26
10.08.2016 11:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
10.08.2016 12:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -28.26
10.08.2016 13:00 | 24.51 | -24.51 | 1000 | -24.5099 |  | -28.26
10.08.2016 14:00 | 24.31 | -24.31 | 1000 | -24.3099 |  | -28.26
10.08.2016 15:00 | 27.33 | -27.33 | 1000 | -27.3299 |  | -28.26
10.08.2016 16:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -28.26
10.08.2016 17:00 | 33.68 | -33.68 | 1000 | -33.6799 |  | -28.26
10.08.2016 18:00 | 33.72 | -33.72 | 1000 | -33.7199 |  | -28.26
10.08.2016 19:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
10.08.2016 20:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -28.26
10.08.2016 21:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
10.08.2016 22:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -28.26
10.08.2016 23:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -28.26
11.08.2016 00:00 | 22.72 | -22.72 | 1000 | -22.7199 |  | -28.26
11.08.2016 01:00 | 20.49 | -20.49 | 1000 | -20.4899 |  | -28.26
11.08.2016 02:00 | 21.48 | -21.48 | 1000 | -21.4799 |  | -28.26
11.08.2016 03:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -28.26
11.08.2016 04:00 | 27.97 | -27.97 | 1000 | -27.9699 |  | -28.26
11.08.2016 05:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -28.26
11.08.2016 06:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -28.26
11.08.2016 07:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -28.26
11.08.2016 08:00 | 30.86 | -30.86 | 1000 | -30.8599 |  | -28.26
11.08.2016 09:00 | 30.48 | -30.48 | 1000 | -30.4799 |  | -28.26
11.08.2016 10:00 | 28.57 | -28.57 | 1000 | -28.5699 |  | -28.26
11.08.2016 11:00 | 27.17 | -27.17 | 1000 | -27.1699 |  | -28.26
11.08.2016 12:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -28.26
11.08.2016 13:00 | 25.62 | -25.62 | 1000 | -25.6199 |  | -28.26
11.08.2016 14:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -28.26
11.08.2016 15:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -28.26
11.08.2016 16:00 | 34.37 | -34.37 | 1000 | -34.3699 |  | -28.26
11.08.2016 17:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
11.08.2016 18:00 | 35.11 | -35.11 | 1000 | -35.1099 |  | -28.26
11.08.2016 19:00 | 34.82 | -34.82 | 1000 | -34.8199 |  | -28.26
11.08.2016 20:00 | 33.87 | -33.87 | 1000 | -33.8699 |  | -28.26
11.08.2016 21:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -28.26
11.08.2016 22:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
11.08.2016 23:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
12.08.2016 00:00 | 21.05 | -21.05 | 1000 | -21.0499 |  | -28.26
12.08.2016 01:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -28.26
12.08.2016 02:00 | 20.05 | -20.05 | 1000 | -20.0499 |  | -28.26
12.08.2016 03:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
12.08.2016 04:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -28.26
12.08.2016 05:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -28.26
12.08.2016 06:00 | 33.8 | -33.8 | 1000 | -33.7999 |  | -28.26
12.08.2016 07:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
12.08.2016 08:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
12.08.2016 09:00 | 35.25 | -35.25 | 1000 | -35.2499 |  | -28.26
12.08.2016 10:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
12.08.2016 11:00 | 32.1 | -32.1 | 1000 | -32.0999 |  | -28.26
12.08.2016 12:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -28.26
12.08.2016 13:00 | 27.12 | -27.12 | 1000 | -27.1199 |  | -28.26
12.08.2016 14:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
12.08.2016 15:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -28.26
12.08.2016 16:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -28.26
12.08.2016 17:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
12.08.2016 18:00 | 29.13 | -29.13 | 1000 | -29.1299 |  | -28.26
12.08.2016 19:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -28.26
12.08.2016 20:00 | 28.34 | -28.34 | 1000 | -28.3399 |  | -28.26
12.08.2016 21:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -28.26
12.08.2016 22:00 | 21.7 | -21.7 | 1000 | -21.6999 |  | -28.26
12.08.2016 23:00 | 19.97 | -19.97 | 1000 | -19.9699 |  | -28.26
13.08.2016 00:00 | 18.09 | -18.09 | 1000 | -18.0899 |  | -28.26
13.08.2016 01:00 | 16.89 | -16.89 | 1000 | -16.8899 |  | -28.26
13.08.2016 02:00 | 16.1 | -16.1 | 1000 | -16.0999 |  | -28.26
13.08.2016 03:00 | 14.46 | -14.46 | 1000 | -14.4599 |  | -28.26
13.08.2016 04:00 | 16.08 | -16.08 | 1000 | -16.0799 |  | -28.26
13.08.2016 05:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -28.26
13.08.2016 06:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -28.26
13.08.2016 07:00 | 20.06 | -20.06 | 1000 | -20.0599 |  | -28.26
13.08.2016 08:00 | 18.06 | -18.06 | 1000 | -18.0599 |  | -28.26
13.08.2016 09:00 | 15.85 | -15.85 | 1000 | -15.8499 |  | -28.26
13.08.2016 10:00 | 13.64 | -13.64 | 1000 | -13.6399 |  | -28.26
13.08.2016 11:00 | 9.07 | -9.07 | 1000 | -9.0699 |  | -28.26
13.08.2016 12:00 | 9.11 | -9.11 | 1000 | -9.1099 |  | -28.26
13.08.2016 13:00 | 10.54 | -10.54 | 1000 | -10.5399 |  | -28.26
13.08.2016 14:00 | 12.52 | -12.52 | 1000 | -12.5199 |  | -28.26
13.08.2016 15:00 | 18.77 | -18.77 | 1000 | -18.7699 |  | -28.26
13.08.2016 16:00 | 24.72 | -24.72 | 1000 | -24.7199 |  | -28.26
13.08.2016 17:00 | 26.88 | -26.88 | 1000 | -26.8799 |  | -28.26
13.08.2016 18:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
13.08.2016 19:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -28.26
13.08.2016 20:00 | 28.31 | -28.31 | 1000 | -28.3099 |  | -28.26
13.08.2016 21:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -28.26
13.08.2016 22:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -28.26
13.08.2016 23:00 | 21.18 | -21.18 | 1000 | -21.1799 |  | -28.26
14.08.2016 00:00 | 19.61 | -19.61 | 1000 | -19.6099 |  | -28.26
14.08.2016 01:00 | 19.03 | -19.03 | 1000 | -19.0299 |  | -28.26
14.08.2016 02:00 | 18.05 | -18.05 | 1000 | -18.0499 |  | -28.26
14.08.2016 03:00 | 18.08 | -18.08 | 1000 | -18.0799 |  | -28.26
14.08.2016 04:00 | 18.06 | -18.06 | 1000 | -18.0599 |  | -28.26
14.08.2016 05:00 | 19.14 | -19.14 | 1000 | -19.1399 |  | -28.26
14.08.2016 06:00 | 19.9 | -19.9 | 1000 | -19.8999 |  | -28.26
14.08.2016 07:00 | 18.99 | -18.99 | 1000 | -18.9899 |  | -28.26
14.08.2016 08:00 | 19.74 | -19.74 | 1000 | -19.7399 |  | -28.26
14.08.2016 09:00 | 20.46 | -20.46 | 1000 | -20.4599 |  | -28.26
14.08.2016 10:00 | 19.1 | -19.1 | 1000 | -19.0999 |  | -28.26
14.08.2016 11:00 | 17.41 | -17.41 | 1000 | -17.4099 |  | -28.26
14.08.2016 12:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -28.26
14.08.2016 13:00 | 16.57 | -16.57 | 1000 | -16.5699 |  | -28.26
14.08.2016 14:00 | 16.89 | -16.89 | 1000 | -16.8899 |  | -28.26
14.08.2016 15:00 | 20.13 | -20.13 | 1000 | -20.1299 |  | -28.26
14.08.2016 16:00 | 26.75 | -26.75 | 1000 | -26.7499 |  | -28.26
14.08.2016 17:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -28.26
14.08.2016 18:00 | 31.56 | -31.56 | 1000 | -31.5599 |  | -28.26
14.08.2016 19:00 | 32.3 | -32.3 | 1000 | -32.2999 |  | -28.26
14.08.2016 20:00 | 31.56 | -31.56 | 1000 | -31.5599 |  | -28.26
14.08.2016 21:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -28.26
14.08.2016 22:00 | 25.15 | -25.15 | 1000 | -25.1499 |  | -28.26
14.08.2016 23:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
15.08.2016 00:00 | 21.61 | -21.61 | 1000 | -21.6099 |  | -28.26
15.08.2016 01:00 | 21.01 | -21.01 | 1000 | -21.0099 |  | -28.26
15.08.2016 02:00 | 21.5 | -21.5 | 1000 | -21.4999 |  | -28.26
15.08.2016 03:00 | 23.29 | -23.29 | 1000 | -23.2899 |  | -28.26
15.08.2016 04:00 | 27.21 | -27.21 | 1000 | -27.2099 |  | -28.26
15.08.2016 05:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -28.26
15.08.2016 06:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -28.26
15.08.2016 07:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -28.26
15.08.2016 08:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
15.08.2016 09:00 | 28.32 | -28.32 | 1000 | -28.3199 |  | -28.26
15.08.2016 10:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -28.26
15.08.2016 11:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -28.26
15.08.2016 12:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -28.26
15.08.2016 13:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -28.26
15.08.2016 14:00 | 25.54 | -25.54 | 1000 | -25.5399 |  | -28.26
15.08.2016 15:00 | 30.62 | -30.62 | 1000 | -30.6199 |  | -28.26
15.08.2016 16:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -28.26
15.08.2016 17:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -28.26
15.08.2016 18:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -28.26
15.08.2016 19:00 | 34.47 | -34.47 | 1000 | -34.4699 |  | -28.26
15.08.2016 20:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -28.26
15.08.2016 21:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -28.26
15.08.2016 22:00 | 26.26 | -26.26 | 1000 | -26.2599 |  | -28.26
15.08.2016 23:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -28.26
16.08.2016 00:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
16.08.2016 01:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -28.26
16.08.2016 02:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
16.08.2016 03:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -28.26
16.08.2016 04:00 | 28.71 | -28.71 | 1000 | -28.7099 |  | -28.26
16.08.2016 05:00 | 33.63 | -33.63 | 1000 | -33.6299 |  | -28.26
16.08.2016 06:00 | 34.14 | -34.14 | 1000 | -34.1399 |  | -28.26
16.08.2016 07:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -28.26
16.08.2016 08:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -28.26
16.08.2016 09:00 | 30.13 | -30.13 | 1000 | -30.1299 |  | -28.26
16.08.2016 10:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -28.26
16.08.2016 11:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
16.08.2016 12:00 | 28.94 | -28.94 | 1000 | -28.9399 |  | -28.26
16.08.2016 13:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -28.26
16.08.2016 14:00 | 30.58 | -30.58 | 1000 | -30.5799 |  | -28.26
16.08.2016 15:00 | 33.12 | -33.12 | 1000 | -33.1199 |  | -28.26
16.08.2016 16:00 | 34.33 | -34.33 | 1000 | -34.3299 |  | -28.26
16.08.2016 17:00 | 35.79 | -35.79 | 1000 | -35.7899 |  | -28.26
16.08.2016 18:00 | 34.81 | -34.81 | 1000 | -34.8099 |  | -28.26
16.08.2016 19:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -28.26
16.08.2016 20:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -28.26
16.08.2016 21:00 | 27.74 | -27.74 | 1000 | -27.7399 |  | -28.26
16.08.2016 22:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
16.08.2016 23:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
17.08.2016 00:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -28.26
17.08.2016 01:00 | 21.9 | -21.9 | 1000 | -21.8999 |  | -28.26
17.08.2016 02:00 | 22.56 | -22.56 | 1000 | -22.5599 |  | -28.26
17.08.2016 03:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -28.26
17.08.2016 04:00 | 29.74 | -29.74 | 1000 | -29.7399 |  | -28.26
17.08.2016 05:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -28.26
17.08.2016 06:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -28.26
17.08.2016 07:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -28.26
17.08.2016 08:00 | 28.54 | -28.54 | 1000 | -28.5399 |  | -28.26
17.08.2016 09:00 | 28.03 | -28.03 | 1000 | -28.0299 |  | -28.26
17.08.2016 10:00 | 27.79 | -27.79 | 1000 | -27.7899 |  | -28.26
17.08.2016 11:00 | 27.72 | -27.72 | 1000 | -27.7199 |  | -28.26
17.08.2016 12:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -28.26
17.08.2016 13:00 | 28.41 | -28.41 | 1000 | -28.4099 |  | -28.26
17.08.2016 14:00 | 30.47 | -30.47 | 1000 | -30.4699 |  | -28.26
17.08.2016 15:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -28.26
17.08.2016 16:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -28.26
17.08.2016 17:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -28.26
17.08.2016 18:00 | 36.45 | -36.45 | 1000 | -36.4499 |  | -28.26
17.08.2016 19:00 | 35.48 | -35.48 | 1000 | -35.4799 |  | -28.26
17.08.2016 20:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -28.26
17.08.2016 21:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -28.26
17.08.2016 22:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -28.26
17.08.2016 23:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -28.26
18.08.2016 00:00 | 23.34 | -23.34 | 1000 | -23.3399 |  | -28.26
18.08.2016 01:00 | 21.83 | -21.83 | 1000 | -21.8299 |  | -28.26
18.08.2016 02:00 | 22.49 | -22.49 | 1000 | -22.4899 |  | -28.26
18.08.2016 03:00 | 25.05 | -25.05 | 1000 | -25.0499 |  | -28.26
18.08.2016 04:00 | 30.26 | -30.26 | 1000 | -30.2599 |  | -28.26
18.08.2016 05:00 | 33.79 | -33.79 | 1000 | -33.7899 |  | -28.26
18.08.2016 06:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -28.26
18.08.2016 07:00 | 35.33 | -35.33 | 1000 | -35.3299 |  | -28.26
18.08.2016 08:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -28.26
18.08.2016 09:00 | 30.84 | -30.84 | 1000 | -30.8399 |  | -28.26
18.08.2016 10:00 | 29.15 | -29.15 | 1000 | -29.1499 |  | -28.26
18.08.2016 11:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -28.26
18.08.2016 12:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -28.26
18.08.2016 13:00 | 29.51 | -29.51 | 1000 | -29.5099 |  | -28.26
18.08.2016 14:00 | 32.78 | -32.78 | 1000 | -32.7799 |  | -28.26
18.08.2016 15:00 | 35.01 | -35.01 | 1000 | -35.0099 |  | -28.26
18.08.2016 16:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -28.26
18.08.2016 17:00 | 37.34 | -37.34 | 1000 | -37.3399 |  | -28.26
18.08.2016 18:00 | 36.85 | -36.85 | 1000 | -36.8499 |  | -28.26
18.08.2016 19:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -28.26
18.08.2016 20:00 | 32.74 | -32.74 | 1000 | -32.7399 |  | -28.26
18.08.2016 21:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
18.08.2016 22:00 | 27.71 | -27.71 | 1000 | -27.7099 |  | -28.26
18.08.2016 23:00 | 26.62 | -26.62 | 1000 | -26.6199 |  | -28.26
19.08.2016 00:00 | 25 | -25 | 1000 | -24.9999 |  | -28.26
19.08.2016 01:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -28.26
19.08.2016 02:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -28.26
19.08.2016 03:00 | 26.08 | -26.08 | 1000 | -26.0799 |  | -28.26
19.08.2016 04:00 | 32.25 | -32.25 | 1000 | -32.2499 |  | -28.26
19.08.2016 05:00 | 36.25 | -36.25 | 1000 | -36.2499 |  | -28.26
19.08.2016 06:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -28.26
19.08.2016 07:00 | 36.45 | -36.45 | 1000 | -36.4499 |  | -28.26
19.08.2016 08:00 | 34.48 | -34.48 | 1000 | -34.4799 |  | -28.26
19.08.2016 09:00 | 31.56 | -31.56 | 1000 | -31.5599 |  | -28.26
19.08.2016 10:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -28.26
19.08.2016 11:00 | 26.01 | -26.01 | 1000 | -26.0099 |  | -28.26
19.08.2016 12:00 | 25.78 | -25.78 | 1000 | -25.7799 |  | -28.26
19.08.2016 13:00 | 27.48 | -27.48 | 1000 | -27.4799 |  | -28.26
19.08.2016 14:00 | 31.76 | -31.76 | 1000 | -31.7599 |  | -28.26
19.08.2016 15:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -28.26
19.08.2016 16:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -28.26
19.08.2016 17:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -28.26
19.08.2016 18:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -28.26
19.08.2016 19:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -28.26
19.08.2016 20:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -28.26
19.08.2016 21:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -28.26
19.08.2016 22:00 | 26.54 | -26.54 | 1000 | -26.5399 |  | -28.26
19.08.2016 23:00 | 25.04 | -25.04 | 1000 | -25.0399 |  | -28.26
20.08.2016 00:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -28.26
20.08.2016 01:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -28.26
20.08.2016 02:00 | 22.32 | -22.32 | 1000 | -22.3199 |  | -28.26
20.08.2016 03:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
20.08.2016 04:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -28.26
20.08.2016 05:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -28.26
20.08.2016 06:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -28.26
20.08.2016 07:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -28.26
20.08.2016 08:00 | 25.79 | -25.79 | 1000 | -25.7899 |  | -28.26
20.08.2016 09:00 | 24.22 | -24.22 | 1000 | -24.2199 |  | -28.26
20.08.2016 10:00 | 23.12 | -23.12 | 1000 | -23.1199 |  | -28.26
20.08.2016 11:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
20.08.2016 12:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -28.26
20.08.2016 13:00 | 22 | -22 | 1000 | -21.9999 |  | -28.26
20.08.2016 14:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -28.26
20.08.2016 15:00 | 22.73 | -22.73 | 1000 | -22.7299 |  | -28.26
20.08.2016 16:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -28.26
20.08.2016 17:00 | 29.34 | -29.34 | 1000 | -29.3399 |  | -28.26
20.08.2016 18:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
20.08.2016 19:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -28.26
20.08.2016 20:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -28.26
20.08.2016 21:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
20.08.2016 22:00 | 18.51 | -18.51 | 1000 | -18.5099 |  | -28.26
20.08.2016 23:00 | 15.01 | -15.01 | 1000 | -15.0099 |  | -28.26
21.08.2016 00:00 | 12.13 | -12.13 | 1000 | -12.1299 |  | -28.26
21.08.2016 01:00 | 9.72 | -9.72 | 1000 | -9.7199 |  | -28.26
21.08.2016 02:00 | 9.83 | -9.83 | 1000 | -9.8299 |  | -28.26
21.08.2016 03:00 | 9.74 | -9.74 | 1000 | -9.7399 |  | -28.26
21.08.2016 04:00 | 9.62 | -9.62 | 1000 | -9.6199 |  | -28.26
21.08.2016 05:00 | 9.13 | -9.13 | 1000 | -9.1299 |  | -28.26
21.08.2016 06:00 | 11.34 | -11.34 | 1000 | -11.3399 |  | -28.26
21.08.2016 07:00 | 11.55 | -11.55 | 1000 | -11.5499 |  | -28.26
21.08.2016 08:00 | 11.59 | -11.59 | 1000 | -11.5899 |  | -28.26
21.08.2016 09:00 | 11.6 | -11.6 | 1000 | -11.5999 |  | -28.26
21.08.2016 10:00 | 11.45 | -11.45 | 1000 | -11.4499 |  | -28.26
21.08.2016 11:00 | 9.09 | -9.09 | 1000 | -9.0899 |  | -28.26
21.08.2016 12:00 | 7.19 | -7.19 | 1000 | -7.1899 |  | -28.26
21.08.2016 13:00 | 7.88 | -7.88 | 1000 | -7.8799 |  | -28.26
21.08.2016 14:00 | 8.94 | -8.94 | 1000 | -8.9399 |  | -28.26
21.08.2016 15:00 | 10.86 | -10.86 | 1000 | -10.8599 |  | -28.26
21.08.2016 16:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -28.26
21.08.2016 17:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
21.08.2016 18:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -28.26
21.08.2016 19:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -28.26
21.08.2016 20:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -28.26
21.08.2016 21:00 | 23.54 | -23.54 | 1000 | -23.5399 |  | -28.26
21.08.2016 22:00 | 20.68 | -20.68 | 1000 | -20.6799 |  | -28.26
21.08.2016 23:00 | 19.04 | -19.04 | 1000 | -19.0399 |  | -28.26
22.08.2016 00:00 | 18.78 | -18.78 | 1000 | -18.7799 |  | -28.26
22.08.2016 01:00 | 17.5 | -17.5 | 1000 | -17.4999 |  | -28.26
22.08.2016 02:00 | 18.07 | -18.07 | 1000 | -18.0699 |  | -28.26
22.08.2016 03:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -28.26
22.08.2016 04:00 | 26.82 | -26.82 | 1000 | -26.8199 |  | -28.26
22.08.2016 05:00 | 31.42 | -31.42 | 1000 | -31.4199 |  | -28.26
22.08.2016 06:00 | 34.41 | -34.41 | 1000 | -34.4099 |  | -28.26
22.08.2016 07:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
22.08.2016 08:00 | 31.66 | -31.66 | 1000 | -31.6599 |  | -28.26
22.08.2016 09:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
22.08.2016 10:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -28.26
22.08.2016 11:00 | 27.19 | -27.19 | 1000 | -27.1899 |  | -28.26
22.08.2016 12:00 | 27.3 | -27.3 | 1000 | -27.2999 |  | -28.26
22.08.2016 13:00 | 27.81 | -27.81 | 1000 | -27.8099 |  | -28.26
22.08.2016 14:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -28.26
22.08.2016 15:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -28.26
22.08.2016 16:00 | 36.59 | -36.59 | 1000 | -36.5899 |  | -28.26
22.08.2016 17:00 | 37.71 | -37.71 | 1000 | -37.7099 |  | -28.26
22.08.2016 18:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -28.26
22.08.2016 19:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -28.26
22.08.2016 20:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -28.26
22.08.2016 21:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
22.08.2016 22:00 | 23.68 | -23.68 | 1000 | -23.6799 |  | -28.26
22.08.2016 23:00 | 22.35 | -22.35 | 1000 | -22.3499 |  | -28.26
23.08.2016 00:00 | 21.62 | -21.62 | 1000 | -21.6199 |  | -28.26
23.08.2016 01:00 | 20.29 | -20.29 | 1000 | -20.2899 |  | -28.26
23.08.2016 02:00 | 22.01 | -22.01 | 1000 | -22.0099 |  | -28.26
23.08.2016 03:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -28.26
23.08.2016 04:00 | 30.56 | -30.56 | 1000 | -30.5599 |  | -28.26
23.08.2016 05:00 | 35.24 | -35.24 | 1000 | -35.2399 |  | -28.26
23.08.2016 06:00 | 37.31 | -37.31 | 1000 | -37.3099 |  | -28.26
23.08.2016 07:00 | 37.95 | -37.95 | 1000 | -37.9499 |  | -28.26
23.08.2016 08:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
23.08.2016 09:00 | 32.36 | -32.36 | 1000 | -32.3599 |  | -28.26
23.08.2016 10:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -28.26
23.08.2016 11:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -28.26
23.08.2016 12:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -28.26
23.08.2016 13:00 | 30.2 | -30.2 | 1000 | -30.1999 |  | -28.26
23.08.2016 14:00 | 34.63 | -34.63 | 1000 | -34.6299 |  | -28.26
23.08.2016 15:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -28.26
23.08.2016 16:00 | 40.2 | -40.2 | 1000 | -40.1999 |  | -28.26
23.08.2016 17:00 | 41.6 | -41.6 | 1000 | -41.5999 |  | -28.26
23.08.2016 18:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -28.26
23.08.2016 19:00 | 38.92 | -38.92 | 1000 | -38.9199 |  | -28.26
23.08.2016 20:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -28.26
23.08.2016 21:00 | 27.57 | -27.57 | 1000 | -27.5699 |  | -28.26
23.08.2016 22:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -28.26
23.08.2016 23:00 | 23.9 | -23.9 | 1000 | -23.8999 |  | -28.26
24.08.2016 00:00 | 22.82 | -22.82 | 1000 | -22.8199 |  | -28.26
24.08.2016 01:00 | 22.24 | -22.24 | 1000 | -22.2399 |  | -28.26
24.08.2016 02:00 | 22.25 | -22.25 | 1000 | -22.2499 |  | -28.26
24.08.2016 03:00 | 24.23 | -24.23 | 1000 | -24.2299 |  | -28.26
24.08.2016 04:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -28.26
24.08.2016 05:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -28.26
24.08.2016 06:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -28.26
24.08.2016 07:00 | 34.93 | -34.93 | 1000 | -34.9299 |  | -28.26
24.08.2016 08:00 | 29.96 | -29.96 | 1000 | -29.9599 |  | -28.26
24.08.2016 09:00 | 27.56 | -27.56 | 1000 | -27.5599 |  | -28.26
24.08.2016 10:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -28.26
24.08.2016 11:00 | 26.24 | -26.24 | 1000 | -26.2399 |  | -28.26
24.08.2016 12:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -28.26
24.08.2016 13:00 | 30.48 | -30.48 | 1000 | -30.4799 |  | -28.26
24.08.2016 14:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -28.26
24.08.2016 15:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
24.08.2016 16:00 | 37.69 | -37.69 | 1000 | -37.6899 |  | -28.26
24.08.2016 17:00 | 38.44 | -38.44 | 1000 | -38.4399 |  | -28.26
24.08.2016 18:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -28.26
24.08.2016 19:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
24.08.2016 20:00 | 28.61 | -28.61 | 1000 | -28.6099 |  | -28.26
24.08.2016 21:00 | 24.49 | -24.49 | 1000 | -24.4899 |  | -28.26
24.08.2016 22:00 | 21.96 | -21.96 | 1000 | -21.9599 |  | -28.26
24.08.2016 23:00 | 21.86 | -21.86 | 1000 | -21.8599 |  | -28.26
25.08.2016 00:00 | 20.97 | -20.97 | 1000 | -20.9699 |  | -28.26
25.08.2016 01:00 | 21.16 | -21.16 | 1000 | -21.1599 |  | -28.26
25.08.2016 02:00 | 21.45 | -21.45 | 1000 | -21.4499 |  | -28.26
25.08.2016 03:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -28.26
25.08.2016 04:00 | 30.33 | -30.33 | 1000 | -30.3299 |  | -28.26
25.08.2016 05:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -28.26
25.08.2016 06:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -28.26
25.08.2016 07:00 | 34.91 | -34.91 | 1000 | -34.9099 |  | -28.26
25.08.2016 08:00 | 29.26 | -29.26 | 1000 | -29.2599 |  | -28.26
25.08.2016 09:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -28.26
25.08.2016 10:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -28.26
25.08.2016 11:00 | 25.42 | -25.42 | 1000 | -25.4199 |  | -28.26
25.08.2016 12:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -28.26
25.08.2016 13:00 | 27.26 | -27.26 | 1000 | -27.2599 |  | -28.26
25.08.2016 14:00 | 30.17 | -30.17 | 1000 | -30.1699 |  | -28.26
25.08.2016 15:00 | 34 | -34 | 1000 | -33.9999 |  | -28.26
25.08.2016 16:00 | 36.65 | -36.65 | 1000 | -36.6499 |  | -28.26
25.08.2016 17:00 | 38.78 | -38.78 | 1000 | -38.7799 |  | -28.26
25.08.2016 18:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -28.26
25.08.2016 19:00 | 34.16 | -34.16 | 1000 | -34.1599 |  | -28.26
25.08.2016 20:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
25.08.2016 21:00 | 24.26 | -24.26 | 1000 | -24.2599 |  | -28.26
25.08.2016 22:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -28.26
25.08.2016 23:00 | 20.34 | -20.34 | 1000 | -20.3399 |  | -28.26
26.08.2016 00:00 | 20.31 | -20.31 | 1000 | -20.3099 |  | -28.26
26.08.2016 01:00 | 20.23 | -20.23 | 1000 | -20.2299 |  | -28.26
26.08.2016 02:00 | 21.25 | -21.25 | 1000 | -21.2499 |  | -28.26
26.08.2016 03:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -28.26
26.08.2016 04:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
26.08.2016 05:00 | 34.47 | -34.47 | 1000 | -34.4699 |  | -28.26
26.08.2016 06:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
26.08.2016 07:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
26.08.2016 08:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -28.26
26.08.2016 09:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -28.26
26.08.2016 10:00 | 26.67 | -26.67 | 1000 | -26.6699 |  | -28.26
26.08.2016 11:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -28.26
26.08.2016 12:00 | 24.49 | -24.49 | 1000 | -24.4899 |  | -28.26
26.08.2016 13:00 | 26.68 | -26.68 | 1000 | -26.6799 |  | -28.26
26.08.2016 14:00 | 29.73 | -29.73 | 1000 | -29.7299 |  | -28.26
26.08.2016 15:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
26.08.2016 16:00 | 38.45 | -38.45 | 1000 | -38.4499 |  | -28.26
26.08.2016 17:00 | 41.99 | -41.99 | 1000 | -41.9899 |  | -28.26
26.08.2016 18:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -28.26
26.08.2016 19:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -28.26
26.08.2016 20:00 | 32.09 | -32.09 | 1000 | -32.0899 |  | -28.26
26.08.2016 21:00 | 27.22 | -27.22 | 1000 | -27.2199 |  | -28.26
26.08.2016 22:00 | 25.93 | -25.93 | 1000 | -25.9299 |  | -28.26
26.08.2016 23:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -28.26
27.08.2016 00:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -28.26
27.08.2016 01:00 | 23.07 | -23.07 | 1000 | -23.0699 |  | -28.26
27.08.2016 02:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -28.26
27.08.2016 03:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
27.08.2016 04:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -28.26
27.08.2016 05:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
27.08.2016 06:00 | 29.5 | -29.5 | 1000 | -29.4999 |  | -28.26
27.08.2016 07:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -28.26
27.08.2016 08:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -28.26
27.08.2016 09:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
27.08.2016 10:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -28.26
27.08.2016 11:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -28.26
27.08.2016 12:00 | 19.96 | -19.96 | 1000 | -19.9599 |  | -28.26
27.08.2016 13:00 | 20.76 | -20.76 | 1000 | -20.7599 |  | -28.26
27.08.2016 14:00 | 23.03 | -23.03 | 1000 | -23.0299 |  | -28.26
27.08.2016 15:00 | 28.41 | -28.41 | 1000 | -28.4099 |  | -28.26
27.08.2016 16:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
27.08.2016 17:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -28.26
27.08.2016 18:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
27.08.2016 19:00 | 33.61 | -33.61 | 1000 | -33.6099 |  | -28.26
27.08.2016 20:00 | 29.92 | -29.92 | 1000 | -29.9199 |  | -28.26
27.08.2016 21:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -28.26
27.08.2016 22:00 | 23.14 | -23.14 | 1000 | -23.1399 |  | -28.26
27.08.2016 23:00 | 20.98 | -20.98 | 1000 | -20.9799 |  | -28.26
28.08.2016 00:00 | 21.01 | -21.01 | 1000 | -21.0099 |  | -28.26
28.08.2016 01:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -28.26
28.08.2016 02:00 | 19.85 | -19.85 | 1000 | -19.8499 |  | -28.26
28.08.2016 03:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -28.26
28.08.2016 04:00 | 20.48 | -20.48 | 1000 | -20.4799 |  | -28.26
28.08.2016 05:00 | 20.18 | -20.18 | 1000 | -20.1799 |  | -28.26
28.08.2016 06:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -28.26
28.08.2016 07:00 | 23.19 | -23.19 | 1000 | -23.1899 |  | -28.26
28.08.2016 08:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -28.26
28.08.2016 09:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
28.08.2016 10:00 | 13.38 | -13.38 | 1000 | -13.3799 |  | -28.26
28.08.2016 11:00 | 10.05 | -10.05 | 1000 | -10.0499 |  | -28.26
28.08.2016 12:00 | 8.99 | -8.99 | 1000 | -8.9899 |  | -28.26
28.08.2016 13:00 | 13.51 | -13.51 | 1000 | -13.5099 |  | -28.26
28.08.2016 14:00 | 18.15 | -18.15 | 1000 | -18.1499 |  | -28.26
28.08.2016 15:00 | 22.26 | -22.26 | 1000 | -22.2599 |  | -28.26
28.08.2016 16:00 | 29.01 | -29.01 | 1000 | -29.0099 |  | -28.26
28.08.2016 17:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
28.08.2016 18:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -28.26
28.08.2016 19:00 | 33.25 | -33.25 | 1000 | -33.2499 |  | -28.26
28.08.2016 20:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -28.26
28.08.2016 21:00 | 23.3 | -23.3 | 1000 | -23.2999 |  | -28.26
28.08.2016 22:00 | 22.16 | -22.16 | 1000 | -22.1599 |  | -28.26
28.08.2016 23:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
29.08.2016 00:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
29.08.2016 01:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
29.08.2016 02:00 | 22.61 | -22.61 | 1000 | -22.6099 |  | -28.26
29.08.2016 03:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -28.26
29.08.2016 04:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
29.08.2016 05:00 | 40.26 | -40.26 | 1000 | -40.2599 |  | -28.26
29.08.2016 06:00 | 41.69 | -41.69 | 1000 | -41.6899 |  | -28.26
29.08.2016 07:00 | 35.32 | -35.32 | 1000 | -35.3199 |  | -28.26
29.08.2016 08:00 | 30.98 | -30.98 | 1000 | -30.9799 |  | -28.26
29.08.2016 09:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
29.08.2016 10:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -28.26
29.08.2016 11:00 | 24.95 | -24.95 | 1000 | -24.9499 |  | -28.26
29.08.2016 12:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
29.08.2016 13:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
29.08.2016 14:00 | 22.99 | -22.99 | 1000 | -22.9899 |  | -28.26
29.08.2016 15:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
29.08.2016 16:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
29.08.2016 17:00 | 36.64 | -36.64 | 1000 | -36.6399 |  | -28.26
29.08.2016 18:00 | 37.55 | -37.55 | 1000 | -37.5499 |  | -28.26
29.08.2016 19:00 | 34.09 | -34.09 | 1000 | -34.0899 |  | -28.26
29.08.2016 20:00 | 29.29 | -29.29 | 1000 | -29.2899 |  | -28.26
29.08.2016 21:00 | 24.19 | -24.19 | 1000 | -24.1899 |  | -28.26
29.08.2016 22:00 | 24.85 | -24.85 | 1000 | -24.8499 |  | -28.26
29.08.2016 23:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -28.26
30.08.2016 00:00 | 23.74 | -23.74 | 1000 | -23.7399 |  | -28.26
30.08.2016 01:00 | 23.35 | -23.35 | 1000 | -23.3499 |  | -28.26
30.08.2016 02:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -28.26
30.08.2016 03:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -28.26
30.08.2016 04:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -28.26
30.08.2016 05:00 | 40.59 | -40.59 | 1000 | -40.5899 |  | -28.26
30.08.2016 06:00 | 43.82 | -43.82 | 1000 | -43.8199 |  | -28.26
30.08.2016 07:00 | 38.03 | -38.03 | 1000 | -38.0299 |  | -28.26
30.08.2016 08:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -28.26
30.08.2016 09:00 | 30.06 | -30.06 | 1000 | -30.0599 |  | -28.26
30.08.2016 10:00 | 27.07 | -27.07 | 1000 | -27.0699 |  | -28.26
30.08.2016 11:00 | 26.97 | -26.97 | 1000 | -26.9699 |  | -28.26
30.08.2016 12:00 | 26.86 | -26.86 | 1000 | -26.8599 |  | -28.26
30.08.2016 13:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
30.08.2016 14:00 | 33.33 | -33.33 | 1000 | -33.3299 |  | -28.26
30.08.2016 15:00 | 37.77 | -37.77 | 1000 | -37.7699 |  | -28.26
30.08.2016 16:00 | 40.6 | -40.6 | 1000 | -40.5999 |  | -28.26
30.08.2016 17:00 | 43.71 | -43.71 | 1000 | -43.7099 |  | -28.26
30.08.2016 18:00 | 44.83 | -44.83 | 1000 | -44.8299 |  | -28.26
30.08.2016 19:00 | 40.83 | -40.83 | 1000 | -40.8299 |  | -28.26
30.08.2016 20:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -28.26
30.08.2016 21:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -28.26
30.08.2016 22:00 | 25.6 | -25.6 | 1000 | -25.5999 |  | -28.26
30.08.2016 23:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
31.08.2016 00:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -28.26
31.08.2016 01:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -28.26
31.08.2016 02:00 | 22.79 | -22.79 | 1000 | -22.7899 |  | -28.26
31.08.2016 03:00 | 25.34 | -25.34 | 1000 | -25.3399 |  | -28.26
31.08.2016 04:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
31.08.2016 05:00 | 40.46 | -40.46 | 1000 | -40.4599 |  | -28.26
31.08.2016 06:00 | 42.04 | -42.04 | 1000 | -42.0399 |  | -28.26
31.08.2016 07:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -28.26
31.08.2016 08:00 | 29.59 | -29.59 | 1000 | -29.5899 |  | -28.26
31.08.2016 09:00 | 28.19 | -28.19 | 1000 | -28.1899 |  | -28.26
31.08.2016 10:00 | 26.78 | -26.78 | 1000 | -26.7799 |  | -28.26
31.08.2016 11:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -28.26
31.08.2016 12:00 | 26.91 | -26.91 | 1000 | -26.9099 |  | -28.26
31.08.2016 13:00 | 27.05 | -27.05 | 1000 | -27.0499 |  | -28.26
31.08.2016 14:00 | 30.79 | -30.79 | 1000 | -30.7899 |  | -28.26
31.08.2016 15:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -28.26
31.08.2016 16:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -28.26
31.08.2016 17:00 | 40.94 | -40.94 | 1000 | -40.9399 |  | -28.26
31.08.2016 18:00 | 39.61 | -39.61 | 1000 | -39.6099 |  | -28.26
31.08.2016 19:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -28.26
31.08.2016 20:00 | 28.38 | -28.38 | 1000 | -28.3799 |  | -28.26
31.08.2016 21:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
31.08.2016 22:00 | 24.34 | -24.34 | 1000 | -24.3399 |  | -28.26
31.08.2016 23:00 | 23.73 | -23.73 | 1000 | -23.7299 |  | -28.26
01.09.2016 00:00 | 23.37 | -23.37 | 1000 | -23.3699 |  | -28.26
01.09.2016 01:00 | 22.98 | -22.98 | 1000 | -22.9799 |  | -28.26
01.09.2016 02:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -28.26
01.09.2016 03:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
01.09.2016 04:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
01.09.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -28.26
01.09.2016 06:00 | 41.08 | -41.08 | 1000 | -41.0799 |  | -28.26
01.09.2016 07:00 | 38.24 | -38.24 | 1000 | -38.2399 |  | -28.26
01.09.2016 08:00 | 34.92 | -34.92 | 1000 | -34.9199 |  | -28.26
01.09.2016 09:00 | 32.98 | -32.98 | 1000 | -32.9799 |  | -28.26
01.09.2016 10:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -28.26
01.09.2016 11:00 | 28.68 | -28.68 | 1000 | -28.6799 |  | -28.26
01.09.2016 12:00 | 27.87 | -27.87 | 1000 | -27.8699 |  | -28.26
01.09.2016 13:00 | 27.88 | -27.88 | 1000 | -27.8799 |  | -28.26
01.09.2016 14:00 | 28.96 | -28.96 | 1000 | -28.9599 |  | -28.26
01.09.2016 15:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -28.26
01.09.2016 16:00 | 36.82 | -36.82 | 1000 | -36.8199 |  | -28.26
01.09.2016 17:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -28.26
01.09.2016 18:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -28.26
01.09.2016 19:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
01.09.2016 20:00 | 30.43 | -30.43 | 1000 | -30.4299 |  | -28.26
01.09.2016 21:00 | 26.93 | -26.93 | 1000 | -26.9299 |  | -28.26
01.09.2016 22:00 | 25.64 | -25.64 | 1000 | -25.6399 |  | -28.26
01.09.2016 23:00 | 23.89 | -23.89 | 1000 | -23.8899 |  | -28.26
02.09.2016 00:00 | 23.76 | -23.76 | 1000 | -23.7599 |  | -28.26
02.09.2016 01:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -28.26
02.09.2016 02:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -28.26
02.09.2016 03:00 | 25.97 | -25.97 | 1000 | -25.9699 |  | -28.26
02.09.2016 04:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -28.26
02.09.2016 05:00 | 38.41 | -38.41 | 1000 | -38.4099 |  | -28.26
02.09.2016 06:00 | 40.5 | -40.5 | 1000 | -40.4999 |  | -28.26
02.09.2016 07:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -28.26
02.09.2016 08:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -28.26
02.09.2016 09:00 | 29.59 | -29.59 | 1000 | -29.5899 |  | -28.26
02.09.2016 10:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -28.26
02.09.2016 11:00 | 25.69 | -25.69 | 1000 | -25.6899 |  | -28.26
02.09.2016 12:00 | 25.85 | -25.85 | 1000 | -25.8499 |  | -28.26
02.09.2016 13:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -28.26
02.09.2016 14:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -28.26
02.09.2016 15:00 | 34.01 | -34.01 | 1000 | -34.0099 |  | -28.26
02.09.2016 16:00 | 37.56 | -37.56 | 1000 | -37.5599 |  | -28.26
02.09.2016 17:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -28.26
02.09.2016 18:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -28.26
02.09.2016 19:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -28.26
02.09.2016 20:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -28.26
02.09.2016 21:00 | 27.61 | -27.61 | 1000 | -27.6099 |  | -28.26
02.09.2016 22:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -28.26
02.09.2016 23:00 | 28.04 | -28.04 | 1000 | -28.0399 |  | -28.26
03.09.2016 00:00 | 25.37 | -25.37 | 1000 | -25.3699 |  | -28.26
03.09.2016 01:00 | 24.88 | -24.88 | 1000 | -24.8799 |  | -28.26
03.09.2016 02:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
03.09.2016 03:00 | 24.92 | -24.92 | 1000 | -24.9199 |  | -28.26
03.09.2016 04:00 | 25.65 | -25.65 | 1000 | -25.6499 |  | -28.26
03.09.2016 05:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -28.26
03.09.2016 06:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -28.26
03.09.2016 07:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -28.26
03.09.2016 08:00 | 30.35 | -30.35 | 1000 | -30.3499 |  | -28.26
03.09.2016 09:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -28.26
03.09.2016 10:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -28.26
03.09.2016 11:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
03.09.2016 12:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -28.26
03.09.2016 13:00 | 25.36 | -25.36 | 1000 | -25.3599 |  | -28.26
03.09.2016 14:00 | 26.85 | -26.85 | 1000 | -26.8499 |  | -28.26
03.09.2016 15:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -28.26
03.09.2016 16:00 | 34.27 | -34.27 | 1000 | -34.2699 |  | -28.26
03.09.2016 17:00 | 37.56 | -37.56 | 1000 | -37.5599 |  | -28.26
03.09.2016 18:00 | 38.56 | -38.56 | 1000 | -38.5599 |  | -28.26
03.09.2016 19:00 | 37.67 | -37.67 | 1000 | -37.6699 |  | -28.26
03.09.2016 20:00 | 33.01 | -33.01 | 1000 | -33.0099 |  | -28.26
03.09.2016 21:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
03.09.2016 22:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
03.09.2016 23:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -28.26
04.09.2016 00:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -28.26
04.09.2016 01:00 | 22.04 | -22.04 | 1000 | -22.0399 |  | -28.26
04.09.2016 02:00 | 20.81 | -20.81 | 1000 | -20.8099 |  | -28.26
04.09.2016 03:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
04.09.2016 04:00 | 20.03 | -20.03 | 1000 | -20.0299 |  | -28.26
04.09.2016 05:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
04.09.2016 06:00 | 22.38 | -22.38 | 1000 | -22.3799 |  | -28.26
04.09.2016 07:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -28.26
04.09.2016 08:00 | 23.58 | -23.58 | 1000 | -23.5799 |  | -28.26
04.09.2016 09:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -28.26
04.09.2016 10:00 | 24.85 | -24.85 | 1000 | -24.8499 |  | -28.26
04.09.2016 11:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -28.26
04.09.2016 12:00 | 20.79 | -20.79 | 1000 | -20.7899 |  | -28.26
04.09.2016 13:00 | 20.52 | -20.52 | 1000 | -20.5199 |  | -28.26
04.09.2016 14:00 | 21.26 | -21.26 | 1000 | -21.2599 |  | -28.26
04.09.2016 15:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
04.09.2016 16:00 | 26.94 | -26.94 | 1000 | -26.9399 |  | -28.26
04.09.2016 17:00 | 30.31 | -30.31 | 1000 | -30.3099 |  | -28.26
04.09.2016 18:00 | 33.83 | -33.83 | 1000 | -33.8299 |  | -28.26
04.09.2016 19:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -28.26
04.09.2016 20:00 | 29.53 | -29.53 | 1000 | -29.5299 |  | -28.26
04.09.2016 21:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -28.26
04.09.2016 22:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
04.09.2016 23:00 | 22.3 | -22.3 | 1000 | -22.2999 |  | -28.26
05.09.2016 00:00 | 22.42 | -22.42 | 1000 | -22.4199 |  | -28.26
05.09.2016 01:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -28.26
05.09.2016 02:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -28.26
05.09.2016 03:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -28.26
05.09.2016 04:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -28.26
05.09.2016 05:00 | 42.98 | -42.98 | 1000 | -42.9799 |  | -28.26
05.09.2016 06:00 | 44.42 | -44.42 | 1000 | -44.4199 |  | -28.26
05.09.2016 07:00 | 43.31 | -43.31 | 1000 | -43.3099 |  | -28.26
05.09.2016 08:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -28.26
05.09.2016 09:00 | 48.01 | -48.01 | 1000 | -48.0099 |  | -28.26
05.09.2016 10:00 | 45.98 | -45.98 | 1000 | -45.9799 |  | -28.26
05.09.2016 11:00 | 44.22 | -44.22 | 1000 | -44.2199 |  | -28.26
05.09.2016 12:00 | 42.58 | -42.58 | 1000 | -42.5799 |  | -28.26
05.09.2016 13:00 | 43.03 | -43.03 | 1000 | -43.0299 |  | -28.26
05.09.2016 14:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -28.26
05.09.2016 15:00 | 41.98 | -41.98 | 1000 | -41.9799 |  | -28.26
05.09.2016 16:00 | 39.92 | -39.92 | 1000 | -39.9199 |  | -28.26
05.09.2016 17:00 | 43.12 | -43.12 | 1000 | -43.1199 |  | -28.26
05.09.2016 18:00 | 44.08 | -44.08 | 1000 | -44.0799 |  | -28.26
05.09.2016 19:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -28.26
05.09.2016 20:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -28.26
05.09.2016 21:00 | 28.07 | -28.07 | 1000 | -28.0699 |  | -28.26
05.09.2016 22:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -28.26
05.09.2016 23:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -28.26
06.09.2016 00:00 | 24.84 | -24.84 | 1000 | -24.8399 |  | -28.26
06.09.2016 01:00 | 23.76 | -23.76 | 1000 | -23.7599 |  | -28.26
06.09.2016 02:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -28.26
06.09.2016 03:00 | 26.43 | -26.43 | 1000 | -26.4299 |  | -28.26
06.09.2016 04:00 | 34.37 | -34.37 | 1000 | -34.3699 |  | -28.26
06.09.2016 05:00 | 42.97 | -42.97 | 1000 | -42.9699 |  | -28.26
06.09.2016 06:00 | 44.63 | -44.63 | 1000 | -44.6299 |  | -28.26
06.09.2016 07:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -28.26
06.09.2016 08:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -28.26
06.09.2016 09:00 | 33.76 | -33.76 | 1000 | -33.7599 |  | -28.26
06.09.2016 10:00 | 28.48 | -28.48 | 1000 | -28.4799 |  | -28.26
06.09.2016 11:00 | 27.98 | -27.98 | 1000 | -27.9799 |  | -28.26
06.09.2016 12:00 | 28.59 | -28.59 | 1000 | -28.5899 |  | -28.26
06.09.2016 13:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -28.26
06.09.2016 14:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -28.26
06.09.2016 15:00 | 37.95 | -37.95 | 1000 | -37.9499 |  | -28.26
06.09.2016 16:00 | 42.01 | -42.01 | 1000 | -42.0099 |  | -28.26
06.09.2016 17:00 | 45.16 | -45.16 | 1000 | -45.1599 |  | -28.26
06.09.2016 18:00 | 43.92 | -43.92 | 1000 | -43.9199 |  | -28.26
06.09.2016 19:00 | 38.55 | -38.55 | 1000 | -38.5499 |  | -28.26
06.09.2016 20:00 | 28 | -28 | 1000 | -27.9999 |  | -28.26
06.09.2016 21:00 | 26.82 | -26.82 | 1000 | -26.8199 |  | -28.26
06.09.2016 22:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -28.26
06.09.2016 23:00 | 23.64 | -23.64 | 1000 | -23.6399 |  | -28.26
07.09.2016 00:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
07.09.2016 01:00 | 23.16 | -23.16 | 1000 | -23.1599 |  | -28.26
07.09.2016 02:00 | 23.18 | -23.18 | 1000 | -23.1799 |  | -28.26
07.09.2016 03:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -28.26
07.09.2016 04:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -28.26
07.09.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -28.26
07.09.2016 06:00 | 38.13 | -38.13 | 1000 | -38.1299 |  | -28.26
07.09.2016 07:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -28.26
07.09.2016 08:00 | 29.95 | -29.95 | 1000 | -29.9499 |  | -28.26
07.09.2016 09:00 | 28.92 | -28.92 | 1000 | -28.9199 |  | -28.26
07.09.2016 10:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -28.26
07.09.2016 11:00 | 26.41 | -26.41 | 1000 | -26.4099 |  | -28.26
07.09.2016 12:00 | 27.25 | -27.25 | 1000 | -27.2499 |  | -28.26
07.09.2016 13:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
07.09.2016 14:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
07.09.2016 15:00 | 36.93 | -36.93 | 1000 | -36.9299 |  | -28.26
07.09.2016 16:00 | 40.7 | -40.7 | 1000 | -40.6999 |  | -28.26
07.09.2016 17:00 | 44.35 | -44.35 | 1000 | -44.3499 |  | -28.26
07.09.2016 18:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -28.26
07.09.2016 19:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -28.26
07.09.2016 20:00 | 28.85 | -28.85 | 1000 | -28.8499 |  | -28.26
07.09.2016 21:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -28.26
07.09.2016 22:00 | 25.59 | -25.59 | 1000 | -25.5899 |  | -28.26
07.09.2016 23:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
08.09.2016 00:00 | 23.5 | -23.5 | 1000 | -23.4999 |  | -28.26
08.09.2016 01:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -28.26
08.09.2016 02:00 | 23.1 | -23.1 | 1000 | -23.0999 |  | -28.26
08.09.2016 03:00 | 24.24 | -24.24 | 1000 | -24.2399 |  | -28.26
08.09.2016 04:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -28.26
08.09.2016 05:00 | 38.71 | -38.71 | 1000 | -38.7099 |  | -28.26
08.09.2016 06:00 | 39.62 | -39.62 | 1000 | -39.6199 |  | -28.26
08.09.2016 07:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -28.26
08.09.2016 08:00 | 32.92 | -32.92 | 1000 | -32.9199 |  | -28.26
08.09.2016 09:00 | 28.67 | -28.67 | 1000 | -28.6699 |  | -28.26
08.09.2016 10:00 | 27.48 | -27.48 | 1000 | -27.4799 |  | -28.26
08.09.2016 11:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -28.26
08.09.2016 12:00 | 26.85 | -26.85 | 1000 | -26.8499 |  | -28.26
08.09.2016 13:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
08.09.2016 14:00 | 29.51 | -29.51 | 1000 | -29.5099 |  | -28.26
08.09.2016 15:00 | 35.92 | -35.92 | 1000 | -35.9199 |  | -28.26
08.09.2016 16:00 | 40.41 | -40.41 | 1000 | -40.4099 |  | -28.26
08.09.2016 17:00 | 42.59 | -42.59 | 1000 | -42.5899 |  | -28.26
08.09.2016 18:00 | 41.3 | -41.3 | 1000 | -41.2999 |  | -28.26
08.09.2016 19:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -28.26
08.09.2016 20:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
08.09.2016 21:00 | 25.99 | -25.99 | 1000 | -25.9899 |  | -28.26
08.09.2016 22:00 | 25.08 | -25.08 | 1000 | -25.0799 |  | -28.26
08.09.2016 23:00 | 23.81 | -23.81 | 1000 | -23.8099 |  | -28.26
09.09.2016 00:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -28.26
09.09.2016 01:00 | 22.97 | -22.97 | 1000 | -22.9699 |  | -28.26
09.09.2016 02:00 | 23.26 | -23.26 | 1000 | -23.2599 |  | -28.26
09.09.2016 03:00 | 24.82 | -24.82 | 1000 | -24.8199 |  | -28.26
09.09.2016 04:00 | 33.77 | -33.77 | 1000 | -33.7699 |  | -28.26
09.09.2016 05:00 | 40.22 | -40.22 | 1000 | -40.2199 |  | -28.26
09.09.2016 06:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -28.26
09.09.2016 07:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -28.26
09.09.2016 08:00 | 36.88 | -36.88 | 1000 | -36.8799 |  | -28.26
09.09.2016 09:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -28.26
09.09.2016 10:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
09.09.2016 11:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -28.26
09.09.2016 12:00 | 27.86 | -27.86 | 1000 | -27.8599 |  | -28.26
09.09.2016 13:00 | 29.49 | -29.49 | 1000 | -29.4899 |  | -28.26
09.09.2016 14:00 | 30.29 | -30.29 | 1000 | -30.2899 |  | -28.26
09.09.2016 15:00 | 35.89 | -35.89 | 1000 | -35.8899 |  | -28.26
09.09.2016 16:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -28.26
09.09.2016 17:00 | 41.92 | -41.92 | 1000 | -41.9199 |  | -28.26
09.09.2016 18:00 | 41.42 | -41.42 | 1000 | -41.4199 |  | -28.26
09.09.2016 19:00 | 38.27 | -38.27 | 1000 | -38.2699 |  | -28.26
09.09.2016 20:00 | 30.73 | -30.73 | 1000 | -30.7299 |  | -28.26
09.09.2016 21:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
09.09.2016 22:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -28.26
09.09.2016 23:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -28.26
10.09.2016 00:00 | 27.42 | -27.42 | 1000 | -27.4199 |  | -28.26
10.09.2016 01:00 | 24.25 | -24.25 | 1000 | -24.2499 |  | -28.26
10.09.2016 02:00 | 23.75 | -23.75 | 1000 | -23.7499 |  | -28.26
10.09.2016 03:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
10.09.2016 04:00 | 25.51 | -25.51 | 1000 | -25.5099 |  | -28.26
10.09.2016 05:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -28.26
10.09.2016 06:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -28.26
10.09.2016 07:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
10.09.2016 08:00 | 25.22 | -25.22 | 1000 | -25.2199 |  | -28.26
10.09.2016 09:00 | 23.69 | -23.69 | 1000 | -23.6899 |  | -28.26
10.09.2016 10:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -28.26
10.09.2016 11:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
10.09.2016 12:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
10.09.2016 13:00 | 25.61 | -25.61 | 1000 | -25.6099 |  | -28.26
10.09.2016 14:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -28.26
10.09.2016 15:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -28.26
10.09.2016 16:00 | 34.05 | -34.05 | 1000 | -34.0499 |  | -28.26
10.09.2016 17:00 | 38.7 | -38.7 | 1000 | -38.6999 |  | -28.26
10.09.2016 18:00 | 38.98 | -38.98 | 1000 | -38.9799 |  | -28.26
10.09.2016 19:00 | 34.08 | -34.08 | 1000 | -34.0799 |  | -28.26
10.09.2016 20:00 | 30.65 | -30.65 | 1000 | -30.6499 |  | -28.26
10.09.2016 21:00 | 26.76 | -26.76 | 1000 | -26.7599 |  | -28.26
10.09.2016 22:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -28.26
10.09.2016 23:00 | 22.87 | -22.87 | 1000 | -22.8699 |  | -28.26
11.09.2016 00:00 | 22.51 | -22.51 | 1000 | -22.5099 |  | -28.26
11.09.2016 01:00 | 21.73 | -21.73 | 1000 | -21.7299 |  | -28.26
11.09.2016 02:00 | 21.1 | -21.1 | 1000 | -21.0999 |  | -28.26
11.09.2016 03:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -28.26
11.09.2016 04:00 | 22.94 | -22.94 | 1000 | -22.9399 |  | -28.26
11.09.2016 05:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
11.09.2016 06:00 | 24.07 | -24.07 | 1000 | -24.0699 |  | -28.26
11.09.2016 07:00 | 25.11 | -25.11 | 1000 | -25.1099 |  | -28.26
11.09.2016 08:00 | 24.96 | -24.96 | 1000 | -24.9599 |  | -28.26
11.09.2016 09:00 | 25.48 | -25.48 | 1000 | -25.4799 |  | -28.26
11.09.2016 10:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -28.26
11.09.2016 11:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -28.26
11.09.2016 12:00 | 23.48 | -23.48 | 1000 | -23.4799 |  | -28.26
11.09.2016 13:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -28.26
11.09.2016 14:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
11.09.2016 15:00 | 28.73 | -28.73 | 1000 | -28.7299 |  | -28.26
11.09.2016 16:00 | 36.36 | -36.36 | 1000 | -36.3599 |  | -28.26
11.09.2016 17:00 | 39.85 | -39.85 | 1000 | -39.8499 |  | -28.26
11.09.2016 18:00 | 42.57 | -42.57 | 1000 | -42.5699 |  | -28.26
11.09.2016 19:00 | 38.93 | -38.93 | 1000 | -38.9299 |  | -28.26
11.09.2016 20:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -28.26
11.09.2016 21:00 | 31.27 | -31.27 | 1000 | -31.2699 |  | -28.26
11.09.2016 22:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -28.26
11.09.2016 23:00 | 23.45 | -23.45 | 1000 | -23.4499 |  | -28.26
12.09.2016 00:00 | 22.88 | -22.88 | 1000 | -22.8799 |  | -28.26
12.09.2016 01:00 | 22.15 | -22.15 | 1000 | -22.1499 |  | -28.26
12.09.2016 02:00 | 22.75 | -22.75 | 1000 | -22.7499 |  | -28.26
12.09.2016 03:00 | 24.12 | -24.12 | 1000 | -24.1199 |  | -28.26
12.09.2016 04:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -28.26
12.09.2016 05:00 | 43 | -43 | 1000 | -42.9999 |  | -28.26
12.09.2016 06:00 | 42.53 | -42.53 | 1000 | -42.5299 |  | -28.26
12.09.2016 07:00 | 39.43 | -39.43 | 1000 | -39.4299 |  | -28.26
12.09.2016 08:00 | 33.5 | -33.5 | 1000 | -33.4999 |  | -28.26
12.09.2016 09:00 | 30.71 | -30.71 | 1000 | -30.7099 |  | -28.26
12.09.2016 10:00 | 30.16 | -30.16 | 1000 | -30.1599 |  | -28.26
12.09.2016 11:00 | 29.61 | -29.61 | 1000 | -29.6099 |  | -28.26
12.09.2016 12:00 | 31.15 | -31.15 | 1000 | -31.1499 |  | -28.26
12.09.2016 13:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -28.26
12.09.2016 14:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -28.26
12.09.2016 15:00 | 41.81 | -41.81 | 1000 | -41.8099 |  | -28.26
12.09.2016 16:00 | 42.97 | -42.97 | 1000 | -42.9699 |  | -28.26
12.09.2016 17:00 | 46.73 | -46.73 | 1000 | -46.7299 |  | -28.26
12.09.2016 18:00 | 42.83 | -42.83 | 1000 | -42.8299 |  | -28.26
12.09.2016 19:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
12.09.2016 20:00 | 30.65 | -30.65 | 1000 | -30.6499 |  | -28.26
12.09.2016 21:00 | 26.59 | -26.59 | 1000 | -26.5899 |  | -28.26
12.09.2016 22:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -28.26
12.09.2016 23:00 | 24.8 | -24.8 | 1000 | -24.7999 |  | -28.26
13.09.2016 00:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
13.09.2016 01:00 | 23.52 | -23.52 | 1000 | -23.5199 |  | -28.26
13.09.2016 02:00 | 23.55 | -23.55 | 1000 | -23.5499 |  | -28.26
13.09.2016 03:00 | 26.39 | -26.39 | 1000 | -26.3899 |  | -28.26
13.09.2016 04:00 | 37.48 | -37.48 | 1000 | -37.4799 |  | -28.26
13.09.2016 05:00 | 44.44 | -44.44 | 1000 | -44.4399 |  | -28.26
13.09.2016 06:00 | 42.76 | -42.76 | 1000 | -42.7599 |  | -28.26
13.09.2016 07:00 | 38.92 | -38.92 | 1000 | -38.9199 |  | -28.26
13.09.2016 08:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -28.26
13.09.2016 09:00 | 32.74 | -32.74 | 1000 | -32.7399 |  | -28.26
13.09.2016 10:00 | 28.13 | -28.13 | 1000 | -28.1299 |  | -28.26
13.09.2016 11:00 | 27.62 | -27.62 | 1000 | -27.6199 |  | -28.26
13.09.2016 12:00 | 28.73 | -28.73 | 1000 | -28.7299 |  | -28.26
13.09.2016 13:00 | 28.25 | -28.25 | 1000 | -28.2499 |  | -28.26
13.09.2016 14:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -28.26
13.09.2016 15:00 | 37.42 | -37.42 | 1000 | -37.4199 |  | -28.26
13.09.2016 16:00 | 40.42 | -40.42 | 1000 | -40.4199 |  | -28.26
13.09.2016 17:00 | 41.93 | -41.93 | 1000 | -41.9299 |  | -28.26
13.09.2016 18:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -28.26
13.09.2016 19:00 | 33.52 | -33.52 | 1000 | -33.5199 |  | -28.26
13.09.2016 20:00 | 25.76 | -25.76 | 1000 | -25.7599 |  | -28.26
13.09.2016 21:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
13.09.2016 22:00 | 23 | -23 | 1000 | -22.9999 |  | -28.26
13.09.2016 23:00 | 22.17 | -22.17 | 1000 | -22.1699 |  | -28.26
14.09.2016 00:00 | 21.34 | -21.34 | 1000 | -21.3399 |  | -28.26
14.09.2016 01:00 | 21.85 | -21.85 | 1000 | -21.8499 |  | -28.26
14.09.2016 02:00 | 22.74 | -22.74 | 1000 | -22.7399 |  | -28.26
14.09.2016 03:00 | 23.31 | -23.31 | 1000 | -23.3099 |  | -28.26
14.09.2016 04:00 | 33.22 | -33.22 | 1000 | -33.2199 |  | -28.26
14.09.2016 05:00 | 38.98 | -38.98 | 1000 | -38.9799 |  | -28.26
14.09.2016 06:00 | 39.9 | -39.9 | 1000 | -39.8999 |  | -28.26
14.09.2016 07:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -28.26
14.09.2016 08:00 | 31.8 | -31.8 | 1000 | -31.7999 |  | -28.26
14.09.2016 09:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -28.26
14.09.2016 10:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -28.26
14.09.2016 11:00 | 25.23 | -25.23 | 1000 | -25.2299 |  | -28.26
14.09.2016 12:00 | 26.22 | -26.22 | 1000 | -26.2199 |  | -28.26
14.09.2016 13:00 | 26.95 | -26.95 | 1000 | -26.9499 |  | -28.26
14.09.2016 14:00 | 28.55 | -28.55 | 1000 | -28.5499 |  | -28.26
14.09.2016 15:00 | 35.69 | -35.69 | 1000 | -35.6899 |  | -28.26
14.09.2016 16:00 | 37.66 | -37.66 | 1000 | -37.6599 |  | -28.26
14.09.2016 17:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -28.26
14.09.2016 18:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -28.26
14.09.2016 19:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
14.09.2016 20:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
14.09.2016 21:00 | 22.96 | -22.96 | 1000 | -22.9599 |  | -28.26
14.09.2016 22:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
14.09.2016 23:00 | 21.88 | -21.88 | 1000 | -21.8799 |  | -28.26
15.09.2016 00:00 | 21.42 | -21.42 | 1000 | -21.4199 |  | -28.26
15.09.2016 01:00 | 21.13 | -21.13 | 1000 | -21.1299 |  | -28.26
15.09.2016 02:00 | 21.35 | -21.35 | 1000 | -21.3499 |  | -28.26
15.09.2016 03:00 | 23.05 | -23.05 | 1000 | -23.0499 |  | -28.26
15.09.2016 04:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -28.26
15.09.2016 05:00 | 37.08 | -37.08 | 1000 | -37.0799 |  | -28.26
15.09.2016 06:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -28.26
15.09.2016 07:00 | 33.71 | -33.71 | 1000 | -33.7099 |  | -28.26
15.09.2016 08:00 | 27.96 | -27.96 | 1000 | -27.9599 |  | -28.26
15.09.2016 09:00 | 26.83 | -26.83 | 1000 | -26.8299 |  | -28.26
15.09.2016 10:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
15.09.2016 11:00 | 24.71 | -24.71 | 1000 | -24.7099 |  | -28.26
15.09.2016 12:00 | 23.99 | -23.99 | 1000 | -23.9899 |  | -28.26
15.09.2016 13:00 | 26.63 | -26.63 | 1000 | -26.6299 |  | -28.26
15.09.2016 14:00 | 26.99 | -26.99 | 1000 | -26.9899 |  | -28.26
15.09.2016 15:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -28.26
15.09.2016 16:00 | 37.22 | -37.22 | 1000 | -37.2199 |  | -28.26
15.09.2016 17:00 | 38.86 | -38.86 | 1000 | -38.8599 |  | -28.26
15.09.2016 18:00 | 37.41 | -37.41 | 1000 | -37.4099 |  | -28.26
15.09.2016 19:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
15.09.2016 20:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -28.26
15.09.2016 21:00 | 23.02 | -23.02 | 1000 | -23.0199 |  | -28.26
15.09.2016 22:00 | 22.26 | -22.26 | 1000 | -22.2599 |  | -28.26
15.09.2016 23:00 | 21.24 | -21.24 | 1000 | -21.2399 |  | -28.26
16.09.2016 00:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -28.26
16.09.2016 01:00 | 21.29 | -21.29 | 1000 | -21.2899 |  | -28.26
16.09.2016 02:00 | 20.35 | -20.35 | 1000 | -20.3499 |  | -28.26
16.09.2016 03:00 | 22.59 | -22.59 | 1000 | -22.5899 |  | -28.26
16.09.2016 04:00 | 31.47 | -31.47 | 1000 | -31.4699 |  | -28.26
16.09.2016 05:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -28.26
16.09.2016 06:00 | 40.7 | -40.7 | 1000 | -40.6999 |  | -28.26
16.09.2016 07:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -28.26
16.09.2016 08:00 | 38.98 | -38.98 | 1000 | -38.9799 |  | -28.26
16.09.2016 09:00 | 37.81 | -37.81 | 1000 | -37.8099 |  | -28.26
16.09.2016 10:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -28.26
16.09.2016 11:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -28.26
16.09.2016 12:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -28.26
16.09.2016 13:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -28.26
16.09.2016 14:00 | 35.61 | -35.61 | 1000 | -35.6099 |  | -28.26
16.09.2016 15:00 | 38.28 | -38.28 | 1000 | -38.2799 |  | -28.26
16.09.2016 16:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -28.26
16.09.2016 17:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -28.26
16.09.2016 18:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -28.26
16.09.2016 19:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -28.26
16.09.2016 20:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -28.26
16.09.2016 21:00 | 25.16 | -25.16 | 1000 | -25.1599 |  | -28.26
16.09.2016 22:00 | 29.84 | -29.84 | 1000 | -29.8399 |  | -28.26
16.09.2016 23:00 | 26.32 | -26.32 | 1000 | -26.3199 |  | -28.26
17.09.2016 00:00 | 24.08 | -24.08 | 1000 | -24.0799 |  | -28.26
17.09.2016 01:00 | 22.81 | -22.81 | 1000 | -22.8099 |  | -28.26
17.09.2016 02:00 | 22.25 | -22.25 | 1000 | -22.2499 |  | -28.26
17.09.2016 03:00 | 22.91 | -22.91 | 1000 | -22.9099 |  | -28.26
17.09.2016 04:00 | 24.91 | -24.91 | 1000 | -24.9099 |  | -28.26
17.09.2016 05:00 | 27.92 | -27.92 | 1000 | -27.9199 |  | -28.26
17.09.2016 06:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -28.26
17.09.2016 07:00 | 36.93 | -36.93 | 1000 | -36.9299 |  | -28.26
17.09.2016 08:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -28.26
17.09.2016 09:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -28.26
17.09.2016 10:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -28.26
17.09.2016 11:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -28.26
17.09.2016 12:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
17.09.2016 13:00 | 24.14 | -24.14 | 1000 | -24.1399 |  | -28.26
17.09.2016 14:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -28.26
17.09.2016 15:00 | 27.85 | -27.85 | 1000 | -27.8499 |  | -28.26
17.09.2016 16:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -28.26
17.09.2016 17:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -28.26
17.09.2016 18:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -28.26
17.09.2016 19:00 | 24.57 | -24.57 | 1000 | -24.5699 |  | -28.26
17.09.2016 20:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -28.26
17.09.2016 21:00 | 23.19 | -23.19 | 1000 | -23.1899 |  | -28.26
17.09.2016 22:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -28.26
17.09.2016 23:00 | 22.39 | -22.39 | 1000 | -22.3899 |  | -28.26
18.09.2016 00:00 | 21.22 | -21.22 | 1000 | -21.2199 |  | -28.26
18.09.2016 01:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -28.26
18.09.2016 02:00 | 18.43 | -18.43 | 1000 | -18.4299 |  | -28.26
18.09.2016 03:00 | 19.53 | -19.53 | 1000 | -19.5299 |  | -28.26
18.09.2016 04:00 | 20.43 | -20.43 | 1000 | -20.4299 |  | -28.26
18.09.2016 05:00 | 20.73 | -20.73 | 1000 | -20.7299 |  | -28.26
18.09.2016 06:00 | 22.77 | -22.77 | 1000 | -22.7699 |  | -28.26
18.09.2016 07:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -28.26
18.09.2016 08:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -28.26
18.09.2016 09:00 | 24.98 | -24.98 | 1000 | -24.9799 |  | -28.26
18.09.2016 10:00 | 24 | -24 | 1000 | -23.9999 |  | -28.26
18.09.2016 11:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -28.26
18.09.2016 12:00 | 23.15 | -23.15 | 1000 | -23.1499 |  | -28.26
18.09.2016 13:00 | 22.93 | -22.93 | 1000 | -22.9299 |  | -28.26
18.09.2016 14:00 | 23.2 | -23.2 | 1000 | -23.1999 |  | -28.26
18.09.2016 15:00 | 27.16 | -27.16 | 1000 | -27.1599 |  | -28.26
18.09.2016 16:00 | 32.54 | -32.54 | 1000 | -32.5399 |  | -28.26
18.09.2016 17:00 | 36.11 | -36.11 | 1000 | -36.1099 |  | -28.26
18.09.2016 18:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
18.09.2016 19:00 | 31.1 | -31.1 | 1000 | -31.0999 |  | -28.26
18.09.2016 20:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -28.26
18.09.2016 21:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
18.09.2016 22:00 | 24.56 | -24.56 | 1000 | -24.5599 |  | -28.26
18.09.2016 23:00 | 24.15 | -24.15 | 1000 | -24.1499 |  | -28.26
19.09.2016 00:00 | 23.78 | -23.78 | 1000 | -23.7799 |  | -28.26
19.09.2016 01:00 | 22.44 | -22.44 | 1000 | -22.4399 |  | -28.26
19.09.2016 02:00 | 22.05 | -22.05 | 1000 | -22.0499 |  | -28.26
19.09.2016 03:00 | 23.91 | -23.91 | 1000 | -23.9099 |  | -28.26
19.09.2016 04:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -28.26
19.09.2016 05:00 | 42.31 | -42.31 | 1000 | -42.3099 |  | -28.26
19.09.2016 06:00 | 44.6 | -44.6 | 1000 | -44.5999 |  | -28.26
19.09.2016 07:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -28.26
19.09.2016 08:00 | 43.95 | -43.95 | 1000 | -43.9499 |  | -28.26
19.09.2016 09:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -28.26
19.09.2016 10:00 | 41.27 | -41.27 | 1000 | -41.2699 |  | -28.26
19.09.2016 11:00 | 39.31 | -39.31 | 1000 | -39.3099 |  | -28.26
19.09.2016 12:00 | 37.68 | -37.68 | 1000 | -37.6799 |  | -28.26
19.09.2016 13:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
19.09.2016 14:00 | 37.78 | -37.78 | 1000 | -37.7799 |  | -28.26
19.09.2016 15:00 | 39.22 | -39.22 | 1000 | -39.2199 |  | -28.26
19.09.2016 16:00 | 39.9 | -39.9 | 1000 | -39.8999 |  | -28.26
19.09.2016 17:00 | 41.99 | -41.99 | 1000 | -41.9899 |  | -28.26
19.09.2016 18:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -28.26
19.09.2016 19:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -28.26
19.09.2016 20:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
19.09.2016 21:00 | 26.02 | -26.02 | 1000 | -26.0199 |  | -28.26
19.09.2016 22:00 | 24.79 | -24.79 | 1000 | -24.7899 |  | -28.26
19.09.2016 23:00 | 24.83 | -24.83 | 1000 | -24.8299 |  | -28.26
20.09.2016 00:00 | 23.51 | -23.51 | 1000 | -23.5099 |  | -28.26
20.09.2016 01:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
20.09.2016 02:00 | 23.44 | -23.44 | 1000 | -23.4399 |  | -28.26
20.09.2016 03:00 | 25.24 | -25.24 | 1000 | -25.2399 |  | -28.26
20.09.2016 04:00 | 32.73 | -32.73 | 1000 | -32.7299 |  | -28.26
20.09.2016 05:00 | 42.96 | -42.96 | 1000 | -42.9599 |  | -28.26
20.09.2016 06:00 | 43.88 | -43.88 | 1000 | -43.8799 |  | -28.26
20.09.2016 07:00 | 42.77 | -42.77 | 1000 | -42.7699 |  | -28.26
20.09.2016 08:00 | 42.18 | -42.18 | 1000 | -42.1799 |  | -28.26
20.09.2016 09:00 | 41.17 | -41.17 | 1000 | -41.1699 |  | -28.26
20.09.2016 10:00 | 38.21 | -38.21 | 1000 | -38.2099 |  | -28.26
20.09.2016 11:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -28.26
20.09.2016 12:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -28.26
20.09.2016 13:00 | 34.55 | -34.55 | 1000 | -34.5499 |  | -28.26
20.09.2016 14:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -28.26
20.09.2016 15:00 | 39.13 | -39.13 | 1000 | -39.1299 |  | -28.26
20.09.2016 16:00 | 42.07 | -42.07 | 1000 | -42.0699 |  | -28.26
20.09.2016 17:00 | 46.8 | -46.8 | 1000 | -46.7999 |  | -28.26
20.09.2016 18:00 | 41.95 | -41.95 | 1000 | -41.9499 |  | -28.26
20.09.2016 19:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -28.26
20.09.2016 20:00 | 28.54 | -28.54 | 1000 | -28.5399 |  | -28.26
20.09.2016 21:00 | 26.03 | -26.03 | 1000 | -26.0299 |  | -28.26
20.09.2016 22:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -28.26
20.09.2016 23:00 | 24.94 | -24.94 | 1000 | -24.9399 |  | -28.26
21.09.2016 00:00 | 24.11 | -24.11 | 1000 | -24.1099 |  | -28.26
21.09.2016 01:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -28.26
21.09.2016 02:00 | 24.09 | -24.09 | 1000 | -24.0899 |  | -28.26
21.09.2016 03:00 | 25.71 | -25.71 | 1000 | -25.7099 |  | -28.26
21.09.2016 04:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -28.26
21.09.2016 05:00 | 48.19 | -48.19 | 1000 | -48.1899 |  | -28.26
21.09.2016 06:00 | 49.71 | -49.71 | 1000 | -49.7099 |  | -28.26
21.09.2016 07:00 | 44.5 | -44.5 | 1000 | -44.4999 |  | -28.26
21.09.2016 08:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -28.26
21.09.2016 09:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -28.26
21.09.2016 10:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -28.26
21.09.2016 11:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -28.26
21.09.2016 12:00 | 30.7 | -30.7 | 1000 | -30.6999 |  | -28.26
21.09.2016 13:00 | 32.81 | -32.81 | 1000 | -32.8099 |  | -28.26
21.09.2016 14:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -28.26
21.09.2016 15:00 | 42.7 | -42.7 | 1000 | -42.6999 |  | -28.26
21.09.2016 16:00 | 45 | -45 | 1000 | -44.9999 |  | -28.26
21.09.2016 17:00 | 48.75 | -48.75 | 1000 | -48.7499 |  | -28.26
21.09.2016 18:00 | 43.87 | -43.87 | 1000 | -43.8699 |  | -28.26
21.09.2016 19:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -28.26
21.09.2016 20:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -28.26
21.09.2016 21:00 | 27.09 | -27.09 | 1000 | -27.0899 |  | -28.26
21.09.2016 22:00 | 25.86 | -25.86 | 1000 | -25.8599 |  | -28.26
21.09.2016 23:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -28.26
22.09.2016 00:00 | 24.73 | -24.73 | 1000 | -24.7299 |  | -28.26
22.09.2016 01:00 | 24.26 | -24.26 | 1000 | -24.2599 |  | -28.26
22.09.2016 02:00 | 24.24 | -24.24 | 1000 | -24.2399 |  | -28.26
22.09.2016 03:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -28.26
22.09.2016 04:00 | 38.19 | -38.19 | 1000 | -38.1899 |  | -28.26
22.09.2016 05:00 | 43.34 | -43.34 | 1000 | -43.3399 |  | -28.26
22.09.2016 06:00 | 42.2 | -42.2 | 1000 | -42.1999 |  | -28.26
22.09.2016 07:00 | 35.77 | -35.77 | 1000 | -35.7699 |  | -28.26
22.09.2016 08:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -28.26
22.09.2016 09:00 | 27.75 | -27.75 | 1000 | -27.7499 |  | -28.26
22.09.2016 10:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -28.26
22.09.2016 11:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -28.26
22.09.2016 12:00 | 27.29 | -27.29 | 1000 | -27.2899 |  | -28.26
22.09.2016 13:00 | 28.61 | -28.61 | 1000 | -28.6099 |  | -28.26
22.09.2016 14:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -28.26
22.09.2016 15:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -28.26
22.09.2016 16:00 | 43.06 | -43.06 | 1000 | -43.0599 |  | -28.26
22.09.2016 17:00 | 49.06 | -49.06 | 1000 | -49.0599 |  | -28.26
22.09.2016 18:00 | 45.82 | -45.82 | 1000 | -45.8199 |  | -28.26
22.09.2016 19:00 | 38.95 | -38.95 | 1000 | -38.9499 |  | -28.26
22.09.2016 20:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -28.26
22.09.2016 21:00 | 26.47 | -26.47 | 1000 | -26.4699 |  | -28.26
22.09.2016 22:00 | 25.84 | -25.84 | 1000 | -25.8399 |  | -28.26
22.09.2016 23:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
23.09.2016 00:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -28.26
23.09.2016 01:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -28.26
23.09.2016 02:00 | 25.14 | -25.14 | 1000 | -25.1399 |  | -28.26
23.09.2016 03:00 | 26.47 | -26.47 | 1000 | -26.4699 |  | -28.26
23.09.2016 04:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -28.26
23.09.2016 05:00 | 43.04 | -43.04 | 1000 | -43.0399 |  | -28.26
23.09.2016 06:00 | 43.01 | -43.01 | 1000 | -43.0099 |  | -28.26
23.09.2016 07:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -28.26
23.09.2016 08:00 | 33.83 | -33.83 | 1000 | -33.8299 |  | -28.26
23.09.2016 09:00 | 28.77 | -28.77 | 1000 | -28.7699 |  | -28.26
23.09.2016 10:00 | 27.69 | -27.69 | 1000 | -27.6899 |  | -28.26
23.09.2016 11:00 | 27.54 | -27.54 | 1000 | -27.5399 |  | -28.26
23.09.2016 12:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -28.26
23.09.2016 13:00 | 27.66 | -27.66 | 1000 | -27.6599 |  | -28.26
23.09.2016 14:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -28.26
23.09.2016 15:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -28.26
23.09.2016 16:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -28.26
23.09.2016 17:00 | 41.83 | -41.83 | 1000 | -41.8299 |  | -28.26
23.09.2016 18:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -28.26
23.09.2016 19:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -28.26
23.09.2016 20:00 | 27.7 | -27.7 | 1000 | -27.6999 |  | -28.26
23.09.2016 21:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -28.26
23.09.2016 22:00 | 26.27 | -26.27 | 1000 | -26.2699 |  | -28.26
23.09.2016 23:00 | 24.68 | -24.68 | 1000 | -24.6799 |  | -28.26
24.09.2016 00:00 | 24.39 | -24.39 | 1000 | -24.3899 |  | -28.26
24.09.2016 01:00 | 25.15 | -25.15 | 1000 | -25.1499 |  | -28.26
24.09.2016 02:00 | 24.65 | -24.65 | 1000 | -24.6499 |  | -28.26
24.09.2016 03:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -28.26
24.09.2016 04:00 | 27.31 | -27.31 | 1000 | -27.3099 |  | -28.26
24.09.2016 05:00 | 31.15 | -31.15 | 1000 | -31.1499 |  | -28.26
24.09.2016 06:00 | 34.63 | -34.63 | 1000 | -34.6299 |  | -28.26
24.09.2016 07:00 | 34.04 | -34.04 | 1000 | -34.0399 |  | -28.26
24.09.2016 08:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -28.26
24.09.2016 09:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -28.26
24.09.2016 10:00 | 24.32 | -24.32 | 1000 | -24.3199 |  | -28.26
24.09.2016 11:00 | 24.26 | -24.26 | 1000 | -24.2599 |  | -28.26
24.09.2016 12:00 | 24.4 | -24.4 | 1000 | -24.3999 |  | -28.26
24.09.2016 13:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -28.26
24.09.2016 14:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -28.26
24.09.2016 15:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -28.26
24.09.2016 16:00 | 38.08 | -38.08 | 1000 | -38.0799 |  | -28.26
24.09.2016 17:00 | 42.63 | -42.63 | 1000 | -42.6299 |  | -28.26
24.09.2016 18:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -28.26
24.09.2016 19:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -28.26
24.09.2016 20:00 | 31.15 | -31.15 | 1000 | -31.1499 |  | -28.26
24.09.2016 21:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
24.09.2016 22:00 | 24.46 | -24.46 | 1000 | -24.4599 |  | -28.26
24.09.2016 23:00 | 22.06 | -22.06 | 1000 | -22.0599 |  | -28.26
25.09.2016 00:00 | 20.55 | -20.55 | 1000 | -20.5499 |  | -28.26
25.09.2016 01:00 | 17.84 | -17.84 | 1000 | -17.8399 |  | -28.26
25.09.2016 02:00 | 17.7 | -17.7 | 1000 | -17.6999 |  | -28.26
25.09.2016 03:00 | 19.68 | -19.68 | 1000 | -19.6799 |  | -28.26
25.09.2016 04:00 | 20.09 | -20.09 | 1000 | -20.0899 |  | -28.26
25.09.2016 05:00 | 21.47 | -21.47 | 1000 | -21.4699 |  | -28.26
25.09.2016 06:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -28.26
25.09.2016 07:00 | 22.95 | -22.95 | 1000 | -22.9499 |  | -28.26
25.09.2016 08:00 | 21.09 | -21.09 | 1000 | -21.0899 |  | -28.26
25.09.2016 09:00 | 21.09 | -21.09 | 1000 | -21.0899 |  | -28.26
25.09.2016 10:00 | 15.97 | -15.97 | 1000 | -15.9699 |  | -28.26
25.09.2016 11:00 | 10.93 | -10.93 | 1000 | -10.9299 |  | -28.26
25.09.2016 12:00 | 11.49 | -11.49 | 1000 | -11.4899 |  | -28.26
25.09.2016 13:00 | 12.89 | -12.89 | 1000 | -12.8899 |  | -28.26
25.09.2016 14:00 | 19.76 | -19.76 | 1000 | -19.7599 |  | -28.26
25.09.2016 15:00 | 26.55 | -26.55 | 1000 | -26.5499 |  | -28.26
25.09.2016 16:00 | 35.09 | -35.09 | 1000 | -35.0899 |  | -28.26
25.09.2016 17:00 | 40.95 | -40.95 | 1000 | -40.9499 |  | -28.26
25.09.2016 18:00 | 40.94 | -40.94 | 1000 | -40.9399 |  | -28.26
25.09.2016 19:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -28.26
25.09.2016 20:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -28.26
25.09.2016 21:00 | 24.52 | -24.52 | 1000 | -24.5199 |  | -28.26
25.09.2016 22:00 | 24.27 | -24.27 | 1000 | -24.2699 |  | -28.26
25.09.2016 23:00 | 24.2 | -24.2 | 1000 | -24.1999 |  | -28.26
26.09.2016 00:00 | 23.42 | -23.42 | 1000 | -23.4199 |  | -28.26
26.09.2016 01:00 | 23.28 | -23.28 | 1000 | -23.2799 |  | -28.26
26.09.2016 02:00 | 23.49 | -23.49 | 1000 | -23.4899 |  | -28.26
26.09.2016 03:00 | 25.46 | -25.46 | 1000 | -25.4599 |  | -28.26
26.09.2016 04:00 | 39.24 | -39.24 | 1000 | -39.2399 |  | -28.26
26.09.2016 05:00 | 46.53 | -46.53 | 1000 | -46.5299 |  | -28.26
26.09.2016 06:00 | 49 | -49 | 1000 | -48.9999 |  | -28.26
26.09.2016 07:00 | 46.84 | -46.84 | 1000 | -46.8399 |  | -28.26
26.09.2016 08:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -28.26
26.09.2016 09:00 | 37.39 | -37.39 | 1000 | -37.3899 |  | -28.26
26.09.2016 10:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -28.26
26.09.2016 11:00 | 33.95 | -33.95 | 1000 | -33.9499 |  | -28.26
26.09.2016 12:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -28.26
26.09.2016 13:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -28.26
26.09.2016 14:00 | 39.87 | -39.87 | 1000 | -39.8699 |  | -28.26
26.09.2016 15:00 | 44.65 | -44.65 | 1000 | -44.6499 |  | -28.26
26.09.2016 16:00 | 49.55 | -49.55 | 1000 | -49.5499 |  | -28.26
26.09.2016 17:00 | 54.12 | -54.12 | 1000 | -54.1199 |  | -28.26
26.09.2016 18:00 | 51.23 | -51.23 | 1000 | -51.2299 |  | -28.26
26.09.2016 19:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -28.26
26.09.2016 20:00 | 30.52 | -30.52 | 1000 | -30.5199 |  | -28.26
26.09.2016 21:00 | 28.4 | -28.4 | 1000 | -28.3999 |  | -28.26
26.09.2016 22:00 | 31.33 | -31.33 | 1000 | -31.3299 |  | -28.26
26.09.2016 23:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -28.26
27.09.2016 00:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -28.26
27.09.2016 01:00 | 28.73 | -28.73 | 1000 | -28.7299 |  | -28.26
27.09.2016 02:00 | 27.84 | -27.84 | 1000 | -27.8399 |  | -28.26
27.09.2016 03:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -28.26
27.09.2016 04:00 | 41.53 | -41.53 | 1000 | -41.5299 |  | -28.26
27.09.2016 05:00 | 49 | -49 | 1000 | -48.9999 |  | -28.26
27.09.2016 06:00 | 50 | -50 | 1000 | -49.9999 |  | -28.26
27.09.2016 07:00 | 44.98 | -44.98 | 1000 | -44.9799 |  | -28.26
27.09.2016 08:00 | 40.22 | -40.22 | 1000 | -40.2199 |  | -28.26
27.09.2016 09:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -28.26
27.09.2016 10:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -28.26
27.09.2016 11:00 | 28.28 | -28.28 | 1000 | -28.2799 |  | -28.26
27.09.2016 12:00 | 27.91 | -27.91 | 1000 | -27.9099 |  | -28.26
27.09.2016 13:00 | 28.29 | -28.29 | 1000 | -28.2899 |  | -28.26
27.09.2016 14:00 | 29.33 | -29.33 | 1000 | -29.3299 |  | -28.26
27.09.2016 15:00 | 38.91 | -38.91 | 1000 | -38.9099 |  | -28.26
27.09.2016 16:00 | 45.2 | -45.2 | 1000 | -45.1999 |  | -28.26
27.09.2016 17:00 | 48.97 | -48.97 | 1000 | -48.9699 |  | -28.26
27.09.2016 18:00 | 41.91 | -41.91 | 1000 | -41.9099 |  | -28.26
27.09.2016 19:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -28.26
27.09.2016 20:00 | 27.82 | -27.82 | 1000 | -27.8199 |  | -28.26
27.09.2016 21:00 | 24.36 | -24.36 | 1000 | -24.3599 |  | -28.26
27.09.2016 22:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -28.26
27.09.2016 23:00 | 21.03 | -21.03 | 1000 | -21.0299 |  | -28.26
28.09.2016 00:00 | 16.19 | -16.19 | 1000 | -16.1899 |  | -28.26
28.09.2016 01:00 | 14.66 | -14.66 | 1000 | -14.6599 |  | -28.26
28.09.2016 02:00 | 14.91 | -14.91 | 1000 | -14.9099 |  | -28.26
28.09.2016 03:00 | 19.89 | -19.89 | 1000 | -19.8899 |  | -28.26
28.09.2016 04:00 | 28.52 | -28.52 | 1000 | -28.5199 |  | -28.26
28.09.2016 05:00 | 37.94 | -37.94 | 1000 | -37.9399 |  | -28.26
28.09.2016 06:00 | 38.1 | -38.1 | 1000 | -38.0999 |  | -28.26
28.09.2016 07:00 | 32.22 | -32.22 | 1000 | -32.2199 |  | -28.26
28.09.2016 08:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -28.26
28.09.2016 09:00 | 23.06 | -23.06 | 1000 | -23.0599 |  | -28.26
28.09.2016 10:00 | 19.79 | -19.79 | 1000 | -19.7899 |  | -28.26
28.09.2016 11:00 | 12.94 | -12.94 | 1000 | -12.9399 |  | -28.26
28.09.2016 12:00 | 12.95 | -12.95 | 1000 | -12.9499 |  | -28.26
28.09.2016 13:00 | 16.84 | -16.84 | 1000 | -16.8399 |  | -28.26
28.09.2016 14:00 | 22.67 | -22.67 | 1000 | -22.6699 |  | -28.26
28.09.2016 15:00 | 26.45 | -26.45 | 1000 | -26.4499 |  | -28.26
28.09.2016 16:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -28.26
28.09.2016 17:00 | 39.59 | -39.59 | 1000 | -39.5899 |  | -28.26
28.09.2016 18:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -28.26
28.09.2016 19:00 | 28.14 | -28.14 | 1000 | -28.1399 |  | -28.26
28.09.2016 20:00 | 24.41 | -24.41 | 1000 | -24.4099 |  | -28.26
28.09.2016 21:00 | 22.02 | -22.02 | 1000 | -22.0199 |  | -28.26
28.09.2016 22:00 | 19.93 | -19.93 | 1000 | -19.9299 |  | -28.26
28.09.2016 23:00 | 16.1 | -16.1 | 1000 | -16.0999 |  | -28.26
29.09.2016 00:00 | 18.63 | -18.63 | 1000 | -18.6299 |  | -28.26
29.09.2016 01:00 | 14.57 | -14.57 | 1000 | -14.5699 |  | -28.26
29.09.2016 02:00 | 14.15 | -14.15 | 1000 | -14.1499 |  | -28.26
29.09.2016 03:00 | 21.08 | -21.08 | 1000 | -21.0799 |  | -28.26
29.09.2016 04:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -28.26
29.09.2016 05:00 | 37.97 | -37.97 | 1000 | -37.9699 |  | -28.26
29.09.2016 06:00 | 37.84 | -37.84 | 1000 | -37.8399 |  | -28.26
29.09.2016 07:00 | 28.42 | -28.42 | 1000 | -28.4199 |  | -28.26
29.09.2016 08:00 | 23.59 | -23.59 | 1000 | -23.5899 |  | -28.26
29.09.2016 09:00 | 21.71 | -21.71 | 1000 | -21.7099 |  | -28.26
29.09.2016 10:00 | 15.84 | -15.84 | 1000 | -15.8399 |  | -28.26
29.09.2016 11:00 | 12.65 | -12.65 | 1000 | -12.6499 |  | -28.26
29.09.2016 12:00 | 11.43 | -11.43 | 1000 | -11.4299 |  | -28.26
29.09.2016 13:00 | 12.66 | -12.66 | 1000 | -12.6599 |  | -28.26
29.09.2016 14:00 | 14.78 | -14.78 | 1000 | -14.7799 |  | -28.26
29.09.2016 15:00 | 24.61 | -24.61 | 1000 | -24.6099 |  | -28.26
29.09.2016 16:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -28.26
29.09.2016 17:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -28.26
29.09.2016 18:00 | 32.05 | -32.05 | 1000 | -32.0499 |  | -28.26
29.09.2016 19:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -28.26
29.09.2016 20:00 | 22.69 | -22.69 | 1000 | -22.6899 |  | -28.26
29.09.2016 21:00 | 16.85 | -16.85 | 1000 | -16.8499 |  | -28.26
29.09.2016 22:00 | 23.79 | -23.79 | 1000 | -23.7899 |  | -28.26
29.09.2016 23:00 | 23.32 | -23.32 | 1000 | -23.3199 |  | -28.26
30.09.2016 00:00 | 23.81 | -23.81 | 1000 | -23.8099 |  | -28.26
30.09.2016 01:00 | 23.09 | -23.09 | 1000 | -23.0899 |  | -28.26
30.09.2016 02:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -28.26
30.09.2016 03:00 | 25.73 | -25.73 | 1000 | -25.7299 |  | -28.26
30.09.2016 04:00 | 39.68 | -39.68 | 1000 | -39.6799 |  | -28.26
30.09.2016 05:00 | 49.66 | -49.66 | 1000 | -49.6599 |  | -28.26
30.09.2016 06:00 | 49.97 | -49.97 | 1000 | -49.9699 |  | -28.26
30.09.2016 07:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -28.26
30.09.2016 08:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -28.26
30.09.2016 09:00 | 39.6 | -39.6 | 1000 | -39.5999 |  | -28.26
30.09.2016 10:00 | 37.9 | -37.9 | 1000 | -37.8999 |  | -28.26
30.09.2016 11:00 | 29.65 | -29.65 | 1000 | -29.6499 |  | -28.26
30.09.2016 12:00 | 29.37 | -29.37 | 1000 | -29.3699 |  | -28.26
30.09.2016 13:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -28.26
30.09.2016 14:00 | 31.19 | -31.19 | 1000 | -31.1899 |  | -28.26
30.09.2016 15:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -28.26
30.09.2016 16:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -28.26
30.09.2016 17:00 | 42.91 | -42.91 | 1000 | -42.9099 |  | -28.26
30.09.2016 18:00 | 38.97 | -38.97 | 1000 | -38.9699 |  | -28.26
30.09.2016 19:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -28.26
30.09.2016 20:00 | 30.93 | -30.93 | 1000 | -30.9299 |  | -28.26
30.09.2016 21:00 | 28.43 | -28.43 | 1000 | -28.4299 |  | -28.26
30.09.2016 22:00 | 29.18 | -29.18 | 1000 | -29.1799 |  | -28.26
30.09.2016 23:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -28.26
01.10.2016 00:00 | 26 | -26 | 1000 | -25.9999 |  | -37.6
01.10.2016 01:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -37.6
01.10.2016 02:00 | 25.94 | -25.94 | 1000 | -25.9399 |  | -37.6
01.10.2016 03:00 | 29.13 | -29.13 | 1000 | -29.1299 |  | -37.6
01.10.2016 04:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -37.6
01.10.2016 05:00 | 31.3 | -31.3 | 1000 | -31.2999 |  | -37.6
01.10.2016 06:00 | 38.38 | -38.38 | 1000 | -38.3799 |  | -37.6
01.10.2016 07:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -37.6
01.10.2016 08:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
01.10.2016 09:00 | 39.21 | -39.21 | 1000 | -39.2099 |  | -37.6
01.10.2016 10:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -37.6
01.10.2016 11:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -37.6
01.10.2016 12:00 | 29.63 | -29.63 | 1000 | -29.6299 |  | -37.6
01.10.2016 13:00 | 29.18 | -29.18 | 1000 | -29.1799 |  | -37.6
01.10.2016 14:00 | 29.44 | -29.44 | 1000 | -29.4399 |  | -37.6
01.10.2016 15:00 | 34.63 | -34.63 | 1000 | -34.6299 |  | -37.6
01.10.2016 16:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -37.6
01.10.2016 17:00 | 45.03 | -45.03 | 1000 | -45.0299 |  | -37.6
01.10.2016 18:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -37.6
01.10.2016 19:00 | 30.74 | -30.74 | 1000 | -30.7399 |  | -37.6
01.10.2016 20:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -37.6
01.10.2016 21:00 | 32.47 | -32.47 | 1000 | -32.4699 |  | -37.6
01.10.2016 22:00 | 32.68 | -32.68 | 1000 | -32.6799 |  | -37.6
01.10.2016 23:00 | 27.04 | -27.04 | 1000 | -27.0399 |  | -37.6
02.10.2016 00:00 | 26.28 | -26.28 | 1000 | -26.2799 |  | -37.6
02.10.2016 01:00 | 25.13 | -25.13 | 1000 | -25.1299 |  | -37.6
02.10.2016 02:00 | 24.9 | -24.9 | 1000 | -24.8999 |  | -37.6
02.10.2016 03:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -37.6
02.10.2016 04:00 | 25.43 | -25.43 | 1000 | -25.4299 |  | -37.6
02.10.2016 05:00 | 26.09 | -26.09 | 1000 | -26.0899 |  | -37.6
02.10.2016 06:00 | 29.7 | -29.7 | 1000 | -29.6999 |  | -37.6
02.10.2016 07:00 | 30.99 | -30.99 | 1000 | -30.9899 |  | -37.6
02.10.2016 08:00 | 29.88 | -29.88 | 1000 | -29.8799 |  | -37.6
02.10.2016 09:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -37.6
02.10.2016 10:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -37.6
02.10.2016 11:00 | 26.64 | -26.64 | 1000 | -26.6399 |  | -37.6
02.10.2016 12:00 | 25.01 | -25.01 | 1000 | -25.0099 |  | -37.6
02.10.2016 13:00 | 24.65 | -24.65 | 1000 | -24.6499 |  | -37.6
02.10.2016 14:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -37.6
02.10.2016 15:00 | 31.65 | -31.65 | 1000 | -31.6499 |  | -37.6
02.10.2016 16:00 | 41.22 | -41.22 | 1000 | -41.2199 |  | -37.6
02.10.2016 17:00 | 49.35 | -49.35 | 1000 | -49.3499 |  | -37.6
02.10.2016 18:00 | 42.4 | -42.4 | 1000 | -42.3999 |  | -37.6
02.10.2016 19:00 | 34.78 | -34.78 | 1000 | -34.7799 |  | -37.6
02.10.2016 20:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -37.6
02.10.2016 21:00 | 25.19 | -25.19 | 1000 | -25.1899 |  | -37.6
02.10.2016 22:00 | 30.81 | -30.81 | 1000 | -30.8099 |  | -37.6
02.10.2016 23:00 | 26.11 | -26.11 | 1000 | -26.1099 |  | -37.6
03.10.2016 00:00 | 25.09 | -25.09 | 1000 | -25.0899 |  | -37.6
03.10.2016 01:00 | 24.54 | -24.54 | 1000 | -24.5399 |  | -37.6
03.10.2016 02:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -37.6
03.10.2016 03:00 | 25.78 | -25.78 | 1000 | -25.7799 |  | -37.6
03.10.2016 04:00 | 36.12 | -36.12 | 1000 | -36.1199 |  | -37.6
03.10.2016 05:00 | 40.96 | -40.96 | 1000 | -40.9599 |  | -37.6
03.10.2016 06:00 | 38.19 | -38.19 | 1000 | -38.1899 |  | -37.6
03.10.2016 07:00 | 39.76 | -39.76 | 1000 | -39.7599 |  | -37.6
03.10.2016 08:00 | 32.6 | -32.6 | 1000 | -32.5999 |  | -37.6
03.10.2016 09:00 | 33.17 | -33.17 | 1000 | -33.1699 |  | -37.6
03.10.2016 10:00 | 26.19 | -26.19 | 1000 | -26.1899 |  | -37.6
03.10.2016 11:00 | 25.33 | -25.33 | 1000 | -25.3299 |  | -37.6
03.10.2016 12:00 | 24.59 | -24.59 | 1000 | -24.5899 |  | -37.6
03.10.2016 13:00 | 29.39 | -29.39 | 1000 | -29.3899 |  | -37.6
03.10.2016 14:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -37.6
03.10.2016 15:00 | 33.37 | -33.37 | 1000 | -33.3699 |  | -37.6
03.10.2016 16:00 | 37.1 | -37.1 | 1000 | -37.0999 |  | -37.6
03.10.2016 17:00 | 37.74 | -37.74 | 1000 | -37.7399 |  | -37.6
03.10.2016 18:00 | 32.63 | -32.63 | 1000 | -32.6299 |  | -37.6
03.10.2016 19:00 | 28.42 | -28.42 | 1000 | -28.4199 |  | -37.6
03.10.2016 20:00 | 25.74 | -25.74 | 1000 | -25.7399 |  | -37.6
03.10.2016 21:00 | 24.6 | -24.6 | 1000 | -24.5999 |  | -37.6
03.10.2016 22:00 | 25.96 | -25.96 | 1000 | -25.9599 |  | -37.6
03.10.2016 23:00 | 25.28 | -25.28 | 1000 | -25.2799 |  | -37.6
04.10.2016 00:00 | 24.05 | -24.05 | 1000 | -24.0499 |  | -37.6
04.10.2016 01:00 | 22.03 | -22.03 | 1000 | -22.0299 |  | -37.6
04.10.2016 02:00 | 23.25 | -23.25 | 1000 | -23.2499 |  | -37.6
04.10.2016 03:00 | 25.54 | -25.54 | 1000 | -25.5399 |  | -37.6
04.10.2016 04:00 | 30.04 | -30.04 | 1000 | -30.0399 |  | -37.6
04.10.2016 05:00 | 37.1 | -37.1 | 1000 | -37.0999 |  | -37.6
04.10.2016 06:00 | 40.38 | -40.38 | 1000 | -40.3799 |  | -37.6
04.10.2016 07:00 | 36.78 | -36.78 | 1000 | -36.7799 |  | -37.6
04.10.2016 08:00 | 32.37 | -32.37 | 1000 | -32.3699 |  | -37.6
04.10.2016 09:00 | 28.71 | -28.71 | 1000 | -28.7099 |  | -37.6
04.10.2016 10:00 | 31.29 | -31.29 | 1000 | -31.2899 |  | -37.6
04.10.2016 11:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -37.6
04.10.2016 12:00 | 31.99 | -31.99 | 1000 | -31.9899 |  | -37.6
04.10.2016 13:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
04.10.2016 14:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -37.6
04.10.2016 15:00 | 35.7 | -35.7 | 1000 | -35.6999 |  | -37.6
04.10.2016 16:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -37.6
04.10.2016 17:00 | 39.09 | -39.09 | 1000 | -39.0899 |  | -37.6
04.10.2016 18:00 | 30.21 | -30.21 | 1000 | -30.2099 |  | -37.6
04.10.2016 19:00 | 26.08 | -26.08 | 1000 | -26.0799 |  | -37.6
04.10.2016 20:00 | 24.78 | -24.78 | 1000 | -24.7799 |  | -37.6
04.10.2016 21:00 | 24.93 | -24.93 | 1000 | -24.9299 |  | -37.6
04.10.2016 22:00 | 25.06 | -25.06 | 1000 | -25.0599 |  | -37.6
04.10.2016 23:00 | 23.67 | -23.67 | 1000 | -23.6699 |  | -37.6
05.10.2016 00:00 | 22.45 | -22.45 | 1000 | -22.4499 |  | -37.6
05.10.2016 01:00 | 22.23 | -22.23 | 1000 | -22.2299 |  | -37.6
05.10.2016 02:00 | 22.71 | -22.71 | 1000 | -22.7099 |  | -37.6
05.10.2016 03:00 | 24.3 | -24.3 | 1000 | -24.2999 |  | -37.6
05.10.2016 04:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -37.6
05.10.2016 05:00 | 42.45 | -42.45 | 1000 | -42.4499 |  | -37.6
05.10.2016 06:00 | 41.97 | -41.97 | 1000 | -41.9699 |  | -37.6
05.10.2016 07:00 | 30.14 | -30.14 | 1000 | -30.1399 |  | -37.6
05.10.2016 08:00 | 27.58 | -27.58 | 1000 | -27.5799 |  | -37.6
05.10.2016 09:00 | 27.51 | -27.51 | 1000 | -27.5099 |  | -37.6
05.10.2016 10:00 | 26.33 | -26.33 | 1000 | -26.3299 |  | -37.6
05.10.2016 11:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -37.6
05.10.2016 12:00 | 28.17 | -28.17 | 1000 | -28.1699 |  | -37.6
05.10.2016 13:00 | 28.18 | -28.18 | 1000 | -28.1799 |  | -37.6
05.10.2016 14:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
05.10.2016 15:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
05.10.2016 16:00 | 42.2 | -42.2 | 1000 | -42.1999 |  | -37.6
05.10.2016 17:00 | 41.08 | -41.08 | 1000 | -41.0799 |  | -37.6
05.10.2016 18:00 | 33.37 | -33.37 | 1000 | -33.3699 |  | -37.6
05.10.2016 19:00 | 27.67 | -27.67 | 1000 | -27.6699 |  | -37.6
05.10.2016 20:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -37.6
05.10.2016 21:00 | 25.02 | -25.02 | 1000 | -25.0199 |  | -37.6
05.10.2016 22:00 | 13.65 | -13.65 | 1000 | -13.6499 |  | -37.6
05.10.2016 23:00 | 17.1 | -17.1 | 1000 | -17.0999 |  | -37.6
06.10.2016 00:00 | 16.05 | -16.05 | 1000 | -16.0499 |  | -37.6
06.10.2016 01:00 | 12.3 | -12.3 | 1000 | -12.2999 |  | -37.6
06.10.2016 02:00 | 19.55 | -19.55 | 1000 | -19.5499 |  | -37.6
06.10.2016 03:00 | 24.06 | -24.06 | 1000 | -24.0599 |  | -37.6
06.10.2016 04:00 | 27.63 | -27.63 | 1000 | -27.6299 |  | -37.6
06.10.2016 05:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -37.6
06.10.2016 06:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -37.6
06.10.2016 07:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -37.6
06.10.2016 08:00 | 36.45 | -36.45 | 1000 | -36.4499 |  | -37.6
06.10.2016 09:00 | 36.77 | -36.77 | 1000 | -36.7699 |  | -37.6
06.10.2016 10:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -37.6
06.10.2016 11:00 | 36.44 | -36.44 | 1000 | -36.4399 |  | -37.6
06.10.2016 12:00 | 34.18 | -34.18 | 1000 | -34.1799 |  | -37.6
06.10.2016 13:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -37.6
06.10.2016 14:00 | 33.42 | -33.42 | 1000 | -33.4199 |  | -37.6
06.10.2016 15:00 | 42.42 | -42.42 | 1000 | -42.4199 |  | -37.6
06.10.2016 16:00 | 42.47 | -42.47 | 1000 | -42.4699 |  | -37.6
06.10.2016 17:00 | 49.69 | -49.69 | 1000 | -49.6899 |  | -37.6
06.10.2016 18:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -37.6
06.10.2016 19:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -37.6
06.10.2016 20:00 | 30.68 | -30.68 | 1000 | -30.6799 |  | -37.6
06.10.2016 21:00 | 28.43 | -28.43 | 1000 | -28.4299 |  | -37.6
06.10.2016 22:00 | 28.87 | -28.87 | 1000 | -28.8699 |  | -37.6
06.10.2016 23:00 | 26.9 | -26.9 | 1000 | -26.8999 |  | -37.6
07.10.2016 00:00 | 26.98 | -26.98 | 1000 | -26.9799 |  | -37.6
07.10.2016 01:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -37.6
07.10.2016 02:00 | 27.96 | -27.96 | 1000 | -27.9599 |  | -37.6
07.10.2016 03:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -37.6
07.10.2016 04:00 | 42.28 | -42.28 | 1000 | -42.2799 |  | -37.6
07.10.2016 05:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -37.6
07.10.2016 06:00 | 45.58 | -45.58 | 1000 | -45.5799 |  | -37.6
07.10.2016 07:00 | 45.05 | -45.05 | 1000 | -45.0499 |  | -37.6
07.10.2016 08:00 | 46.53 | -46.53 | 1000 | -46.5299 |  | -37.6
07.10.2016 09:00 | 52.32 | -52.32 | 1000 | -52.3199 |  | -37.6
07.10.2016 10:00 | 53.07 | -53.07 | 1000 | -53.0699 |  | -37.6
07.10.2016 11:00 | 47.11 | -47.11 | 1000 | -47.1099 |  | -37.6
07.10.2016 12:00 | 44.06 | -44.06 | 1000 | -44.0599 |  | -37.6
07.10.2016 13:00 | 42.47 | -42.47 | 1000 | -42.4699 |  | -37.6
07.10.2016 14:00 | 41.98 | -41.98 | 1000 | -41.9799 |  | -37.6
07.10.2016 15:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -37.6
07.10.2016 16:00 | 41.94 | -41.94 | 1000 | -41.9399 |  | -37.6
07.10.2016 17:00 | 42.46 | -42.46 | 1000 | -42.4599 |  | -37.6
07.10.2016 18:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
07.10.2016 19:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -37.6
07.10.2016 20:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -37.6
07.10.2016 21:00 | 32.97 | -32.97 | 1000 | -32.9699 |  | -37.6
07.10.2016 22:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -37.6
07.10.2016 23:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -37.6
08.10.2016 00:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -37.6
08.10.2016 01:00 | 29.7 | -29.7 | 1000 | -29.6999 |  | -37.6
08.10.2016 02:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
08.10.2016 03:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -37.6
08.10.2016 04:00 | 31.59 | -31.59 | 1000 | -31.5899 |  | -37.6
08.10.2016 05:00 | 33.39 | -33.39 | 1000 | -33.3899 |  | -37.6
08.10.2016 06:00 | 40.04 | -40.04 | 1000 | -40.0399 |  | -37.6
08.10.2016 07:00 | 43.41 | -43.41 | 1000 | -43.4099 |  | -37.6
08.10.2016 08:00 | 44.94 | -44.94 | 1000 | -44.9399 |  | -37.6
08.10.2016 09:00 | 42.08 | -42.08 | 1000 | -42.0799 |  | -37.6
08.10.2016 10:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -37.6
08.10.2016 11:00 | 32.48 | -32.48 | 1000 | -32.4799 |  | -37.6
08.10.2016 12:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -37.6
08.10.2016 13:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -37.6
08.10.2016 14:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
08.10.2016 15:00 | 42.69 | -42.69 | 1000 | -42.6899 |  | -37.6
08.10.2016 16:00 | 46 | -46 | 1000 | -45.9999 |  | -37.6
08.10.2016 17:00 | 52.75 | -52.75 | 1000 | -52.7499 |  | -37.6
08.10.2016 18:00 | 42.92 | -42.92 | 1000 | -42.9199 |  | -37.6
08.10.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
08.10.2016 20:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -37.6
08.10.2016 21:00 | 31.12 | -31.12 | 1000 | -31.1199 |  | -37.6
08.10.2016 22:00 | 28.71 | -28.71 | 1000 | -28.7099 |  | -37.6
08.10.2016 23:00 | 28.45 | -28.45 | 1000 | -28.4499 |  | -37.6
09.10.2016 00:00 | 29.25 | -29.25 | 1000 | -29.2499 |  | -37.6
09.10.2016 01:00 | 28.79 | -28.79 | 1000 | -28.7899 |  | -37.6
09.10.2016 02:00 | 28.72 | -28.72 | 1000 | -28.7199 |  | -37.6
09.10.2016 03:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -37.6
09.10.2016 04:00 | 28.55 | -28.55 | 1000 | -28.5499 |  | -37.6
09.10.2016 05:00 | 29.11 | -29.11 | 1000 | -29.1099 |  | -37.6
09.10.2016 06:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
09.10.2016 07:00 | 33.68 | -33.68 | 1000 | -33.6799 |  | -37.6
09.10.2016 08:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -37.6
09.10.2016 09:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
09.10.2016 10:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
09.10.2016 11:00 | 28.81 | -28.81 | 1000 | -28.8099 |  | -37.6
09.10.2016 12:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -37.6
09.10.2016 13:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -37.6
09.10.2016 14:00 | 28.8 | -28.8 | 1000 | -28.7999 |  | -37.6
09.10.2016 15:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -37.6
09.10.2016 16:00 | 41.29 | -41.29 | 1000 | -41.2899 |  | -37.6
09.10.2016 17:00 | 50.52 | -50.52 | 1000 | -50.5199 |  | -37.6
09.10.2016 18:00 | 45.29 | -45.29 | 1000 | -45.2899 |  | -37.6
09.10.2016 19:00 | 43.45 | -43.45 | 1000 | -43.4499 |  | -37.6
09.10.2016 20:00 | 42.24 | -42.24 | 1000 | -42.2399 |  | -37.6
09.10.2016 21:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -37.6
09.10.2016 22:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
09.10.2016 23:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
10.10.2016 00:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -37.6
10.10.2016 01:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -37.6
10.10.2016 02:00 | 30.19 | -30.19 | 1000 | -30.1899 |  | -37.6
10.10.2016 03:00 | 31.28 | -31.28 | 1000 | -31.2799 |  | -37.6
10.10.2016 04:00 | 48.85 | -48.85 | 1000 | -48.8499 |  | -37.6
10.10.2016 05:00 | 69.24 | -69.24 | 1000 | -69.2399 |  | -37.6
10.10.2016 06:00 | 75 | -75 | 1000 | -74.9999 |  | -37.6
10.10.2016 07:00 | 70.16 | -70.16 | 1000 | -70.1599 |  | -37.6
10.10.2016 08:00 | 60.13 | -60.13 | 1000 | -60.1299 |  | -37.6
10.10.2016 09:00 | 55.66 | -55.66 | 1000 | -55.6599 |  | -37.6
10.10.2016 10:00 | 51.99 | -51.99 | 1000 | -51.9899 |  | -37.6
10.10.2016 11:00 | 53.21 | -53.21 | 1000 | -53.2099 |  | -37.6
10.10.2016 12:00 | 52.65 | -52.65 | 1000 | -52.6499 |  | -37.6
10.10.2016 13:00 | 51.91 | -51.91 | 1000 | -51.9099 |  | -37.6
10.10.2016 14:00 | 55 | -55 | 1000 | -54.9999 |  | -37.6
10.10.2016 15:00 | 57.24 | -57.24 | 1000 | -57.2399 |  | -37.6
10.10.2016 16:00 | 69.94 | -69.94 | 1000 | -69.9399 |  | -37.6
10.10.2016 17:00 | 81.93 | -81.93 | 1000 | -81.9299 |  | -37.6
10.10.2016 18:00 | 57.1 | -57.1 | 1000 | -57.0999 |  | -37.6
10.10.2016 19:00 | 43.41 | -43.41 | 1000 | -43.4099 |  | -37.6
10.10.2016 20:00 | 33.48 | -33.48 | 1000 | -33.4799 |  | -37.6
10.10.2016 21:00 | 30.53 | -30.53 | 1000 | -30.5299 |  | -37.6
10.10.2016 22:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -37.6
10.10.2016 23:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -37.6
11.10.2016 00:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -37.6
11.10.2016 01:00 | 29.16 | -29.16 | 1000 | -29.1599 |  | -37.6
11.10.2016 02:00 | 30.18 | -30.18 | 1000 | -30.1799 |  | -37.6
11.10.2016 03:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -37.6
11.10.2016 04:00 | 36.91 | -36.91 | 1000 | -36.9099 |  | -37.6
11.10.2016 05:00 | 45.93 | -45.93 | 1000 | -45.9299 |  | -37.6
11.10.2016 06:00 | 49.39 | -49.39 | 1000 | -49.3899 |  | -37.6
11.10.2016 07:00 | 49.35 | -49.35 | 1000 | -49.3499 |  | -37.6
11.10.2016 08:00 | 47.58 | -47.58 | 1000 | -47.5799 |  | -37.6
11.10.2016 09:00 | 45.08 | -45.08 | 1000 | -45.0799 |  | -37.6
11.10.2016 10:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -37.6
11.10.2016 11:00 | 39.91 | -39.91 | 1000 | -39.9099 |  | -37.6
11.10.2016 12:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -37.6
11.10.2016 13:00 | 39.25 | -39.25 | 1000 | -39.2499 |  | -37.6
11.10.2016 14:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
11.10.2016 15:00 | 42.67 | -42.67 | 1000 | -42.6699 |  | -37.6
11.10.2016 16:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -37.6
11.10.2016 17:00 | 44.54 | -44.54 | 1000 | -44.5399 |  | -37.6
11.10.2016 18:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -37.6
11.10.2016 19:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -37.6
11.10.2016 20:00 | 33.03 | -33.03 | 1000 | -33.0299 |  | -37.6
11.10.2016 21:00 | 30.41 | -30.41 | 1000 | -30.4099 |  | -37.6
11.10.2016 22:00 | 28.17 | -28.17 | 1000 | -28.1699 |  | -37.6
11.10.2016 23:00 | 27.93 | -27.93 | 1000 | -27.9299 |  | -37.6
12.10.2016 00:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -37.6
12.10.2016 01:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -37.6
12.10.2016 02:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -37.6
12.10.2016 03:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
12.10.2016 04:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -37.6
12.10.2016 05:00 | 45.07 | -45.07 | 1000 | -45.0699 |  | -37.6
12.10.2016 06:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
12.10.2016 07:00 | 45.95 | -45.95 | 1000 | -45.9499 |  | -37.6
12.10.2016 08:00 | 41.59 | -41.59 | 1000 | -41.5899 |  | -37.6
12.10.2016 09:00 | 44.94 | -44.94 | 1000 | -44.9399 |  | -37.6
12.10.2016 10:00 | 40.54 | -40.54 | 1000 | -40.5399 |  | -37.6
12.10.2016 11:00 | 36.77 | -36.77 | 1000 | -36.7699 |  | -37.6
12.10.2016 12:00 | 34.93 | -34.93 | 1000 | -34.9299 |  | -37.6
12.10.2016 13:00 | 33.87 | -33.87 | 1000 | -33.8699 |  | -37.6
12.10.2016 14:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
12.10.2016 15:00 | 44.02 | -44.02 | 1000 | -44.0199 |  | -37.6
12.10.2016 16:00 | 45.68 | -45.68 | 1000 | -45.6799 |  | -37.6
12.10.2016 17:00 | 47.82 | -47.82 | 1000 | -47.8199 |  | -37.6
12.10.2016 18:00 | 38.26 | -38.26 | 1000 | -38.2599 |  | -37.6
12.10.2016 19:00 | 33.57 | -33.57 | 1000 | -33.5699 |  | -37.6
12.10.2016 20:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
12.10.2016 21:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -37.6
12.10.2016 22:00 | 28.21 | -28.21 | 1000 | -28.2099 |  | -37.6
12.10.2016 23:00 | 28.15 | -28.15 | 1000 | -28.1499 |  | -37.6
13.10.2016 00:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -37.6
13.10.2016 01:00 | 28.14 | -28.14 | 1000 | -28.1399 |  | -37.6
13.10.2016 02:00 | 28.12 | -28.12 | 1000 | -28.1199 |  | -37.6
13.10.2016 03:00 | 28.23 | -28.23 | 1000 | -28.2299 |  | -37.6
13.10.2016 04:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -37.6
13.10.2016 05:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
13.10.2016 06:00 | 49.64 | -49.64 | 1000 | -49.6399 |  | -37.6
13.10.2016 07:00 | 44.98 | -44.98 | 1000 | -44.9799 |  | -37.6
13.10.2016 08:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -37.6
13.10.2016 09:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -37.6
13.10.2016 10:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -37.6
13.10.2016 11:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -37.6
13.10.2016 12:00 | 30.12 | -30.12 | 1000 | -30.1199 |  | -37.6
13.10.2016 13:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
13.10.2016 14:00 | 31.63 | -31.63 | 1000 | -31.6299 |  | -37.6
13.10.2016 15:00 | 38.13 | -38.13 | 1000 | -38.1299 |  | -37.6
13.10.2016 16:00 | 42.76 | -42.76 | 1000 | -42.7599 |  | -37.6
13.10.2016 17:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
13.10.2016 18:00 | 30.58 | -30.58 | 1000 | -30.5799 |  | -37.6
13.10.2016 19:00 | 28.7 | -28.7 | 1000 | -28.6999 |  | -37.6
13.10.2016 20:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -37.6
13.10.2016 21:00 | 27.42 | -27.42 | 1000 | -27.4199 |  | -37.6
13.10.2016 22:00 | 20.8 | -20.8 | 1000 | -20.7999 |  | -37.6
13.10.2016 23:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -37.6
14.10.2016 00:00 | 14.98 | -14.98 | 1000 | -14.9799 |  | -37.6
14.10.2016 01:00 | 20.07 | -20.07 | 1000 | -20.0699 |  | -37.6
14.10.2016 02:00 | 21.72 | -21.72 | 1000 | -21.7199 |  | -37.6
14.10.2016 03:00 | 25.2 | -25.2 | 1000 | -25.1999 |  | -37.6
14.10.2016 04:00 | 30.29 | -30.29 | 1000 | -30.2899 |  | -37.6
14.10.2016 05:00 | 40.53 | -40.53 | 1000 | -40.5299 |  | -37.6
14.10.2016 06:00 | 40.08 | -40.08 | 1000 | -40.0799 |  | -37.6
14.10.2016 07:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -37.6
14.10.2016 08:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
14.10.2016 09:00 | 29.55 | -29.55 | 1000 | -29.5499 |  | -37.6
14.10.2016 10:00 | 28.17 | -28.17 | 1000 | -28.1699 |  | -37.6
14.10.2016 11:00 | 28.1 | -28.1 | 1000 | -28.0999 |  | -37.6
14.10.2016 12:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -37.6
14.10.2016 13:00 | 30.01 | -30.01 | 1000 | -30.0099 |  | -37.6
14.10.2016 14:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -37.6
14.10.2016 15:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
14.10.2016 16:00 | 38.27 | -38.27 | 1000 | -38.2699 |  | -37.6
14.10.2016 17:00 | 38.52 | -38.52 | 1000 | -38.5199 |  | -37.6
14.10.2016 18:00 | 32.32 | -32.32 | 1000 | -32.3199 |  | -37.6
14.10.2016 19:00 | 29.57 | -29.57 | 1000 | -29.5699 |  | -37.6
14.10.2016 20:00 | 28.2 | -28.2 | 1000 | -28.1999 |  | -37.6
14.10.2016 21:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -37.6
14.10.2016 22:00 | 15.53 | -15.53 | 1000 | -15.5299 |  | -37.6
14.10.2016 23:00 | 13.1 | -13.1 | 1000 | -13.0999 |  | -37.6
15.10.2016 00:00 | 13.66 | -13.66 | 1000 | -13.6599 |  | -37.6
15.10.2016 01:00 | 13.62 | -13.62 | 1000 | -13.6199 |  | -37.6
15.10.2016 02:00 | 17.99 | -17.99 | 1000 | -17.9899 |  | -37.6
15.10.2016 03:00 | 15.5 | -15.5 | 1000 | -15.4999 |  | -37.6
15.10.2016 04:00 | 15.79 | -15.79 | 1000 | -15.7899 |  | -37.6
15.10.2016 05:00 | 27.62 | -27.62 | 1000 | -27.6199 |  | -37.6
15.10.2016 06:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -37.6
15.10.2016 07:00 | 31.62 | -31.62 | 1000 | -31.6199 |  | -37.6
15.10.2016 08:00 | 31.89 | -31.89 | 1000 | -31.8899 |  | -37.6
15.10.2016 09:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -37.6
15.10.2016 10:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -37.6
15.10.2016 11:00 | 31.36 | -31.36 | 1000 | -31.3599 |  | -37.6
15.10.2016 12:00 | 32.24 | -32.24 | 1000 | -32.2399 |  | -37.6
15.10.2016 13:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -37.6
15.10.2016 14:00 | 38.03 | -38.03 | 1000 | -38.0299 |  | -37.6
15.10.2016 15:00 | 42.86 | -42.86 | 1000 | -42.8599 |  | -37.6
15.10.2016 16:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
15.10.2016 17:00 | 57.05 | -57.05 | 1000 | -57.0499 |  | -37.6
15.10.2016 18:00 | 48.93 | -48.93 | 1000 | -48.9299 |  | -37.6
15.10.2016 19:00 | 44.38 | -44.38 | 1000 | -44.3799 |  | -37.6
15.10.2016 20:00 | 40.02 | -40.02 | 1000 | -40.0199 |  | -37.6
15.10.2016 21:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -37.6
15.10.2016 22:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -37.6
15.10.2016 23:00 | 31.1 | -31.1 | 1000 | -31.0999 |  | -37.6
16.10.2016 00:00 | 31.6 | -31.6 | 1000 | -31.5999 |  | -37.6
16.10.2016 01:00 | 30.59 | -30.59 | 1000 | -30.5899 |  | -37.6
16.10.2016 02:00 | 30.66 | -30.66 | 1000 | -30.6599 |  | -37.6
16.10.2016 03:00 | 30.61 | -30.61 | 1000 | -30.6099 |  | -37.6
16.10.2016 04:00 | 30.91 | -30.91 | 1000 | -30.9099 |  | -37.6
16.10.2016 05:00 | 31.51 | -31.51 | 1000 | -31.5099 |  | -37.6
16.10.2016 06:00 | 36.63 | -36.63 | 1000 | -36.6299 |  | -37.6
16.10.2016 07:00 | 38.48 | -38.48 | 1000 | -38.4799 |  | -37.6
16.10.2016 08:00 | 37.39 | -37.39 | 1000 | -37.3899 |  | -37.6
16.10.2016 09:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -37.6
16.10.2016 10:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
16.10.2016 11:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -37.6
16.10.2016 12:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -37.6
16.10.2016 13:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -37.6
16.10.2016 14:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
16.10.2016 15:00 | 36.06 | -36.06 | 1000 | -36.0599 |  | -37.6
16.10.2016 16:00 | 45.85 | -45.85 | 1000 | -45.8499 |  | -37.6
16.10.2016 17:00 | 48.93 | -48.93 | 1000 | -48.9299 |  | -37.6
16.10.2016 18:00 | 34.15 | -34.15 | 1000 | -34.1499 |  | -37.6
16.10.2016 19:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -37.6
16.10.2016 20:00 | 30.57 | -30.57 | 1000 | -30.5699 |  | -37.6
16.10.2016 21:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -37.6
16.10.2016 22:00 | 30.6 | -30.6 | 1000 | -30.5999 |  | -37.6
16.10.2016 23:00 | 29.56 | -29.56 | 1000 | -29.5599 |  | -37.6
17.10.2016 00:00 | 29.17 | -29.17 | 1000 | -29.1699 |  | -37.6
17.10.2016 01:00 | 28.44 | -28.44 | 1000 | -28.4399 |  | -37.6
17.10.2016 02:00 | 28.53 | -28.53 | 1000 | -28.5299 |  | -37.6
17.10.2016 03:00 | 30.46 | -30.46 | 1000 | -30.4599 |  | -37.6
17.10.2016 04:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -37.6
17.10.2016 05:00 | 45.11 | -45.11 | 1000 | -45.1099 |  | -37.6
17.10.2016 06:00 | 48.34 | -48.34 | 1000 | -48.3399 |  | -37.6
17.10.2016 07:00 | 46.42 | -46.42 | 1000 | -46.4199 |  | -37.6
17.10.2016 08:00 | 46.48 | -46.48 | 1000 | -46.4799 |  | -37.6
17.10.2016 09:00 | 46.02 | -46.02 | 1000 | -46.0199 |  | -37.6
17.10.2016 10:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -37.6
17.10.2016 11:00 | 45.21 | -45.21 | 1000 | -45.2099 |  | -37.6
17.10.2016 12:00 | 48.97 | -48.97 | 1000 | -48.9699 |  | -37.6
17.10.2016 13:00 | 52.42 | -52.42 | 1000 | -52.4199 |  | -37.6
17.10.2016 14:00 | 53.97 | -53.97 | 1000 | -53.9699 |  | -37.6
17.10.2016 15:00 | 50.05 | -50.05 | 1000 | -50.0499 |  | -37.6
17.10.2016 16:00 | 55.56 | -55.56 | 1000 | -55.5599 |  | -37.6
17.10.2016 17:00 | 56.08 | -56.08 | 1000 | -56.0799 |  | -37.6
17.10.2016 18:00 | 46.44 | -46.44 | 1000 | -46.4399 |  | -37.6
17.10.2016 19:00 | 35.74 | -35.74 | 1000 | -35.7399 |  | -37.6
17.10.2016 20:00 | 36.87 | -36.87 | 1000 | -36.8699 |  | -37.6
17.10.2016 21:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -37.6
17.10.2016 22:00 | 31.5 | -31.5 | 1000 | -31.4999 |  | -37.6
17.10.2016 23:00 | 30.82 | -30.82 | 1000 | -30.8199 |  | -37.6
18.10.2016 00:00 | 30.46 | -30.46 | 1000 | -30.4599 |  | -37.6
18.10.2016 01:00 | 30.5 | -30.5 | 1000 | -30.4999 |  | -37.6
18.10.2016 02:00 | 31.11 | -31.11 | 1000 | -31.1099 |  | -37.6
18.10.2016 03:00 | 32.96 | -32.96 | 1000 | -32.9599 |  | -37.6
18.10.2016 04:00 | 41.79 | -41.79 | 1000 | -41.7899 |  | -37.6
18.10.2016 05:00 | 51.33 | -51.33 | 1000 | -51.3299 |  | -37.6
18.10.2016 06:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -37.6
18.10.2016 07:00 | 51.93 | -51.93 | 1000 | -51.9299 |  | -37.6
18.10.2016 08:00 | 50.35 | -50.35 | 1000 | -50.3499 |  | -37.6
18.10.2016 09:00 | 50.81 | -50.81 | 1000 | -50.8099 |  | -37.6
18.10.2016 10:00 | 46.49 | -46.49 | 1000 | -46.4899 |  | -37.6
18.10.2016 11:00 | 41.16 | -41.16 | 1000 | -41.1599 |  | -37.6
18.10.2016 12:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -37.6
18.10.2016 13:00 | 35.76 | -35.76 | 1000 | -35.7599 |  | -37.6
18.10.2016 14:00 | 36.8 | -36.8 | 1000 | -36.7999 |  | -37.6
18.10.2016 15:00 | 44.9 | -44.9 | 1000 | -44.8999 |  | -37.6
18.10.2016 16:00 | 48.91 | -48.91 | 1000 | -48.9099 |  | -37.6
18.10.2016 17:00 | 47.47 | -47.47 | 1000 | -47.4699 |  | -37.6
18.10.2016 18:00 | 37.63 | -37.63 | 1000 | -37.6299 |  | -37.6
18.10.2016 19:00 | 34.44 | -34.44 | 1000 | -34.4399 |  | -37.6
18.10.2016 20:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -37.6
18.10.2016 21:00 | 30.49 | -30.49 | 1000 | -30.4899 |  | -37.6
18.10.2016 22:00 | 30.27 | -30.27 | 1000 | -30.2699 |  | -37.6
18.10.2016 23:00 | 28.99 | -28.99 | 1000 | -28.9899 |  | -37.6
19.10.2016 00:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -37.6
19.10.2016 01:00 | 29.08 | -29.08 | 1000 | -29.0799 |  | -37.6
19.10.2016 02:00 | 30.32 | -30.32 | 1000 | -30.3199 |  | -37.6
19.10.2016 03:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -37.6
19.10.2016 04:00 | 36.66 | -36.66 | 1000 | -36.6599 |  | -37.6
19.10.2016 05:00 | 47.5 | -47.5 | 1000 | -47.4999 |  | -37.6
19.10.2016 06:00 | 48.68 | -48.68 | 1000 | -48.6799 |  | -37.6
19.10.2016 07:00 | 48.47 | -48.47 | 1000 | -48.4699 |  | -37.6
19.10.2016 08:00 | 49.29 | -49.29 | 1000 | -49.2899 |  | -37.6
19.10.2016 09:00 | 49.29 | -49.29 | 1000 | -49.2899 |  | -37.6
19.10.2016 10:00 | 47.99 | -47.99 | 1000 | -47.9899 |  | -37.6
19.10.2016 11:00 | 45.92 | -45.92 | 1000 | -45.9199 |  | -37.6
19.10.2016 12:00 | 42.01 | -42.01 | 1000 | -42.0099 |  | -37.6
19.10.2016 13:00 | 41.27 | -41.27 | 1000 | -41.2699 |  | -37.6
19.10.2016 14:00 | 42.12 | -42.12 | 1000 | -42.1199 |  | -37.6
19.10.2016 15:00 | 48.32 | -48.32 | 1000 | -48.3199 |  | -37.6
19.10.2016 16:00 | 48.95 | -48.95 | 1000 | -48.9499 |  | -37.6
19.10.2016 17:00 | 49 | -49 | 1000 | -48.9999 |  | -37.6
19.10.2016 18:00 | 44.49 | -44.49 | 1000 | -44.4899 |  | -37.6
19.10.2016 19:00 | 35.2 | -35.2 | 1000 | -35.1999 |  | -37.6
19.10.2016 20:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -37.6
19.10.2016 21:00 | 31.26 | -31.26 | 1000 | -31.2599 |  | -37.6
19.10.2016 22:00 | 30.36 | -30.36 | 1000 | -30.3599 |  | -37.6
19.10.2016 23:00 | 29.99 | -29.99 | 1000 | -29.9899 |  | -37.6
20.10.2016 00:00 | 29.97 | -29.97 | 1000 | -29.9699 |  | -37.6
20.10.2016 01:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -37.6
20.10.2016 02:00 | 30.02 | -30.02 | 1000 | -30.0199 |  | -37.6
20.10.2016 03:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -37.6
20.10.2016 04:00 | 35.35 | -35.35 | 1000 | -35.3499 |  | -37.6
20.10.2016 05:00 | 41.84 | -41.84 | 1000 | -41.8399 |  | -37.6
20.10.2016 06:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
20.10.2016 07:00 | 47.98 | -47.98 | 1000 | -47.9799 |  | -37.6
20.10.2016 08:00 | 47.06 | -47.06 | 1000 | -47.0599 |  | -37.6
20.10.2016 09:00 | 47.16 | -47.16 | 1000 | -47.1599 |  | -37.6
20.10.2016 10:00 | 44.93 | -44.93 | 1000 | -44.9299 |  | -37.6
20.10.2016 11:00 | 44.71 | -44.71 | 1000 | -44.7099 |  | -37.6
20.10.2016 12:00 | 42.6 | -42.6 | 1000 | -42.5999 |  | -37.6
20.10.2016 13:00 | 43.6 | -43.6 | 1000 | -43.5999 |  | -37.6
20.10.2016 14:00 | 44.98 | -44.98 | 1000 | -44.9799 |  | -37.6
20.10.2016 15:00 | 48.91 | -48.91 | 1000 | -48.9099 |  | -37.6
20.10.2016 16:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
20.10.2016 17:00 | 56.01 | -56.01 | 1000 | -56.0099 |  | -37.6
20.10.2016 18:00 | 46.45 | -46.45 | 1000 | -46.4499 |  | -37.6
20.10.2016 19:00 | 36.11 | -36.11 | 1000 | -36.1099 |  | -37.6
20.10.2016 20:00 | 34.67 | -34.67 | 1000 | -34.6699 |  | -37.6
20.10.2016 21:00 | 32.87 | -32.87 | 1000 | -32.8699 |  | -37.6
20.10.2016 22:00 | 32.65 | -32.65 | 1000 | -32.6499 |  | -37.6
20.10.2016 23:00 | 31.94 | -31.94 | 1000 | -31.9399 |  | -37.6
21.10.2016 00:00 | 31.39 | -31.39 | 1000 | -31.3899 |  | -37.6
21.10.2016 01:00 | 31.17 | -31.17 | 1000 | -31.1699 |  | -37.6
21.10.2016 02:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -37.6
21.10.2016 03:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
21.10.2016 04:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -37.6
21.10.2016 05:00 | 46.87 | -46.87 | 1000 | -46.8699 |  | -37.6
21.10.2016 06:00 | 48.98 | -48.98 | 1000 | -48.9799 |  | -37.6
21.10.2016 07:00 | 48.45 | -48.45 | 1000 | -48.4499 |  | -37.6
21.10.2016 08:00 | 48.42 | -48.42 | 1000 | -48.4199 |  | -37.6
21.10.2016 09:00 | 47.82 | -47.82 | 1000 | -47.8199 |  | -37.6
21.10.2016 10:00 | 46.49 | -46.49 | 1000 | -46.4899 |  | -37.6
21.10.2016 11:00 | 41.84 | -41.84 | 1000 | -41.8399 |  | -37.6
21.10.2016 12:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -37.6
21.10.2016 13:00 | 37.41 | -37.41 | 1000 | -37.4099 |  | -37.6
21.10.2016 14:00 | 37.96 | -37.96 | 1000 | -37.9599 |  | -37.6
21.10.2016 15:00 | 42.06 | -42.06 | 1000 | -42.0599 |  | -37.6
21.10.2016 16:00 | 46.44 | -46.44 | 1000 | -46.4399 |  | -37.6
21.10.2016 17:00 | 45.95 | -45.95 | 1000 | -45.9499 |  | -37.6
21.10.2016 18:00 | 39.49 | -39.49 | 1000 | -39.4899 |  | -37.6
21.10.2016 19:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
21.10.2016 20:00 | 34.98 | -34.98 | 1000 | -34.9799 |  | -37.6
21.10.2016 21:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -37.6
21.10.2016 22:00 | 38.45 | -38.45 | 1000 | -38.4499 |  | -37.6
21.10.2016 23:00 | 34.55 | -34.55 | 1000 | -34.5499 |  | -37.6
22.10.2016 00:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -37.6
22.10.2016 01:00 | 34.11 | -34.11 | 1000 | -34.1099 |  | -37.6
22.10.2016 02:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -37.6
22.10.2016 03:00 | 35.61 | -35.61 | 1000 | -35.6099 |  | -37.6
22.10.2016 04:00 | 34.55 | -34.55 | 1000 | -34.5499 |  | -37.6
22.10.2016 05:00 | 36.89 | -36.89 | 1000 | -36.8899 |  | -37.6
22.10.2016 06:00 | 35.21 | -35.21 | 1000 | -35.2099 |  | -37.6
22.10.2016 07:00 | 38.07 | -38.07 | 1000 | -38.0699 |  | -37.6
22.10.2016 08:00 | 37.87 | -37.87 | 1000 | -37.8699 |  | -37.6
22.10.2016 09:00 | 37.28 | -37.28 | 1000 | -37.2799 |  | -37.6
22.10.2016 10:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
22.10.2016 11:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
22.10.2016 12:00 | 34.31 | -34.31 | 1000 | -34.3099 |  | -37.6
22.10.2016 13:00 | 34.17 | -34.17 | 1000 | -34.1699 |  | -37.6
22.10.2016 14:00 | 35.19 | -35.19 | 1000 | -35.1899 |  | -37.6
22.10.2016 15:00 | 46.76 | -46.76 | 1000 | -46.7599 |  | -37.6
22.10.2016 16:00 | 49.96 | -49.96 | 1000 | -49.9599 |  | -37.6
22.10.2016 17:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
22.10.2016 18:00 | 44.11 | -44.11 | 1000 | -44.1099 |  | -37.6
22.10.2016 19:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
22.10.2016 20:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -37.6
22.10.2016 21:00 | 34.51 | -34.51 | 1000 | -34.5099 |  | -37.6
22.10.2016 22:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
22.10.2016 23:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -37.6
23.10.2016 00:00 | 32.41 | -32.41 | 1000 | -32.4099 |  | -37.6
23.10.2016 01:00 | 31.85 | -31.85 | 1000 | -31.8499 |  | -37.6
23.10.2016 02:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -37.6
23.10.2016 03:00 | 31.9 | -31.9 | 1000 | -31.8999 |  | -37.6
23.10.2016 04:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -37.6
23.10.2016 05:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
23.10.2016 06:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -37.6
23.10.2016 07:00 | 35.22 | -35.22 | 1000 | -35.2199 |  | -37.6
23.10.2016 08:00 | 34.84 | -34.84 | 1000 | -34.8399 |  | -37.6
23.10.2016 09:00 | 33.91 | -33.91 | 1000 | -33.9099 |  | -37.6
23.10.2016 10:00 | 32.63 | -32.63 | 1000 | -32.6299 |  | -37.6
23.10.2016 11:00 | 32.86 | -32.86 | 1000 | -32.8599 |  | -37.6
23.10.2016 12:00 | 31.95 | -31.95 | 1000 | -31.9499 |  | -37.6
23.10.2016 13:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -37.6
23.10.2016 14:00 | 34.44 | -34.44 | 1000 | -34.4399 |  | -37.6
23.10.2016 15:00 | 37.24 | -37.24 | 1000 | -37.2399 |  | -37.6
23.10.2016 16:00 | 42.01 | -42.01 | 1000 | -42.0099 |  | -37.6
23.10.2016 17:00 | 47.02 | -47.02 | 1000 | -47.0199 |  | -37.6
23.10.2016 18:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -37.6
23.10.2016 19:00 | 36.86 | -36.86 | 1000 | -36.8599 |  | -37.6
23.10.2016 20:00 | 34.75 | -34.75 | 1000 | -34.7499 |  | -37.6
23.10.2016 21:00 | 33.6 | -33.6 | 1000 | -33.5999 |  | -37.6
23.10.2016 22:00 | 31.44 | -31.44 | 1000 | -31.4399 |  | -37.6
23.10.2016 23:00 | 31.08 | -31.08 | 1000 | -31.0799 |  | -37.6
24.10.2016 00:00 | 31.53 | -31.53 | 1000 | -31.5299 |  | -37.6
24.10.2016 01:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -37.6
24.10.2016 02:00 | 31.24 | -31.24 | 1000 | -31.2399 |  | -37.6
24.10.2016 03:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
24.10.2016 04:00 | 43.5 | -43.5 | 1000 | -43.4999 |  | -37.6
24.10.2016 05:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
24.10.2016 06:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
24.10.2016 07:00 | 49.9 | -49.9 | 1000 | -49.8999 |  | -37.6
24.10.2016 08:00 | 49.98 | -49.98 | 1000 | -49.9799 |  | -37.6
24.10.2016 09:00 | 49.97 | -49.97 | 1000 | -49.9699 |  | -37.6
24.10.2016 10:00 | 49.07 | -49.07 | 1000 | -49.0699 |  | -37.6
24.10.2016 11:00 | 46.07 | -46.07 | 1000 | -46.0699 |  | -37.6
24.10.2016 12:00 | 44.73 | -44.73 | 1000 | -44.7299 |  | -37.6
24.10.2016 13:00 | 46.09 | -46.09 | 1000 | -46.0899 |  | -37.6
24.10.2016 14:00 | 46.47 | -46.47 | 1000 | -46.4699 |  | -37.6
24.10.2016 15:00 | 48.21 | -48.21 | 1000 | -48.2099 |  | -37.6
24.10.2016 16:00 | 48.49 | -48.49 | 1000 | -48.4899 |  | -37.6
24.10.2016 17:00 | 48.35 | -48.35 | 1000 | -48.3499 |  | -37.6
24.10.2016 18:00 | 42.32 | -42.32 | 1000 | -42.3199 |  | -37.6
24.10.2016 19:00 | 36.35 | -36.35 | 1000 | -36.3499 |  | -37.6
24.10.2016 20:00 | 35.82 | -35.82 | 1000 | -35.8199 |  | -37.6
24.10.2016 21:00 | 33.07 | -33.07 | 1000 | -33.0699 |  | -37.6
24.10.2016 22:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -37.6
24.10.2016 23:00 | 34.58 | -34.58 | 1000 | -34.5799 |  | -37.6
25.10.2016 00:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -37.6
25.10.2016 01:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
25.10.2016 02:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -37.6
25.10.2016 03:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -37.6
25.10.2016 04:00 | 43.3 | -43.3 | 1000 | -43.2999 |  | -37.6
25.10.2016 05:00 | 68.1 | -68.1 | 1000 | -68.0999 |  | -37.6
25.10.2016 06:00 | 68.02 | -68.02 | 1000 | -68.0199 |  | -37.6
25.10.2016 07:00 | 67.28 | -67.28 | 1000 | -67.2799 |  | -37.6
25.10.2016 08:00 | 73.07 | -73.07 | 1000 | -73.0699 |  | -37.6
25.10.2016 09:00 | 74.23 | -74.23 | 1000 | -74.2299 |  | -37.6
25.10.2016 10:00 | 67.61 | -67.61 | 1000 | -67.6099 |  | -37.6
25.10.2016 11:00 | 66.01 | -66.01 | 1000 | -66.0099 |  | -37.6
25.10.2016 12:00 | 57.97 | -57.97 | 1000 | -57.9699 |  | -37.6
25.10.2016 13:00 | 56.38 | -56.38 | 1000 | -56.3799 |  | -37.6
25.10.2016 14:00 | 56 | -56 | 1000 | -55.9999 |  | -37.6
25.10.2016 15:00 | 67.71 | -67.71 | 1000 | -67.7099 |  | -37.6
25.10.2016 16:00 | 67.18 | -67.18 | 1000 | -67.1799 |  | -37.6
25.10.2016 17:00 | 60.39 | -60.39 | 1000 | -60.3899 |  | -37.6
25.10.2016 18:00 | 51.98 | -51.98 | 1000 | -51.9799 |  | -37.6
25.10.2016 19:00 | 39.76 | -39.76 | 1000 | -39.7599 |  | -37.6
25.10.2016 20:00 | 37.38 | -37.38 | 1000 | -37.3799 |  | -37.6
25.10.2016 21:00 | 34.7 | -34.7 | 1000 | -34.6999 |  | -37.6
25.10.2016 22:00 | 35.81 | -35.81 | 1000 | -35.8099 |  | -37.6
25.10.2016 23:00 | 34.6 | -34.6 | 1000 | -34.5999 |  | -37.6
26.10.2016 00:00 | 34.71 | -34.71 | 1000 | -34.7099 |  | -37.6
26.10.2016 01:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -37.6
26.10.2016 02:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -37.6
26.10.2016 03:00 | 36.17 | -36.17 | 1000 | -36.1699 |  | -37.6
26.10.2016 04:00 | 41.2 | -41.2 | 1000 | -41.1999 |  | -37.6
26.10.2016 05:00 | 52.3 | -52.3 | 1000 | -52.2999 |  | -37.6
26.10.2016 06:00 | 55.66 | -55.66 | 1000 | -55.6599 |  | -37.6
26.10.2016 07:00 | 58.21 | -58.21 | 1000 | -58.2099 |  | -37.6
26.10.2016 08:00 | 58.01 | -58.01 | 1000 | -58.0099 |  | -37.6
26.10.2016 09:00 | 55.68 | -55.68 | 1000 | -55.6799 |  | -37.6
26.10.2016 10:00 | 52.15 | -52.15 | 1000 | -52.1499 |  | -37.6
26.10.2016 11:00 | 49.88 | -49.88 | 1000 | -49.8799 |  | -37.6
26.10.2016 12:00 | 45.67 | -45.67 | 1000 | -45.6699 |  | -37.6
26.10.2016 13:00 | 46.81 | -46.81 | 1000 | -46.8099 |  | -37.6
26.10.2016 14:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -37.6
26.10.2016 15:00 | 50.27 | -50.27 | 1000 | -50.2699 |  | -37.6
26.10.2016 16:00 | 53.84 | -53.84 | 1000 | -53.8399 |  | -37.6
26.10.2016 17:00 | 52.49 | -52.49 | 1000 | -52.4899 |  | -37.6
26.10.2016 18:00 | 41.28 | -41.28 | 1000 | -41.2799 |  | -37.6
26.10.2016 19:00 | 39.99 | -39.99 | 1000 | -39.9899 |  | -37.6
26.10.2016 20:00 | 37.37 | -37.37 | 1000 | -37.3699 |  | -37.6
26.10.2016 21:00 | 34.1 | -34.1 | 1000 | -34.0999 |  | -37.6
26.10.2016 22:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
26.10.2016 23:00 | 32.26 | -32.26 | 1000 | -32.2599 |  | -37.6
27.10.2016 00:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
27.10.2016 01:00 | 31.25 | -31.25 | 1000 | -31.2499 |  | -37.6
27.10.2016 02:00 | 32.34 | -32.34 | 1000 | -32.3399 |  | -37.6
27.10.2016 03:00 | 33.58 | -33.58 | 1000 | -33.5799 |  | -37.6
27.10.2016 04:00 | 38.12 | -38.12 | 1000 | -38.1199 |  | -37.6
27.10.2016 05:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
27.10.2016 06:00 | 48.99 | -48.99 | 1000 | -48.9899 |  | -37.6
27.10.2016 07:00 | 47.42 | -47.42 | 1000 | -47.4199 |  | -37.6
27.10.2016 08:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
27.10.2016 09:00 | 45.69 | -45.69 | 1000 | -45.6899 |  | -37.6
27.10.2016 10:00 | 44.11 | -44.11 | 1000 | -44.1099 |  | -37.6
27.10.2016 11:00 | 41.77 | -41.77 | 1000 | -41.7699 |  | -37.6
27.10.2016 12:00 | 38.68 | -38.68 | 1000 | -38.6799 |  | -37.6
27.10.2016 13:00 | 39.51 | -39.51 | 1000 | -39.5099 |  | -37.6
27.10.2016 14:00 | 40.91 | -40.91 | 1000 | -40.9099 |  | -37.6
27.10.2016 15:00 | 44.69 | -44.69 | 1000 | -44.6899 |  | -37.6
27.10.2016 16:00 | 48.73 | -48.73 | 1000 | -48.7299 |  | -37.6
27.10.2016 17:00 | 42 | -42 | 1000 | -41.9999 |  | -37.6
27.10.2016 18:00 | 38.02 | -38.02 | 1000 | -38.0199 |  | -37.6
27.10.2016 19:00 | 36.76 | -36.76 | 1000 | -36.7599 |  | -37.6
27.10.2016 20:00 | 33.82 | -33.82 | 1000 | -33.8199 |  | -37.6
27.10.2016 21:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
27.10.2016 22:00 | 29.06 | -29.06 | 1000 | -29.0599 |  | -37.6
27.10.2016 23:00 | 26.87 | -26.87 | 1000 | -26.8699 |  | -37.6
28.10.2016 00:00 | 23.43 | -23.43 | 1000 | -23.4299 |  | -37.6
28.10.2016 01:00 | 23.65 | -23.65 | 1000 | -23.6499 |  | -37.6
28.10.2016 02:00 | 23.92 | -23.92 | 1000 | -23.9199 |  | -37.6
28.10.2016 03:00 | 29.1 | -29.1 | 1000 | -29.0999 |  | -37.6
28.10.2016 04:00 | 31.08 | -31.08 | 1000 | -31.0799 |  | -37.6
28.10.2016 05:00 | 37.04 | -37.04 | 1000 | -37.0399 |  | -37.6
28.10.2016 06:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -37.6
28.10.2016 07:00 | 37.72 | -37.72 | 1000 | -37.7199 |  | -37.6
28.10.2016 08:00 | 37.76 | -37.76 | 1000 | -37.7599 |  | -37.6
28.10.2016 09:00 | 38.89 | -38.89 | 1000 | -38.8899 |  | -37.6
28.10.2016 10:00 | 37.17 | -37.17 | 1000 | -37.1699 |  | -37.6
28.10.2016 11:00 | 36.82 | -36.82 | 1000 | -36.8199 |  | -37.6
28.10.2016 12:00 | 36.31 | -36.31 | 1000 | -36.3099 |  | -37.6
28.10.2016 13:00 | 37.23 | -37.23 | 1000 | -37.2299 |  | -37.6
28.10.2016 14:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -37.6
28.10.2016 15:00 | 43.74 | -43.74 | 1000 | -43.7399 |  | -37.6
28.10.2016 16:00 | 50.5 | -50.5 | 1000 | -50.4999 |  | -37.6
28.10.2016 17:00 | 47.62 | -47.62 | 1000 | -47.6199 |  | -37.6
28.10.2016 18:00 | 41.97 | -41.97 | 1000 | -41.9699 |  | -37.6
28.10.2016 19:00 | 42.82 | -42.82 | 1000 | -42.8199 |  | -37.6
28.10.2016 20:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -37.6
28.10.2016 21:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
28.10.2016 22:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
28.10.2016 23:00 | 29.85 | -29.85 | 1000 | -29.8499 |  | -37.6
29.10.2016 00:00 | 29.04 | -29.04 | 1000 | -29.0399 |  | -37.6
29.10.2016 01:00 | 28.65 | -28.65 | 1000 | -28.6499 |  | -37.6
29.10.2016 02:00 | 28.77 | -28.77 | 1000 | -28.7699 |  | -37.6
29.10.2016 03:00 | 28.84 | -28.84 | 1000 | -28.8399 |  | -37.6
29.10.2016 04:00 | 30.77 | -30.77 | 1000 | -30.7699 |  | -37.6
29.10.2016 05:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -37.6
29.10.2016 06:00 | 35.06 | -35.06 | 1000 | -35.0599 |  | -37.6
29.10.2016 07:00 | 41.76 | -41.76 | 1000 | -41.7599 |  | -37.6
29.10.2016 08:00 | 41.54 | -41.54 | 1000 | -41.5399 |  | -37.6
29.10.2016 09:00 | 36.19 | -36.19 | 1000 | -36.1899 |  | -37.6
29.10.2016 10:00 | 33.79 | -33.79 | 1000 | -33.7899 |  | -37.6
29.10.2016 11:00 | 31.54 | -31.54 | 1000 | -31.5399 |  | -37.6
29.10.2016 12:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -37.6
29.10.2016 13:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -37.6
29.10.2016 14:00 | 32.7 | -32.7 | 1000 | -32.6999 |  | -37.6
29.10.2016 15:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -37.6
29.10.2016 16:00 | 45.92 | -45.92 | 1000 | -45.9199 |  | -37.6
29.10.2016 17:00 | 44.27 | -44.27 | 1000 | -44.2699 |  | -37.6
29.10.2016 18:00 | 39.44 | -39.44 | 1000 | -39.4399 |  | -37.6
29.10.2016 19:00 | 35.24 | -35.24 | 1000 | -35.2399 |  | -37.6
29.10.2016 20:00 | 35.12 | -35.12 | 1000 | -35.1199 |  | -37.6
29.10.2016 21:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -37.6
29.10.2016 22:00 | 32.57 | -32.57 | 1000 | -32.5699 |  | -37.6
29.10.2016 23:00 | 32.15 | -32.15 | 1000 | -32.1499 |  | -37.6
30.10.2016 00:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -37.6
30.10.2016 01:00 | 31.55 | -31.55 | 1000 | -31.5499 |  | -37.6
30.10.2016 02:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -37.6
30.10.2016 03:00 | 31.45 | -31.45 | 1000 | -31.4499 |  | -37.6
30.10.2016 04:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -37.6
30.10.2016 05:00 | 32.55 | -32.55 | 1000 | -32.5499 |  | -37.6
30.10.2016 06:00 | 33.35 | -33.35 | 1000 | -33.3499 |  | -37.6
30.10.2016 07:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
30.10.2016 08:00 | 36.49 | -36.49 | 1000 | -36.4899 |  | -37.6
30.10.2016 09:00 | 36.99 | -36.99 | 1000 | -36.9899 |  | -37.6
30.10.2016 10:00 | 38.33 | -38.33 | 1000 | -38.3299 |  | -37.6
30.10.2016 11:00 | 37.2 | -37.2 | 1000 | -37.1999 |  | -37.6
30.10.2016 12:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -37.6
30.10.2016 13:00 | 32.48 | -32.48 | 1000 | -32.4799 |  | -37.6
30.10.2016 14:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
30.10.2016 15:00 | 34.64 | -34.64 | 1000 | -34.6399 |  | -37.6
30.10.2016 16:00 | 49.2 | -49.2 | 1000 | -49.1999 |  | -37.6
30.10.2016 17:00 | 52.48 | -52.48 | 1000 | -52.4799 |  | -37.6
30.10.2016 18:00 | 48.28 | -48.28 | 1000 | -48.2799 |  | -37.6
30.10.2016 19:00 | 40.3 | -40.3 | 1000 | -40.2999 |  | -37.6
30.10.2016 20:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
30.10.2016 21:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
30.10.2016 22:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -37.6
30.10.2016 23:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -37.6
31.10.2016 00:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -37.6
31.10.2016 01:00 | 34.66 | -34.66 | 1000 | -34.6599 |  | -37.6
31.10.2016 02:00 | 33.92 | -33.92 | 1000 | -33.9199 |  | -37.6
31.10.2016 03:00 | 34.39 | -34.39 | 1000 | -34.3899 |  | -37.6
31.10.2016 04:00 | 40.03 | -40.03 | 1000 | -40.0299 |  | -37.6
31.10.2016 05:00 | 45.29 | -45.29 | 1000 | -45.2899 |  | -37.6
31.10.2016 06:00 | 51.68 | -51.68 | 1000 | -51.6799 |  | -37.6
31.10.2016 07:00 | 50.47 | -50.47 | 1000 | -50.4699 |  | -37.6
31.10.2016 08:00 | 47.38 | -47.38 | 1000 | -47.3799 |  | -37.6
31.10.2016 09:00 | 45.1 | -45.1 | 1000 | -45.0999 |  | -37.6
31.10.2016 10:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -37.6
31.10.2016 11:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
31.10.2016 12:00 | 38.08 | -38.08 | 1000 | -38.0799 |  | -37.6
31.10.2016 13:00 | 38.64 | -38.64 | 1000 | -38.6399 |  | -37.6
31.10.2016 14:00 | 46.04 | -46.04 | 1000 | -46.0399 |  | -37.6
31.10.2016 15:00 | 49.73 | -49.73 | 1000 | -49.7299 |  | -37.6
31.10.2016 16:00 | 59.2 | -59.2 | 1000 | -59.1999 |  | -37.6
31.10.2016 17:00 | 55.98 | -55.98 | 1000 | -55.9799 |  | -37.6
31.10.2016 18:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
31.10.2016 19:00 | 44.13 | -44.13 | 1000 | -44.1299 |  | -37.6
31.10.2016 20:00 | 40.26 | -40.26 | 1000 | -40.2599 |  | -37.6
31.10.2016 21:00 | 38.62 | -38.62 | 1000 | -38.6199 |  | -37.6
31.10.2016 22:00 | 37.68 | -37.68 | 1000 | -37.6799 |  | -37.6
31.10.2016 23:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
01.11.2016 00:00 | 33.68 | -33.68 | 1000 | -33.6799 |  | -37.6
01.11.2016 01:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
01.11.2016 02:00 | 32.52 | -32.52 | 1000 | -32.5199 |  | -37.6
01.11.2016 03:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -37.6
01.11.2016 04:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
01.11.2016 05:00 | 36.98 | -36.98 | 1000 | -36.9799 |  | -37.6
01.11.2016 06:00 | 41.93 | -41.93 | 1000 | -41.9299 |  | -37.6
01.11.2016 07:00 | 41.09 | -41.09 | 1000 | -41.0899 |  | -37.6
01.11.2016 08:00 | 33.77 | -33.77 | 1000 | -33.7699 |  | -37.6
01.11.2016 09:00 | 31.27 | -31.27 | 1000 | -31.2699 |  | -37.6
01.11.2016 10:00 | 30.9 | -30.9 | 1000 | -30.8999 |  | -37.6
01.11.2016 11:00 | 30.75 | -30.75 | 1000 | -30.7499 |  | -37.6
01.11.2016 12:00 | 30.03 | -30.03 | 1000 | -30.0299 |  | -37.6
01.11.2016 13:00 | 31.58 | -31.58 | 1000 | -31.5799 |  | -37.6
01.11.2016 14:00 | 33.28 | -33.28 | 1000 | -33.2799 |  | -37.6
01.11.2016 15:00 | 39.34 | -39.34 | 1000 | -39.3399 |  | -37.6
01.11.2016 16:00 | 47.51 | -47.51 | 1000 | -47.5099 |  | -37.6
01.11.2016 17:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
01.11.2016 18:00 | 45.97 | -45.97 | 1000 | -45.9699 |  | -37.6
01.11.2016 19:00 | 35.94 | -35.94 | 1000 | -35.9399 |  | -37.6
01.11.2016 20:00 | 29.59 | -29.59 | 1000 | -29.5899 |  | -37.6
01.11.2016 21:00 | 28.86 | -28.86 | 1000 | -28.8599 |  | -37.6
01.11.2016 22:00 | 16.02 | -16.02 | 1000 | -16.0199 |  | -37.6
01.11.2016 23:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -37.6
02.11.2016 00:00 | 15.12 | -15.12 | 1000 | -15.1199 |  | -37.6
02.11.2016 01:00 | 13.2 | -13.2 | 1000 | -13.1999 |  | -37.6
02.11.2016 02:00 | 12.26 | -12.26 | 1000 | -12.2599 |  | -37.6
02.11.2016 03:00 | 13.16 | -13.16 | 1000 | -13.1599 |  | -37.6
02.11.2016 04:00 | 21.01 | -21.01 | 1000 | -21.0099 |  | -37.6
02.11.2016 05:00 | 33.85 | -33.85 | 1000 | -33.8499 |  | -37.6
02.11.2016 06:00 | 39.04 | -39.04 | 1000 | -39.0399 |  | -37.6
02.11.2016 07:00 | 36.54 | -36.54 | 1000 | -36.5399 |  | -37.6
02.11.2016 08:00 | 36.72 | -36.72 | 1000 | -36.7199 |  | -37.6
02.11.2016 09:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -37.6
02.11.2016 10:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -37.6
02.11.2016 11:00 | 32.93 | -32.93 | 1000 | -32.9299 |  | -37.6
02.11.2016 12:00 | 33.18 | -33.18 | 1000 | -33.1799 |  | -37.6
02.11.2016 13:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -37.6
02.11.2016 14:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
02.11.2016 15:00 | 39.16 | -39.16 | 1000 | -39.1599 |  | -37.6
02.11.2016 16:00 | 52.91 | -52.91 | 1000 | -52.9099 |  | -37.6
02.11.2016 17:00 | 52.46 | -52.46 | 1000 | -52.4599 |  | -37.6
02.11.2016 18:00 | 51.46 | -51.46 | 1000 | -51.4599 |  | -37.6
02.11.2016 19:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -37.6
02.11.2016 20:00 | 37.52 | -37.52 | 1000 | -37.5199 |  | -37.6
02.11.2016 21:00 | 35.18 | -35.18 | 1000 | -35.1799 |  | -37.6
02.11.2016 22:00 | 35.67 | -35.67 | 1000 | -35.6699 |  | -37.6
02.11.2016 23:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -37.6
03.11.2016 00:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -37.6
03.11.2016 01:00 | 34.74 | -34.74 | 1000 | -34.7399 |  | -37.6
03.11.2016 02:00 | 35.87 | -35.87 | 1000 | -35.8699 |  | -37.6
03.11.2016 03:00 | 36.74 | -36.74 | 1000 | -36.7399 |  | -37.6
03.11.2016 04:00 | 38.95 | -38.95 | 1000 | -38.9499 |  | -37.6
03.11.2016 05:00 | 47.23 | -47.23 | 1000 | -47.2299 |  | -37.6
03.11.2016 06:00 | 53.41 | -53.41 | 1000 | -53.4099 |  | -37.6
03.11.2016 07:00 | 56.06 | -56.06 | 1000 | -56.0599 |  | -37.6
03.11.2016 08:00 | 50.11 | -50.11 | 1000 | -50.1099 |  | -37.6
03.11.2016 09:00 | 46.86 | -46.86 | 1000 | -46.8599 |  | -37.6
03.11.2016 10:00 | 47.63 | -47.63 | 1000 | -47.6299 |  | -37.6
03.11.2016 11:00 | 48 | -48 | 1000 | -47.9999 |  | -37.6
03.11.2016 12:00 | 48.95 | -48.95 | 1000 | -48.9499 |  | -37.6
03.11.2016 13:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
03.11.2016 14:00 | 59.6 | -59.6 | 1000 | -59.5999 |  | -37.6
03.11.2016 15:00 | 56.35 | -56.35 | 1000 | -56.3499 |  | -37.6
03.11.2016 16:00 | 59.99 | -59.99 | 1000 | -59.9899 |  | -37.6
03.11.2016 17:00 | 56.03 | -56.03 | 1000 | -56.0299 |  | -37.6
03.11.2016 18:00 | 48.88 | -48.88 | 1000 | -48.8799 |  | -37.6
03.11.2016 19:00 | 42.41 | -42.41 | 1000 | -42.4099 |  | -37.6
03.11.2016 20:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -37.6
03.11.2016 21:00 | 36.24 | -36.24 | 1000 | -36.2399 |  | -37.6
03.11.2016 22:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -37.6
03.11.2016 23:00 | 32.4 | -32.4 | 1000 | -32.3999 |  | -37.6
04.11.2016 00:00 | 32.42 | -32.42 | 1000 | -32.4199 |  | -37.6
04.11.2016 01:00 | 30.96 | -30.96 | 1000 | -30.9599 |  | -37.6
04.11.2016 02:00 | 30.8 | -30.8 | 1000 | -30.7999 |  | -37.6
04.11.2016 03:00 | 31.98 | -31.98 | 1000 | -31.9799 |  | -37.6
04.11.2016 04:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
04.11.2016 05:00 | 36.98 | -36.98 | 1000 | -36.9799 |  | -37.6
04.11.2016 06:00 | 46.78 | -46.78 | 1000 | -46.7799 |  | -37.6
04.11.2016 07:00 | 48.69 | -48.69 | 1000 | -48.6899 |  | -37.6
04.11.2016 08:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
04.11.2016 09:00 | 40.86 | -40.86 | 1000 | -40.8599 |  | -37.6
04.11.2016 10:00 | 42.83 | -42.83 | 1000 | -42.8299 |  | -37.6
04.11.2016 11:00 | 38.05 | -38.05 | 1000 | -38.0499 |  | -37.6
04.11.2016 12:00 | 40.49 | -40.49 | 1000 | -40.4899 |  | -37.6
04.11.2016 13:00 | 43.15 | -43.15 | 1000 | -43.1499 |  | -37.6
04.11.2016 14:00 | 49.91 | -49.91 | 1000 | -49.9099 |  | -37.6
04.11.2016 15:00 | 48.73 | -48.73 | 1000 | -48.7299 |  | -37.6
04.11.2016 16:00 | 52.19 | -52.19 | 1000 | -52.1899 |  | -37.6
04.11.2016 17:00 | 49.6 | -49.6 | 1000 | -49.5999 |  | -37.6
04.11.2016 18:00 | 40.15 | -40.15 | 1000 | -40.1499 |  | -37.6
04.11.2016 19:00 | 39.23 | -39.23 | 1000 | -39.2299 |  | -37.6
04.11.2016 20:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -37.6
04.11.2016 21:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
04.11.2016 22:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -37.6
04.11.2016 23:00 | 37.05 | -37.05 | 1000 | -37.0499 |  | -37.6
05.11.2016 00:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
05.11.2016 01:00 | 36.77 | -36.77 | 1000 | -36.7699 |  | -37.6
05.11.2016 02:00 | 35.97 | -35.97 | 1000 | -35.9699 |  | -37.6
05.11.2016 03:00 | 35.54 | -35.54 | 1000 | -35.5399 |  | -37.6
05.11.2016 04:00 | 35.93 | -35.93 | 1000 | -35.9299 |  | -37.6
05.11.2016 05:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -37.6
05.11.2016 06:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
05.11.2016 07:00 | 38.96 | -38.96 | 1000 | -38.9599 |  | -37.6
05.11.2016 08:00 | 39.89 | -39.89 | 1000 | -39.8899 |  | -37.6
05.11.2016 09:00 | 41.16 | -41.16 | 1000 | -41.1599 |  | -37.6
05.11.2016 10:00 | 44.79 | -44.79 | 1000 | -44.7899 |  | -37.6
05.11.2016 11:00 | 46.54 | -46.54 | 1000 | -46.5399 |  | -37.6
05.11.2016 12:00 | 40.8 | -40.8 | 1000 | -40.7999 |  | -37.6
05.11.2016 13:00 | 39.35 | -39.35 | 1000 | -39.3499 |  | -37.6
05.11.2016 14:00 | 38.88 | -38.88 | 1000 | -38.8799 |  | -37.6
05.11.2016 15:00 | 42.65 | -42.65 | 1000 | -42.6499 |  | -37.6
05.11.2016 16:00 | 48.1 | -48.1 | 1000 | -48.0999 |  | -37.6
05.11.2016 17:00 | 44.78 | -44.78 | 1000 | -44.7799 |  | -37.6
05.11.2016 18:00 | 40.91 | -40.91 | 1000 | -40.9099 |  | -37.6
05.11.2016 19:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
05.11.2016 20:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -37.6
05.11.2016 21:00 | 32.71 | -32.71 | 1000 | -32.7099 |  | -37.6
05.11.2016 22:00 | 29.94 | -29.94 | 1000 | -29.9399 |  | -37.6
05.11.2016 23:00 | 32.23 | -32.23 | 1000 | -32.2299 |  | -37.6
06.11.2016 00:00 | 27.78 | -27.78 | 1000 | -27.7799 |  | -37.6
06.11.2016 01:00 | 27.95 | -27.95 | 1000 | -27.9499 |  | -37.6
06.11.2016 02:00 | 25.03 | -25.03 | 1000 | -25.0299 |  | -37.6
06.11.2016 03:00 | 30.1 | -30.1 | 1000 | -30.0999 |  | -37.6
06.11.2016 04:00 | 29.82 | -29.82 | 1000 | -29.8199 |  | -37.6
06.11.2016 05:00 | 30.89 | -30.89 | 1000 | -30.8899 |  | -37.6
06.11.2016 06:00 | 30.88 | -30.88 | 1000 | -30.8799 |  | -37.6
06.11.2016 07:00 | 33.81 | -33.81 | 1000 | -33.8099 |  | -37.6
06.11.2016 08:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
06.11.2016 09:00 | 37.93 | -37.93 | 1000 | -37.9299 |  | -37.6
06.11.2016 10:00 | 41.58 | -41.58 | 1000 | -41.5799 |  | -37.6
06.11.2016 11:00 | 38.94 | -38.94 | 1000 | -38.9399 |  | -37.6
06.11.2016 12:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
06.11.2016 13:00 | 37.09 | -37.09 | 1000 | -37.0899 |  | -37.6
06.11.2016 14:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -37.6
06.11.2016 15:00 | 39.5 | -39.5 | 1000 | -39.4999 |  | -37.6
06.11.2016 16:00 | 48.51 | -48.51 | 1000 | -48.5099 |  | -37.6
06.11.2016 17:00 | 47.96 | -47.96 | 1000 | -47.9599 |  | -37.6
06.11.2016 18:00 | 43.27 | -43.27 | 1000 | -43.2699 |  | -37.6
06.11.2016 19:00 | 37.05 | -37.05 | 1000 | -37.0499 |  | -37.6
06.11.2016 20:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -37.6
06.11.2016 21:00 | 33.33 | -33.33 | 1000 | -33.3299 |  | -37.6
06.11.2016 22:00 | 30.23 | -30.23 | 1000 | -30.2299 |  | -37.6
06.11.2016 23:00 | 10.72 | -10.72 | 1000 | -10.7199 |  | -37.6
07.11.2016 00:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -37.6
07.11.2016 01:00 | 13.69 | -13.69 | 1000 | -13.6899 |  | -37.6
07.11.2016 02:00 | 12.6 | -12.6 | 1000 | -12.5999 |  | -37.6
07.11.2016 03:00 | 11.94 | -11.94 | 1000 | -11.9399 |  | -37.6
07.11.2016 04:00 | 15.82 | -15.82 | 1000 | -15.8199 |  | -37.6
07.11.2016 05:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -37.6
07.11.2016 06:00 | 40.81 | -40.81 | 1000 | -40.8099 |  | -37.6
07.11.2016 07:00 | 38.01 | -38.01 | 1000 | -38.0099 |  | -37.6
07.11.2016 08:00 | 38.07 | -38.07 | 1000 | -38.0699 |  | -37.6
07.11.2016 09:00 | 39.93 | -39.93 | 1000 | -39.9299 |  | -37.6
07.11.2016 10:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -37.6
07.11.2016 11:00 | 41.76 | -41.76 | 1000 | -41.7599 |  | -37.6
07.11.2016 12:00 | 42.67 | -42.67 | 1000 | -42.6699 |  | -37.6
07.11.2016 13:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
07.11.2016 14:00 | 53.03 | -53.03 | 1000 | -53.0299 |  | -37.6
07.11.2016 15:00 | 58.45 | -58.45 | 1000 | -58.4499 |  | -37.6
07.11.2016 16:00 | 69.83 | -69.83 | 1000 | -69.8299 |  | -37.6
07.11.2016 17:00 | 65.94 | -65.94 | 1000 | -65.9399 |  | -37.6
07.11.2016 18:00 | 59.93 | -59.93 | 1000 | -59.9299 |  | -37.6
07.11.2016 19:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
07.11.2016 20:00 | 37.85 | -37.85 | 1000 | -37.8499 |  | -37.6
07.11.2016 21:00 | 39.7 | -39.7 | 1000 | -39.6999 |  | -37.6
07.11.2016 22:00 | 38.05 | -38.05 | 1000 | -38.0499 |  | -37.6
07.11.2016 23:00 | 37.47 | -37.47 | 1000 | -37.4699 |  | -37.6
08.11.2016 00:00 | 36.65 | -36.65 | 1000 | -36.6499 |  | -37.6
08.11.2016 01:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
08.11.2016 02:00 | 36.17 | -36.17 | 1000 | -36.1699 |  | -37.6
08.11.2016 03:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -37.6
08.11.2016 04:00 | 37.17 | -37.17 | 1000 | -37.1699 |  | -37.6
08.11.2016 05:00 | 46.77 | -46.77 | 1000 | -46.7699 |  | -37.6
08.11.2016 06:00 | 61.65 | -61.65 | 1000 | -61.6499 |  | -37.6
08.11.2016 07:00 | 64.64 | -64.64 | 1000 | -64.6399 |  | -37.6
08.11.2016 08:00 | 63.89 | -63.89 | 1000 | -63.8899 |  | -37.6
08.11.2016 09:00 | 58.97 | -58.97 | 1000 | -58.9699 |  | -37.6
08.11.2016 10:00 | 58.99 | -58.99 | 1000 | -58.9899 |  | -37.6
08.11.2016 11:00 | 58.47 | -58.47 | 1000 | -58.4699 |  | -37.6
08.11.2016 12:00 | 58.94 | -58.94 | 1000 | -58.9399 |  | -37.6
08.11.2016 13:00 | 62.13 | -62.13 | 1000 | -62.1299 |  | -37.6
08.11.2016 14:00 | 67.91 | -67.91 | 1000 | -67.9099 |  | -37.6
08.11.2016 15:00 | 84.92 | -84.92 | 1000 | -84.9199 |  | -37.6
08.11.2016 16:00 | 104.96 | -104.96 | 1000 | -104.9599 |  | -37.6
08.11.2016 17:00 | 70.03 | -70.03 | 1000 | -70.0299 |  | -37.6
08.11.2016 18:00 | 56.43 | -56.43 | 1000 | -56.4299 |  | -37.6
08.11.2016 19:00 | 44.15 | -44.15 | 1000 | -44.1499 |  | -37.6
08.11.2016 20:00 | 42.45 | -42.45 | 1000 | -42.4499 |  | -37.6
08.11.2016 21:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -37.6
08.11.2016 22:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -37.6
08.11.2016 23:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -37.6
09.11.2016 00:00 | 33.38 | -33.38 | 1000 | -33.3799 |  | -37.6
09.11.2016 01:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -37.6
09.11.2016 02:00 | 31.48 | -31.48 | 1000 | -31.4799 |  | -37.6
09.11.2016 03:00 | 34.23 | -34.23 | 1000 | -34.2299 |  | -37.6
09.11.2016 04:00 | 35.77 | -35.77 | 1000 | -35.7699 |  | -37.6
09.11.2016 05:00 | 39.77 | -39.77 | 1000 | -39.7699 |  | -37.6
09.11.2016 06:00 | 55.2 | -55.2 | 1000 | -55.1999 |  | -37.6
09.11.2016 07:00 | 55.2 | -55.2 | 1000 | -55.1999 |  | -37.6
09.11.2016 08:00 | 54.96 | -54.96 | 1000 | -54.9599 |  | -37.6
09.11.2016 09:00 | 49.72 | -49.72 | 1000 | -49.7199 |  | -37.6
09.11.2016 10:00 | 56.92 | -56.92 | 1000 | -56.9199 |  | -37.6
09.11.2016 11:00 | 55.82 | -55.82 | 1000 | -55.8199 |  | -37.6
09.11.2016 12:00 | 55.58 | -55.58 | 1000 | -55.5799 |  | -37.6
09.11.2016 13:00 | 54.28 | -54.28 | 1000 | -54.2799 |  | -37.6
09.11.2016 14:00 | 55.08 | -55.08 | 1000 | -55.0799 |  | -37.6
09.11.2016 15:00 | 62.21 | -62.21 | 1000 | -62.2099 |  | -37.6
09.11.2016 16:00 | 78.44 | -78.44 | 1000 | -78.4399 |  | -37.6
09.11.2016 17:00 | 60.93 | -60.93 | 1000 | -60.9299 |  | -37.6
09.11.2016 18:00 | 58.5 | -58.5 | 1000 | -58.4999 |  | -37.6
09.11.2016 19:00 | 48.22 | -48.22 | 1000 | -48.2199 |  | -37.6
09.11.2016 20:00 | 40.85 | -40.85 | 1000 | -40.8499 |  | -37.6
09.11.2016 21:00 | 39.5 | -39.5 | 1000 | -39.4999 |  | -37.6
09.11.2016 22:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
09.11.2016 23:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -37.6
10.11.2016 00:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -37.6
10.11.2016 01:00 | 31.69 | -31.69 | 1000 | -31.6899 |  | -37.6
10.11.2016 02:00 | 33.2 | -33.2 | 1000 | -33.1999 |  | -37.6
10.11.2016 03:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -37.6
10.11.2016 04:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
10.11.2016 05:00 | 41.48 | -41.48 | 1000 | -41.4799 |  | -37.6
10.11.2016 06:00 | 50.37 | -50.37 | 1000 | -50.3699 |  | -37.6
10.11.2016 07:00 | 58.91 | -58.91 | 1000 | -58.9099 |  | -37.6
10.11.2016 08:00 | 59.98 | -59.98 | 1000 | -59.9799 |  | -37.6
10.11.2016 09:00 | 58.52 | -58.52 | 1000 | -58.5199 |  | -37.6
10.11.2016 10:00 | 59.93 | -59.93 | 1000 | -59.9299 |  | -37.6
10.11.2016 11:00 | 61.1 | -61.1 | 1000 | -61.0999 |  | -37.6
10.11.2016 12:00 | 65.01 | -65.01 | 1000 | -65.0099 |  | -37.6
10.11.2016 13:00 | 63.24 | -63.24 | 1000 | -63.2399 |  | -37.6
10.11.2016 14:00 | 65.08 | -65.08 | 1000 | -65.0799 |  | -37.6
10.11.2016 15:00 | 63.08 | -63.08 | 1000 | -63.0799 |  | -37.6
10.11.2016 16:00 | 98.15 | -98.15 | 1000 | -98.1499 |  | -37.6
10.11.2016 17:00 | 67.87 | -67.87 | 1000 | -67.8699 |  | -37.6
10.11.2016 18:00 | 60.24 | -60.24 | 1000 | -60.2399 |  | -37.6
10.11.2016 19:00 | 50.39 | -50.39 | 1000 | -50.3899 |  | -37.6
10.11.2016 20:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -37.6
10.11.2016 21:00 | 39.72 | -39.72 | 1000 | -39.7199 |  | -37.6
10.11.2016 22:00 | 37.76 | -37.76 | 1000 | -37.7599 |  | -37.6
10.11.2016 23:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
11.11.2016 00:00 | 36.22 | -36.22 | 1000 | -36.2199 |  | -37.6
11.11.2016 01:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -37.6
11.11.2016 02:00 | 34.46 | -34.46 | 1000 | -34.4599 |  | -37.6
11.11.2016 03:00 | 36.46 | -36.46 | 1000 | -36.4599 |  | -37.6
11.11.2016 04:00 | 35.45 | -35.45 | 1000 | -35.4499 |  | -37.6
11.11.2016 05:00 | 37.6 | -37.6 | 1000 | -37.5999 |  | -37.6
11.11.2016 06:00 | 48.46 | -48.46 | 1000 | -48.4599 |  | -37.6
11.11.2016 07:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
11.11.2016 08:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
11.11.2016 09:00 | 55.9 | -55.9 | 1000 | -55.8999 |  | -37.6
11.11.2016 10:00 | 55.93 | -55.93 | 1000 | -55.9299 |  | -37.6
11.11.2016 11:00 | 54.93 | -54.93 | 1000 | -54.9299 |  | -37.6
11.11.2016 12:00 | 54.42 | -54.42 | 1000 | -54.4199 |  | -37.6
11.11.2016 13:00 | 51.7 | -51.7 | 1000 | -51.6999 |  | -37.6
11.11.2016 14:00 | 51.71 | -51.71 | 1000 | -51.7099 |  | -37.6
11.11.2016 15:00 | 57.91 | -57.91 | 1000 | -57.9099 |  | -37.6
11.11.2016 16:00 | 64.92 | -64.92 | 1000 | -64.9199 |  | -37.6
11.11.2016 17:00 | 56.94 | -56.94 | 1000 | -56.9399 |  | -37.6
11.11.2016 18:00 | 56.25 | -56.25 | 1000 | -56.2499 |  | -37.6
11.11.2016 19:00 | 45.79 | -45.79 | 1000 | -45.7899 |  | -37.6
11.11.2016 20:00 | 42.09 | -42.09 | 1000 | -42.0899 |  | -37.6
11.11.2016 21:00 | 43.48 | -43.48 | 1000 | -43.4799 |  | -37.6
11.11.2016 22:00 | 41.27 | -41.27 | 1000 | -41.2699 |  | -37.6
11.11.2016 23:00 | 40.21 | -40.21 | 1000 | -40.2099 |  | -37.6
12.11.2016 00:00 | 38.31 | -38.31 | 1000 | -38.3099 |  | -37.6
12.11.2016 01:00 | 36.78 | -36.78 | 1000 | -36.7799 |  | -37.6
12.11.2016 02:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
12.11.2016 03:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -37.6
12.11.2016 04:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
12.11.2016 05:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -37.6
12.11.2016 06:00 | 38.38 | -38.38 | 1000 | -38.3799 |  | -37.6
12.11.2016 07:00 | 42.21 | -42.21 | 1000 | -42.2099 |  | -37.6
12.11.2016 08:00 | 45.77 | -45.77 | 1000 | -45.7699 |  | -37.6
12.11.2016 09:00 | 46.52 | -46.52 | 1000 | -46.5199 |  | -37.6
12.11.2016 10:00 | 43.34 | -43.34 | 1000 | -43.3399 |  | -37.6
12.11.2016 11:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
12.11.2016 12:00 | 40.86 | -40.86 | 1000 | -40.8599 |  | -37.6
12.11.2016 13:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
12.11.2016 14:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -37.6
12.11.2016 15:00 | 45.9 | -45.9 | 1000 | -45.8999 |  | -37.6
12.11.2016 16:00 | 51.17 | -51.17 | 1000 | -51.1699 |  | -37.6
12.11.2016 17:00 | 48.32 | -48.32 | 1000 | -48.3199 |  | -37.6
12.11.2016 18:00 | 39.15 | -39.15 | 1000 | -39.1499 |  | -37.6
12.11.2016 19:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
12.11.2016 20:00 | 34.77 | -34.77 | 1000 | -34.7699 |  | -37.6
12.11.2016 21:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -37.6
12.11.2016 22:00 | 34.34 | -34.34 | 1000 | -34.3399 |  | -37.6
12.11.2016 23:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -37.6
13.11.2016 00:00 | 34.15 | -34.15 | 1000 | -34.1499 |  | -37.6
13.11.2016 01:00 | 32.95 | -32.95 | 1000 | -32.9499 |  | -37.6
13.11.2016 02:00 | 31.76 | -31.76 | 1000 | -31.7599 |  | -37.6
13.11.2016 03:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -37.6
13.11.2016 04:00 | 31.43 | -31.43 | 1000 | -31.4299 |  | -37.6
13.11.2016 05:00 | 31.63 | -31.63 | 1000 | -31.6299 |  | -37.6
13.11.2016 06:00 | 31.46 | -31.46 | 1000 | -31.4599 |  | -37.6
13.11.2016 07:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -37.6
13.11.2016 08:00 | 36.02 | -36.02 | 1000 | -36.0199 |  | -37.6
13.11.2016 09:00 | 35.57 | -35.57 | 1000 | -35.5699 |  | -37.6
13.11.2016 10:00 | 36.37 | -36.37 | 1000 | -36.3699 |  | -37.6
13.11.2016 11:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
13.11.2016 12:00 | 36.05 | -36.05 | 1000 | -36.0499 |  | -37.6
13.11.2016 13:00 | 36.28 | -36.28 | 1000 | -36.2799 |  | -37.6
13.11.2016 14:00 | 39.37 | -39.37 | 1000 | -39.3699 |  | -37.6
13.11.2016 15:00 | 44.74 | -44.74 | 1000 | -44.7399 |  | -37.6
13.11.2016 16:00 | 48.82 | -48.82 | 1000 | -48.8199 |  | -37.6
13.11.2016 17:00 | 48.29 | -48.29 | 1000 | -48.2899 |  | -37.6
13.11.2016 18:00 | 46.07 | -46.07 | 1000 | -46.0699 |  | -37.6
13.11.2016 19:00 | 40.9 | -40.9 | 1000 | -40.8999 |  | -37.6
13.11.2016 20:00 | 38.06 | -38.06 | 1000 | -38.0599 |  | -37.6
13.11.2016 21:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
13.11.2016 22:00 | 35.91 | -35.91 | 1000 | -35.9099 |  | -37.6
13.11.2016 23:00 | 32.56 | -32.56 | 1000 | -32.5599 |  | -37.6
14.11.2016 00:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -37.6
14.11.2016 01:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -37.6
14.11.2016 02:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
14.11.2016 03:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
14.11.2016 04:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -37.6
14.11.2016 05:00 | 43.92 | -43.92 | 1000 | -43.9199 |  | -37.6
14.11.2016 06:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
14.11.2016 07:00 | 51.19 | -51.19 | 1000 | -51.1899 |  | -37.6
14.11.2016 08:00 | 38.49 | -38.49 | 1000 | -38.4899 |  | -37.6
14.11.2016 09:00 | 37.07 | -37.07 | 1000 | -37.0699 |  | -37.6
14.11.2016 10:00 | 36.94 | -36.94 | 1000 | -36.9399 |  | -37.6
14.11.2016 11:00 | 39.51 | -39.51 | 1000 | -39.5099 |  | -37.6
14.11.2016 12:00 | 37.84 | -37.84 | 1000 | -37.8399 |  | -37.6
14.11.2016 13:00 | 42.03 | -42.03 | 1000 | -42.0299 |  | -37.6
14.11.2016 14:00 | 51.19 | -51.19 | 1000 | -51.1899 |  | -37.6
14.11.2016 15:00 | 49.95 | -49.95 | 1000 | -49.9499 |  | -37.6
14.11.2016 16:00 | 56.09 | -56.09 | 1000 | -56.0899 |  | -37.6
14.11.2016 17:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
14.11.2016 18:00 | 38.58 | -38.58 | 1000 | -38.5799 |  | -37.6
14.11.2016 19:00 | 40.07 | -40.07 | 1000 | -40.0699 |  | -37.6
14.11.2016 20:00 | 35.36 | -35.36 | 1000 | -35.3599 |  | -37.6
14.11.2016 21:00 | 32.67 | -32.67 | 1000 | -32.6699 |  | -37.6
14.11.2016 22:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -37.6
14.11.2016 23:00 | 30.08 | -30.08 | 1000 | -30.0799 |  | -37.6
15.11.2016 00:00 | 30.18 | -30.18 | 1000 | -30.1799 |  | -37.6
15.11.2016 01:00 | 27.68 | -27.68 | 1000 | -27.6799 |  | -37.6
15.11.2016 02:00 | 26.58 | -26.58 | 1000 | -26.5799 |  | -37.6
15.11.2016 03:00 | 30.07 | -30.07 | 1000 | -30.0699 |  | -37.6
15.11.2016 04:00 | 31.67 | -31.67 | 1000 | -31.6699 |  | -37.6
15.11.2016 05:00 | 36.6 | -36.6 | 1000 | -36.5999 |  | -37.6
15.11.2016 06:00 | 44.65 | -44.65 | 1000 | -44.6499 |  | -37.6
15.11.2016 07:00 | 43.94 | -43.94 | 1000 | -43.9399 |  | -37.6
15.11.2016 08:00 | 43.96 | -43.96 | 1000 | -43.9599 |  | -37.6
15.11.2016 09:00 | 43.96 | -43.96 | 1000 | -43.9599 |  | -37.6
15.11.2016 10:00 | 44.65 | -44.65 | 1000 | -44.6499 |  | -37.6
15.11.2016 11:00 | 43.08 | -43.08 | 1000 | -43.0799 |  | -37.6
15.11.2016 12:00 | 43.58 | -43.58 | 1000 | -43.5799 |  | -37.6
15.11.2016 13:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -37.6
15.11.2016 14:00 | 44.01 | -44.01 | 1000 | -44.0099 |  | -37.6
15.11.2016 15:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -37.6
15.11.2016 16:00 | 51.98 | -51.98 | 1000 | -51.9799 |  | -37.6
15.11.2016 17:00 | 48.02 | -48.02 | 1000 | -48.0199 |  | -37.6
15.11.2016 18:00 | 52.91 | -52.91 | 1000 | -52.9099 |  | -37.6
15.11.2016 19:00 | 44.74 | -44.74 | 1000 | -44.7399 |  | -37.6
15.11.2016 20:00 | 38.22 | -38.22 | 1000 | -38.2199 |  | -37.6
15.11.2016 21:00 | 38.42 | -38.42 | 1000 | -38.4199 |  | -37.6
15.11.2016 22:00 | 35.4 | -35.4 | 1000 | -35.3999 |  | -37.6
15.11.2016 23:00 | 35.55 | -35.55 | 1000 | -35.5499 |  | -37.6
16.11.2016 00:00 | 34.14 | -34.14 | 1000 | -34.1399 |  | -37.6
16.11.2016 01:00 | 33.4 | -33.4 | 1000 | -33.3999 |  | -37.6
16.11.2016 02:00 | 33.45 | -33.45 | 1000 | -33.4499 |  | -37.6
16.11.2016 03:00 | 33.05 | -33.05 | 1000 | -33.0499 |  | -37.6
16.11.2016 04:00 | 38.59 | -38.59 | 1000 | -38.5899 |  | -37.6
16.11.2016 05:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
16.11.2016 06:00 | 51.92 | -51.92 | 1000 | -51.9199 |  | -37.6
16.11.2016 07:00 | 55.96 | -55.96 | 1000 | -55.9599 |  | -37.6
16.11.2016 08:00 | 57.81 | -57.81 | 1000 | -57.8099 |  | -37.6
16.11.2016 09:00 | 56.36 | -56.36 | 1000 | -56.3599 |  | -37.6
16.11.2016 10:00 | 53.96 | -53.96 | 1000 | -53.9599 |  | -37.6
16.11.2016 11:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
16.11.2016 12:00 | 45.36 | -45.36 | 1000 | -45.3599 |  | -37.6
16.11.2016 13:00 | 40.94 | -40.94 | 1000 | -40.9399 |  | -37.6
16.11.2016 14:00 | 40.11 | -40.11 | 1000 | -40.1099 |  | -37.6
16.11.2016 15:00 | 40.83 | -40.83 | 1000 | -40.8299 |  | -37.6
16.11.2016 16:00 | 48.91 | -48.91 | 1000 | -48.9099 |  | -37.6
16.11.2016 17:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
16.11.2016 18:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
16.11.2016 19:00 | 40.58 | -40.58 | 1000 | -40.5799 |  | -37.6
16.11.2016 20:00 | 36.12 | -36.12 | 1000 | -36.1199 |  | -37.6
16.11.2016 21:00 | 36.13 | -36.13 | 1000 | -36.1299 |  | -37.6
16.11.2016 22:00 | 31.73 | -31.73 | 1000 | -31.7299 |  | -37.6
16.11.2016 23:00 | 27.1 | -27.1 | 1000 | -27.0999 |  | -37.6
17.11.2016 00:00 | 26.44 | -26.44 | 1000 | -26.4399 |  | -37.6
17.11.2016 01:00 | 22.38 | -22.38 | 1000 | -22.3799 |  | -37.6
17.11.2016 02:00 | 24.99 | -24.99 | 1000 | -24.9899 |  | -37.6
17.11.2016 03:00 | 28.16 | -28.16 | 1000 | -28.1599 |  | -37.6
17.11.2016 04:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -37.6
17.11.2016 05:00 | 38.54 | -38.54 | 1000 | -38.5399 |  | -37.6
17.11.2016 06:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
17.11.2016 07:00 | 48.93 | -48.93 | 1000 | -48.9299 |  | -37.6
17.11.2016 08:00 | 43.14 | -43.14 | 1000 | -43.1399 |  | -37.6
17.11.2016 09:00 | 42.93 | -42.93 | 1000 | -42.9299 |  | -37.6
17.11.2016 10:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -37.6
17.11.2016 11:00 | 43.65 | -43.65 | 1000 | -43.6499 |  | -37.6
17.11.2016 12:00 | 41.66 | -41.66 | 1000 | -41.6599 |  | -37.6
17.11.2016 13:00 | 37.13 | -37.13 | 1000 | -37.1299 |  | -37.6
17.11.2016 14:00 | 37.36 | -37.36 | 1000 | -37.3599 |  | -37.6
17.11.2016 15:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -37.6
17.11.2016 16:00 | 37.99 | -37.99 | 1000 | -37.9899 |  | -37.6
17.11.2016 17:00 | 37.47 | -37.47 | 1000 | -37.4699 |  | -37.6
17.11.2016 18:00 | 35.62 | -35.62 | 1000 | -35.6199 |  | -37.6
17.11.2016 19:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -37.6
17.11.2016 20:00 | 26.92 | -26.92 | 1000 | -26.9199 |  | -37.6
17.11.2016 21:00 | 13.72 | -13.72 | 1000 | -13.7199 |  | -37.6
17.11.2016 22:00 | 8.26 | -8.26 | 1000 | -8.2599 |  | -37.6
17.11.2016 23:00 | 0.1 | -0.1 | 1000 | -0.0999 |  | -37.6
18.11.2016 00:00 | -12.1 | 12.1 | -12.1 | 12.1001 |  | -37.6
18.11.2016 01:00 | -10 | 10 | -10 | 10.0001 |  | -37.6
18.11.2016 02:00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0101 |  | -37.6
18.11.2016 03:00 | 8.86 | -8.86 | 1000 | -8.8599 |  | -37.6
18.11.2016 04:00 | 13.22 | -13.22 | 1000 | -13.2199 |  | -37.6
18.11.2016 05:00 | 29.83 | -29.83 | 1000 | -29.8299 |  | -37.6
18.11.2016 06:00 | 37.88 | -37.88 | 1000 | -37.8799 |  | -37.6
18.11.2016 07:00 | 34.74 | -34.74 | 1000 | -34.7399 |  | -37.6
18.11.2016 08:00 | 34.65 | -34.65 | 1000 | -34.6499 |  | -37.6
18.11.2016 09:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -37.6
18.11.2016 10:00 | 33.13 | -33.13 | 1000 | -33.1299 |  | -37.6
18.11.2016 11:00 | 31.04 | -31.04 | 1000 | -31.0399 |  | -37.6
18.11.2016 12:00 | 31.06 | -31.06 | 1000 | -31.0599 |  | -37.6
18.11.2016 13:00 | 31.79 | -31.79 | 1000 | -31.7899 |  | -37.6
18.11.2016 14:00 | 35.99 | -35.99 | 1000 | -35.9899 |  | -37.6
18.11.2016 15:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
18.11.2016 16:00 | 39.98 | -39.98 | 1000 | -39.9799 |  | -37.6
18.11.2016 17:00 | 39.02 | -39.02 | 1000 | -39.0199 |  | -37.6
18.11.2016 18:00 | 34.06 | -34.06 | 1000 | -34.0599 |  | -37.6
18.11.2016 19:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -37.6
18.11.2016 20:00 | 27.66 | -27.66 | 1000 | -27.6599 |  | -37.6
18.11.2016 21:00 | 17.88 | -17.88 | 1000 | -17.8799 |  | -37.6
18.11.2016 22:00 | 13.57 | -13.57 | 1000 | -13.5699 |  | -37.6
18.11.2016 23:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -37.6
19.11.2016 00:00 | 12.69 | -12.69 | 1000 | -12.6899 |  | -37.6
19.11.2016 01:00 | 12.85 | -12.85 | 1000 | -12.8499 |  | -37.6
19.11.2016 02:00 | 15.18 | -15.18 | 1000 | -15.1799 |  | -37.6
19.11.2016 03:00 | 20.56 | -20.56 | 1000 | -20.5599 |  | -37.6
19.11.2016 04:00 | 18.58 | -18.58 | 1000 | -18.5799 |  | -37.6
19.11.2016 05:00 | 20.2 | -20.2 | 1000 | -20.1999 |  | -37.6
19.11.2016 06:00 | 33.36 | -33.36 | 1000 | -33.3599 |  | -37.6
19.11.2016 07:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -37.6
19.11.2016 08:00 | 41.08 | -41.08 | 1000 | -41.0799 |  | -37.6
19.11.2016 09:00 | 41 | -41 | 1000 | -40.9999 |  | -37.6
19.11.2016 10:00 | 40.1 | -40.1 | 1000 | -40.0999 |  | -37.6
19.11.2016 11:00 | 39.24 | -39.24 | 1000 | -39.2399 |  | -37.6
19.11.2016 12:00 | 36.97 | -36.97 | 1000 | -36.9699 |  | -37.6
19.11.2016 13:00 | 36.96 | -36.96 | 1000 | -36.9599 |  | -37.6
19.11.2016 14:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
19.11.2016 15:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
19.11.2016 16:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
19.11.2016 17:00 | 42.96 | -42.96 | 1000 | -42.9599 |  | -37.6
19.11.2016 18:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -37.6
19.11.2016 19:00 | 33.8 | -33.8 | 1000 | -33.7999 |  | -37.6
19.11.2016 20:00 | 33.08 | -33.08 | 1000 | -33.0799 |  | -37.6
19.11.2016 21:00 | 32.14 | -32.14 | 1000 | -32.1399 |  | -37.6
19.11.2016 22:00 | 22.09 | -22.09 | 1000 | -22.0899 |  | -37.6
19.11.2016 23:00 | 13.66 | -13.66 | 1000 | -13.6599 |  | -37.6
20.11.2016 00:00 | 13.62 | -13.62 | 1000 | -13.6199 |  | -37.6
20.11.2016 01:00 | 14.66 | -14.66 | 1000 | -14.6599 |  | -37.6
20.11.2016 02:00 | 13.61 | -13.61 | 1000 | -13.6099 |  | -37.6
20.11.2016 03:00 | 13.64 | -13.64 | 1000 | -13.6399 |  | -37.6
20.11.2016 04:00 | 5.68 | -5.68 | 1000 | -5.6799 |  | -37.6
20.11.2016 05:00 | 1 | -1 | 1000 | -0.9999 |  | -37.6
20.11.2016 06:00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0101 |  | -37.6
20.11.2016 07:00 | 8.04 | -8.04 | 1000 | -8.0399 |  | -37.6
20.11.2016 08:00 | 5.68 | -5.68 | 1000 | -5.6799 |  | -37.6
20.11.2016 09:00 | -0.44 | 0.44 | -0.44 | 0.4401 |  | -37.6
20.11.2016 10:00 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.0401 |  | -37.6
20.11.2016 11:00 | -9.94 | 9.94 | -9.94 | 9.9401 |  | -37.6
20.11.2016 12:00 | -22.17 | 22.17 | -22.17 | 22.1701 |  | -37.6
20.11.2016 13:00 | -30.41 | 30.41 | -30.41 | 30.4101 |  | -37.6
20.11.2016 14:00 | -15.68 | 15.68 | -15.68 | 15.6801 |  | -37.6
20.11.2016 15:00 | -29.04 | 29.04 | -29.04 | 29.0401 |  | -37.6
20.11.2016 16:00 | 9.9 | -9.9 | 1000 | -9.8999 |  | -37.6
20.11.2016 17:00 | 8.06 | -8.06 | 1000 | -8.0599 |  | -37.6
20.11.2016 18:00 | 8.99 | -8.99 | 1000 | -8.9899 |  | -37.6
20.11.2016 19:00 | -1.58 | 1.58 | -1.58 | 1.5801 |  | -37.6
20.11.2016 20:00 | -3.35 | 3.35 | -3.35 | 3.3501 |  | -37.6
20.11.2016 21:00 | 3.45 | -3.45 | 1000 | -3.4499 |  | -37.6
20.11.2016 22:00 | -14.91 | 14.91 | -14.91 | 14.9101 |  | -37.6
20.11.2016 23:00 | 13.56 | -13.56 | 1000 | -13.5599 |  | -37.6
21.11.2016 00:00 | 8.81 | -8.81 | 1000 | -8.8099 |  | -37.6
21.11.2016 01:00 | 9.79 | -9.79 | 1000 | -9.7899 |  | -37.6
21.11.2016 02:00 | 11.01 | -11.01 | 1000 | -11.0099 |  | -37.6
21.11.2016 03:00 | 10.88 | -10.88 | 1000 | -10.8799 |  | -37.6
21.11.2016 04:00 | 20 | -20 | 1000 | -19.9999 |  | -37.6
21.11.2016 05:00 | 38.71 | -38.71 | 1000 | -38.7099 |  | -37.6
21.11.2016 06:00 | 49.86 | -49.86 | 1000 | -49.8599 |  | -37.6
21.11.2016 07:00 | 49.4 | -49.4 | 1000 | -49.3999 |  | -37.6
21.11.2016 08:00 | 46.25 | -46.25 | 1000 | -46.2499 |  | -37.6
21.11.2016 09:00 | 41.15 | -41.15 | 1000 | -41.1499 |  | -37.6
21.11.2016 10:00 | 41.61 | -41.61 | 1000 | -41.6099 |  | -37.6
21.11.2016 11:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -37.6
21.11.2016 12:00 | 45.74 | -45.74 | 1000 | -45.7399 |  | -37.6
21.11.2016 13:00 | 46.91 | -46.91 | 1000 | -46.9099 |  | -37.6
21.11.2016 14:00 | 48 | -48 | 1000 | -47.9999 |  | -37.6
21.11.2016 15:00 | 44.72 | -44.72 | 1000 | -44.7199 |  | -37.6
21.11.2016 16:00 | 45.56 | -45.56 | 1000 | -45.5599 |  | -37.6
21.11.2016 17:00 | 38.71 | -38.71 | 1000 | -38.7099 |  | -37.6
21.11.2016 18:00 | 36.3 | -36.3 | 1000 | -36.2999 |  | -37.6
21.11.2016 19:00 | 35.75 | -35.75 | 1000 | -35.7499 |  | -37.6
21.11.2016 20:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
21.11.2016 21:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -37.6
21.11.2016 22:00 | 22.07 | -22.07 | 1000 | -22.0699 |  | -37.6
21.11.2016 23:00 | 24.1 | -24.1 | 1000 | -24.0999 |  | -37.6
22.11.2016 00:00 | 27.11 | -27.11 | 1000 | -27.1099 |  | -37.6
22.11.2016 01:00 | 21.49 | -21.49 | 1000 | -21.4899 |  | -37.6
22.11.2016 02:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -37.6
22.11.2016 03:00 | 19.99 | -19.99 | 1000 | -19.9899 |  | -37.6
22.11.2016 04:00 | 29.38 | -29.38 | 1000 | -29.3799 |  | -37.6
22.11.2016 05:00 | 33.89 | -33.89 | 1000 | -33.8899 |  | -37.6
22.11.2016 06:00 | 40.89 | -40.89 | 1000 | -40.8899 |  | -37.6
22.11.2016 07:00 | 39.43 | -39.43 | 1000 | -39.4299 |  | -37.6
22.11.2016 08:00 | 37.16 | -37.16 | 1000 | -37.1599 |  | -37.6
22.11.2016 09:00 | 35.85 | -35.85 | 1000 | -35.8499 |  | -37.6
22.11.2016 10:00 | 36.35 | -36.35 | 1000 | -36.3499 |  | -37.6
22.11.2016 11:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -37.6
22.11.2016 12:00 | 38.46 | -38.46 | 1000 | -38.4599 |  | -37.6
22.11.2016 13:00 | 46.02 | -46.02 | 1000 | -46.0199 |  | -37.6
22.11.2016 14:00 | 51.94 | -51.94 | 1000 | -51.9399 |  | -37.6
22.11.2016 15:00 | 51.51 | -51.51 | 1000 | -51.5099 |  | -37.6
22.11.2016 16:00 | 64.2 | -64.2 | 1000 | -64.1999 |  | -37.6
22.11.2016 17:00 | 54.67 | -54.67 | 1000 | -54.6699 |  | -37.6
22.11.2016 18:00 | 51.99 | -51.99 | 1000 | -51.9899 |  | -37.6
22.11.2016 19:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
22.11.2016 20:00 | 38.77 | -38.77 | 1000 | -38.7699 |  | -37.6
22.11.2016 21:00 | 37.17 | -37.17 | 1000 | -37.1699 |  | -37.6
22.11.2016 22:00 | 34.8 | -34.8 | 1000 | -34.7999 |  | -37.6
22.11.2016 23:00 | 34.61 | -34.61 | 1000 | -34.6099 |  | -37.6
23.11.2016 00:00 | 33.65 | -33.65 | 1000 | -33.6499 |  | -37.6
23.11.2016 01:00 | 33.46 | -33.46 | 1000 | -33.4599 |  | -37.6
23.11.2016 02:00 | 32.08 | -32.08 | 1000 | -32.0799 |  | -37.6
23.11.2016 03:00 | 33.54 | -33.54 | 1000 | -33.5399 |  | -37.6
23.11.2016 04:00 | 35.38 | -35.38 | 1000 | -35.3799 |  | -37.6
23.11.2016 05:00 | 46.34 | -46.34 | 1000 | -46.3399 |  | -37.6
23.11.2016 06:00 | 48.81 | -48.81 | 1000 | -48.8099 |  | -37.6
23.11.2016 07:00 | 51.1 | -51.1 | 1000 | -51.0999 |  | -37.6
23.11.2016 08:00 | 53.94 | -53.94 | 1000 | -53.9399 |  | -37.6
23.11.2016 09:00 | 51 | -51 | 1000 | -50.9999 |  | -37.6
23.11.2016 10:00 | 51.95 | -51.95 | 1000 | -51.9499 |  | -37.6
23.11.2016 11:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
23.11.2016 12:00 | 51.92 | -51.92 | 1000 | -51.9199 |  | -37.6
23.11.2016 13:00 | 54.98 | -54.98 | 1000 | -54.9799 |  | -37.6
23.11.2016 14:00 | 58.48 | -58.48 | 1000 | -58.4799 |  | -37.6
23.11.2016 15:00 | 55.01 | -55.01 | 1000 | -55.0099 |  | -37.6
23.11.2016 16:00 | 62 | -62 | 1000 | -61.9999 |  | -37.6
23.11.2016 17:00 | 52.92 | -52.92 | 1000 | -52.9199 |  | -37.6
23.11.2016 18:00 | 50 | -50 | 1000 | -49.9999 |  | -37.6
23.11.2016 19:00 | 39.13 | -39.13 | 1000 | -39.1299 |  | -37.6
23.11.2016 20:00 | 37.21 | -37.21 | 1000 | -37.2099 |  | -37.6
23.11.2016 21:00 | 37.79 | -37.79 | 1000 | -37.7899 |  | -37.6
23.11.2016 22:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
23.11.2016 23:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -37.6
24.11.2016 00:00 | 31.61 | -31.61 | 1000 | -31.6099 |  | -37.6
24.11.2016 01:00 | 30.8 | -30.8 | 1000 | -30.7999 |  | -37.6
24.11.2016 02:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
24.11.2016 03:00 | 29.76 | -29.76 | 1000 | -29.7599 |  | -37.6
24.11.2016 04:00 | 32.44 | -32.44 | 1000 | -32.4399 |  | -37.6
24.11.2016 05:00 | 36.5 | -36.5 | 1000 | -36.4999 |  | -37.6
24.11.2016 06:00 | 43.12 | -43.12 | 1000 | -43.1199 |  | -37.6
24.11.2016 07:00 | 45.97 | -45.97 | 1000 | -45.9699 |  | -37.6
24.11.2016 08:00 | 44.96 | -44.96 | 1000 | -44.9599 |  | -37.6
24.11.2016 09:00 | 43.69 | -43.69 | 1000 | -43.6899 |  | -37.6
24.11.2016 10:00 | 44.25 | -44.25 | 1000 | -44.2499 |  | -37.6
24.11.2016 11:00 | 42.87 | -42.87 | 1000 | -42.8699 |  | -37.6
24.11.2016 12:00 | 42.91 | -42.91 | 1000 | -42.9099 |  | -37.6
24.11.2016 13:00 | 42.77 | -42.77 | 1000 | -42.7699 |  | -37.6
24.11.2016 14:00 | 44.59 | -44.59 | 1000 | -44.5899 |  | -37.6
24.11.2016 15:00 | 49.36 | -49.36 | 1000 | -49.3599 |  | -37.6
24.11.2016 16:00 | 50.97 | -50.97 | 1000 | -50.9699 |  | -37.6
24.11.2016 17:00 | 45.23 | -45.23 | 1000 | -45.2299 |  | -37.6
24.11.2016 18:00 | 44.1 | -44.1 | 1000 | -44.0999 |  | -37.6
24.11.2016 19:00 | 38.07 | -38.07 | 1000 | -38.0699 |  | -37.6
24.11.2016 20:00 | 37.71 | -37.71 | 1000 | -37.7099 |  | -37.6
24.11.2016 21:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
24.11.2016 22:00 | 33.62 | -33.62 | 1000 | -33.6199 |  | -37.6
24.11.2016 23:00 | 35.23 | -35.23 | 1000 | -35.2299 |  | -37.6
25.11.2016 00:00 | 32.99 | -32.99 | 1000 | -32.9899 |  | -37.6
25.11.2016 01:00 | 32.02 | -32.02 | 1000 | -32.0199 |  | -37.6
25.11.2016 02:00 | 31.05 | -31.05 | 1000 | -31.0499 |  | -37.6
25.11.2016 03:00 | 31.18 | -31.18 | 1000 | -31.1799 |  | -37.6
25.11.2016 04:00 | 34.85 | -34.85 | 1000 | -34.8499 |  | -37.6
25.11.2016 05:00 | 37.98 | -37.98 | 1000 | -37.9799 |  | -37.6
25.11.2016 06:00 | 47.1 | -47.1 | 1000 | -47.0999 |  | -37.6
25.11.2016 07:00 | 48.49 | -48.49 | 1000 | -48.4899 |  | -37.6
25.11.2016 08:00 | 47.97 | -47.97 | 1000 | -47.9699 |  | -37.6
25.11.2016 09:00 | 47.42 | -47.42 | 1000 | -47.4199 |  | -37.6
25.11.2016 10:00 | 48.25 | -48.25 | 1000 | -48.2499 |  | -37.6
25.11.2016 11:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
25.11.2016 12:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
25.11.2016 13:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -37.6
25.11.2016 14:00 | 48.81 | -48.81 | 1000 | -48.8099 |  | -37.6
25.11.2016 15:00 | 49.96 | -49.96 | 1000 | -49.9599 |  | -37.6
25.11.2016 16:00 | 54.75 | -54.75 | 1000 | -54.7499 |  | -37.6
25.11.2016 17:00 | 48.29 | -48.29 | 1000 | -48.2899 |  | -37.6
25.11.2016 18:00 | 48.94 | -48.94 | 1000 | -48.9399 |  | -37.6
25.11.2016 19:00 | 43.52 | -43.52 | 1000 | -43.5199 |  | -37.6
25.11.2016 20:00 | 38.92 | -38.92 | 1000 | -38.9199 |  | -37.6
25.11.2016 21:00 | 38.67 | -38.67 | 1000 | -38.6699 |  | -37.6
25.11.2016 22:00 | 35.24 | -35.24 | 1000 | -35.2399 |  | -37.6
25.11.2016 23:00 | 32.5 | -32.5 | 1000 | -32.4999 |  | -37.6
26.11.2016 00:00 | 31.93 | -31.93 | 1000 | -31.9299 |  | -37.6
26.11.2016 01:00 | 31.82 | -31.82 | 1000 | -31.8199 |  | -37.6
26.11.2016 02:00 | 31.84 | -31.84 | 1000 | -31.8399 |  | -37.6
26.11.2016 03:00 | 32.07 | -32.07 | 1000 | -32.0699 |  | -37.6
26.11.2016 04:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -37.6
26.11.2016 05:00 | 33.36 | -33.36 | 1000 | -33.3599 |  | -37.6
26.11.2016 06:00 | 42.22 | -42.22 | 1000 | -42.2199 |  | -37.6
26.11.2016 07:00 | 44.1 | -44.1 | 1000 | -44.0999 |  | -37.6
26.11.2016 08:00 | 46.76 | -46.76 | 1000 | -46.7599 |  | -37.6
26.11.2016 09:00 | 48.92 | -48.92 | 1000 | -48.9199 |  | -37.6
26.11.2016 10:00 | 48.56 | -48.56 | 1000 | -48.5599 |  | -37.6
26.11.2016 11:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
26.11.2016 12:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -37.6
26.11.2016 13:00 | 38.24 | -38.24 | 1000 | -38.2399 |  | -37.6
26.11.2016 14:00 | 40.44 | -40.44 | 1000 | -40.4399 |  | -37.6
26.11.2016 15:00 | 45.3 | -45.3 | 1000 | -45.2999 |  | -37.6
26.11.2016 16:00 | 47.96 | -47.96 | 1000 | -47.9599 |  | -37.6
26.11.2016 17:00 | 43.95 | -43.95 | 1000 | -43.9499 |  | -37.6
26.11.2016 18:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -37.6
26.11.2016 19:00 | 32.91 | -32.91 | 1000 | -32.9099 |  | -37.6
26.11.2016 20:00 | 32.75 | -32.75 | 1000 | -32.7499 |  | -37.6
26.11.2016 21:00 | 31.72 | -31.72 | 1000 | -31.7199 |  | -37.6
26.11.2016 22:00 | 28.25 | -28.25 | 1000 | -28.2499 |  | -37.6
26.11.2016 23:00 | 22.92 | -22.92 | 1000 | -22.9199 |  | -37.6
27.11.2016 00:00 | 21.14 | -21.14 | 1000 | -21.1399 |  | -37.6
27.11.2016 01:00 | 20.25 | -20.25 | 1000 | -20.2499 |  | -37.6
27.11.2016 02:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -37.6
27.11.2016 03:00 | 20.95 | -20.95 | 1000 | -20.9499 |  | -37.6
27.11.2016 04:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -37.6
27.11.2016 05:00 | 28.02 | -28.02 | 1000 | -28.0199 |  | -37.6
27.11.2016 06:00 | 28.93 | -28.93 | 1000 | -28.9299 |  | -37.6
27.11.2016 07:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -37.6
27.11.2016 08:00 | 33.19 | -33.19 | 1000 | -33.1899 |  | -37.6
27.11.2016 09:00 | 34.24 | -34.24 | 1000 | -34.2399 |  | -37.6
27.11.2016 10:00 | 38.13 | -38.13 | 1000 | -38.1299 |  | -37.6
27.11.2016 11:00 | 35.69 | -35.69 | 1000 | -35.6899 |  | -37.6
27.11.2016 12:00 | 33.44 | -33.44 | 1000 | -33.4399 |  | -37.6
27.11.2016 13:00 | 33.53 | -33.53 | 1000 | -33.5299 |  | -37.6
27.11.2016 14:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -37.6
27.11.2016 15:00 | 37.48 | -37.48 | 1000 | -37.4799 |  | -37.6
27.11.2016 16:00 | 41.07 | -41.07 | 1000 | -41.0699 |  | -37.6
27.11.2016 17:00 | 41.05 | -41.05 | 1000 | -41.0499 |  | -37.6
27.11.2016 18:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -37.6
27.11.2016 19:00 | 34.69 | -34.69 | 1000 | -34.6899 |  | -37.6
27.11.2016 20:00 | 32.69 | -32.69 | 1000 | -32.6899 |  | -37.6
27.11.2016 21:00 | 32.16 | -32.16 | 1000 | -32.1599 |  | -37.6
27.11.2016 22:00 | 28.43 | -28.43 | 1000 | -28.4299 |  | -37.6
27.11.2016 23:00 | 27.06 | -27.06 | 1000 | -27.0599 |  | -37.6
28.11.2016 00:00 | 28.24 | -28.24 | 1000 | -28.2399 |  | -37.6
28.11.2016 01:00 | 24.31 | -24.31 | 1000 | -24.3099 |  | -37.6
28.11.2016 02:00 | 24.03 | -24.03 | 1000 | -24.0299 |  | -37.6
28.11.2016 03:00 | 26.81 | -26.81 | 1000 | -26.8099 |  | -37.6
28.11.2016 04:00 | 31.96 | -31.96 | 1000 | -31.9599 |  | -37.6
28.11.2016 05:00 | 37.94 | -37.94 | 1000 | -37.9399 |  | -37.6
28.11.2016 06:00 | 47.88 | -47.88 | 1000 | -47.8799 |  | -37.6
28.11.2016 07:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
28.11.2016 08:00 | 44.42 | -44.42 | 1000 | -44.4199 |  | -37.6
28.11.2016 09:00 | 37.92 | -37.92 | 1000 | -37.9199 |  | -37.6
28.11.2016 10:00 | 43.53 | -43.53 | 1000 | -43.5299 |  | -37.6
28.11.2016 11:00 | 37.38 | -37.38 | 1000 | -37.3799 |  | -37.6
28.11.2016 12:00 | 44.81 | -44.81 | 1000 | -44.8099 |  | -37.6
28.11.2016 13:00 | 45.77 | -45.77 | 1000 | -45.7699 |  | -37.6
28.11.2016 14:00 | 51.38 | -51.38 | 1000 | -51.3799 |  | -37.6
28.11.2016 15:00 | 57.21 | -57.21 | 1000 | -57.2099 |  | -37.6
28.11.2016 16:00 | 65.11 | -65.11 | 1000 | -65.1099 |  | -37.6
28.11.2016 17:00 | 51.42 | -51.42 | 1000 | -51.4199 |  | -37.6
28.11.2016 18:00 | 48.5 | -48.5 | 1000 | -48.4999 |  | -37.6
28.11.2016 19:00 | 45.97 | -45.97 | 1000 | -45.9699 |  | -37.6
28.11.2016 20:00 | 39.29 | -39.29 | 1000 | -39.2899 |  | -37.6
28.11.2016 21:00 | 36.14 | -36.14 | 1000 | -36.1399 |  | -37.6
28.11.2016 22:00 | 34.59 | -34.59 | 1000 | -34.5899 |  | -37.6
28.11.2016 23:00 | 36.92 | -36.92 | 1000 | -36.9199 |  | -37.6
29.11.2016 00:00 | 35.78 | -35.78 | 1000 | -35.7799 |  | -37.6
29.11.2016 01:00 | 34.81 | -34.81 | 1000 | -34.8099 |  | -37.6
29.11.2016 02:00 | 34.43 | -34.43 | 1000 | -34.4299 |  | -37.6
29.11.2016 03:00 | 34.89 | -34.89 | 1000 | -34.8899 |  | -37.6
29.11.2016 04:00 | 36.75 | -36.75 | 1000 | -36.7499 |  | -37.6
29.11.2016 05:00 | 44.68 | -44.68 | 1000 | -44.6799 |  | -37.6
29.11.2016 06:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -37.6
29.11.2016 07:00 | 52.65 | -52.65 | 1000 | -52.6499 |  | -37.6
29.11.2016 08:00 | 48.5 | -48.5 | 1000 | -48.4999 |  | -37.6
29.11.2016 09:00 | 43.69 | -43.69 | 1000 | -43.6899 |  | -37.6
29.11.2016 10:00 | 42.2 | -42.2 | 1000 | -42.1999 |  | -37.6
29.11.2016 11:00 | 40.42 | -40.42 | 1000 | -40.4199 |  | -37.6
29.11.2016 12:00 | 41.75 | -41.75 | 1000 | -41.7499 |  | -37.6
29.11.2016 13:00 | 43.12 | -43.12 | 1000 | -43.1199 |  | -37.6
29.11.2016 14:00 | 50.94 | -50.94 | 1000 | -50.9399 |  | -37.6
29.11.2016 15:00 | 55.58 | -55.58 | 1000 | -55.5799 |  | -37.6
29.11.2016 16:00 | 55.66 | -55.66 | 1000 | -55.6599 |  | -37.6
29.11.2016 17:00 | 52.61 | -52.61 | 1000 | -52.6099 |  | -37.6
29.11.2016 18:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
29.11.2016 19:00 | 39.97 | -39.97 | 1000 | -39.9699 |  | -37.6
29.11.2016 20:00 | 35.9 | -35.9 | 1000 | -35.8999 |  | -37.6
29.11.2016 21:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -37.6
29.11.2016 22:00 | 30.38 | -30.38 | 1000 | -30.3799 |  | -37.6
29.11.2016 23:00 | 27.75 | -27.75 | 1000 | -27.7499 |  | -37.6
30.11.2016 00:00 | 27.36 | -27.36 | 1000 | -27.3599 |  | -37.6
30.11.2016 01:00 | 27.02 | -27.02 | 1000 | -27.0199 |  | -37.6
30.11.2016 02:00 | 25.3 | -25.3 | 1000 | -25.2999 |  | -37.6
30.11.2016 03:00 | 28.04 | -28.04 | 1000 | -28.0399 |  | -37.6
30.11.2016 04:00 | 29.93 | -29.93 | 1000 | -29.9299 |  | -37.6
30.11.2016 05:00 | 34.13 | -34.13 | 1000 | -34.1299 |  | -37.6
30.11.2016 06:00 | 47.92 | -47.92 | 1000 | -47.9199 |  | -37.6
30.11.2016 07:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
30.11.2016 08:00 | 44.47 | -44.47 | 1000 | -44.4699 |  | -37.6
30.11.2016 09:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -37.6
30.11.2016 10:00 | 37.91 | -37.91 | 1000 | -37.9099 |  | -37.6
30.11.2016 11:00 | 37.42 | -37.42 | 1000 | -37.4199 |  | -37.6
30.11.2016 12:00 | 35.98 | -35.98 | 1000 | -35.9799 |  | -37.6
30.11.2016 13:00 | 39.33 | -39.33 | 1000 | -39.3299 |  | -37.6
30.11.2016 14:00 | 38.74 | -38.74 | 1000 | -38.7399 |  | -37.6
30.11.2016 15:00 | 44.75 | -44.75 | 1000 | -44.7499 |  | -37.6
30.11.2016 16:00 | 46.93 | -46.93 | 1000 | -46.9299 |  | -37.6
30.11.2016 17:00 | 39.95 | -39.95 | 1000 | -39.9499 |  | -37.6
30.11.2016 18:00 | 39.47 | -39.47 | 1000 | -39.4699 |  | -37.6
30.11.2016 19:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -37.6
30.11.2016 20:00 | 32.58 | -32.58 | 1000 | -32.5799 |  | -37.6
30.11.2016 21:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -37.6
30.11.2016 22:00 | 27 | -27 | 1000 | -26.9999 |  | -37.6
30.11.2016 23:00 | 26.79 | -26.79 | 1000 | -26.7899 |  | -37.6
01.12.2016 00:00 | 14.95 | -14.95 | 1000 | -14.9499 |  | -37.6
01.12.2016 01:00 | 11.95 | -11.95 | 1000 | -11.9499 |  | -37.6
01.12.2016 02:00 | 10.27 | -10.27 | 1000 | -10.2699 |  | -37.6
01.12.2016 03:00 | 11.29 | -11.29 | 1000 | -11.2899 |  | -37.6
01.12.2016 04:00 | 21.93 | -21.93 | 1000 | -21.9299 |  | -37.6
01.12.2016 05:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
01.12.2016 06:00 | 35.39 | -35.39 | 1000 | -35.3899 |  | -37.6
01.12.2016 07:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -37.6
01.12.2016 08:00 | 37.01 | -37.01 | 1000 | -37.0099 |  | -37.6
01.12.2016 09:00 | 38.79 | -38.79 | 1000 | -38.7899 |  | -37.6
01.12.2016 10:00 | 36.36 | -36.36 | 1000 | -36.3599 |  | -37.6
01.12.2016 11:00 | 33.99 | -33.99 | 1000 | -33.9899 |  | -37.6
01.12.2016 12:00 | 32.29 | -32.29 | 1000 | -32.2899 |  | -37.6
01.12.2016 13:00 | 31.37 | -31.37 | 1000 | -31.3699 |  | -37.6
01.12.2016 14:00 | 31.38 | -31.38 | 1000 | -31.3799 |  | -37.6
01.12.2016 15:00 | 32.38 | -32.38 | 1000 | -32.3799 |  | -37.6
01.12.2016 16:00 | 35.73 | -35.73 | 1000 | -35.7299 |  | -37.6
01.12.2016 17:00 | 32.94 | -32.94 | 1000 | -32.9399 |  | -37.6
01.12.2016 18:00 | 33.86 | -33.86 | 1000 | -33.8599 |  | -37.6
01.12.2016 19:00 | 31.32 | -31.32 | 1000 | -31.3199 |  | -37.6
01.12.2016 20:00 | 28.01 | -28.01 | 1000 | -28.0099 |  | -37.6
01.12.2016 21:00 | 19.66 | -19.66 | 1000 | -19.6599 |  | -37.6
01.12.2016 22:00 | 8.94 | -8.94 | 1000 | -8.9399 |  | -37.6
01.12.2016 23:00 | 7.23 | -7.23 | 1000 | -7.2299 |  | -37.6
02.12.2016 00:00 | 7.2 | -7.2 | 1000 | -7.1999 |  | -37.6
02.12.2016 01:00 | 6.07 | -6.07 | 1000 | -6.0699 |  | -37.6
02.12.2016 02:00 | 8.79 | -8.79 | 1000 | -8.7899 |  | -37.6
02.12.2016 03:00 | 19.83 | -19.83 | 1000 | -19.8299 |  | -37.6
02.12.2016 04:00 | 26.88 | -26.88 | 1000 | -26.8799 |  | -37.6
02.12.2016 05:00 | 31.87 | -31.87 | 1000 | -31.8699 |  | -37.6
02.12.2016 06:00 | 46.06 | -46.06 | 1000 | -46.0599 |  | -37.6
02.12.2016 07:00 | 46.94 | -46.94 | 1000 | -46.9399 |  | -37.6
02.12.2016 08:00 | 44.71 | -44.71 | 1000 | -44.7099 |  | -37.6
02.12.2016 09:00 | 43.5 | -43.5 | 1000 | -43.4999 |  | -37.6
02.12.2016 10:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
02.12.2016 11:00 | 46.93 | -46.93 | 1000 | -46.9299 |  | -37.6
02.12.2016 12:00 | 47.97 | -47.97 | 1000 | -47.9699 |  | -37.6
02.12.2016 13:00 | 49.54 | -49.54 | 1000 | -49.5399 |  | -37.6
02.12.2016 14:00 | 51.11 | -51.11 | 1000 | -51.1099 |  | -37.6
02.12.2016 15:00 | 49.99 | -49.99 | 1000 | -49.9899 |  | -37.6
02.12.2016 16:00 | 56.85 | -56.85 | 1000 | -56.8499 |  | -37.6
02.12.2016 17:00 | 58.1 | -58.1 | 1000 | -58.0999 |  | -37.6
02.12.2016 18:00 | 50.03 | -50.03 | 1000 | -50.0299 |  | -37.6
02.12.2016 19:00 | 52.07 | -52.07 | 1000 | -52.0699 |  | -37.6
02.12.2016 20:00 | 47.91 | -47.91 | 1000 | -47.9099 |  | -37.6
02.12.2016 21:00 | 44.02 | -44.02 | 1000 | -44.0199 |  | -37.6
02.12.2016 22:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
02.12.2016 23:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -37.6
03.12.2016 00:00 | 33.11 | -33.11 | 1000 | -33.1099 |  | -37.6
03.12.2016 01:00 | 33.71 | -33.71 | 1000 | -33.7099 |  | -37.6
03.12.2016 02:00 | 33.49 | -33.49 | 1000 | -33.4899 |  | -37.6
03.12.2016 03:00 | 33.63 | -33.63 | 1000 | -33.6299 |  | -37.6
03.12.2016 04:00 | 33.21 | -33.21 | 1000 | -33.2099 |  | -37.6
03.12.2016 05:00 | 36.69 | -36.69 | 1000 | -36.6899 |  | -37.6
03.12.2016 06:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -37.6
03.12.2016 07:00 | 39 | -39 | 1000 | -38.9999 |  | -37.6
03.12.2016 08:00 | 45.96 | -45.96 | 1000 | -45.9599 |  | -37.6
03.12.2016 09:00 | 40.13 | -40.13 | 1000 | -40.1299 |  | -37.6
03.12.2016 10:00 | 38.22 | -38.22 | 1000 | -38.2199 |  | -37.6
03.12.2016 11:00 | 37.32 | -37.32 | 1000 | -37.3199 |  | -37.6
03.12.2016 12:00 | 36.18 | -36.18 | 1000 | -36.1799 |  | -37.6
03.12.2016 13:00 | 39.69 | -39.69 | 1000 | -39.6899 |  | -37.6
03.12.2016 14:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
03.12.2016 15:00 | 52 | -52 | 1000 | -51.9999 |  | -37.6
03.12.2016 16:00 | 64.6 | -64.6 | 1000 | -64.5999 |  | -37.6
03.12.2016 17:00 | 58.94 | -58.94 | 1000 | -58.9399 |  | -37.6
03.12.2016 18:00 | 48.9 | -48.9 | 1000 | -48.8999 |  | -37.6
03.12.2016 19:00 | 44.97 | -44.97 | 1000 | -44.9699 |  | -37.6
03.12.2016 20:00 | 40.73 | -40.73 | 1000 | -40.7299 |  | -37.6
03.12.2016 21:00 | 41.9 | -41.9 | 1000 | -41.8999 |  | -37.6
03.12.2016 22:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -37.6
03.12.2016 23:00 | 35.6 | -35.6 | 1000 | -35.5999 |  | -37.6
04.12.2016 00:00 | 33.9 | -33.9 | 1000 | -33.8999 |  | -37.6
04.12.2016 01:00 | 34.22 | -34.22 | 1000 | -34.2199 |  | -37.6
04.12.2016 02:00 | 34.28 | -34.28 | 1000 | -34.2799 |  | -37.6
04.12.2016 03:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -37.6
04.12.2016 04:00 | 33.75 | -33.75 | 1000 | -33.7499 |  | -37.6
04.12.2016 05:00 | 33.85 | -33.85 | 1000 | -33.8499 |  | -37.6
04.12.2016 06:00 | 33.1 | -33.1 | 1000 | -33.0999 |  | -37.6
04.12.2016 07:00 | 35.08 | -35.08 | 1000 | -35.0799 |  | -37.6
04.12.2016 08:00 | 36.28 | -36.28 | 1000 | -36.2799 |  | -37.6
04.12.2016 09:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
04.12.2016 10:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -37.6
04.12.2016 11:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -37.6
04.12.2016 12:00 | 34.02 | -34.02 | 1000 | -34.0199 |  | -37.6
04.12.2016 13:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -37.6
04.12.2016 14:00 | 35.68 | -35.68 | 1000 | -35.6799 |  | -37.6
04.12.2016 15:00 | 44 | -44 | 1000 | -43.9999 |  | -37.6
04.12.2016 16:00 | 47.98 | -47.98 | 1000 | -47.9799 |  | -37.6
04.12.2016 17:00 | 48.96 | -48.96 | 1000 | -48.9599 |  | -37.6
04.12.2016 18:00 | 49.9 | -49.9 | 1000 | -49.8999 |  | -37.6
04.12.2016 19:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
04.12.2016 20:00 | 43.91 | -43.91 | 1000 | -43.9099 |  | -37.6
04.12.2016 21:00 | 46.34 | -46.34 | 1000 | -46.3399 |  | -37.6
04.12.2016 22:00 | 35.75 | -35.75 | 1000 | -35.7499 |  | -37.6
04.12.2016 23:00 | 35.77 | -35.77 | 1000 | -35.7699 |  | -37.6
05.12.2016 00:00 | 35.03 | -35.03 | 1000 | -35.0299 |  | -37.6
05.12.2016 01:00 | 33.56 | -33.56 | 1000 | -33.5599 |  | -37.6
05.12.2016 02:00 | 33.27 | -33.27 | 1000 | -33.2699 |  | -37.6
05.12.2016 03:00 | 34.93 | -34.93 | 1000 | -34.9299 |  | -37.6
05.12.2016 04:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
05.12.2016 05:00 | 50.38 | -50.38 | 1000 | -50.3799 |  | -37.6
05.12.2016 06:00 | 62.55 | -62.55 | 1000 | -62.5499 |  | -37.6
05.12.2016 07:00 | 64.79 | -64.79 | 1000 | -64.7899 |  | -37.6
05.12.2016 08:00 | 56.45 | -56.45 | 1000 | -56.4499 |  | -37.6
05.12.2016 09:00 | 47.93 | -47.93 | 1000 | -47.9299 |  | -37.6
05.12.2016 10:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
05.12.2016 11:00 | 39.65 | -39.65 | 1000 | -39.6499 |  | -37.6
05.12.2016 12:00 | 54.45 | -54.45 | 1000 | -54.4499 |  | -37.6
05.12.2016 13:00 | 62.36 | -62.36 | 1000 | -62.3599 |  | -37.6
05.12.2016 14:00 | 62.36 | -62.36 | 1000 | -62.3599 |  | -37.6
05.12.2016 15:00 | 63.45 | -63.45 | 1000 | -63.4499 |  | -37.6
05.12.2016 16:00 | 78.39 | -78.39 | 1000 | -78.3899 |  | -37.6
05.12.2016 17:00 | 58.42 | -58.42 | 1000 | -58.4199 |  | -37.6
05.12.2016 18:00 | 56.96 | -56.96 | 1000 | -56.9599 |  | -37.6
05.12.2016 19:00 | 48.9 | -48.9 | 1000 | -48.8999 |  | -37.6
05.12.2016 20:00 | 40.99 | -40.99 | 1000 | -40.9899 |  | -37.6
05.12.2016 21:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -37.6
05.12.2016 22:00 | 33.51 | -33.51 | 1000 | -33.5099 |  | -37.6
05.12.2016 23:00 | 38.02 | -38.02 | 1000 | -38.0199 |  | -37.6
06.12.2016 00:00 | 41.58 | -41.58 | 1000 | -41.5799 |  | -37.6
06.12.2016 01:00 | 36.53 | -36.53 | 1000 | -36.5299 |  | -37.6
06.12.2016 02:00 | 38.15 | -38.15 | 1000 | -38.1499 |  | -37.6
06.12.2016 03:00 | 42.93 | -42.93 | 1000 | -42.9299 |  | -37.6
06.12.2016 04:00 | 46.66 | -46.66 | 1000 | -46.6599 |  | -37.6
06.12.2016 05:00 | 49.5 | -49.5 | 1000 | -49.4999 |  | -37.6
06.12.2016 06:00 | 74.73 | -74.73 | 1000 | -74.7299 |  | -37.6
06.12.2016 07:00 | 80.09 | -80.09 | 1000 | -80.0899 |  | -37.6
06.12.2016 08:00 | 76 | -76 | 1000 | -75.9999 |  | -37.6
06.12.2016 09:00 | 66.39 | -66.39 | 1000 | -66.3899 |  | -37.6
06.12.2016 10:00 | 58.99 | -58.99 | 1000 | -58.9899 |  | -37.6
06.12.2016 11:00 | 56.77 | -56.77 | 1000 | -56.7699 |  | -37.6
06.12.2016 12:00 | 58.12 | -58.12 | 1000 | -58.1199 |  | -37.6
06.12.2016 13:00 | 63.61 | -63.61 | 1000 | -63.6099 |  | -37.6
06.12.2016 14:00 | 66.31 | -66.31 | 1000 | -66.3099 |  | -37.6
06.12.2016 15:00 | 72.97 | -72.97 | 1000 | -72.9699 |  | -37.6
06.12.2016 16:00 | 89.25 | -89.25 | 1000 | -89.2499 |  | -37.6
06.12.2016 17:00 | 82.71 | -82.71 | 1000 | -82.7099 |  | -37.6
06.12.2016 18:00 | 75.39 | -75.39 | 1000 | -75.3899 |  | -37.6
06.12.2016 19:00 | 62.76 | -62.76 | 1000 | -62.7599 |  | -37.6
06.12.2016 20:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
06.12.2016 21:00 | 39.47 | -39.47 | 1000 | -39.4699 |  | -37.6
06.12.2016 22:00 | 36.08 | -36.08 | 1000 | -36.0799 |  | -37.6
06.12.2016 23:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
07.12.2016 00:00 | 32.77 | -32.77 | 1000 | -32.7699 |  | -37.6
07.12.2016 01:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -37.6
07.12.2016 02:00 | 31.41 | -31.41 | 1000 | -31.4099 |  | -37.6
07.12.2016 03:00 | 31.07 | -31.07 | 1000 | -31.0699 |  | -37.6
07.12.2016 04:00 | 32.43 | -32.43 | 1000 | -32.4299 |  | -37.6
07.12.2016 05:00 | 38 | -38 | 1000 | -37.9999 |  | -37.6
07.12.2016 06:00 | 45.28 | -45.28 | 1000 | -45.2799 |  | -37.6
07.12.2016 07:00 | 47.96 | -47.96 | 1000 | -47.9599 |  | -37.6
07.12.2016 08:00 | 46.95 | -46.95 | 1000 | -46.9499 |  | -37.6
07.12.2016 09:00 | 46.98 | -46.98 | 1000 | -46.9799 |  | -37.6
07.12.2016 10:00 | 44.89 | -44.89 | 1000 | -44.8899 |  | -37.6
07.12.2016 11:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -37.6
07.12.2016 12:00 | 39.13 | -39.13 | 1000 | -39.1299 |  | -37.6
07.12.2016 13:00 | 39.11 | -39.11 | 1000 | -39.1099 |  | -37.6
07.12.2016 14:00 | 41.12 | -41.12 | 1000 | -41.1199 |  | -37.6
07.12.2016 15:00 | 44.47 | -44.47 | 1000 | -44.4699 |  | -37.6
07.12.2016 16:00 | 45.28 | -45.28 | 1000 | -45.2799 |  | -37.6
07.12.2016 17:00 | 38.39 | -38.39 | 1000 | -38.3899 |  | -37.6
07.12.2016 18:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
07.12.2016 19:00 | 34.14 | -34.14 | 1000 | -34.1399 |  | -37.6
07.12.2016 20:00 | 32.03 | -32.03 | 1000 | -32.0299 |  | -37.6
07.12.2016 21:00 | 30.85 | -30.85 | 1000 | -30.8499 |  | -37.6
07.12.2016 22:00 | 27.03 | -27.03 | 1000 | -27.0299 |  | -37.6
07.12.2016 23:00 | 22.46 | -22.46 | 1000 | -22.4599 |  | -37.6
08.12.2016 00:00 | 13.7 | -13.7 | 1000 | -13.6999 |  | -37.6
08.12.2016 01:00 | 11.57 | -11.57 | 1000 | -11.5699 |  | -37.6
08.12.2016 02:00 | 11.79 | -11.79 | 1000 | -11.7899 |  | -37.6
08.12.2016 03:00 | 13.33 | -13.33 | 1000 | -13.3299 |  | -37.6
08.12.2016 04:00 | 17.94 | -17.94 | 1000 | -17.9399 |  | -37.6
08.12.2016 05:00 | 29.36 | -29.36 | 1000 | -29.3599 |  | -37.6
08.12.2016 06:00 | 33.56 | -33.56 | 1000 | -33.5599 |  | -37.6
08.12.2016 07:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -37.6
08.12.2016 08:00 | 36.34 | -36.34 | 1000 | -36.3399 |  | -37.6
08.12.2016 09:00 | 32.88 | -32.88 | 1000 | -32.8799 |  | -37.6
08.12.2016 10:00 | 31.97 | -31.97 | 1000 | -31.9699 |  | -37.6
08.12.2016 11:00 | 30.83 | -30.83 | 1000 | -30.8299 |  | -37.6
08.12.2016 12:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -37.6
08.12.2016 13:00 | 36.33 | -36.33 | 1000 | -36.3299 |  | -37.6
08.12.2016 14:00 | 42.33 | -42.33 | 1000 | -42.3299 |  | -37.6
08.12.2016 15:00 | 43.97 | -43.97 | 1000 | -43.9699 |  | -37.6
08.12.2016 16:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
08.12.2016 17:00 | 43.41 | -43.41 | 1000 | -43.4099 |  | -37.6
08.12.2016 18:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
08.12.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
08.12.2016 20:00 | 30.7 | -30.7 | 1000 | -30.6999 |  | -37.6
08.12.2016 21:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -37.6
08.12.2016 22:00 | 27.27 | -27.27 | 1000 | -27.2699 |  | -37.6
08.12.2016 23:00 | 27.59 | -27.59 | 1000 | -27.5899 |  | -37.6
09.12.2016 00:00 | 25.56 | -25.56 | 1000 | -25.5599 |  | -37.6
09.12.2016 01:00 | 25.12 | -25.12 | 1000 | -25.1199 |  | -37.6
09.12.2016 02:00 | 25.52 | -25.52 | 1000 | -25.5199 |  | -37.6
09.12.2016 03:00 | 27.46 | -27.46 | 1000 | -27.4599 |  | -37.6
09.12.2016 04:00 | 27.55 | -27.55 | 1000 | -27.5499 |  | -37.6
09.12.2016 05:00 | 31.57 | -31.57 | 1000 | -31.5699 |  | -37.6
09.12.2016 06:00 | 44.47 | -44.47 | 1000 | -44.4699 |  | -37.6
09.12.2016 07:00 | 46.99 | -46.99 | 1000 | -46.9899 |  | -37.6
09.12.2016 08:00 | 43.68 | -43.68 | 1000 | -43.6799 |  | -37.6
09.12.2016 09:00 | 45.93 | -45.93 | 1000 | -45.9299 |  | -37.6
09.12.2016 10:00 | 42.51 | -42.51 | 1000 | -42.5099 |  | -37.6
09.12.2016 11:00 | 39.02 | -39.02 | 1000 | -39.0199 |  | -37.6
09.12.2016 12:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -37.6
09.12.2016 13:00 | 37.44 | -37.44 | 1000 | -37.4399 |  | -37.6
09.12.2016 14:00 | 40.82 | -40.82 | 1000 | -40.8199 |  | -37.6
09.12.2016 15:00 | 41.91 | -41.91 | 1000 | -41.9099 |  | -37.6
09.12.2016 16:00 | 41.96 | -41.96 | 1000 | -41.9599 |  | -37.6
09.12.2016 17:00 | 39.15 | -39.15 | 1000 | -39.1499 |  | -37.6
09.12.2016 18:00 | 40.86 | -40.86 | 1000 | -40.8599 |  | -37.6
09.12.2016 19:00 | 35 | -35 | 1000 | -34.9999 |  | -37.6
09.12.2016 20:00 | 32.46 | -32.46 | 1000 | -32.4599 |  | -37.6
09.12.2016 21:00 | 31.24 | -31.24 | 1000 | -31.2399 |  | -37.6
09.12.2016 22:00 | 29 | -29 | 1000 | -28.9999 |  | -37.6
09.12.2016 23:00 | 25.98 | -25.98 | 1000 | -25.9799 |  | -37.6
10.12.2016 00:00 | 24.02 | -24.02 | 1000 | -24.0199 |  | -37.6
10.12.2016 01:00 | 23.95 | -23.95 | 1000 | -23.9499 |  | -37.6
10.12.2016 02:00 | 20.3 | -20.3 | 1000 | -20.2999 |  | -37.6
10.12.2016 03:00 | 20.55 | -20.55 | 1000 | -20.5499 |  | -37.6
10.12.2016 04:00 | 23.25 | -23.25 | 1000 | -23.2499 |  | -37.6
10.12.2016 05:00 | 23.08 | -23.08 | 1000 | -23.0799 |  | -37.6
10.12.2016 06:00 | 24.13 | -24.13 | 1000 | -24.1299 |  | -37.6
10.12.2016 07:00 | 28.49 | -28.49 | 1000 | -28.4899 |  | -37.6
10.12.2016 08:00 | 31.08 | -31.08 | 1000 | -31.0799 |  | -37.6
10.12.2016 09:00 | 31.86 | -31.86 | 1000 | -31.8599 |  | -37.6
10.12.2016 10:00 | 33.77 | -33.77 | 1000 | -33.7699 |  | -37.6
10.12.2016 11:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -37.6
10.12.2016 12:00 | 32.35 | -32.35 | 1000 | -32.3499 |  | -37.6
10.12.2016 13:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
10.12.2016 14:00 | 41.92 | -41.92 | 1000 | -41.9199 |  | -37.6
10.12.2016 15:00 | 43.67 | -43.67 | 1000 | -43.6699 |  | -37.6
10.12.2016 16:00 | 50.03 | -50.03 | 1000 | -50.0299 |  | -37.6
10.12.2016 17:00 | 45.12 | -45.12 | 1000 | -45.1199 |  | -37.6
10.12.2016 18:00 | 40.17 | -40.17 | 1000 | -40.1699 |  | -37.6
10.12.2016 19:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
10.12.2016 20:00 | 34.72 | -34.72 | 1000 | -34.7199 |  | -37.6
10.12.2016 21:00 | 34.94 | -34.94 | 1000 | -34.9399 |  | -37.6
10.12.2016 22:00 | 31.4 | -31.4 | 1000 | -31.3999 |  | -37.6
10.12.2016 23:00 | 30.58 | -30.58 | 1000 | -30.5799 |  | -37.6
11.12.2016 00:00 | 28.44 | -28.44 | 1000 | -28.4399 |  | -37.6
11.12.2016 01:00 | 28.95 | -28.95 | 1000 | -28.9499 |  | -37.6
11.12.2016 02:00 | 28.08 | -28.08 | 1000 | -28.0799 |  | -37.6
11.12.2016 03:00 | 27.56 | -27.56 | 1000 | -27.5599 |  | -37.6
11.12.2016 04:00 | 27.94 | -27.94 | 1000 | -27.9399 |  | -37.6
11.12.2016 05:00 | 26.16 | -26.16 | 1000 | -26.1599 |  | -37.6
11.12.2016 06:00 | 26.51 | -26.51 | 1000 | -26.5099 |  | -37.6
11.12.2016 07:00 | 26.84 | -26.84 | 1000 | -26.8399 |  | -37.6
11.12.2016 08:00 | 29.51 | -29.51 | 1000 | -29.5099 |  | -37.6
11.12.2016 09:00 | 29.75 | -29.75 | 1000 | -29.7499 |  | -37.6
11.12.2016 10:00 | 30.42 | -30.42 | 1000 | -30.4199 |  | -37.6
11.12.2016 11:00 | 29.03 | -29.03 | 1000 | -29.0299 |  | -37.6
11.12.2016 12:00 | 25.1 | -25.1 | 1000 | -25.0999 |  | -37.6
11.12.2016 13:00 | 24.01 | -24.01 | 1000 | -24.0099 |  | -37.6
11.12.2016 14:00 | 24.7 | -24.7 | 1000 | -24.6999 |  | -37.6
11.12.2016 15:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -37.6
11.12.2016 16:00 | 32.83 | -32.83 | 1000 | -32.8299 |  | -37.6
11.12.2016 17:00 | 34.07 | -34.07 | 1000 | -34.0699 |  | -37.6
11.12.2016 18:00 | 32.9 | -32.9 | 1000 | -32.8999 |  | -37.6
11.12.2016 19:00 | 32.01 | -32.01 | 1000 | -32.0099 |  | -37.6
11.12.2016 20:00 | 29.09 | -29.09 | 1000 | -29.0899 |  | -37.6
11.12.2016 21:00 | 30.44 | -30.44 | 1000 | -30.4399 |  | -37.6
11.12.2016 22:00 | 25.92 | -25.92 | 1000 | -25.9199 |  | -37.6
11.12.2016 23:00 | 23.98 | -23.98 | 1000 | -23.9799 |  | -37.6
12.12.2016 00:00 | 28.82 | -28.82 | 1000 | -28.8199 |  | -37.6
12.12.2016 01:00 | 28.24 | -28.24 | 1000 | -28.2399 |  | -37.6
12.12.2016 02:00 | 27.49 | -27.49 | 1000 | -27.4899 |  | -37.6
12.12.2016 03:00 | 26.6 | -26.6 | 1000 | -26.5999 |  | -37.6
12.12.2016 04:00 | 28.78 | -28.78 | 1000 | -28.7799 |  | -37.6
12.12.2016 05:00 | 43.7 | -43.7 | 1000 | -43.6999 |  | -37.6
12.12.2016 06:00 | 57.36 | -57.36 | 1000 | -57.3599 |  | -37.6
12.12.2016 07:00 | 47.93 | -47.93 | 1000 | -47.9299 |  | -37.6
12.12.2016 08:00 | 50.09 | -50.09 | 1000 | -50.0899 |  | -37.6
12.12.2016 09:00 | 52.32 | -52.32 | 1000 | -52.3199 |  | -37.6
12.12.2016 10:00 | 59.54 | -59.54 | 1000 | -59.5399 |  | -37.6
12.12.2016 11:00 | 53.91 | -53.91 | 1000 | -53.9099 |  | -37.6
12.12.2016 12:00 | 63.67 | -63.67 | 1000 | -63.6699 |  | -37.6
12.12.2016 13:00 | 63.81 | -63.81 | 1000 | -63.8099 |  | -37.6
12.12.2016 14:00 | 56.29 | -56.29 | 1000 | -56.2899 |  | -37.6
12.12.2016 15:00 | 70.25 | -70.25 | 1000 | -70.2499 |  | -37.6
12.12.2016 16:00 | 80.62 | -80.62 | 1000 | -80.6199 |  | -37.6
12.12.2016 17:00 | 65.2 | -65.2 | 1000 | -65.1999 |  | -37.6
12.12.2016 18:00 | 57.18 | -57.18 | 1000 | -57.1799 |  | -37.6
12.12.2016 19:00 | 46.96 | -46.96 | 1000 | -46.9599 |  | -37.6
12.12.2016 20:00 | 37.73 | -37.73 | 1000 | -37.7299 |  | -37.6
12.12.2016 21:00 | 35.07 | -35.07 | 1000 | -35.0699 |  | -37.6
12.12.2016 22:00 | 33.33 | -33.33 | 1000 | -33.3299 |  | -37.6
12.12.2016 23:00 | 35.88 | -35.88 | 1000 | -35.8799 |  | -37.6
13.12.2016 00:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
13.12.2016 01:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
13.12.2016 02:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -37.6
13.12.2016 03:00 | 34.97 | -34.97 | 1000 | -34.9699 |  | -37.6
13.12.2016 04:00 | 32.84 | -32.84 | 1000 | -32.8399 |  | -37.6
13.12.2016 05:00 | 47.41 | -47.41 | 1000 | -47.4099 |  | -37.6
13.12.2016 06:00 | 49.9 | -49.9 | 1000 | -49.8999 |  | -37.6
13.12.2016 07:00 | 54.39 | -54.39 | 1000 | -54.3899 |  | -37.6
13.12.2016 08:00 | 58.12 | -58.12 | 1000 | -58.1199 |  | -37.6
13.12.2016 09:00 | 62.76 | -62.76 | 1000 | -62.7599 |  | -37.6
13.12.2016 10:00 | 60.09 | -60.09 | 1000 | -60.0899 |  | -37.6
13.12.2016 11:00 | 58 | -58 | 1000 | -57.9999 |  | -37.6
13.12.2016 12:00 | 59.39 | -59.39 | 1000 | -59.3899 |  | -37.6
13.12.2016 13:00 | 59.6 | -59.6 | 1000 | -59.5999 |  | -37.6
13.12.2016 14:00 | 61.6 | -61.6 | 1000 | -61.5999 |  | -37.6
13.12.2016 15:00 | 63.02 | -63.02 | 1000 | -63.0199 |  | -37.6
13.12.2016 16:00 | 70.42 | -70.42 | 1000 | -70.4199 |  | -37.6
13.12.2016 17:00 | 60.09 | -60.09 | 1000 | -60.0899 |  | -37.6
13.12.2016 18:00 | 57.76 | -57.76 | 1000 | -57.7599 |  | -37.6
13.12.2016 19:00 | 45.66 | -45.66 | 1000 | -45.6599 |  | -37.6
13.12.2016 20:00 | 40.19 | -40.19 | 1000 | -40.1899 |  | -37.6
13.12.2016 21:00 | 37.02 | -37.02 | 1000 | -37.0199 |  | -37.6
13.12.2016 22:00 | 32.53 | -32.53 | 1000 | -32.5299 |  | -37.6
13.12.2016 23:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
14.12.2016 00:00 | 33.28 | -33.28 | 1000 | -33.2799 |  | -37.6
14.12.2016 01:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -37.6
14.12.2016 02:00 | 32.64 | -32.64 | 1000 | -32.6399 |  | -37.6
14.12.2016 03:00 | 32.66 | -32.66 | 1000 | -32.6599 |  | -37.6
14.12.2016 04:00 | 36.9 | -36.9 | 1000 | -36.8999 |  | -37.6
14.12.2016 05:00 | 49.91 | -49.91 | 1000 | -49.9099 |  | -37.6
14.12.2016 06:00 | 75.06 | -75.06 | 1000 | -75.0599 |  | -37.6
14.12.2016 07:00 | 82.26 | -82.26 | 1000 | -82.2599 |  | -37.6
14.12.2016 08:00 | 78.58 | -78.58 | 1000 | -78.5799 |  | -37.6
14.12.2016 09:00 | 77.17 | -77.17 | 1000 | -77.1699 |  | -37.6
14.12.2016 10:00 | 75.94 | -75.94 | 1000 | -75.9399 |  | -37.6
14.12.2016 11:00 | 70.55 | -70.55 | 1000 | -70.5499 |  | -37.6
14.12.2016 12:00 | 69.91 | -69.91 | 1000 | -69.9099 |  | -37.6
14.12.2016 13:00 | 69.69 | -69.69 | 1000 | -69.6899 |  | -37.6
14.12.2016 14:00 | 72.52 | -72.52 | 1000 | -72.5199 |  | -37.6
14.12.2016 15:00 | 75.15 | -75.15 | 1000 | -75.1499 |  | -37.6
14.12.2016 16:00 | 91.81 | -91.81 | 1000 | -91.8099 |  | -37.6
14.12.2016 17:00 | 79.9 | -79.9 | 1000 | -79.8999 |  | -37.6
14.12.2016 18:00 | 78.62 | -78.62 | 1000 | -78.6199 |  | -37.6
14.12.2016 19:00 | 67.54 | -67.54 | 1000 | -67.5399 |  | -37.6
14.12.2016 20:00 | 47.94 | -47.94 | 1000 | -47.9399 |  | -37.6
14.12.2016 21:00 | 41.71 | -41.71 | 1000 | -41.7099 |  | -37.6
14.12.2016 22:00 | 35.57 | -35.57 | 1000 | -35.5699 |  | -37.6
14.12.2016 23:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -37.6
15.12.2016 00:00 | 33.31 | -33.31 | 1000 | -33.3099 |  | -37.6
15.12.2016 01:00 | 34.2 | -34.2 | 1000 | -34.1999 |  | -37.6
15.12.2016 02:00 | 33.51 | -33.51 | 1000 | -33.5099 |  | -37.6
15.12.2016 03:00 | 34.53 | -34.53 | 1000 | -34.5299 |  | -37.6
15.12.2016 04:00 | 35.61 | -35.61 | 1000 | -35.6099 |  | -37.6
15.12.2016 05:00 | 49.55 | -49.55 | 1000 | -49.5499 |  | -37.6
15.12.2016 06:00 | 67.91 | -67.91 | 1000 | -67.9099 |  | -37.6
15.12.2016 07:00 | 67.07 | -67.07 | 1000 | -67.0699 |  | -37.6
15.12.2016 08:00 | 62.27 | -62.27 | 1000 | -62.2699 |  | -37.6
15.12.2016 09:00 | 59.13 | -59.13 | 1000 | -59.1299 |  | -37.6
15.12.2016 10:00 | 57.69 | -57.69 | 1000 | -57.6899 |  | -37.6
15.12.2016 11:00 | 53.72 | -53.72 | 1000 | -53.7199 |  | -37.6
15.12.2016 12:00 | 54.95 | -54.95 | 1000 | -54.9499 |  | -37.6
15.12.2016 13:00 | 55 | -55 | 1000 | -54.9999 |  | -37.6
15.12.2016 14:00 | 60.24 | -60.24 | 1000 | -60.2399 |  | -37.6
15.12.2016 15:00 | 62.05 | -62.05 | 1000 | -62.0499 |  | -37.6
15.12.2016 16:00 | 70.03 | -70.03 | 1000 | -70.0299 |  | -37.6
15.12.2016 17:00 | 58.95 | -58.95 | 1000 | -58.9499 |  | -37.6
15.12.2016 18:00 | 54.65 | -54.65 | 1000 | -54.6499 |  | -37.6
15.12.2016 19:00 | 45.37 | -45.37 | 1000 | -45.3699 |  | -37.6
15.12.2016 20:00 | 40 | -40 | 1000 | -39.9999 |  | -37.6
15.12.2016 21:00 | 37.53 | -37.53 | 1000 | -37.5299 |  | -37.6
15.12.2016 22:00 | 33.98 | -33.98 | 1000 | -33.9799 |  | -37.6
15.12.2016 23:00 | 34.25 | -34.25 | 1000 | -34.2499 |  | -37.6
16.12.2016 00:00 | 33.29 | -33.29 | 1000 | -33.2899 |  | -37.6
16.12.2016 01:00 | 32 | -32 | 1000 | -31.9999 |  | -37.6
16.12.2016 02:00 | 31.92 | -31.92 | 1000 | -31.9199 |  | -37.6
16.12.2016 03:00 | 33.15 | -33.15 | 1000 | -33.1499 |  | -37.6
16.12.2016 04:00 | 35.51 | -35.51 | 1000 | -35.5099 |  | -37.6
16.12.2016 05:00 | 46.76 | -46.76 | 1000 | -46.7599 |  | -37.6
16.12.2016 06:00 | 58.99 | -58.99 | 1000 | -58.9899 |  | -37.6
16.12.2016 07:00 | 62.65 | -62.65 | 1000 | -62.6499 |  | -37.6
16.12.2016 08:00 | 59.99 | -59.99 | 1000 | -59.9899 |  | -37.6
16.12.2016 09:00 | 59.04 | -59.04 | 1000 | -59.0399 |  | -37.6
16.12.2016 10:00 | 59.56 | -59.56 | 1000 | -59.5599 |  | -37.6
16.12.2016 11:00 | 56.96 | -56.96 | 1000 | -56.9599 |  | -37.6
16.12.2016 12:00 | 57.98 | -57.98 | 1000 | -57.9799 |  | -37.6
16.12.2016 13:00 | 64.88 | -64.88 | 1000 | -64.8799 |  | -37.6
16.12.2016 14:00 | 65.1 | -65.1 | 1000 | -65.0999 |  | -37.6
16.12.2016 15:00 | 69.46 | -69.46 | 1000 | -69.4599 |  | -37.6
16.12.2016 16:00 | 80.99 | -80.99 | 1000 | -80.9899 |  | -37.6
16.12.2016 17:00 | 68 | -68 | 1000 | -67.9999 |  | -37.6
16.12.2016 18:00 | 71.71 | -71.71 | 1000 | -71.7099 |  | -37.6
16.12.2016 19:00 | 63.6 | -63.6 | 1000 | -63.5999 |  | -37.6
16.12.2016 20:00 | 48.09 | -48.09 | 1000 | -48.0899 |  | -37.6
16.12.2016 21:00 | 42.49 | -42.49 | 1000 | -42.4899 |  | -37.6
16.12.2016 22:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -37.6
16.12.2016 23:00 | 42.1 | -42.1 | 1000 | -42.0999 |  | -37.6
17.12.2016 00:00 | 39.44 | -39.44 | 1000 | -39.4399 |  | -37.6
17.12.2016 01:00 | 38.36 | -38.36 | 1000 | -38.3599 |  | -37.6
17.12.2016 02:00 | 38.28 | -38.28 | 1000 | -38.2799 |  | -37.6
17.12.2016 03:00 | 39.07 | -39.07 | 1000 | -39.0699 |  | -37.6
17.12.2016 04:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -37.6
17.12.2016 05:00 | 36 | -36 | 1000 | -35.9999 |  | -37.6
17.12.2016 06:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -37.6
17.12.2016 07:00 | 47.84 | -47.84 | 1000 | -47.8399 |  | -37.6
17.12.2016 08:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
17.12.2016 09:00 | 54.91 | -54.91 | 1000 | -54.9099 |  | -37.6
17.12.2016 10:00 | 54.35 | -54.35 | 1000 | -54.3499 |  | -37.6
17.12.2016 11:00 | 50.1 | -50.1 | 1000 | -50.0999 |  | -37.6
17.12.2016 12:00 | 47.65 | -47.65 | 1000 | -47.6499 |  | -37.6
17.12.2016 13:00 | 49.68 | -49.68 | 1000 | -49.6799 |  | -37.6
17.12.2016 14:00 | 50.68 | -50.68 | 1000 | -50.6799 |  | -37.6
17.12.2016 15:00 | 54.8 | -54.8 | 1000 | -54.7999 |  | -37.6
17.12.2016 16:00 | 61.01 | -61.01 | 1000 | -61.0099 |  | -37.6
17.12.2016 17:00 | 63.53 | -63.53 | 1000 | -63.5299 |  | -37.6
17.12.2016 18:00 | 54.98 | -54.98 | 1000 | -54.9799 |  | -37.6
17.12.2016 19:00 | 46.22 | -46.22 | 1000 | -46.2199 |  | -37.6
17.12.2016 20:00 | 40.93 | -40.93 | 1000 | -40.9299 |  | -37.6
17.12.2016 21:00 | 40.98 | -40.98 | 1000 | -40.9799 |  | -37.6
17.12.2016 22:00 | 39.1 | -39.1 | 1000 | -39.0999 |  | -37.6
17.12.2016 23:00 | 35.78 | -35.78 | 1000 | -35.7799 |  | -37.6
18.12.2016 00:00 | 35.23 | -35.23 | 1000 | -35.2299 |  | -37.6
18.12.2016 01:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -37.6
18.12.2016 02:00 | 34.32 | -34.32 | 1000 | -34.3199 |  | -37.6
18.12.2016 03:00 | 33.96 | -33.96 | 1000 | -33.9599 |  | -37.6
18.12.2016 04:00 | 33.93 | -33.93 | 1000 | -33.9299 |  | -37.6
18.12.2016 05:00 | 34.36 | -34.36 | 1000 | -34.3599 |  | -37.6
18.12.2016 06:00 | 38.37 | -38.37 | 1000 | -38.3699 |  | -37.6
18.12.2016 07:00 | 36.88 | -36.88 | 1000 | -36.8799 |  | -37.6
18.12.2016 08:00 | 44.72 | -44.72 | 1000 | -44.7199 |  | -37.6
18.12.2016 09:00 | 45.94 | -45.94 | 1000 | -45.9399 |  | -37.6
18.12.2016 10:00 | 52.29 | -52.29 | 1000 | -52.2899 |  | -37.6
18.12.2016 11:00 | 52 | -52 | 1000 | -51.9999 |  | -37.6
18.12.2016 12:00 | 49.78 | -49.78 | 1000 | -49.7799 |  | -37.6
18.12.2016 13:00 | 45.82 | -45.82 | 1000 | -45.8199 |  | -37.6
18.12.2016 14:00 | 47.43 | -47.43 | 1000 | -47.4299 |  | -37.6
18.12.2016 15:00 | 49.98 | -49.98 | 1000 | -49.9799 |  | -37.6
18.12.2016 16:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
18.12.2016 17:00 | 53.98 | -53.98 | 1000 | -53.9799 |  | -37.6
18.12.2016 18:00 | 50.13 | -50.13 | 1000 | -50.1299 |  | -37.6
18.12.2016 19:00 | 49.92 | -49.92 | 1000 | -49.9199 |  | -37.6
18.12.2016 20:00 | 45.73 | -45.73 | 1000 | -45.7299 |  | -37.6
18.12.2016 21:00 | 47.14 | -47.14 | 1000 | -47.1399 |  | -37.6
18.12.2016 22:00 | 42.06 | -42.06 | 1000 | -42.0599 |  | -37.6
18.12.2016 23:00 | 39.9 | -39.9 | 1000 | -39.8999 |  | -37.6
19.12.2016 00:00 | 39.08 | -39.08 | 1000 | -39.0799 |  | -37.6
19.12.2016 01:00 | 39.02 | -39.02 | 1000 | -39.0199 |  | -37.6
19.12.2016 02:00 | 38.56 | -38.56 | 1000 | -38.5599 |  | -37.6
19.12.2016 03:00 | 39.01 | -39.01 | 1000 | -39.0099 |  | -37.6
19.12.2016 04:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -37.6
19.12.2016 05:00 | 54.11 | -54.11 | 1000 | -54.1099 |  | -37.6
19.12.2016 06:00 | 66.7 | -66.7 | 1000 | -66.6999 |  | -37.6
19.12.2016 07:00 | 65.38 | -65.38 | 1000 | -65.3799 |  | -37.6
19.12.2016 08:00 | 75.1 | -75.1 | 1000 | -75.0999 |  | -37.6
19.12.2016 09:00 | 74.99 | -74.99 | 1000 | -74.9899 |  | -37.6
19.12.2016 10:00 | 72.19 | -72.19 | 1000 | -72.1899 |  | -37.6
19.12.2016 11:00 | 70.8 | -70.8 | 1000 | -70.7999 |  | -37.6
19.12.2016 12:00 | 71.48 | -71.48 | 1000 | -71.4799 |  | -37.6
19.12.2016 13:00 | 70.82 | -70.82 | 1000 | -70.8199 |  | -37.6
19.12.2016 14:00 | 72.99 | -72.99 | 1000 | -72.9899 |  | -37.6
19.12.2016 15:00 | 69.24 | -69.24 | 1000 | -69.2399 |  | -37.6
19.12.2016 16:00 | 79.46 | -79.46 | 1000 | -79.4599 |  | -37.6
19.12.2016 17:00 | 66 | -66 | 1000 | -65.9999 |  | -37.6
19.12.2016 18:00 | 67 | -67 | 1000 | -66.9999 |  | -37.6
19.12.2016 19:00 | 50.94 | -50.94 | 1000 | -50.9399 |  | -37.6
19.12.2016 20:00 | 40.16 | -40.16 | 1000 | -40.1599 |  | -37.6
19.12.2016 21:00 | 40.05 | -40.05 | 1000 | -40.0499 |  | -37.6
19.12.2016 22:00 | 35.74 | -35.74 | 1000 | -35.7399 |  | -37.6
19.12.2016 23:00 | 37.49 | -37.49 | 1000 | -37.4899 |  | -37.6
20.12.2016 00:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -37.6
20.12.2016 01:00 | 37.06 | -37.06 | 1000 | -37.0599 |  | -37.6
20.12.2016 02:00 | 34.96 | -34.96 | 1000 | -34.9599 |  | -37.6
20.12.2016 03:00 | 37 | -37 | 1000 | -36.9999 |  | -37.6
20.12.2016 04:00 | 38.14 | -38.14 | 1000 | -38.1399 |  | -37.6
20.12.2016 05:00 | 43.27 | -43.27 | 1000 | -43.2699 |  | -37.6
20.12.2016 06:00 | 55.94 | -55.94 | 1000 | -55.9399 |  | -37.6
20.12.2016 07:00 | 55.95 | -55.95 | 1000 | -55.9499 |  | -37.6
20.12.2016 08:00 | 58.13 | -58.13 | 1000 | -58.1299 |  | -37.6
20.12.2016 09:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
20.12.2016 10:00 | 58.92 | -58.92 | 1000 | -58.9199 |  | -37.6
20.12.2016 11:00 | 54.91 | -54.91 | 1000 | -54.9099 |  | -37.6
20.12.2016 12:00 | 58.53 | -58.53 | 1000 | -58.5299 |  | -37.6
20.12.2016 13:00 | 58.17 | -58.17 | 1000 | -58.1699 |  | -37.6
20.12.2016 14:00 | 54.97 | -54.97 | 1000 | -54.9699 |  | -37.6
20.12.2016 15:00 | 57.82 | -57.82 | 1000 | -57.8199 |  | -37.6
20.12.2016 16:00 | 66.33 | -66.33 | 1000 | -66.3299 |  | -37.6
20.12.2016 17:00 | 58.91 | -58.91 | 1000 | -58.9099 |  | -37.6
20.12.2016 18:00 | 55.09 | -55.09 | 1000 | -55.0899 |  | -37.6
20.12.2016 19:00 | 43.53 | -43.53 | 1000 | -43.5299 |  | -37.6
20.12.2016 20:00 | 39.27 | -39.27 | 1000 | -39.2699 |  | -37.6
20.12.2016 21:00 | 39.04 | -39.04 | 1000 | -39.0399 |  | -37.6
20.12.2016 22:00 | 36.34 | -36.34 | 1000 | -36.3399 |  | -37.6
20.12.2016 23:00 | 31.88 | -31.88 | 1000 | -31.8799 |  | -37.6
21.12.2016 00:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -37.6
21.12.2016 01:00 | 31.74 | -31.74 | 1000 | -31.7399 |  | -37.6
21.12.2016 02:00 | 31.35 | -31.35 | 1000 | -31.3499 |  | -37.6
21.12.2016 03:00 | 31.34 | -31.34 | 1000 | -31.3399 |  | -37.6
21.12.2016 04:00 | 31.34 | -31.34 | 1000 | -31.3399 |  | -37.6
21.12.2016 05:00 | 36.09 | -36.09 | 1000 | -36.0899 |  | -37.6
21.12.2016 06:00 | 46.97 | -46.97 | 1000 | -46.9699 |  | -37.6
21.12.2016 07:00 | 49.97 | -49.97 | 1000 | -49.9699 |  | -37.6
21.12.2016 08:00 | 46.27 | -46.27 | 1000 | -46.2699 |  | -37.6
21.12.2016 09:00 | 46.9 | -46.9 | 1000 | -46.8999 |  | -37.6
21.12.2016 10:00 | 43.96 | -43.96 | 1000 | -43.9599 |  | -37.6
21.12.2016 11:00 | 39.53 | -39.53 | 1000 | -39.5299 |  | -37.6
21.12.2016 12:00 | 39.38 | -39.38 | 1000 | -39.3799 |  | -37.6
21.12.2016 13:00 | 41.97 | -41.97 | 1000 | -41.9699 |  | -37.6
21.12.2016 14:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
21.12.2016 15:00 | 47.95 | -47.95 | 1000 | -47.9499 |  | -37.6
21.12.2016 16:00 | 48.95 | -48.95 | 1000 | -48.9499 |  | -37.6
21.12.2016 17:00 | 47 | -47 | 1000 | -46.9999 |  | -37.6
21.12.2016 18:00 | 44.62 | -44.62 | 1000 | -44.6199 |  | -37.6
21.12.2016 19:00 | 39.05 | -39.05 | 1000 | -39.0499 |  | -37.6
21.12.2016 20:00 | 37.22 | -37.22 | 1000 | -37.2199 |  | -37.6
21.12.2016 21:00 | 34.57 | -34.57 | 1000 | -34.5699 |  | -37.6
21.12.2016 22:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -37.6
21.12.2016 23:00 | 34.34 | -34.34 | 1000 | -34.3399 |  | -37.6
22.12.2016 00:00 | 32.72 | -32.72 | 1000 | -32.7199 |  | -37.6
22.12.2016 01:00 | 33.34 | -33.34 | 1000 | -33.3399 |  | -37.6
22.12.2016 02:00 | 34.42 | -34.42 | 1000 | -34.4199 |  | -37.6
22.12.2016 03:00 | 34.9 | -34.9 | 1000 | -34.8999 |  | -37.6
22.12.2016 04:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
22.12.2016 05:00 | 41.88 | -41.88 | 1000 | -41.8799 |  | -37.6
22.12.2016 06:00 | 51.84 | -51.84 | 1000 | -51.8399 |  | -37.6
22.12.2016 07:00 | 51.78 | -51.78 | 1000 | -51.7799 |  | -37.6
22.12.2016 08:00 | 50.99 | -50.99 | 1000 | -50.9899 |  | -37.6
22.12.2016 09:00 | 55.62 | -55.62 | 1000 | -55.6199 |  | -37.6
22.12.2016 10:00 | 54.26 | -54.26 | 1000 | -54.2599 |  | -37.6
22.12.2016 11:00 | 51.4 | -51.4 | 1000 | -51.3999 |  | -37.6
22.12.2016 12:00 | 50.94 | -50.94 | 1000 | -50.9399 |  | -37.6
22.12.2016 13:00 | 50.93 | -50.93 | 1000 | -50.9299 |  | -37.6
22.12.2016 14:00 | 51.97 | -51.97 | 1000 | -51.9699 |  | -37.6
22.12.2016 15:00 | 56.7 | -56.7 | 1000 | -56.6999 |  | -37.6
22.12.2016 16:00 | 54.46 | -54.46 | 1000 | -54.4599 |  | -37.6
22.12.2016 17:00 | 54.92 | -54.92 | 1000 | -54.9199 |  | -37.6
22.12.2016 18:00 | 51 | -51 | 1000 | -50.9999 |  | -37.6
22.12.2016 19:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
22.12.2016 20:00 | 37.66 | -37.66 | 1000 | -37.6599 |  | -37.6
22.12.2016 21:00 | 38.62 | -38.62 | 1000 | -38.6199 |  | -37.6
22.12.2016 22:00 | 34.95 | -34.95 | 1000 | -34.9499 |  | -37.6
22.12.2016 23:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -37.6
23.12.2016 00:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
23.12.2016 01:00 | 27.58 | -27.58 | 1000 | -27.5799 |  | -37.6
23.12.2016 02:00 | 26.78 | -26.78 | 1000 | -26.7799 |  | -37.6
23.12.2016 03:00 | 29.02 | -29.02 | 1000 | -29.0199 |  | -37.6
23.12.2016 04:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -37.6
23.12.2016 05:00 | 36.3 | -36.3 | 1000 | -36.2999 |  | -37.6
23.12.2016 06:00 | 45.91 | -45.91 | 1000 | -45.9099 |  | -37.6
23.12.2016 07:00 | 50.91 | -50.91 | 1000 | -50.9099 |  | -37.6
23.12.2016 08:00 | 51.15 | -51.15 | 1000 | -51.1499 |  | -37.6
23.12.2016 09:00 | 50.98 | -50.98 | 1000 | -50.9799 |  | -37.6
23.12.2016 10:00 | 48.89 | -48.89 | 1000 | -48.8899 |  | -37.6
23.12.2016 11:00 | 45.91 | -45.91 | 1000 | -45.9099 |  | -37.6
23.12.2016 12:00 | 45.12 | -45.12 | 1000 | -45.1199 |  | -37.6
23.12.2016 13:00 | 44.95 | -44.95 | 1000 | -44.9499 |  | -37.6
23.12.2016 14:00 | 44.96 | -44.96 | 1000 | -44.9599 |  | -37.6
23.12.2016 15:00 | 46.96 | -46.96 | 1000 | -46.9599 |  | -37.6
23.12.2016 16:00 | 48.39 | -48.39 | 1000 | -48.3899 |  | -37.6
23.12.2016 17:00 | 40.84 | -40.84 | 1000 | -40.8399 |  | -37.6
23.12.2016 18:00 | 38.15 | -38.15 | 1000 | -38.1499 |  | -37.6
23.12.2016 19:00 | 36.28 | -36.28 | 1000 | -36.2799 |  | -37.6
23.12.2016 20:00 | 33 | -33 | 1000 | -32.9999 |  | -37.6
23.12.2016 21:00 | 27.57 | -27.57 | 1000 | -27.5699 |  | -37.6
23.12.2016 22:00 | 7.82 | -7.82 | 1000 | -7.8199 |  | -37.6
23.12.2016 23:00 | 10.38 | -10.38 | 1000 | -10.3799 |  | -37.6
24.12.2016 00:00 | 3.71 | -3.71 | 1000 | -3.7099 |  | -37.6
24.12.2016 01:00 | -7.62 | 7.62 | -7.62 | 7.6201 |  | -37.6
24.12.2016 02:00 | -2.57 | 2.57 | -2.57 | 2.5701 |  | -37.6
24.12.2016 03:00 | 8.47 | -8.47 | 1000 | -8.4699 |  | -37.6
24.12.2016 04:00 | 8.59 | -8.59 | 1000 | -8.5899 |  | -37.6
24.12.2016 05:00 | 3.97 | -3.97 | 1000 | -3.9699 |  | -37.6
24.12.2016 06:00 | 8.69 | -8.69 | 1000 | -8.6899 |  | -37.6
24.12.2016 07:00 | 15.99 | -15.99 | 1000 | -15.9899 |  | -37.6
24.12.2016 08:00 | 20.36 | -20.36 | 1000 | -20.3599 |  | -37.6
24.12.2016 09:00 | 21 | -21 | 1000 | -20.9999 |  | -37.6
24.12.2016 10:00 | 20.02 | -20.02 | 1000 | -20.0199 |  | -37.6
24.12.2016 11:00 | 18.04 | -18.04 | 1000 | -18.0399 |  | -37.6
24.12.2016 12:00 | 15.3 | -15.3 | 1000 | -15.2999 |  | -37.6
24.12.2016 13:00 | 10.41 | -10.41 | 1000 | -10.4099 |  | -37.6
24.12.2016 14:00 | 10.51 | -10.51 | 1000 | -10.5099 |  | -37.6
24.12.2016 15:00 | 13.79 | -13.79 | 1000 | -13.7899 |  | -37.6
24.12.2016 16:00 | 13.69 | -13.69 | 1000 | -13.6899 |  | -37.6
24.12.2016 17:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -37.6
24.12.2016 18:00 | 2.16 | -2.16 | 1000 | -2.1599 |  | -37.6
24.12.2016 19:00 | 2.93 | -2.93 | 1000 | -2.9299 |  | -37.6
24.12.2016 20:00 | 0.11 | -0.11 | 1000 | -0.1099 |  | -37.6
24.12.2016 21:00 | 8.31 | -8.31 | 1000 | -8.3099 |  | -37.6
24.12.2016 22:00 | -12.05 | 12.05 | -12.05 | 12.0501 |  | -37.6
24.12.2016 23:00 | -18.07 | 18.07 | -18.07 | 18.0701 |  | -37.6
25.12.2016 00:00 | -36.1 | 36.1 | -36.1 | 36.1001 |  | -37.6
25.12.2016 01:00 | -38.78 | 38.78 | -38.78 | 38.7801 |  | -37.6
25.12.2016 02:00 | -26.87 | 26.87 | -26.87 | 26.8701 |  | -37.6
25.12.2016 03:00 | -15.06 | 15.06 | -15.06 | 15.0601 |  | -37.6
25.12.2016 04:00 | -12.1 | 12.1 | -12.1 | 12.1001 |  | -37.6
25.12.2016 05:00 | -30.07 | 30.07 | -30.07 | 30.0701 |  | -37.6
25.12.2016 06:00 | -4.02 | 4.02 | -4.02 | 4.0201 |  | -37.6
25.12.2016 07:00 | 0.1 | -0.1 | 1000 | -0.0999 |  | -37.6
25.12.2016 08:00 | 10.6 | -10.6 | 1000 | -10.5999 |  | -37.6
25.12.2016 09:00 | 13.49 | -13.49 | 1000 | -13.4899 |  | -37.6
25.12.2016 10:00 | 13.67 | -13.67 | 1000 | -13.6699 |  | -37.6
25.12.2016 11:00 | 8.76 | -8.76 | 1000 | -8.7599 |  | -37.6
25.12.2016 12:00 | 0.13 | -0.13 | 1000 | -0.1299 |  | -37.6
25.12.2016 13:00 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1001 |  | -37.6
25.12.2016 14:00 | 0.08 | -0.08 | 1000 | -0.0799 |  | -37.6
25.12.2016 15:00 | 8.67 | -8.67 | 1000 | -8.6699 |  | -37.6
25.12.2016 16:00 | 13.63 | -13.63 | 1000 | -13.6299 |  | -37.6
25.12.2016 17:00 | 10.7 | -10.7 | 1000 | -10.6999 |  | -37.6
25.12.2016 18:00 | 8.98 | -8.98 | 1000 | -8.9799 |  | -37.6
25.12.2016 19:00 | 10.67 | -10.67 | 1000 | -10.6699 |  | -37.6
25.12.2016 20:00 | 9.94 | -9.94 | 1000 | -9.9399 |  | -37.6
25.12.2016 21:00 | 10.02 | -10.02 | 1000 | -10.0199 |  | -37.6
25.12.2016 22:00 | -2.95 | 2.95 | -2.95 | 2.9501 |  | -37.6
25.12.2016 23:00 | 0.04 | -0.04 | 1000 | -0.0399 |  | -37.6
26.12.2016 00:00 | -9.92 | 9.92 | -9.92 | 9.9201 |  | -37.6
26.12.2016 01:00 | -14.9 | 14.9 | -14.9 | 14.9001 |  | -37.6
26.12.2016 02:00 | -16.09 | 16.09 | -16.09 | 16.0901 |  | -37.6
26.12.2016 03:00 | -15.05 | 15.05 | -15.05 | 15.0501 |  | -37.6
26.12.2016 04:00 | -51.49 | 51.49 | -51.49 | 51.4901 |  | -37.6
26.12.2016 05:00 | -67.07 | 67.07 | -67.07 | 67.0701 |  | -37.6
26.12.2016 06:00 | -67.09 | 67.09 | -67.09 | 67.0901 |  | -37.6
26.12.2016 07:00 | -54.2 | 54.2 | -54.2 | 54.2001 |  | -37.6
26.12.2016 08:00 | -3.08 | 3.08 | -3.08 | 3.0801 |  | -37.6
26.12.2016 09:00 | 0.11 | -0.11 | 1000 | -0.1099 |  | -37.6
26.12.2016 10:00 | 5.87 | -5.87 | 1000 | -5.8699 |  | -37.6
26.12.2016 11:00 | 1.05 | -1.05 | 1000 | -1.0499 |  | -37.6
26.12.2016 12:00 | -6.71 | 6.71 | -6.71 | 6.7101 |  | -37.6
26.12.2016 13:00 | -13.31 | 13.31 | -13.31 | 13.3101 |  | -37.6
26.12.2016 14:00 | -6.74 | 6.74 | -6.74 | 6.7401 |  | -37.6
26.12.2016 15:00 | -2.98 | 2.98 | -2.98 | 2.9801 |  | -37.6
26.12.2016 16:00 | 8.78 | -8.78 | 1000 | -8.7799 |  | -37.6
26.12.2016 17:00 | 9.68 | -9.68 | 1000 | -9.6799 |  | -37.6
26.12.2016 18:00 | 10.69 | -10.69 | 1000 | -10.6899 |  | -37.6
26.12.2016 19:00 | 8.32 | -8.32 | 1000 | -8.3199 |  | -37.6
26.12.2016 20:00 | -0.91 | 0.91 | -0.91 | 0.9101 |  | -37.6
26.12.2016 21:00 | 4.39 | -4.39 | 1000 | -4.3899 |  | -37.6
26.12.2016 22:00 | -13.34 | 13.34 | -13.34 | 13.3401 |  | -37.6
26.12.2016 23:00 | -13 | 13 | -13 | 13.0001 |  | -37.6
27.12.2016 00:00 | -24.92 | 24.92 | -24.92 | 24.9201 |  | -37.6
27.12.2016 01:00 | -49.98 | 49.98 | -49.98 | 49.9801 |  | -37.6
27.12.2016 02:00 | -53.62 | 53.62 | -53.62 | 53.6201 |  | -37.6
27.12.2016 03:00 | -50.19 | 50.19 | -50.19 | 50.1901 |  | -37.6
27.12.2016 04:00 | -23.36 | 23.36 | -23.36 | 23.3601 |  | -37.6
27.12.2016 05:00 | -12.15 | 12.15 | -12.15 | 12.1501 |  | -37.6
27.12.2016 06:00 | 8.77 | -8.77 | 1000 | -8.7699 |  | -37.6
27.12.2016 07:00 | 13.7 | -13.7 | 1000 | -13.6999 |  | -37.6
27.12.2016 08:00 | 12.17 | -12.17 | 1000 | -12.1699 |  | -37.6
27.12.2016 09:00 | 10.63 | -10.63 | 1000 | -10.6299 |  | -37.6
27.12.2016 10:00 | 10.64 | -10.64 | 1000 | -10.6399 |  | -37.6
27.12.2016 11:00 | 10.68 | -10.68 | 1000 | -10.6799 |  | -37.6
27.12.2016 12:00 | 13.75 | -13.75 | 1000 | -13.7499 |  | -37.6
27.12.2016 13:00 | 13.76 | -13.76 | 1000 | -13.7599 |  | -37.6
27.12.2016 14:00 | 21.04 | -21.04 | 1000 | -21.0399 |  | -37.6
27.12.2016 15:00 | 29.58 | -29.58 | 1000 | -29.5799 |  | -37.6
27.12.2016 16:00 | 29.76 | -29.76 | 1000 | -29.7599 |  | -37.6
27.12.2016 17:00 | 29.69 | -29.69 | 1000 | -29.6899 |  | -37.6
27.12.2016 18:00 | 29.45 | -29.45 | 1000 | -29.4499 |  | -37.6
27.12.2016 19:00 | 31.91 | -31.91 | 1000 | -31.9099 |  | -37.6
27.12.2016 20:00 | 28.5 | -28.5 | 1000 | -28.4999 |  | -37.6
27.12.2016 21:00 | 27.01 | -27.01 | 1000 | -27.0099 |  | -37.6
27.12.2016 22:00 | 13.71 | -13.71 | 1000 | -13.7099 |  | -37.6
27.12.2016 23:00 | 21.8 | -21.8 | 1000 | -21.7999 |  | -37.6
28.12.2016 00:00 | 21.28 | -21.28 | 1000 | -21.2799 |  | -37.6
28.12.2016 01:00 | 22.1 | -22.1 | 1000 | -22.0999 |  | -37.6
28.12.2016 02:00 | 20.28 | -20.28 | 1000 | -20.2799 |  | -37.6
28.12.2016 03:00 | 23.01 | -23.01 | 1000 | -23.0099 |  | -37.6
28.12.2016 04:00 | 28.09 | -28.09 | 1000 | -28.0899 |  | -37.6
28.12.2016 05:00 | 30 | -30 | 1000 | -29.9999 |  | -37.6
28.12.2016 06:00 | 32.07 | -32.07 | 1000 | -32.0699 |  | -37.6
28.12.2016 07:00 | 40.06 | -40.06 | 1000 | -40.0599 |  | -37.6
28.12.2016 08:00 | 45.57 | -45.57 | 1000 | -45.5699 |  | -37.6
28.12.2016 09:00 | 45.46 | -45.46 | 1000 | -45.4599 |  | -37.6
28.12.2016 10:00 | 43.93 | -43.93 | 1000 | -43.9299 |  | -37.6
28.12.2016 11:00 | 44.4 | -44.4 | 1000 | -44.3999 |  | -37.6
28.12.2016 12:00 | 45.82 | -45.82 | 1000 | -45.8199 |  | -37.6
28.12.2016 13:00 | 50.77 | -50.77 | 1000 | -50.7699 |  | -37.6
28.12.2016 14:00 | 51.6 | -51.6 | 1000 | -51.5999 |  | -37.6
28.12.2016 15:00 | 55.2 | -55.2 | 1000 | -55.1999 |  | -37.6
28.12.2016 16:00 | 62.8 | -62.8 | 1000 | -62.7999 |  | -37.6
28.12.2016 17:00 | 63.7 | -63.7 | 1000 | -63.6999 |  | -37.6
28.12.2016 18:00 | 59.82 | -59.82 | 1000 | -59.8199 |  | -37.6
28.12.2016 19:00 | 49.95 | -49.95 | 1000 | -49.9499 |  | -37.6
28.12.2016 20:00 | 50 | -50 | 1000 | -49.9999 |  | -37.6
28.12.2016 21:00 | 45.64 | -45.64 | 1000 | -45.6399 |  | -37.6
28.12.2016 22:00 | 37.92 | -37.92 | 1000 | -37.9199 |  | -37.6
28.12.2016 23:00 | 42.28 | -42.28 | 1000 | -42.2799 |  | -37.6
29.12.2016 00:00 | 39.3 | -39.3 | 1000 | -39.2999 |  | -37.6
29.12.2016 01:00 | 36.83 | -36.83 | 1000 | -36.8299 |  | -37.6
29.12.2016 02:00 | 34.11 | -34.11 | 1000 | -34.1099 |  | -37.6
29.12.2016 03:00 | 34.99 | -34.99 | 1000 | -34.9899 |  | -37.6
29.12.2016 04:00 | 37.64 | -37.64 | 1000 | -37.6399 |  | -37.6
29.12.2016 05:00 | 41.05 | -41.05 | 1000 | -41.0499 |  | -37.6
29.12.2016 06:00 | 49.3 | -49.3 | 1000 | -49.2999 |  | -37.6
29.12.2016 07:00 | 53.38 | -53.38 | 1000 | -53.3799 |  | -37.6
29.12.2016 08:00 | 54.01 | -54.01 | 1000 | -54.0099 |  | -37.6
29.12.2016 09:00 | 51.14 | -51.14 | 1000 | -51.1399 |  | -37.6
29.12.2016 10:00 | 50.96 | -50.96 | 1000 | -50.9599 |  | -37.6
29.12.2016 11:00 | 47.09 | -47.09 | 1000 | -47.0899 |  | -37.6
29.12.2016 12:00 | 46.62 | -46.62 | 1000 | -46.6199 |  | -37.6
29.12.2016 13:00 | 49.6 | -49.6 | 1000 | -49.5999 |  | -37.6
29.12.2016 14:00 | 51.63 | -51.63 | 1000 | -51.6299 |  | -37.6
29.12.2016 15:00 | 54.43 | -54.43 | 1000 | -54.4299 |  | -37.6
29.12.2016 16:00 | 63.95 | -63.95 | 1000 | -63.9499 |  | -37.6
29.12.2016 17:00 | 57.2 | -57.2 | 1000 | -57.1999 |  | -37.6
29.12.2016 18:00 | 54.02 | -54.02 | 1000 | -54.0199 |  | -37.6
29.12.2016 19:00 | 47.98 | -47.98 | 1000 | -47.9799 |  | -37.6
29.12.2016 20:00 | 42.93 | -42.93 | 1000 | -42.9299 |  | -37.6
29.12.2016 21:00 | 38.04 | -38.04 | 1000 | -38.0399 |  | -37.6
29.12.2016 22:00 | 36.03 | -36.03 | 1000 | -36.0299 |  | -37.6
29.12.2016 23:00 | 36.01 | -36.01 | 1000 | -36.0099 |  | -37.6
30.12.2016 00:00 | 35.96 | -35.96 | 1000 | -35.9599 |  | -37.6
30.12.2016 01:00 | 32.06 | -32.06 | 1000 | -32.0599 |  | -37.6
30.12.2016 02:00 | 32.54 | -32.54 | 1000 | -32.5399 |  | -37.6
30.12.2016 03:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
30.12.2016 04:00 | 33.09 | -33.09 | 1000 | -33.0899 |  | -37.6
30.12.2016 05:00 | 33.94 | -33.94 | 1000 | -33.9399 |  | -37.6
30.12.2016 06:00 | 46 | -46 | 1000 | -45.9999 |  | -37.6
30.12.2016 07:00 | 49.96 | -49.96 | 1000 | -49.9599 |  | -37.6
30.12.2016 08:00 | 47.19 | -47.19 | 1000 | -47.1899 |  | -37.6
30.12.2016 09:00 | 43 | -43 | 1000 | -42.9999 |  | -37.6
30.12.2016 10:00 | 37.27 | -37.27 | 1000 | -37.2699 |  | -37.6
30.12.2016 11:00 | 36.3 | -36.3 | 1000 | -36.2999 |  | -37.6
30.12.2016 12:00 | 36.72 | -36.72 | 1000 | -36.7199 |  | -37.6
30.12.2016 13:00 | 47.19 | -47.19 | 1000 | -47.1899 |  | -37.6
30.12.2016 14:00 | 52.78 | -52.78 | 1000 | -52.7799 |  | -37.6
30.12.2016 15:00 | 54.99 | -54.99 | 1000 | -54.9899 |  | -37.6
30.12.2016 16:00 | 56.04 | -56.04 | 1000 | -56.0399 |  | -37.6
30.12.2016 17:00 | 52.92 | -52.92 | 1000 | -52.9199 |  | -37.6
30.12.2016 18:00 | 52.82 | -52.82 | 1000 | -52.8199 |  | -37.6
30.12.2016 19:00 | 43.32 | -43.32 | 1000 | -43.3199 |  | -37.6
30.12.2016 20:00 | 41.03 | -41.03 | 1000 | -41.0299 |  | -37.6
30.12.2016 21:00 | 40.55 | -40.55 | 1000 | -40.5499 |  | -37.6
30.12.2016 22:00 | 33.06 | -33.06 | 1000 | -33.0599 |  | -37.6
30.12.2016 23:00 | 36.1 | -36.1 | 1000 | -36.0999 |  | -37.6
31.12.2016 00:00 | 33.04 | -33.04 | 1000 | -33.0399 |  | -37.6
31.12.2016 01:00 | 29.9 | -29.9 | 1000 | -29.8999 |  | -37.6
31.12.2016 02:00 | 27.63 | -27.63 | 1000 | -27.6299 |  | -37.6
31.12.2016 03:00 | 27.52 | -27.52 | 1000 | -27.5199 |  | -37.6
31.12.2016 04:00 | 27.28 | -27.28 | 1000 | -27.2799 |  | -37.6
31.12.2016 05:00 | 21.43 | -21.43 | 1000 | -21.4299 |  | -37.6
31.12.2016 06:00 | 31.68 | -31.68 | 1000 | -31.6799 |  | -37.6
31.12.2016 07:00 | 35.02 | -35.02 | 1000 | -35.0199 |  | -37.6
31.12.2016 08:00 | 41.88 | -41.88 | 1000 | -41.8799 |  | -37.6
31.12.2016 09:00 | 39.94 | -39.94 | 1000 | -39.9399 |  | -37.6
31.12.2016 10:00 | 39.96 | -39.96 | 1000 | -39.9599 |  | -37.6
31.12.2016 11:00 | 38.86 | -38.86 | 1000 | -38.8599 |  | -37.6
31.12.2016 12:00 | 35.04 | -35.04 | 1000 | -35.0399 |  | -37.6
31.12.2016 13:00 | 37.5 | -37.5 | 1000 | -37.4999 |  | -37.6
31.12.2016 14:00 | 43.81 | -43.81 | 1000 | -43.8099 |  | -37.6
31.12.2016 15:00 | 49.76 | -49.76 | 1000 | -49.7599 |  | -37.6
31.12.2016 16:00 | 53.98 | -53.98 | 1000 | -53.9799 |  | -37.6
31.12.2016 17:00 | 49.76 | -49.76 | 1000 | -49.7599 |  | -37.6
31.12.2016 18:00 | 40.84 | -40.84 | 1000 | -40.8399 |  | -37.6
31.12.2016 19:00 | 35.05 | -35.05 | 1000 | -35.0499 |  | -37.6
31.12.2016 20:00 | 33.02 | -33.02 | 1000 | -33.0199 |  | -37.6
31.12.2016 21:00 | 33.71 | -33.71 | 1000 | -33.7099 |  | -37.6
31.12.2016 22:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -37.6
31.12.2016 23:00 | 20.9 | -20.9 | 1000 | -20.8999 |  | -37.6
Note on C1: Values in MW th ABSOLUTE VALUE!! (Do not multiply by the nominal value) Taken from the district heating demand profile. Methodology described in: Electricity, Heat, and Gas Sector Data for Modeling the German Systemhttps://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.574130.de/diw_datadoc_2017-092.pdf
Note on D1: Values in MW th ABSOLUTE VALUE!! (Do not multiply by the nominal value)
Note on E1: Values in EUR/MWh Values are negative, because that means that the windfarm is earning money from the sale of the electricity. 2016 day ahead auction on the Spot market in Germany. Source: https://www.epexspot.com/en/market-data/dayaheadauction
Note on G1: Values in EUR/MWh 2016 day ahead auction on the Spot market in Germany. Source: https://www.epexspot.com/en/market-data/dayaheadauction
Note on H1: Values in EUR/MWh Positive values are very high to force the system to send the electricity with negative prices through the nevative_spot transformer
Note on J1: spotpreis + Umlagen
Note on K1: -eeg -spotpreis
Note on O1: Values in EUR/MWh Positive values are very high to force the system to send the electricity with negative prices through the nevative_spot transformer

## Flow_Vergleich
pth_sch
bus_el
cs_
boiler_sch
| pth_sch |  |  |  | pth_sch
chp_sch
boiler__sch
1 | Flows | bus_th_pr. storage_th_pr | storage_th_pr. bus_th_pr | flex_to_pth_sch. bus_pth_sch | flex_to_pth_sch. bus_pth_sch
2 | transformer | storage_th_pr | storage_th_pr | bus_pth_sch | bus_pth_sch | spot_prices
3 | from | bus_th_pr |  | flex_to_pth_sch | flex_to_pth_sch
4 | to |  | bus_th_pr
5
6 | Cost_Spot_el | 29.11 | 29.11 | base_revenues | base_revenues | 29.11
7
8 | Kontrolle aus Flow Overview | 5.1045e-11 | #N/A | -6.4028e-10 | -6.4028e-10 | #N/A
9 | Summe_Flow | 655.0103 | #N/A | 4825.4693 | 4825.4693 | #N/A
10 | Summe_Cost_Flow | 655.0103 | 546.892 | 0 | 4825.4693 | 254572.87
11 | Costs per MWh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| datum | bus_th_pr. storage_th_pr | storage_th_pr. bus_th_pr | flex_to_pth_sch | flex_to_pth_sch | spot_prices
| 01.01.2016 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39
| 01.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.59
| 01.01.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 16.81
| 01.01.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 17.41
| 01.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.02
| 01.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.86
| 01.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.16
| 01.01.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 17.73
| 01.01.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 19.77
| 01.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.75
| 01.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.03
| 01.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.06
| 01.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.59
| 01.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 01.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.43
| 01.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.87
| 01.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.44
| 01.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.41
| 01.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.34
| 01.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.07
| 01.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.52
| 01.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.1
| 01.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.57
| 01.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.2
| 02.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.57
| 02.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.35
| 02.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.77
| 02.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.27
| 02.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.91
| 02.01.2016 05:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 12.62
| 02.01.2016 06:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 13.83
| 02.01.2016 07:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 16.12
| 02.01.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.12
| 02.01.2016 09:00 | 0 | -3.8719e-12 |  | 0 | 19.59
| 02.01.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.07
| 02.01.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.54
| 02.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 19.79
| 02.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.9
| 02.01.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 16.97
| 02.01.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 5.2632 | 19.25
| 02.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.01
| 02.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.36
| 02.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.56
| 02.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 17.38
| 02.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 15.83
| 02.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.97
| 02.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 15.31
| 02.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 6.99
| 03.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | -0.01
| 03.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 0.23
| 03.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 4.51
| 03.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 4.12
| 03.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 6.76
| 03.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 0.75
| 03.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 4.27
| 03.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 9.11
| 03.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 15.92
| 03.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 17.06
| 03.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 19.28
| 03.01.2016 11:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 5.2632 | 20.25
| 03.01.2016 12:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 5.2632 | 17.66
| 03.01.2016 13:00 | 0 | -1.9504e-12 |  | 5.2632 | 18.49
| 03.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.51
| 03.01.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 18.76
| 03.01.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 5.2632 | 22.21
| 03.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.76
| 03.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.08
| 03.01.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 25.33
| 03.01.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 5.2632 | 22.11
| 03.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 20.91
| 03.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 14.43
| 03.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 13.78
| 04.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 12.77
| 04.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 10.56
| 04.01.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 3.87
| 04.01.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 5.2632 | 3.2
| 04.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 8.67
| 04.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 18.01
| 04.01.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 28.52
| 04.01.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 5.2632 | 34.74
| 04.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.46
| 04.01.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 33.24
| 04.01.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.09
| 04.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 04.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 04.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 04.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.92
| 04.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38
| 04.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.21
| 04.01.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 42.95
| 04.01.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 41.96
| 04.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 04.01.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30.66
| 04.01.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30
| 04.01.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.9
| 04.01.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.03
| 05.01.2016 00:00 | 0 | -3.901e-12 |  | 0 | 24.42
| 05.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.34
| 05.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5
| 05.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20
| 05.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.53
| 05.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.96
| 05.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 38.32
| 05.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 41.45
| 05.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.72
| 05.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.66
| 05.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.33
| 05.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 38.25
| 05.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.98
| 05.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.91
| 05.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.5
| 05.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.1
| 05.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 42.44
| 05.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.94
| 05.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.74
| 05.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.47
| 05.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.01
| 05.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.75
| 05.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.99
| 05.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.62
| 06.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.58
| 06.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.59
| 06.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.5
| 06.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.16
| 06.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.99
| 06.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.62
| 06.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.03
| 06.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.34
| 06.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.94
| 06.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.71
| 06.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.08
| 06.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.73
| 06.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.26
| 06.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44
| 06.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.92
| 06.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.28
| 06.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.95
| 06.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.9
| 06.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.95
| 06.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.94
| 06.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.4
| 06.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.51
| 06.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.11
| 06.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.41
| 07.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.05
| 07.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.93
| 07.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.39
| 07.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.32
| 07.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.2
| 07.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31
| 07.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.47
| 07.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.97
| 07.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.93
| 07.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.62
| 07.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.5
| 07.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.66
| 07.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.33
| 07.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.51
| 07.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.49
| 07.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.19
| 07.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.66
| 07.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.8
| 07.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.19
| 07.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.94
| 07.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.01
| 07.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.52
| 07.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.4
| 07.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.12
| 08.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 17.23
| 08.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 13.9
| 08.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.11
| 08.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.99
| 08.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.98
| 08.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.02
| 08.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.4
| 08.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.31
| 08.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.6
| 08.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.55
| 08.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.76
| 08.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.13
| 08.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.58
| 08.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.6
| 08.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.08
| 08.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 37.16
| 08.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 45
| 08.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 46.97
| 08.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.09
| 08.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.61
| 08.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.52
| 08.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.5
| 08.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.01
| 08.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.1
| 09.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 09.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.3
| 09.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.23
| 09.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.96
| 09.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.45
| 09.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.07
| 09.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 09.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.11
| 09.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.12
| 09.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.13
| 09.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.76
| 09.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.06
| 09.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.54
| 09.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 09.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27
| 09.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.5
| 09.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.99
| 09.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.8
| 09.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 09.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29
| 09.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.01
| 09.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 09.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.28
| 09.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.58
| 10.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.05
| 10.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.87
| 10.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.75
| 10.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.81
| 10.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.85
| 10.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 9.85
| 10.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.92
| 10.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.44
| 10.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.99
| 10.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.66
| 10.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.59
| 10.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.83
| 10.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.82
| 10.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.06
| 10.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.45
| 10.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.92
| 10.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.93
| 10.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 10.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 10.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.03
| 10.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.06
| 10.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.93
| 10.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.12
| 10.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.95
| 11.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.04
| 11.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.78
| 11.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.36
| 11.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.56
| 11.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.67
| 11.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.5
| 11.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.61
| 11.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.93
| 11.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44
| 11.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.94
| 11.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.96
| 11.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.33
| 11.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.1
| 11.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.88
| 11.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5
| 11.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.95
| 11.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.69
| 11.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.88
| 11.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40
| 11.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 11.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.93
| 11.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28
| 11.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.14
| 11.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.51
| 12.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.81
| 12.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.1
| 12.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.74
| 12.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.54
| 12.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.19
| 12.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.38
| 12.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.92
| 12.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5
| 12.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41
| 12.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.66
| 12.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.46
| 12.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 12.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.3
| 12.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.21
| 12.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 12.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.08
| 12.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.94
| 12.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.33
| 12.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.69
| 12.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.05
| 12.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.76
| 12.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.03
| 12.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.51
| 12.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21
| 13.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.66
| 13.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.13
| 13.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3
| 13.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.05
| 13.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.83
| 13.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.1
| 13.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.87
| 13.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.98
| 13.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.73
| 13.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.45
| 13.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.56
| 13.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.99
| 13.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.09
| 13.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.02
| 13.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.44
| 13.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.58
| 13.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43
| 13.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.22
| 13.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.86
| 13.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.62
| 13.01.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.97
| 13.01.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.88
| 13.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.52
| 13.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.29
| 14.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.06
| 14.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.22
| 14.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.03
| 14.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.53
| 14.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.9
| 14.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.99
| 14.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.07
| 14.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.99
| 14.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.39
| 14.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 14.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.18
| 14.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.17
| 14.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.52
| 14.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.97
| 14.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.99
| 14.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.34
| 14.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.5
| 14.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.06
| 14.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.02
| 14.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.34
| 14.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.86
| 14.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.16
| 14.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.73
| 14.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.58
| 15.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.03
| 15.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.36
| 15.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.5
| 15.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.94
| 15.01.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 23.17
| 15.01.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 5.2632 | 26.35
| 15.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.9
| 15.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.21
| 15.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.46
| 15.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.99
| 15.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 15.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44
| 15.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.05
| 15.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.99
| 15.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.65
| 15.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38
| 15.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.26
| 15.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.04
| 15.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.36
| 15.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.38
| 15.01.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.34
| 15.01.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.17
| 15.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.02
| 15.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.13
| 16.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.37
| 16.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.58
| 16.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.73
| 16.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.08
| 16.01.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.32
| 16.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.77
| 16.01.2016 06:00 | 0 | 1.99e-14 |  | 0 | 25.03
| 16.01.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.55
| 16.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.4
| 16.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.21
| 16.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.23
| 16.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.16
| 16.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.31
| 16.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.47
| 16.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.6
| 16.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.15
| 16.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.77
| 16.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.03
| 16.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.99
| 16.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.19
| 16.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.9
| 16.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.53
| 16.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.12
| 16.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.86
| 17.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.25
| 17.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.76
| 17.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.97
| 17.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.89
| 17.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.94
| 17.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.64
| 17.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.35
| 17.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.52
| 17.01.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.54
| 17.01.2016 09:00 | 0 | 1e-14 |  | 0 | 30.11
| 17.01.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 36.29
| 17.01.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 32.44
| 17.01.2016 12:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 26.93
| 17.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.19
| 17.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.07
| 17.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.94
| 17.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.49
| 17.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.8
| 17.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.23
| 17.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.3
| 17.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.04
| 17.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.05
| 17.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.99
| 17.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.96
| 18.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.47
| 18.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.56
| 18.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.48
| 18.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.51
| 18.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.25
| 18.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.61
| 18.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.01
| 18.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.98
| 18.01.2016 08:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 50.54
| 18.01.2016 09:00 | 0 | 1.99e-14 |  | 0 | 49.91
| 18.01.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 48.44
| 18.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.93
| 18.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.32
| 18.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.76
| 18.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.53
| 18.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.66
| 18.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.55
| 18.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.07
| 18.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.18
| 18.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.09
| 18.01.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.95
| 18.01.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.94
| 18.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.09
| 18.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.95
| 19.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.16
| 19.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.97
| 19.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.01
| 19.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.45
| 19.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.01
| 19.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.9
| 19.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.1
| 19.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 64.9
| 19.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 65.35
| 19.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 61.31
| 19.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 61.43
| 19.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 58.98
| 19.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.53
| 19.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.81
| 19.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 55.5
| 19.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 56.21
| 19.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 70.07
| 19.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 74.97
| 19.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.56
| 19.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.24
| 19.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.98
| 19.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.67
| 19.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.79
| 19.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.05
| 20.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.17
| 20.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.42
| 20.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.36
| 20.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.76
| 20.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.54
| 20.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.7
| 20.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.08
| 20.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 61.08
| 20.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 58.43
| 20.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 58.97
| 20.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 56.14
| 20.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 58.6
| 20.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 57.58
| 20.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 54.95
| 20.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 52.42
| 20.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 72.01
| 20.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 92.75
| 20.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 79.09
| 20.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 70.03
| 20.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 50.1
| 20.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.06
| 20.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.52
| 20.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.63
| 20.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.65
| 21.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.82
| 21.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.65
| 21.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.96
| 21.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.47
| 21.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.09
| 21.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.78
| 21.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.01
| 21.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 85.05
| 21.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 83.54
| 21.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 74.94
| 21.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.12
| 21.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.91
| 21.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.69
| 21.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.99
| 21.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 61.05
| 21.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.43
| 21.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 77.13
| 21.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 86.01
| 21.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 60.13
| 21.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.09
| 21.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.47
| 21.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.36
| 21.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.97
| 21.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.05
| 22.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 22.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.78
| 22.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.57
| 22.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.02
| 22.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.07
| 22.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.82
| 22.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.46
| 22.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.5
| 22.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.66
| 22.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.11
| 22.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.96
| 22.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.06
| 22.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.02
| 22.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.27
| 22.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.65
| 22.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.84
| 22.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.83
| 22.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.3
| 22.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.88
| 22.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.46
| 22.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.88
| 22.01.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 24.28
| 22.01.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 22.63
| 22.01.2016 23:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 5.2632 | 24.44
| 23.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.02
| 23.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.03
| 23.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.99
| 23.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.68
| 23.01.2016 04:00 | 0 | 1e-14 |  | 0 | 22.44
| 23.01.2016 05:00 | 0 | 9.901e-13 |  | 0 | 21.46
| 23.01.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.35
| 23.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.68
| 23.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.9
| 23.01.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 31.32
| 23.01.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 34.75
| 23.01.2016 11:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 34.39
| 23.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.45
| 23.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.04
| 23.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.1
| 23.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.7
| 23.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.97
| 23.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.6
| 23.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.83
| 23.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.84
| 23.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.4
| 23.01.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 5.2632 | 26.27
| 23.01.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.06
| 23.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.08
| 24.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.99
| 24.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.83
| 24.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.24
| 24.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.54
| 24.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.41
| 24.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.41
| 24.01.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.4
| 24.01.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.12
| 24.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.63
| 24.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.05
| 24.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.66
| 24.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.94
| 24.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.04
| 24.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.84
| 24.01.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.99
| 24.01.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.04
| 24.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.88
| 24.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.09
| 24.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.87
| 24.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.7
| 24.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 24.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.09
| 24.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.44
| 24.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.07
| 25.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.65
| 25.01.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.68
| 25.01.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.98
| 25.01.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.33
| 25.01.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.32
| 25.01.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.01
| 25.01.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.94
| 25.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35
| 25.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.04
| 25.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.62
| 25.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.6
| 25.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.75
| 25.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.26
| 25.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.61
| 25.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.73
| 25.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.17
| 25.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.96
| 25.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.33
| 25.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 25.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.8
| 25.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.32
| 25.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.93
| 25.01.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.11
| 25.01.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.23
| 26.01.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.02
| 26.01.2016 01:00 | 1.5079 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.9
| 26.01.2016 02:00 | 1.347 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.91
| 26.01.2016 03:00 | 0.80332 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.1
| 26.01.2016 04:00 | 0 | 0.2393 |  | 5.2632 | 21.8
| 26.01.2016 05:00 | 0 | 1.906 |  | 5.2632 | 27.09
| 26.01.2016 06:00 | 0 | 1.2471 |  | 5.2632 | 34.13
| 26.01.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 38.11
| 26.01.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.31
| 26.01.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.99
| 26.01.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.55
| 26.01.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.52
| 26.01.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.33
| 26.01.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.97
| 26.01.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.09
| 26.01.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.62
| 26.01.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.87
| 26.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.27
| 26.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.94
| 26.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.17
| 26.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.66
| 26.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 20.24
| 26.01.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.43
| 26.01.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 10.97
| 27.01.2016 00:00 | 0.28188 | -1e-12 |  | 5.2632 | 3.18
| 27.01.2016 01:00 | 1.6961 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.05
| 27.01.2016 02:00 | 1.568 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.13
| 27.01.2016 03:00 | 1.1288 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.82
| 27.01.2016 04:00 | 0.28243 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.3
| 27.01.2016 05:00 | 0 | 0.53586 |  | 5.2632 | 17.33
| 27.01.2016 06:00 | 0 | 0.83516 |  | 5.2632 | 22.97
| 27.01.2016 07:00 | 0 | 0.79206 |  | 5.2632 | 23.93
| 27.01.2016 08:00 | 0 | 0.43845 |  | 5.2632 | 28.95
| 27.01.2016 09:00 | 0 | 0.08329 |  | 5.2632 | 29.94
| 27.01.2016 10:00 | 0 | 1.7958 |  | 1e-12 | 25.55
| 27.01.2016 11:00 | 0.42966 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.12
| 27.01.2016 12:00 | 0.56683 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.95
| 27.01.2016 13:00 | 0.63929 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.95
| 27.01.2016 14:00 | 0.66383 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.91
| 27.01.2016 15:00 | 0.60988 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.97
| 27.01.2016 16:00 | 0.44333 | -1e-14 |  | 5.2632 | 28.93
| 27.01.2016 17:00 | 0.36307 | -1e-12 |  | 5.2632 | 30.98
| 27.01.2016 18:00 | 0.23449 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.07
| 27.01.2016 19:00 | 0.17288 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.5
| 27.01.2016 20:00 | 0.33097 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.06
| 27.01.2016 21:00 | 0.89306 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.34
| 27.01.2016 22:00 | 1.5533 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.96
| 27.01.2016 23:00 | 2.1723 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.5
| 28.01.2016 00:00 | 2.2918 | -1e-12 |  | 5.2632 | 12.83
| 28.01.2016 01:00 | 2.1005 | -1e-12 |  | 5.2632 | 12.88
| 28.01.2016 02:00 | 1.9658 | -1e-12 |  | 5.2632 | 12.14
| 28.01.2016 03:00 | 1.5072 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.2
| 28.01.2016 04:00 | 0.62564 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.39
| 28.01.2016 05:00 | 0 | 0.78465 |  | 5.2632 | 23.41
| 28.01.2016 06:00 | 0 | 1.0972 |  | 5.2632 | 28.49
| 28.01.2016 07:00 | 0 | 1.0529 |  | 5.2632 | 30.96
| 28.01.2016 08:00 | 0 | 0.68302 |  | 5.2632 | 29.97
| 28.01.2016 09:00 | 0 | 0.31239 |  | 5.2632 | 29.07
| 28.01.2016 10:00 | 0 | 0.012188 |  | 5.2632 | 25.21
| 28.01.2016 11:00 | 0.2229 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.01
| 28.01.2016 12:00 | 0.36611 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.56
| 28.01.2016 13:00 | 0.4416 | -1e-12 |  | 5.2632 | 26.73
| 28.01.2016 14:00 | 0.46748 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.02
| 28.01.2016 15:00 | 0.41161 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.58
| 28.01.2016 16:00 | 0.23853 | -1e-12 |  | 5.2632 | 39.05
| 28.01.2016 17:00 | 0.15591 | -1e-12 |  | 5.2632 | 46.02
| 28.01.2016 18:00 | 0.022592 | -1e-12 |  | 5.2632 | 36.56
| 28.01.2016 19:00 | 0 | 2.0411 |  | 0 | 32.12
| 28.01.2016 20:00 | 0.12446 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.45
| 28.01.2016 21:00 | 0.71087 | -1e-12 |  | 5.2632 | 26.31
| 28.01.2016 22:00 | 1.3976 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.79
| 28.01.2016 23:00 | 2.0392 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.1
| 29.01.2016 00:00 | 2.037 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.53
| 29.01.2016 01:00 | 1.8391 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.06
| 29.01.2016 02:00 | 1.7363 | -1e-12 |  | 5.2632 | 18.08
| 29.01.2016 03:00 | 1.2712 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.96
| 29.01.2016 04:00 | 0.32753 | -1e-12 |  | 5.2632 | 18.01
| 29.01.2016 05:00 | 0 | 1.3865 |  | 5.2632 | 26
| 29.01.2016 06:00 | 0 | 1.7672 |  | 5.2632 | 34.89
| 29.01.2016 07:00 | 0 | 1.7238 |  | 5.2632 | 36.06
| 29.01.2016 08:00 | 0 | 1.3254 |  | 5.2632 | 34.94
| 29.01.2016 09:00 | 0 | 0.91888 |  | 5.2632 | 29.91
| 29.01.2016 10:00 | 0 | 0.58359 |  | 5.2632 | 25.43
| 29.01.2016 11:00 | 0 | 0.30691 |  | 5.2632 | 21.83
| 29.01.2016 12:00 | 0 | 0.13757 |  | 5.2632 | 20.03
| 29.01.2016 13:00 | 0 | 2.0546 |  | 0 | 19.1
| 29.01.2016 14:00 | 0 | 2.0205 |  | 0 | 19.39
| 29.01.2016 15:00 | 0 | 2.0574 |  | -1e-12 | 22.54
| 29.01.2016 16:00 | 0 | 2.2358 |  | 0 | 27.43
| 29.01.2016 17:00 | 0 | 1.9934 |  | 0 | 25.99
| 29.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.18
| 29.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.11
| 29.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 17.08
| 29.01.2016 21:00 | 0.21606 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.6
| 29.01.2016 22:00 | 0.9787 | -1e-12 |  | 5.2632 | 10.29
| 29.01.2016 23:00 | 1.7438 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.08
| 30.01.2016 00:00 | 2.3022 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.4
| 30.01.2016 01:00 | 2.1737 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.79
| 30.01.2016 02:00 | 1.9953 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0
| 30.01.2016 03:00 | 1.5224 | -1e-12 |  | 5.2632 | -0.02
| 30.01.2016 04:00 | 0.59809 | -1e-12 |  | 5.2632 | -0.04
| 30.01.2016 05:00 | 0 | 0.91048 |  | 5.2632 | -2.97
| 30.01.2016 06:00 | 0 | 1.1443 |  | 5.2632 | 8.51
| 30.01.2016 07:00 | 0 | 0.98049 |  | 5.2632 | 12.42
| 30.01.2016 08:00 | 0 | 0.6537 |  | 5.2632 | 13.78
| 30.01.2016 09:00 | 0 | 0.28137 |  | 5.2632 | 14.22
| 30.01.2016 10:00 | 0 | 0.050495 |  | 5.2632 | 14.69
| 30.01.2016 11:00 | 0.21053 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.27
| 30.01.2016 12:00 | 0.59008 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.6
| 30.01.2016 13:00 | 0.67663 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.28
| 30.01.2016 14:00 | 0.62386 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.37
| 30.01.2016 15:00 | 0.50509 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.03
| 30.01.2016 16:00 | 0.30052 | -1e-12 |  | 5.2632 | 18.67
| 30.01.2016 17:00 | 0.078669 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.78
| 30.01.2016 18:00 | 0.031702 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.16
| 30.01.2016 19:00 | 0 | 0.090906 |  | 5.2632 | 18.53
| 30.01.2016 20:00 | 0.019603 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.21
| 30.01.2016 21:00 | 0.46035 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.49
| 30.01.2016 22:00 | 1.2688 | -1e-12 |  | 5.2632 | 12
| 30.01.2016 23:00 | 1.951 | -1e-12 |  | 3.4048 | 8.43
| 31.01.2016 00:00 | 1.4891 | 0 |  | 0 | 3.04
| 31.01.2016 01:00 | 1.4094 | -1e-12 |  | 0 | 5.09
| 31.01.2016 02:00 | 1.0807 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.85
| 31.01.2016 03:00 | 0.40077 | -1e-12 |  | 5.2632 | -0.27
| 31.01.2016 04:00 | 0 | 0.5843 |  | 5.2632 | 0.03
| 31.01.2016 05:00 | 0 | 1.4133 |  | 5.2632 | 0.08
| 31.01.2016 06:00 | 0 | 1.4577 |  | 5.2632 | 6.04
| 31.01.2016 07:00 | 0 | 1.3006 |  | 5.2632 | 8.33
| 31.01.2016 08:00 | 0 | 1.0678 |  | 5.2632 | 10.59
| 31.01.2016 09:00 | 0 | 0.85215 |  | 0 | 11.91
| 31.01.2016 10:00 | 0 | 0.71742 |  | 0 | 14.68
| 31.01.2016 11:00 | 0 | 2.4476 |  | 0 | 16.18
| 31.01.2016 12:00 | 0 | 0.34677 |  | 0 | 12.5
| 31.01.2016 13:00 | 0 | 0.39538 |  | 0 | 13.96
| 31.01.2016 14:00 | 0 | 0.46277 |  | 1e-12 | 13.89
| 31.01.2016 15:00 | 0 | 0.46238 |  | 0 | 16.08
| 31.01.2016 16:00 | 0 | 2.6396 |  | 0 | 21.44
| 31.01.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.28
| 31.01.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.48
| 31.01.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.34
| 31.01.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 18.04
| 31.01.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 18.79
| 31.01.2016 22:00 | 0.42299 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.45
| 31.01.2016 23:00 | 1.2537 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.31
| 01.02.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.42
| 01.02.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 15.07
| 01.02.2016 02:00 | 1.3865 | -1e-12 |  | 0 | 13.27
| 01.02.2016 03:00 | 0.85374 | -1e-12 |  | 0 | 13.87
| 01.02.2016 04:00 | 0 | 0.1416 |  | 0 | 14.26
| 01.02.2016 05:00 | 0 | 3.4678 |  | -1e-12 | 23.93
| 01.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.9
| 01.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.99
| 01.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 01.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.34
| 01.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.24
| 01.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.99
| 01.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.96
| 01.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.34
| 01.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.97
| 01.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.24
| 01.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.37
| 01.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.95
| 01.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.65
| 01.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 17.75
| 01.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 14.63
| 01.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 14.16
| 01.02.2016 22:00 | 0.17643 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.44
| 01.02.2016 23:00 | 1.47 | -1e-12 |  | 5.2632 | 4.06
| 02.02.2016 00:00 | 2.2737 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.3
| 02.02.2016 01:00 | 2.0813 | -1e-12 |  | 5.2632 | -2.66
| 02.02.2016 02:00 | 1.9457 | -1e-12 |  | 5.2632 | -1.92
| 02.02.2016 03:00 | 1.4843 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.09
| 02.02.2016 04:00 | 0.59758 | -1e-12 |  | 5.2632 | 9.52
| 02.02.2016 05:00 | 0 | 0.82105 |  | 5.2632 | 15.68
| 02.02.2016 06:00 | 0 | 1.1355 |  | 5.2632 | 22.92
| 02.02.2016 07:00 | 0 | 1.0909 |  | 5.2632 | 22.99
| 02.02.2016 08:00 | 0 | 0.71882 |  | 5.2632 | 22.15
| 02.02.2016 09:00 | 0 | 0.34597 |  | 5.2632 | 22.16
| 02.02.2016 10:00 | 0 | 0.043958 |  | 5.2632 | 22.53
| 02.02.2016 11:00 | 0.19253 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.08
| 02.02.2016 12:00 | 0.3366 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.09
| 02.02.2016 13:00 | 0.41254 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.19
| 02.02.2016 14:00 | 0.43858 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.35
| 02.02.2016 15:00 | 0.38239 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.31
| 02.02.2016 16:00 | 0.20828 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.42
| 02.02.2016 17:00 | 0.1252 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.99
| 02.02.2016 18:00 | 0 | 0.0088908 |  | 5.2632 | 24.61
| 02.02.2016 19:00 | 0 | 0.072898 |  | 5.2632 | 22.51
| 02.02.2016 20:00 | 0.093619 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.59
| 02.02.2016 21:00 | 0.68355 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.18
| 02.02.2016 22:00 | 1.3743 | -1e-12 |  | 5.2632 | 9.53
| 02.02.2016 23:00 | 2.0197 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.75
| 03.02.2016 00:00 | 2.0109 | -1e-12 |  | 5.2632 | 11.58
| 03.02.2016 01:00 | 1.8018 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.09
| 03.02.2016 02:00 | 1.6549 | -1e-12 |  | 5.2632 | 6.93
| 03.02.2016 03:00 | 1.1538 | -1e-12 |  | 5.2632 | 9.04
| 03.02.2016 04:00 | 0.18982 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.74
| 03.02.2016 05:00 | 0 | 1.3533 |  | 5.2632 | 21.41
| 03.02.2016 06:00 | 0 | 1.6955 |  | 5.2632 | 33.25
| 03.02.2016 07:00 | 0 | 1.6466 |  | 5.2632 | 35
| 03.02.2016 08:00 | 0 | 1.2426 |  | 5.2632 | 33.96
| 03.02.2016 09:00 | 0 | 0.83748 |  | 5.2632 | 25.44
| 03.02.2016 10:00 | 0 | 0.50939 |  | 5.2632 | 22.93
| 03.02.2016 11:00 | 0 | 0.25237 |  | 5.2632 | 21.46
| 03.02.2016 12:00 | 0 | 0.095928 |  | 5.2632 | 20.95
| 03.02.2016 13:00 | 0 | 0.013382 |  | 5.2632 | 22.93
| 03.02.2016 14:00 | 0.014738 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.02
| 03.02.2016 15:00 | 0 | 0.046548 |  | 5.2632 | 26.4
| 03.02.2016 16:00 | 0 | 0.23607 |  | 5.2632 | 32.62
| 03.02.2016 17:00 | 0 | 0.32693 |  | 5.2632 | 36.69
| 03.02.2016 18:00 | 0 | 0.47295 |  | 5.2632 | 36.19
| 03.02.2016 19:00 | 0 | 0.54275 |  | 5.2632 | 30.13
| 03.02.2016 20:00 | 0 | 0.36203 |  | 5.2632 | 23.75
| 03.02.2016 21:00 | 0.27898 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.41
| 03.02.2016 22:00 | 1.0308 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.13
| 03.02.2016 23:00 | 1.7338 | -1e-12 |  | 5.2632 | 18.04
| 04.02.2016 00:00 | 1.2446 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.38
| 04.02.2016 01:00 | 1.0614 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.99
| 04.02.2016 02:00 | 0.85506 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.29
| 04.02.2016 03:00 | 0.44837 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.93
| 04.02.2016 04:00 | 0 | 2.5839 |  | 0 | 17.01
| 04.02.2016 05:00 | 0 | 4.3684 |  | 0 | 22.43
| 04.02.2016 06:00 | 0 | 2.6395 |  | 5.2632 | 31.96
| 04.02.2016 07:00 | 0 | 0.85293 |  | 5.2632 | 30.91
| 04.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.93
| 04.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.19
| 04.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.22
| 04.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.97
| 04.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.87
| 04.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.85
| 04.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.94
| 04.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.81
| 04.02.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35
| 04.02.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 42.18
| 04.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.01
| 04.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.04
| 04.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.96
| 04.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.83
| 04.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.98
| 04.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.61
| 05.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23
| 05.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.22
| 05.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.1
| 05.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.18
| 05.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.18
| 05.02.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.97
| 05.02.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.92
| 05.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.48
| 05.02.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35.25
| 05.02.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.5
| 05.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.94
| 05.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.36
| 05.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.95
| 05.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.74
| 05.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.33
| 05.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.78
| 05.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.96
| 05.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 05.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.01
| 05.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.7
| 05.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.12
| 05.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.55
| 05.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.71
| 05.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.18
| 06.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.55
| 06.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.01
| 06.02.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.33
| 06.02.2016 03:00 | 0.90365 | -1e-12 |  | 0 | 13.78
| 06.02.2016 04:00 | 0 | 0.06666 |  | 0 | 13.98
| 06.02.2016 05:00 | 0 | 0.7846 |  | 0 | 15.05
| 06.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.08
| 06.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 18.02
| 06.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.34
| 06.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.1
| 06.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5
| 06.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.09
| 06.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.11
| 06.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.99
| 06.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.29
| 06.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.01
| 06.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.97
| 06.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.15
| 06.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.02
| 06.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.07
| 06.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.71
| 06.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.04
| 06.02.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 11.74
| 06.02.2016 23:00 | 1.2912 | -1e-12 |  | 0 | 5.01
| 07.02.2016 00:00 | 1.5042 | -1e-12 |  | 0 | 5.98
| 07.02.2016 01:00 | 1.5635 | -1e-12 |  | 0 | 5.62
| 07.02.2016 02:00 | 1.2759 | -1e-12 |  | 0 | 3.05
| 07.02.2016 03:00 | 0.57491 | -1e-12 |  | 0 | 0.93
| 07.02.2016 04:00 | 0 | 0.67096 |  | 0 | 0.08
| 07.02.2016 05:00 | 0 | 1.2343 |  | 5.2632 | -0.92
| 07.02.2016 06:00 | 0 | 1.3556 |  | 0 | 1.13
| 07.02.2016 07:00 | 0 | 1.0685 |  | 0 | 5.74
| 07.02.2016 08:00 | 0 | 0.87871 |  | 0 | 8.01
| 07.02.2016 09:00 | 0 | 0.43246 |  | 0 | 12.92
| 07.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 13.79
| 07.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.84
| 07.02.2016 12:00 | 0.11185 | -1e-12 |  | 0 | 12.19
| 07.02.2016 13:00 | 0.080256 | -1e-12 |  | 0 | 11.76
| 07.02.2016 14:00 | 0.15546 | -1e-12 |  | 0 | 10.01
| 07.02.2016 15:00 | 0 | 0.081169 |  | 1e-12 | 13.32
| 07.02.2016 16:00 | 0 | 0.24395 |  | 0 | 16.64
| 07.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.17
| 07.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.28
| 07.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.88
| 07.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.79
| 07.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 15.04
| 07.02.2016 22:00 | 0.35044 | -1e-12 |  | 0 | 9.29
| 07.02.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 10.02
| 08.02.2016 00:00 | 1.9763 | -1e-12 |  | 1e-12 | 7.99
| 08.02.2016 01:00 | 1.7739 | -1e-12 |  | 0 | 5.24
| 08.02.2016 02:00 | 1.62 | -1e-12 |  | 5.2632 | 1.16
| 08.02.2016 03:00 | 1.119 | -1e-12 |  | 5.2632 | 1.4
| 08.02.2016 04:00 | 0.18213 | -1e-12 |  | 5.2632 | 7.32
| 08.02.2016 05:00 | 0 | 1.306 |  | 5.2632 | 12.32
| 08.02.2016 06:00 | 0 | 1.6479 |  | 5.2632 | 16.17
| 08.02.2016 07:00 | 0 | 1.4747 |  | 5.2632 | 16.55
| 08.02.2016 08:00 | 0 | 1.1578 |  | 5.2632 | 16.41
| 08.02.2016 09:00 | 0 | 0.79049 |  | 5.2632 | 16.56
| 08.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.61
| 08.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.35
| 08.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.1
| 08.02.2016 13:00 | 0.076746 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.15
| 08.02.2016 14:00 | 0.086343 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.35
| 08.02.2016 15:00 | 0 | 0.055787 |  | 5.2632 | 15.94
| 08.02.2016 16:00 | 0 | 0.097562 |  | 5.2632 | 20.88
| 08.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.26
| 08.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.02
| 08.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 15.24
| 08.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 12.52
| 08.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.11
| 08.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 9.72
| 08.02.2016 23:00 | 1.7395 | -1e-12 |  | 5.2632 | -19.94
| 09.02.2016 00:00 | 2.2049 | -1e-12 |  | 5.2632 | -12.34
| 09.02.2016 01:00 | 2.0082 | -1e-12 |  | 5.2632 | -19.95
| 09.02.2016 02:00 | 1.8694 | -1e-12 |  | 5.2632 | -19.3
| 09.02.2016 03:00 | 1.3976 | -1e-12 |  | 5.2632 | -5.52
| 09.02.2016 04:00 | 0.4909 | -1e-12 |  | 5.2632 | 2.79
| 09.02.2016 05:00 | 0 | 0.95942 |  | 5.2632 | 16.98
| 09.02.2016 06:00 | 0 | 1.2811 |  | 5.2632 | 19.75
| 09.02.2016 07:00 | 0 | 1.2356 |  | 5.2632 | 23.43
| 09.02.2016 08:00 | 0 | 0.85493 |  | 5.2632 | 20.99
| 09.02.2016 09:00 | 0 | 0.47362 |  | 5.2632 | 23.9
| 09.02.2016 10:00 | 0 | 0.16474 |  | 5.2632 | 24.93
| 09.02.2016 11:00 | 0.077102 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.03
| 09.02.2016 12:00 | 0.22444 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.69
| 09.02.2016 13:00 | 0 | 1.6979 |  | 0 | 27.44
| 09.02.2016 14:00 | 0 | 1.6713 |  | 0 | 26.97
| 09.02.2016 15:00 | 0 | 0.49059 |  | 0 | 27.24
| 09.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.01
| 09.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.98
| 09.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.06
| 09.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.77
| 09.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.97
| 09.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.78
| 09.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.99
| 09.02.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.08
| 10.02.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.68
| 10.02.2016 01:00 | 0.7032 | -1e-12 |  | 0 | 13.06
| 10.02.2016 02:00 | 1.4065 | -1e-12 |  | 0 | 13.41
| 10.02.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.3
| 10.02.2016 04:00 | 0 | 0.15743 |  | 5.2632 | 16.2
| 10.02.2016 05:00 | 0 | 1.8036 |  | 5.2632 | 22.8
| 10.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.59
| 10.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.05
| 10.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.42
| 10.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.94
| 10.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.98
| 10.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.97
| 10.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.74
| 10.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 10.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.77
| 10.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.68
| 10.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.1
| 10.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.59
| 10.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.44
| 10.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.18
| 10.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.66
| 10.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.94
| 10.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.88
| 10.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.72
| 11.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.46
| 11.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.91
| 11.02.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 16.97
| 11.02.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 17.66
| 11.02.2016 04:00 | 0 | 1.9701e-12 |  | 0 | 18.55
| 11.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.84
| 11.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.82
| 11.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.34
| 11.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.84
| 11.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.12
| 11.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.74
| 11.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.72
| 11.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.01
| 11.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.03
| 11.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30
| 11.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.58
| 11.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 11.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.02
| 11.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.34
| 11.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.98
| 11.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.96
| 11.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.46
| 11.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.1
| 11.02.2016 23:00 | 1.1099 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.81
| 12.02.2016 00:00 | 0.95528 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.59
| 12.02.2016 01:00 | 0.741 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.3
| 12.02.2016 02:00 | 0 | 1.4101 |  | -1e-12 | 19.86
| 12.02.2016 03:00 | 0 | 1.2156 |  | 0 | 20.69
| 12.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.64
| 12.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.18
| 12.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.43
| 12.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3
| 12.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.97
| 12.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.7
| 12.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.48
| 12.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 12.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.93
| 12.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.62
| 12.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 12.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.18
| 12.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.56
| 12.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.36
| 12.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.56
| 12.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.96
| 12.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.45
| 12.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.18
| 12.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.45
| 12.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.23
| 13.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.1
| 13.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.21
| 13.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.94
| 13.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.9
| 13.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.98
| 13.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.9
| 13.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.48
| 13.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.38
| 13.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.36
| 13.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.09
| 13.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.84
| 13.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.75
| 13.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.93
| 13.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.37
| 13.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.15
| 13.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.96
| 13.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.69
| 13.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.65
| 13.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.61
| 13.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 19.91
| 13.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.7
| 13.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.47
| 13.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.88
| 13.02.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.06
| 14.02.2016 00:00 | 0.60956 | -1e-12 |  | 0 | 10.28
| 14.02.2016 01:00 | 0.51303 | -1e-12 |  | 0 | 8.48
| 14.02.2016 02:00 | 0.10693 | -1e-12 |  | 0 | 5.09
| 14.02.2016 03:00 | 0 | 0.73129 |  | 0 | 4.21
| 14.02.2016 04:00 | 0 | 0.41711 |  | 0 | 4.75
| 14.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 5.3
| 14.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.76
| 14.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.81
| 14.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.03
| 14.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.46
| 14.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.01
| 14.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.69
| 14.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.34
| 14.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.27
| 14.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.13
| 14.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.96
| 14.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.21
| 14.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.94
| 14.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.38
| 14.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.57
| 14.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.21
| 14.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.33
| 14.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.52
| 14.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.57
| 15.02.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 16
| 15.02.2016 01:00 | 0.14773 | -1e-12 |  | 0 | 14.36
| 15.02.2016 02:00 | 0.16923 | -1e-12 |  | 0 | 13.14
| 15.02.2016 03:00 | 0 | 0.29996 |  | 0 | 12.68
| 15.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.65
| 15.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.12
| 15.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.18
| 15.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.11
| 15.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.72
| 15.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.91
| 15.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.93
| 15.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.22
| 15.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.39
| 15.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.81
| 15.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.4
| 15.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.93
| 15.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.45
| 15.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.19
| 15.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.19
| 15.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.05
| 15.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.39
| 15.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.87
| 15.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.39
| 15.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.37
| 16.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.32
| 16.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.31
| 16.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.04
| 16.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.83
| 16.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.74
| 16.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.39
| 16.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.43
| 16.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.46
| 16.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.42
| 16.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.91
| 16.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.72
| 16.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.07
| 16.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.77
| 16.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.7
| 16.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.09
| 16.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.88
| 16.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.81
| 16.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.46
| 16.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.71
| 16.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.96
| 16.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27
| 16.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.98
| 16.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.48
| 16.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.97
| 17.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.86
| 17.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.7
| 17.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.74
| 17.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.58
| 17.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19
| 17.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.75
| 17.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.97
| 17.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.71
| 17.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.95
| 17.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.53
| 17.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.77
| 17.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.55
| 17.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.72
| 17.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.91
| 17.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.9
| 17.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.67
| 17.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.06
| 17.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.87
| 17.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.96
| 17.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 17.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.05
| 17.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.25
| 17.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.73
| 17.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.74
| 18.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.57
| 18.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.87
| 18.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.88
| 18.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.89
| 18.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.33
| 18.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.16
| 18.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.53
| 18.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.92
| 18.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.97
| 18.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.92
| 18.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.98
| 18.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.77
| 18.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.53
| 18.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.13
| 18.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.04
| 18.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32
| 18.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.74
| 18.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.08
| 18.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.06
| 18.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.24
| 18.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.95
| 18.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.09
| 18.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.34
| 18.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.85
| 19.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.44
| 19.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.75
| 19.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.19
| 19.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.37
| 19.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.46
| 19.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.83
| 19.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.98
| 19.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.49
| 19.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 19.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 19.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.91
| 19.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.55
| 19.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.93
| 19.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.25
| 19.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.09
| 19.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.84
| 19.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.04
| 19.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 19.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.99
| 19.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.69
| 19.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.93
| 19.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.38
| 19.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.9
| 19.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.3
| 20.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.82
| 20.02.2016 01:00 | 0.66552 | -1e-12 |  | 0 | 11.54
| 20.02.2016 02:00 | 0.46114 | -1e-12 |  | 1e-12 | 9.69
| 20.02.2016 03:00 | 0.018011 | -1e-12 |  | 0 | 9.52
| 20.02.2016 04:00 | 0 | 1.0714 |  | 0 | 5.01
| 20.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 5.06
| 20.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 9.09
| 20.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 8.69
| 20.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 13.43
| 20.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.36
| 20.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17
| 20.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.96
| 20.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.94
| 20.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.77
| 20.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.05
| 20.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.15
| 20.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.99
| 20.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.22
| 20.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.49
| 20.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.96
| 20.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.92
| 20.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.79
| 20.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.81
| 20.02.2016 23:00 | 0.48597 | -1e-12 |  | 0 | 9.37
| 21.02.2016 00:00 | 1.4601 | -1e-12 |  | 0 | 6.52
| 21.02.2016 01:00 | 1.3799 | -1e-12 |  | 0 | 5.09
| 21.02.2016 02:00 | 1.0485 | -1e-12 |  | 0 | 3.14
| 21.02.2016 03:00 | 0.36341 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.46
| 21.02.2016 04:00 | 0 | 0.62913 |  | 5.2632 | 0.13
| 21.02.2016 05:00 | 0 | 1.464 |  | 5.2632 | -0.05
| 21.02.2016 06:00 | 0 | 1.5088 |  | 5.2632 | 0.13
| 21.02.2016 07:00 | 0 | 0.73918 |  | 5.2632 | 5.62
| 21.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 10.81
| 21.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 13.07
| 21.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.94
| 21.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.95
| 21.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.6
| 21.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.71
| 21.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 4.95
| 21.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.69
| 21.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.34
| 21.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.61
| 21.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.2
| 21.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12
| 21.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 12.64
| 21.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 13.94
| 21.02.2016 22:00 | 0.38616 | -1e-12 |  | 5.2632 | 9.31
| 21.02.2016 23:00 | 1.223 | -1e-12 |  | 5.2632 | -4.93
| 22.02.2016 00:00 | 1.8193 | -1e-12 |  | 5.2632 | -4.98
| 22.02.2016 01:00 | 1.6076 | -1e-12 |  | 5.2632 | -5.08
| 22.02.2016 02:00 | 1.4461 | -1e-12 |  | 5.2632 | -1.02
| 22.02.2016 03:00 | 0.92142 | -1e-12 |  | 5.2632 | -0.97
| 22.02.2016 04:00 | 0 | 0.059004 |  | 0 | 7.63
| 22.02.2016 05:00 | 0 | 3.616 |  | 0 | 18.05
| 22.02.2016 06:00 | 0 | 3.1054 |  | 0 | 26.38
| 22.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 22.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.97
| 22.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.11
| 22.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.93
| 22.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24
| 22.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.52
| 22.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.98
| 22.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.91
| 22.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.92
| 22.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.93
| 22.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.13
| 22.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45
| 22.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.37
| 22.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.69
| 22.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.08
| 22.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.56
| 22.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.81
| 23.02.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.28
| 23.02.2016 01:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 17.23
| 23.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.47
| 23.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.83
| 23.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.15
| 23.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.32
| 23.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.62
| 23.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.9
| 23.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.09
| 23.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.19
| 23.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.68
| 23.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.92
| 23.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.96
| 23.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.9
| 23.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.13
| 23.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.36
| 23.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.08
| 23.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.75
| 23.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 23.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.96
| 23.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.23
| 23.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.76
| 23.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 17.9
| 23.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.04
| 24.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.59
| 24.02.2016 01:00 | 0.86695 | -1e-12 |  | 0 | 13.61
| 24.02.2016 02:00 | 0.65155 | -1e-12 |  | 0 | 13.66
| 24.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.43
| 24.02.2016 04:00 | 0 | 1.4212 |  | 0 | 18.92
| 24.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.15
| 24.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.69
| 24.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.99
| 24.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.04
| 24.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.41
| 24.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.56
| 24.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.03
| 24.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.05
| 24.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.56
| 24.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24
| 24.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.05
| 24.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 24.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.68
| 24.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.41
| 24.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.51
| 24.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.97
| 24.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.96
| 24.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.56
| 24.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.04
| 25.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.58
| 25.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.26
| 25.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.09
| 25.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.94
| 25.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.7
| 25.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.19
| 25.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.04
| 25.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.29
| 25.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.44
| 25.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.12
| 25.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.44
| 25.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.55
| 25.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.01
| 25.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 25.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.78
| 25.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.39
| 25.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.16
| 25.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.91
| 25.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.51
| 25.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.54
| 25.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.2
| 25.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 25.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.84
| 25.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.66
| 26.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.69
| 26.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.11
| 26.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20
| 26.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.02
| 26.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.07
| 26.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.35
| 26.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.93
| 26.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.08
| 26.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.48
| 26.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68
| 26.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.5
| 26.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.47
| 26.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.06
| 26.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24
| 26.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.11
| 26.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.94
| 26.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.98
| 26.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.94
| 26.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.55
| 26.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.18
| 26.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.35
| 26.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.86
| 26.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 26.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.94
| 27.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.02
| 27.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.77
| 27.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.76
| 27.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.83
| 27.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.16
| 27.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.18
| 27.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.76
| 27.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.71
| 27.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.79
| 27.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.24
| 27.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.17
| 27.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.92
| 27.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.49
| 27.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.68
| 27.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.93
| 27.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.21
| 27.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.97
| 27.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.04
| 27.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 27.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.72
| 27.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.74
| 27.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.1
| 27.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.98
| 27.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.9
| 28.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.39
| 28.02.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.01
| 28.02.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.62
| 28.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.31
| 28.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.46
| 28.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.51
| 28.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.58
| 28.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.9
| 28.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.02
| 28.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.01
| 28.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.02
| 28.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.6
| 28.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.06
| 28.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.45
| 28.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.21
| 28.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.26
| 28.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.11
| 28.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.6
| 28.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.98
| 28.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.81
| 28.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.9
| 28.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.44
| 28.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.93
| 28.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.12
| 29.02.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.77
| 29.02.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 17.6
| 29.02.2016 02:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 16.77
| 29.02.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.01
| 29.02.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.49
| 29.02.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.23
| 29.02.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.72
| 29.02.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.96
| 29.02.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.99
| 29.02.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.92
| 29.02.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.48
| 29.02.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.77
| 29.02.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.2
| 29.02.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22
| 29.02.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.24
| 29.02.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.57
| 29.02.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.58
| 29.02.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.03
| 29.02.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.21
| 29.02.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.14
| 29.02.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.04
| 29.02.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.55
| 29.02.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.29
| 29.02.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.48
| 01.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.08
| 01.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.87
| 01.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.13
| 01.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.33
| 01.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.18
| 01.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.59
| 01.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.93
| 01.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.86
| 01.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 01.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.9
| 01.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.06
| 01.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.8
| 01.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.96
| 01.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.55
| 01.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.48
| 01.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.97
| 01.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.95
| 01.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 01.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.63
| 01.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.26
| 01.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.52
| 01.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.39
| 01.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.06
| 01.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.58
| 02.03.2016 00:00 | 0.052725 | -1e-12 |  | 0 | 13.56
| 02.03.2016 01:00 | 0.31212 | -1e-12 |  | 0 | 12.69
| 02.03.2016 02:00 | 0.069382 | -1e-12 |  | 0 | 12.62
| 02.03.2016 03:00 | 0 | 0.40889 |  | 0 | 13.27
| 02.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.85
| 02.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.45
| 02.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.08
| 02.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.96
| 02.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.68
| 02.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.7
| 02.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28
| 02.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.43
| 02.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 02.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.92
| 02.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.06
| 02.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.56
| 02.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.99
| 02.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40
| 02.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.87
| 02.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.99
| 02.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.07
| 02.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.27
| 02.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.58
| 02.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.02
| 03.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.29
| 03.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.64
| 03.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.93
| 03.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.26
| 03.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.38
| 03.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.58
| 03.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.93
| 03.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.04
| 03.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.94
| 03.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.57
| 03.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.94
| 03.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.07
| 03.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.53
| 03.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.06
| 03.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.97
| 03.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.96
| 03.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.85
| 03.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.71
| 03.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.92
| 03.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.98
| 03.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.97
| 03.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.92
| 03.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.11
| 03.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.15
| 04.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.03
| 04.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.75
| 04.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.19
| 04.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.99
| 04.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.18
| 04.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.92
| 04.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.73
| 04.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.97
| 04.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.04
| 04.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.69
| 04.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.78
| 04.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.48
| 04.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.78
| 04.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.86
| 04.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.48
| 04.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.17
| 04.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2
| 04.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.99
| 04.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.06
| 04.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.9
| 04.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.52
| 04.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.8
| 04.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.55
| 04.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.15
| 05.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.17
| 05.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.04
| 05.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.96
| 05.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.88
| 05.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.01
| 05.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.16
| 05.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.75
| 05.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.55
| 05.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.9
| 05.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.78
| 05.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.63
| 05.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.25
| 05.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.14
| 05.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.42
| 05.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.57
| 05.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.25
| 05.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.92
| 05.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.02
| 05.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 05.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.86
| 05.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.44
| 05.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.18
| 05.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20
| 05.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.69
| 06.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.94
| 06.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.13
| 06.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.69
| 06.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.58
| 06.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.83
| 06.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.65
| 06.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.78
| 06.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.28
| 06.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.99
| 06.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.26
| 06.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.51
| 06.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.02
| 06.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.14
| 06.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.24
| 06.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.23
| 06.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.73
| 06.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.57
| 06.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.93
| 06.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.62
| 06.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.17
| 06.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.44
| 06.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 06.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.15
| 06.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.04
| 07.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.05
| 07.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.34
| 07.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.02
| 07.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.09
| 07.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.87
| 07.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.34
| 07.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.97
| 07.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.79
| 07.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.07
| 07.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 07.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.96
| 07.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.98
| 07.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 07.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.72
| 07.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.1
| 07.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.07
| 07.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.97
| 07.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.29
| 07.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.65
| 07.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.03
| 07.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.95
| 07.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.96
| 07.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.47
| 07.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.39
| 08.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.91
| 08.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.81
| 08.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22
| 08.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.67
| 08.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.7
| 08.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 08.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.73
| 08.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.08
| 08.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.98
| 08.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.61
| 08.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.42
| 08.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 08.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.64
| 08.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.81
| 08.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.09
| 08.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 08.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.1
| 08.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.93
| 08.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.58
| 08.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.94
| 08.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.07
| 08.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.2
| 08.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.61
| 08.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.8
| 09.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.03
| 09.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.94
| 09.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.08
| 09.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.01
| 09.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.14
| 09.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.95
| 09.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.92
| 09.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.91
| 09.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.03
| 09.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.43
| 09.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.85
| 09.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.28
| 09.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.96
| 09.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.48
| 09.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.05
| 09.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.83
| 09.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 09.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.77
| 09.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.99
| 09.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.81
| 09.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.8
| 09.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.51
| 09.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.41
| 09.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.72
| 10.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.17
| 10.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.04
| 10.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.16
| 10.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.94
| 10.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.6
| 10.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.48
| 10.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44
| 10.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.99
| 10.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.07
| 10.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.53
| 10.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.71
| 10.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.35
| 10.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 10.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 10.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.89
| 10.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.03
| 10.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.95
| 10.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.49
| 10.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.79
| 10.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.02
| 10.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.31
| 10.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.72
| 10.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.32
| 10.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.03
| 11.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.85
| 11.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.03
| 11.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.06
| 11.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.75
| 11.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.39
| 11.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.34
| 11.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.47
| 11.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.34
| 11.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.69
| 11.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.91
| 11.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 11.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.81
| 11.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.03
| 11.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.01
| 11.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.92
| 11.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.88
| 11.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.9
| 11.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.55
| 11.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.69
| 11.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.33
| 11.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.77
| 11.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.2
| 11.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.21
| 11.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.01
| 12.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.1
| 12.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.69
| 12.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.5
| 12.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.26
| 12.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.5
| 12.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.45
| 12.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.51
| 12.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.91
| 12.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.09
| 12.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.26
| 12.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.44
| 12.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.6
| 12.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.01
| 12.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.38
| 12.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.96
| 12.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.67
| 12.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.07
| 12.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.09
| 12.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.97
| 12.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 12.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.17
| 12.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.91
| 12.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 12.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.51
| 13.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.65
| 13.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.67
| 13.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.05
| 13.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.12
| 13.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.17
| 13.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.11
| 13.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.08
| 13.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.31
| 13.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.69
| 13.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.73
| 13.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.69
| 13.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.07
| 13.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.4
| 13.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.78
| 13.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.46
| 13.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.08
| 13.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.19
| 13.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.08
| 13.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.55
| 13.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.05
| 13.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.24
| 13.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.93
| 13.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.63
| 13.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.39
| 14.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.7
| 14.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.22
| 14.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.99
| 14.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.36
| 14.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.92
| 14.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.46
| 14.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.43
| 14.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.81
| 14.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.75
| 14.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.82
| 14.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.33
| 14.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.31
| 14.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.84
| 14.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.55
| 14.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.04
| 14.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.8
| 14.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.71
| 14.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.48
| 14.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.92
| 14.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.32
| 14.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.48
| 14.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.37
| 14.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.91
| 14.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.1
| 15.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.76
| 15.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.17
| 15.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.74
| 15.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.91
| 15.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.86
| 15.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.1
| 15.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.69
| 15.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.47
| 15.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.96
| 15.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.09
| 15.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.31
| 15.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.93
| 15.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 15.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.78
| 15.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.71
| 15.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.3
| 15.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.45
| 15.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 15.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.13
| 15.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.06
| 15.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.15
| 15.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.52
| 15.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.95
| 15.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.22
| 16.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.92
| 16.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.45
| 16.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.06
| 16.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.49
| 16.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.59
| 16.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.24
| 16.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.94
| 16.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.99
| 16.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.71
| 16.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.48
| 16.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.43
| 16.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.16
| 16.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.85
| 16.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.9
| 16.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.28
| 16.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.67
| 16.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.92
| 16.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.6
| 16.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.2
| 16.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.02
| 16.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.04
| 16.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.7
| 16.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.97
| 16.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.08
| 17.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.3
| 17.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.13
| 17.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.27
| 17.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.24
| 17.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.55
| 17.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.9
| 17.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.16
| 17.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.97
| 17.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.98
| 17.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.11
| 17.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.96
| 17.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.38
| 17.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.2
| 17.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.15
| 17.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.43
| 17.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.85
| 17.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.92
| 17.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.81
| 17.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.69
| 17.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.76
| 17.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.98
| 17.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.48
| 17.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.84
| 17.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.34
| 18.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.47
| 18.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.49
| 18.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.67
| 18.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.14
| 18.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.58
| 18.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.86
| 18.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.69
| 18.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 18.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.88
| 18.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.43
| 18.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.92
| 18.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.59
| 18.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.53
| 18.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.56
| 18.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.46
| 18.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.42
| 18.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.82
| 18.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.99
| 18.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.3
| 18.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.91
| 18.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.09
| 18.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.92
| 18.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.78
| 18.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.37
| 19.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.68
| 19.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.66
| 19.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.6
| 19.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.71
| 19.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.2
| 19.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.4
| 19.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.93
| 19.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.38
| 19.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.58
| 19.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.96
| 19.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.79
| 19.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.04
| 19.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.04
| 19.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.12
| 19.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.93
| 19.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.3
| 19.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24
| 19.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.21
| 19.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.42
| 19.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.18
| 19.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.78
| 19.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.69
| 19.03.2016 22:00 | 0.6227 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.21
| 19.03.2016 23:00 | 1.3052 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.73
| 20.03.2016 00:00 | 0 | 0.20656 |  | 0 | 17.04
| 20.03.2016 01:00 | 0 | 0.63116 |  | 1e-12 | 18.63
| 20.03.2016 02:00 | 0 | 0.96345 |  | 0 | 18.59
| 20.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.71
| 20.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.73
| 20.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.51
| 20.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.05
| 20.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.04
| 20.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.09
| 20.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.33
| 20.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.07
| 20.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.19
| 20.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.44
| 20.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12
| 20.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.69
| 20.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.59
| 20.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.02
| 20.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.54
| 20.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.86
| 20.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.66
| 20.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.32
| 20.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.03
| 20.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.33
| 20.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.82
| 21.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.9
| 21.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.79
| 21.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.9
| 21.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.4
| 21.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.18
| 21.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.01
| 21.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.72
| 21.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.94
| 21.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.04
| 21.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.9
| 21.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.73
| 21.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.03
| 21.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.53
| 21.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.75
| 21.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.28
| 21.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.91
| 21.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.87
| 21.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.1
| 21.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.49
| 21.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.9
| 21.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.02
| 21.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.11
| 21.03.2016 22:00 | 0.52328 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.9
| 21.03.2016 23:00 | 1.2426 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.28
| 22.03.2016 00:00 | 1.756 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.08
| 22.03.2016 01:00 | 0 | 0.46864 |  | 0 | 20.05
| 22.03.2016 02:00 | 0 | 0.62845 |  | 0 | 20.47
| 22.03.2016 03:00 | 0 | 1.1688 |  | 1e-12 | 21
| 22.03.2016 04:00 | 0 | 1.0003 |  | 0 | 22.01
| 22.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.07
| 22.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.99
| 22.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.46
| 22.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.41
| 22.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.9
| 22.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 22.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.94
| 22.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.99
| 22.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29
| 22.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.29
| 22.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.08
| 22.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.01
| 22.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.73
| 22.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.64
| 22.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.1
| 22.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.05
| 22.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.86
| 22.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.73
| 22.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.3
| 23.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.51
| 23.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.26
| 23.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.06
| 23.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.38
| 23.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.38
| 23.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.88
| 23.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.9
| 23.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.46
| 23.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.03
| 23.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.53
| 23.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.73
| 23.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.23
| 23.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 23.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.03
| 23.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.13
| 23.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.18
| 23.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28
| 23.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.44
| 23.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.16
| 23.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.98
| 23.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.43
| 23.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.02
| 23.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.59
| 23.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.08
| 24.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5
| 24.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.11
| 24.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.38
| 24.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.75
| 24.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.97
| 24.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.49
| 24.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 24.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 24.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.4
| 24.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.69
| 24.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31
| 24.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.62
| 24.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.27
| 24.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.5
| 24.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.35
| 24.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.6
| 24.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 24.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.47
| 24.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.18
| 24.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.97
| 24.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.96
| 24.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.06
| 24.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.52
| 24.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.92
| 25.03.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.07
| 25.03.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21
| 25.03.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20
| 25.03.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.01
| 25.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.3
| 25.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.26
| 25.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.39
| 25.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.85
| 25.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.85
| 25.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.26
| 25.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.91
| 25.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.87
| 25.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.06
| 25.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.01
| 25.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.44
| 25.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.5
| 25.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.1
| 25.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.44
| 25.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.08
| 25.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 25.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.48
| 25.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.12
| 25.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30
| 25.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.07
| 26.03.2016 00:00 | 0.2833 | -1e-12 |  | 0 | 24.08
| 26.03.2016 01:00 | 0.154 | -1e-12 |  | 1e-12 | 21.11
| 26.03.2016 02:00 | 0 | 0.025628 |  | -1e-12 | 20
| 26.03.2016 03:00 | 0 | 0.38358 |  | 0 | 20
| 26.03.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.01
| 26.03.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.01
| 26.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.69
| 26.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 22.49
| 26.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24
| 26.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.6
| 26.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 19.97
| 26.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.06
| 26.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.07
| 26.03.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 16.28
| 26.03.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 15.75
| 26.03.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 15.85
| 26.03.2016 16:00 | 0 | 2.9404e-12 |  | 0 | 19.39
| 26.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.32
| 26.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.12
| 26.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.75
| 26.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.99
| 26.03.2016 21:00 | 0.43006 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.91
| 26.03.2016 22:00 | 1.2436 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.66
| 26.03.2016 23:00 | 1.9299 | -1e-12 |  | 5.2632 | 7.33
| 27.03.2016 00:00 | 2.3032 | -1e-12 |  | 5.2632 | 3.04
| 27.03.2016 01:00 | 2.3484 | -1e-12 |  | 5.2632 | 6.1
| 27.03.2016 02:00 | 2.1228 | -1e-12 |  | 5.2632 | 4.02
| 27.03.2016 03:00 | 1.5697 | -1e-12 |  | 5.2632 | 4.02
| 27.03.2016 04:00 | 0.58399 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.91
| 27.03.2016 05:00 | 0.13011 | -1e-12 |  | 5.2632 | 4.63
| 27.03.2016 06:00 | 0.034638 | -1e-12 |  | 5.2632 | 7.5
| 27.03.2016 07:00 | 0.26109 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.91
| 27.03.2016 08:00 | 0.41085 | -1e-12 |  | 5.2632 | 10.99
| 27.03.2016 09:00 | 0.69695 | -1e-12 |  | 5.2632 | 11.16
| 27.03.2016 10:00 | 0 | 1.1518 |  | 0 | 11.49
| 27.03.2016 11:00 | 0 | 0.9449 |  | 0 | 9.19
| 27.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 6.49
| 27.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 6.92
| 27.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.47
| 27.03.2016 15:00 | 0 | 0.9577 |  | 0 | 13.06
| 27.03.2016 16:00 | 0 | 1.1817 |  | 0 | 14.94
| 27.03.2016 17:00 | 0 | 1.3201 |  | 0 | 19.6
| 27.03.2016 18:00 | 0 | 1.443 |  | -1e-12 | 22.86
| 27.03.2016 19:00 | 0 | 1.6091 |  | -1e-12 | 20.36
| 27.03.2016 20:00 | 0 | 1.4968 |  | -1e-12 | 19.98
| 27.03.2016 21:00 | 0 | 1.1409 |  | 0 | 18.5
| 27.03.2016 22:00 | 0 | 0.31904 |  | 1e-12 | 12.88
| 27.03.2016 23:00 | 0.24302 | -1e-12 |  | 0 | 8.28
| 28.03.2016 00:00 | 0.65066 | -1e-12 |  | 0 | 7.43
| 28.03.2016 01:00 | 0.69007 | -1e-12 |  | 0 | 6.5
| 28.03.2016 02:00 | 0.49107 | -1e-12 |  | 0 | 5.27
| 28.03.2016 03:00 | 0.0020755 | -1e-12 |  | 0 | 6.28
| 28.03.2016 04:00 | 0 | 0.87028 |  | 0 | 5.86
| 28.03.2016 05:00 | 0 | 1.0486 |  | 0 | 5.96
| 28.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 3.99
| 28.03.2016 07:00 | 0.84131 | -1e-12 |  | 5.2632 | 3.41
| 28.03.2016 08:00 | 0.9737 | -1e-14 |  | 5.2632 | 2.68
| 28.03.2016 09:00 | 1.2268 | 0 |  | 0 | 0.07
| 28.03.2016 10:00 | 1.3608 | -1e-12 |  | 5.2632 | -4.01
| 28.03.2016 11:00 | 1.5438 | -1e-12 |  | 5.2632 | -28.68
| 28.03.2016 12:00 | 1.667 | -1e-12 |  | 5.2632 | -38.45
| 28.03.2016 13:00 | 1.6456 | -1e-12 |  | 5.2632 | -19.92
| 28.03.2016 14:00 | 1.6977 | -1e-12 |  | 5.2632 | -13.82
| 28.03.2016 15:00 | 1.5327 | -1e-12 |  | 5.2632 | -4.2
| 28.03.2016 16:00 | 1.3344 | -1e-12 |  | 5.2632 | 7.45
| 28.03.2016 17:00 | 1.2117 | 0 |  | 1.124 | 11.79
| 28.03.2016 18:00 | 1.1027 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.02
| 28.03.2016 19:00 | 0.95575 | -1e-12 |  | 5.2632 | 11.47
| 28.03.2016 20:00 | 0 | 0.94513 |  | 0 | 16.29
| 28.03.2016 21:00 | 0 | 0.62995 |  | 0 | 12.98
| 28.03.2016 22:00 | 0.015183 | -1e-12 |  | 0 | 11.51
| 28.03.2016 23:00 | 0.59603 | -1e-12 |  | 0 | 9.14
| 29.03.2016 00:00 | 0.44637 | -1e-12 |  | 0 | 11.95
| 29.03.2016 01:00 | 0.26483 | -1e-12 |  | 1e-12 | 9.23
| 29.03.2016 02:00 | 2.1372 | -1e-12 |  | 0 | 8.3
| 29.03.2016 03:00 | 0 | 0.29786 |  | 1e-12 | 13.49
| 29.03.2016 04:00 | 0 | 1.1346 |  | 0 | 25.35
| 29.03.2016 05:00 | 0 | 0.47363 |  | 5.2632 | 31.52
| 29.03.2016 06:00 | 0 | 0.76987 |  | 5.2632 | 31.43
| 29.03.2016 07:00 | 0 | 0.72773 |  | 5.2632 | 26.37
| 29.03.2016 08:00 | 0 | 2.3771 |  | -1e-12 | 21.76
| 29.03.2016 09:00 | 0 | 2.0255 |  | 0 | 21.06
| 29.03.2016 10:00 | 0 | 1.7407 |  | 0 | 20.43
| 29.03.2016 11:00 | 0 | 1.5176 |  | -1e-12 | 19.99
| 29.03.2016 12:00 | 0 | 1.3817 |  | -1e-12 | 19.08
| 29.03.2016 13:00 | 0 | 1.3101 |  | -1e-12 | 19.05
| 29.03.2016 14:00 | 0 | 1.2856 |  | -1e-12 | 19.14
| 29.03.2016 15:00 | 0 | 0.025936 |  | -1e-12 | 21.48
| 29.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.07
| 29.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.79
| 29.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.54
| 29.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.64
| 29.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.56
| 29.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.72
| 29.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.9
| 29.03.2016 23:00 | 0.20606 | -1e-12 |  | 0 | 22
| 30.03.2016 00:00 | 0.18564 | -1e-12 |  | 0 | 20.87
| 30.03.2016 01:00 | 1.9874 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.92
| 30.03.2016 02:00 | 1.8486 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.18
| 30.03.2016 03:00 | 0 | 0.62584 |  | 0 | 21.65
| 30.03.2016 04:00 | 0 | 1.5393 |  | 0 | 29.6
| 30.03.2016 05:00 | 0 | 1.7748 |  | 0 | 29.89
| 30.03.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.95
| 30.03.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.93
| 30.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.65
| 30.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.16
| 30.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.89
| 30.03.2016 11:00 | 0.040802 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.25
| 30.03.2016 12:00 | 0.18896 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.3
| 30.03.2016 13:00 | 0.26717 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.23
| 30.03.2016 14:00 | 0.29374 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.64
| 30.03.2016 15:00 | 0.2356 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.04
| 30.03.2016 16:00 | 0.055948 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.9
| 30.03.2016 17:00 | 0 | 0.030383 |  | 5.2632 | 37.42
| 30.03.2016 18:00 | 0 | 0.16892 |  | 5.2632 | 37
| 30.03.2016 19:00 | 0 | 0.23522 |  | 5.2632 | 34.65
| 30.03.2016 20:00 | 0 | 0.06425 |  | 5.2632 | 30.38
| 30.03.2016 21:00 | 0.54282 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.25
| 30.03.2016 22:00 | 1.2553 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.34
| 30.03.2016 23:00 | 1.9223 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.27
| 31.03.2016 00:00 | 2.0499 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.5
| 31.03.2016 01:00 | 1.8436 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.11
| 31.03.2016 02:00 | 0 | 0.30246 |  | 0 | 21.29
| 31.03.2016 03:00 | 0 | 0.79796 |  | 0 | 22.86
| 31.03.2016 04:00 | 0.2506 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.08
| 31.03.2016 05:00 | 0 | 1.271 |  | 5.2632 | 36.09
| 31.03.2016 06:00 | 0 | 3.6091 |  | 0 | 40.96
| 31.03.2016 07:00 | 0 | 1.5711 |  | 0 | 36.46
| 31.03.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.64
| 31.03.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.95
| 31.03.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.03
| 31.03.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.03
| 31.03.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 31.03.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.12
| 31.03.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.73
| 31.03.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.93
| 31.03.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 31.03.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.07
| 31.03.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.99
| 31.03.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.35
| 31.03.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.23
| 31.03.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.22
| 31.03.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.35
| 31.03.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.98
| 01.04.2016 00:00 | 0.091308 | -1e-12 |  | 0 | 21.19
| 01.04.2016 01:00 | 0 | 0.086815 |  | 0 | 20.64
| 01.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.13
| 01.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.78
| 01.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.73
| 01.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.5
| 01.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.44
| 01.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.39
| 01.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.57
| 01.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.55
| 01.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.79
| 01.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.09
| 01.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.13
| 01.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23
| 01.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.45
| 01.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.28
| 01.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 01.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.9
| 01.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.85
| 01.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.3
| 01.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.33
| 01.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.03
| 01.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.82
| 01.04.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.31
| 02.04.2016 00:00 | 0.54779 | -1e-12 |  | 0 | 21.1
| 02.04.2016 01:00 | 0.42944 | -1e-12 |  | 0 | 19.84
| 02.04.2016 02:00 | 0.26606 | -1e-12 |  | 0 | 19.91
| 02.04.2016 03:00 | 0 | 0.16805 |  | 0 | 20.09
| 02.04.2016 04:00 | 0 | 0.98962 |  | 0 | 20.19
| 02.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.29
| 02.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.51
| 02.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.04
| 02.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.81
| 02.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.55
| 02.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.12
| 02.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.06
| 02.04.2016 12:00 | 0.97317 | -1e-12 |  | 0 | 14.06
| 02.04.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 16.05
| 02.04.2016 14:00 | 0 | 0.91603 |  | 1e-12 | 18.73
| 02.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.12
| 02.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.41
| 02.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.2
| 02.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.43
| 02.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.1
| 02.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.79
| 02.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.43
| 02.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.59
| 02.04.2016 23:00 | 0.22412 | -1e-12 |  | 1e-12 | 18.07
| 03.04.2016 00:00 | 0.94162 | -1e-12 |  | 1e-12 | 17.5
| 03.04.2016 01:00 | 0.97644 | -1e-12 |  | 0 | 15.29
| 03.04.2016 02:00 | 0.79946 | -1e-12 |  | 0 | 15.68
| 03.04.2016 03:00 | 0.36404 | -1e-12 |  | 0 | 15.59
| 03.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.32
| 03.04.2016 05:00 | 0 | 0.59534 |  | 1e-12 | 14.6
| 03.04.2016 06:00 | 0 | 0.84975 |  | 0 | 17.48
| 03.04.2016 07:00 | 0 | 0.67155 |  | 1e-12 | 18.55
| 03.04.2016 08:00 | 0 | 0.55369 |  | 1e-12 | 17.36
| 03.04.2016 09:00 | 0 | 0.32819 |  | 1e-12 | 17.67
| 03.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.48
| 03.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.8
| 03.04.2016 12:00 | 0.063944 | -1e-12 |  | 0 | 12.75
| 03.04.2016 13:00 | 1.6338 | -1e-12 |  | 1e-12 | 12.18
| 03.04.2016 14:00 | 0.091394 | -1e-12 |  | 0 | 13.02
| 03.04.2016 15:00 | 0 | 0.055602 |  | 0 | 15.77
| 03.04.2016 16:00 | 0 | 0.23227 |  | 0 | 21.19
| 03.04.2016 17:00 | 0 | 0.34164 |  | 0 | 23.15
| 03.04.2016 18:00 | 0 | 0.4389 |  | 0 | 25.28
| 03.04.2016 19:00 | 0 | 0.56987 |  | 0 | 25.01
| 03.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.32
| 03.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.9
| 03.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21
| 03.04.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 19.59
| 04.04.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 19.15
| 04.04.2016 01:00 | 0 | -1e-14 |  | 0 | 18.75
| 04.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.72
| 04.04.2016 03:00 | 0.8098 | -1e-12 |  | 1e-12 | 20.39
| 04.04.2016 04:00 | 0.19899 | -1e-12 |  | 0 | 29.1
| 04.04.2016 05:00 | 0 | 0.26273 |  | 1e-12 | 34.19
| 04.04.2016 06:00 | 0 | 0.49904 |  | 1e-12 | 35.42
| 04.04.2016 07:00 | 0 | 0.18096 |  | 1e-12 | 33.5
| 04.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.62
| 04.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.1
| 04.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.37
| 04.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.83
| 04.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.93
| 04.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.04
| 04.04.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 27.42
| 04.04.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 29.25
| 04.04.2016 16:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 32.96
| 04.04.2016 17:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 35.05
| 04.04.2016 18:00 | 0.057986 | -1e-12 |  | 1e-12 | 36.1
| 04.04.2016 19:00 | 0 | 0.022683 |  | 1e-12 | 35.6
| 04.04.2016 20:00 | 0 | 0.032126 |  | 0 | 30.3
| 04.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.96
| 04.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.39
| 04.04.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.8
| 05.04.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.76
| 05.04.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.31
| 05.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.34
| 05.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.79
| 05.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.84
| 05.04.2016 05:00 | 0.44473 | -9.9994e-13 |  | 5.2632 | 32.76
| 05.04.2016 06:00 | 0 | 0.3153 |  | 1e-12 | 35.18
| 05.04.2016 07:00 | 0 | 0.10647 |  | 1e-12 | 34.92
| 05.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.1
| 05.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.93
| 05.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.52
| 05.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.58
| 05.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.74
| 05.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.19
| 05.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.96
| 05.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.05
| 05.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.79
| 05.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.66
| 05.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.04
| 05.04.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28
| 05.04.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.32
| 05.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.97
| 05.04.2016 22:00 | 0.33679 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20
| 05.04.2016 23:00 | 0.66491 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.2
| 06.04.2016 00:00 | 0.46486 | 0 |  | 5.2632 | 19.06
| 06.04.2016 01:00 | 0.4021 | -1e-12 |  | 5.2632 | 18.95
| 06.04.2016 02:00 | 0.33106 | 0 |  | 5.2632 | 19.02
| 06.04.2016 03:00 | 0.035988 | 0 |  | 5.2632 | 20
| 06.04.2016 04:00 | 0 | 0.21673 |  | 5.2632 | 24.33
| 06.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.97
| 06.04.2016 06:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 34.24
| 06.04.2016 07:00 | 0 | 0.82306 |  | 0 | 25.98
| 06.04.2016 08:00 | 0 | 0.56325 |  | 0 | 23.24
| 06.04.2016 09:00 | 0 | 0.29828 |  | 0 | 21.97
| 06.04.2016 10:00 | 0 | 0.090593 |  | 0 | 21.25
| 06.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.02
| 06.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.75
| 06.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.85
| 06.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 20.09
| 06.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.59
| 06.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.1
| 06.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.71
| 06.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.26
| 06.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.23
| 06.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.06
| 06.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 19.01
| 06.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 16.42
| 06.04.2016 23:00 | 0.33303 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16
| 07.04.2016 00:00 | 0.028525 | 0 |  | 5.2632 | 13.46
| 07.04.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 12.57
| 07.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 13.49
| 07.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 17.37
| 07.04.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.62
| 07.04.2016 05:00 | 0.24857 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.4
| 07.04.2016 06:00 | 0 | 0.17951 |  | 5.2632 | 31.31
| 07.04.2016 07:00 | 0.15414 | -1e-12 |  | 5.2632 | 26.33
| 07.04.2016 08:00 | 0.48815 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.55
| 07.04.2016 09:00 | 0.82864 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.56
| 07.04.2016 10:00 | 1.0955 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.32
| 07.04.2016 11:00 | 1.3551 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.6
| 07.04.2016 12:00 | 2.0247 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.57
| 07.04.2016 13:00 | 2.18 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.86
| 07.04.2016 14:00 | 2.2692 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.94
| 07.04.2016 15:00 | 2.2977 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.73
| 07.04.2016 16:00 | 2.2576 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.59
| 07.04.2016 17:00 | 2.1437 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.11
| 07.04.2016 18:00 | 0 | 0.094046 |  | 1e-12 | 32.68
| 07.04.2016 19:00 | 0 | 0.23274 |  | 0 | 29.41
| 07.04.2016 20:00 | 0 | 0.26035 |  | 0 | 28.27
| 07.04.2016 21:00 | 0.015991 | -1e-12 |  | 0 | 23.54
| 07.04.2016 22:00 | 0.64533 | -1e-12 |  | 0 | 23.39
| 07.04.2016 23:00 | 3.176 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.69
| 08.04.2016 00:00 | 2.8348 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.18
| 08.04.2016 01:00 | 2.6846 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.52
| 08.04.2016 02:00 | 2.6078 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.04
| 08.04.2016 03:00 | 2.2562 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.72
| 08.04.2016 04:00 | 1.5406 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.12
| 08.04.2016 05:00 | 0.24081 | -1e-12 |  | 5.2632 | 35
| 08.04.2016 06:00 | 0 | 0.045717 |  | 5.2632 | 38.2
| 08.04.2016 07:00 | 0 | 0.012444 |  | 5.2632 | 37.55
| 08.04.2016 08:00 | 0.2878 | -1e-12 |  | 5.2632 | 34.22
| 08.04.2016 09:00 | 0.59508 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.96
| 08.04.2016 10:00 | 0.84837 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.74
| 08.04.2016 11:00 | 1.0576 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.9
| 08.04.2016 12:00 | 1.1856 | -1e-12 |  | 5.2632 | 26.36
| 08.04.2016 13:00 | 1.2485 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.66
| 08.04.2016 14:00 | 0 | 0.72589 |  | 0 | 23.95
| 08.04.2016 15:00 | 0 | 0.75429 |  | 0 | 27.03
| 08.04.2016 16:00 | 0 | 0.8898 |  | 0 | 29.58
| 08.04.2016 17:00 | 0 | 1.012 |  | 0 | 32.22
| 08.04.2016 18:00 | 0 | 1.1149 |  | 0 | 31.96
| 08.04.2016 19:00 | 0 | 1.1549 |  | 0 | 30.66
| 08.04.2016 20:00 | 0 | 1.0328 |  | 0 | 30.68
| 08.04.2016 21:00 | 0 | 0.55098 |  | 0 | 29
| 08.04.2016 22:00 | 0.027417 | -1e-12 |  | -1e-12 | 28.45
| 08.04.2016 23:00 | 0.60999 | -1e-12 |  | -1e-12 | 24.18
| 09.04.2016 00:00 | 0.66959 | -1e-12 |  | 0 | 23.28
| 09.04.2016 01:00 | 0.55633 | -1e-12 |  | 0 | 21.84
| 09.04.2016 02:00 | 0.40037 | -1e-12 |  | 0 | 21.46
| 09.04.2016 03:00 | 0 | 0.014548 |  | 0 | 21.72
| 09.04.2016 04:00 | 0 | 0.82687 |  | 0 | 22.42
| 09.04.2016 05:00 | 0 | 2.1533 |  | -1e-12 | 23.42
| 09.04.2016 06:00 | 0 | 2.358 |  | -1e-12 | 27.21
| 09.04.2016 07:00 | 0 | 2.2143 |  | 0 | 25.12
| 09.04.2016 08:00 | 0 | 1.9279 |  | 0 | 22.76
| 09.04.2016 09:00 | 0 | 1.6011 |  | 0 | 22.58
| 09.04.2016 10:00 | 0 | 1.3984 |  | -1e-12 | 21.83
| 09.04.2016 11:00 | 0 | 1.1693 |  | -1e-12 | 20.81
| 09.04.2016 12:00 | 0 | 0.83661 |  | 0 | 19.94
| 09.04.2016 13:00 | 0 | 0.76059 |  | 0 | 20.35
| 09.04.2016 14:00 | 0 | 0.80683 |  | -1e-12 | 20.3
| 09.04.2016 15:00 | 0 | 0.91115 |  | 0 | 22.27
| 09.04.2016 16:00 | 0 | 1.091 |  | 0 | 26.91
| 09.04.2016 17:00 | 0 | 1.2859 |  | -1e-12 | 29.62
| 09.04.2016 18:00 | 0 | 1.3278 |  | -1e-12 | 31.81
| 09.04.2016 19:00 | 0 | 0.38743 |  | 0 | 29.56
| 09.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.44
| 09.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24
| 09.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.13
| 09.04.2016 23:00 | 0.35971 | -1e-12 |  | 0 | 20.03
| 10.04.2016 00:00 | 0.0039455 | -1e-12 |  | 0 | 19.25
| 10.04.2016 01:00 | 0.054259 | -1e-12 |  | 0 | 18.96
| 10.04.2016 02:00 | 0 | 0.19441 |  | 1e-12 | 19.02
| 10.04.2016 03:00 | 0 | 0.19415 |  | 0 | 18.88
| 10.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.15
| 10.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.19
| 10.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.22
| 10.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.97
| 10.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21
| 10.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.59
| 10.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.29
| 10.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.89
| 10.04.2016 12:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.25
| 10.04.2016 13:00 | 0.7612 | -1e-12 |  | 0 | 13.61
| 10.04.2016 14:00 | 0.82628 | -1e-12 |  | 0 | 12.06
| 10.04.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 16.67
| 10.04.2016 16:00 | 0 | 1.4871 |  | 1e-12 | 20.78
| 10.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.47
| 10.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.55
| 10.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23
| 10.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.84
| 10.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.57
| 10.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.35
| 10.04.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.7
| 11.04.2016 00:00 | 0.50547 | -1e-12 |  | 0 | 12.81
| 11.04.2016 01:00 | 2.3348 | -1e-12 |  | 0 | 10.66
| 11.04.2016 02:00 | 2.2062 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.09
| 11.04.2016 03:00 | 0 | 0.21513 |  | 1e-12 | 18.55
| 11.04.2016 04:00 | 0 | 1.0047 |  | 0 | 25.49
| 11.04.2016 05:00 | 0 | 2.2599 |  | -1e-12 | 32
| 11.04.2016 06:00 | 0 | 1.1941 |  | -1e-12 | 34.61
| 11.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.98
| 11.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.63
| 11.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.1
| 11.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.59
| 11.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.51
| 11.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.12
| 11.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.83
| 11.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.11
| 11.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.68
| 11.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.47
| 11.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.27
| 11.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.56
| 11.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.49
| 11.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.86
| 11.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.8
| 11.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.8
| 11.04.2016 23:00 | 2.3038 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.2
| 12.04.2016 00:00 | 2.6972 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.69
| 12.04.2016 01:00 | 0.53141 | -1e-12 |  | 0 | 21.05
| 12.04.2016 02:00 | 0.41531 | -1e-12 |  | 0 | 21.32
| 12.04.2016 03:00 | 0.018411 | -1e-12 |  | 0 | 22.15
| 12.04.2016 04:00 | 0 | 0.74565 |  | 0 | 28.98
| 12.04.2016 05:00 | 0 | 1.9687 |  | 0 | 36
| 12.04.2016 06:00 | 0 | 2.2386 |  | 0 | 38.94
| 12.04.2016 07:00 | 0 | 0.46368 |  | 0 | 37.6
| 12.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34
| 12.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.02
| 12.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.97
| 12.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.41
| 12.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.59
| 12.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.18
| 12.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.13
| 12.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.26
| 12.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.32
| 12.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.62
| 12.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 12.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.24
| 12.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 12.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.1
| 12.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.93
| 12.04.2016 23:00 | 0.47698 | -1e-12 |  | -1e-12 | 21.68
| 13.04.2016 00:00 | 0.9952 | -1e-12 |  | 0 | 21.68
| 13.04.2016 01:00 | 0.84782 | -1e-12 |  | -1e-12 | 21.41
| 13.04.2016 02:00 | 0.74595 | -1e-12 |  | -1e-12 | 21.71
| 13.04.2016 03:00 | 0.39459 | -1e-12 |  | -1e-12 | 22.77
| 13.04.2016 04:00 | 0 | 0.28384 |  | -1e-12 | 31.35
| 13.04.2016 05:00 | 0 | 1.3712 |  | 0 | 34.99
| 13.04.2016 06:00 | 0 | 1.5214 |  | 0 | 39.41
| 13.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.06
| 13.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.23
| 13.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.94
| 13.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.9
| 13.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.01
| 13.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.96
| 13.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 13.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.33
| 13.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29
| 13.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.37
| 13.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.86
| 13.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.42
| 13.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.31
| 13.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28
| 13.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.59
| 13.04.2016 22:00 | 0.29959 | -1e-12 |  | 0 | 23.35
| 13.04.2016 23:00 | 0.79733 | -1e-12 |  | 0 | 21.93
| 14.04.2016 00:00 | 0.76077 | -1e-12 |  | 0 | 21.18
| 14.04.2016 01:00 | 0.59895 | -1e-12 |  | 0 | 20.94
| 14.04.2016 02:00 | 0.48575 | -1e-12 |  | 0 | 21.06
| 14.04.2016 03:00 | 0.098513 | -1e-12 |  | 0 | 21.74
| 14.04.2016 04:00 | 0 | 0.6471 |  | 0 | 27
| 14.04.2016 05:00 | 0 | 1.8407 |  | 0 | 32.03
| 14.04.2016 06:00 | 0 | 0.29755 |  | 0 | 37.28
| 14.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.59
| 14.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.91
| 14.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.08
| 14.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.4
| 14.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.05
| 14.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.83
| 14.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.44
| 14.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.22
| 14.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.2
| 14.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.25
| 14.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.51
| 14.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 14.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.53
| 14.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.33
| 14.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.9
| 14.04.2016 22:00 | 0.0013698 | -1e-12 |  | -1e-12 | 22.1
| 14.04.2016 23:00 | 0.54566 | -1e-12 |  | -1e-12 | 21.31
| 15.04.2016 00:00 | 0.7083 | -1e-14 |  | 0 | 20.45
| 15.04.2016 01:00 | 0.5505 | -1e-12 |  | -1e-12 | 20.14
| 15.04.2016 02:00 | 0.46964 | -1e-12 |  | -1e-12 | 20.34
| 15.04.2016 03:00 | 0.10008 | -1e-12 |  | 0 | 21.08
| 15.04.2016 04:00 | 0 | 0.65176 |  | -1e-12 | 25
| 15.04.2016 05:00 | 0 | 1.536 |  | 0 | 31.69
| 15.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.7
| 15.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.02
| 15.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.98
| 15.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.94
| 15.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28
| 15.04.2016 11:00 | 0.84104 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.82
| 15.04.2016 12:00 | 0 | 0.79966 |  | 0 | 22.81
| 15.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.36
| 15.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.32
| 15.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.51
| 15.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.94
| 15.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.34
| 15.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.08
| 15.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.08
| 15.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 15.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.69
| 15.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.3
| 15.04.2016 23:00 | 2.4725 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.7
| 16.04.2016 00:00 | 3.0796 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.24
| 16.04.2016 01:00 | 0.98356 | -1e-12 |  | 0 | 18.28
| 16.04.2016 02:00 | 0.85235 | -1e-12 |  | 0 | 17.19
| 16.04.2016 03:00 | 0.50195 | -1e-12 |  | 0 | 18.76
| 16.04.2016 04:00 | 0 | 0.18503 |  | 0 | 19.46
| 16.04.2016 05:00 | 0 | 1.3072 |  | 0 | 19.54
| 16.04.2016 06:00 | 0 | 1.4797 |  | -1e-12 | 21.14
| 16.04.2016 07:00 | 0 | 1.3583 |  | 0 | 21.64
| 16.04.2016 08:00 | 0 | 1.1168 |  | -1e-12 | 19.8
| 16.04.2016 09:00 | 0 | 0.84075 |  | 0 | 19.06
| 16.04.2016 10:00 | 0 | 0.66949 |  | 1e-12 | 18.05
| 16.04.2016 11:00 | 0 | 0.11422 |  | 0 | 14.06
| 16.04.2016 12:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.77
| 16.04.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.19
| 16.04.2016 14:00 | 1.83 | -1e-12 |  | 0 | 12.69
| 16.04.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.08
| 16.04.2016 16:00 | 0 | 0.41032 |  | 1e-12 | 17.69
| 16.04.2016 17:00 | 0 | 0.57517 |  | 0 | 22.05
| 16.04.2016 18:00 | 0 | 0.6111 |  | 0 | 23.7
| 16.04.2016 19:00 | 0 | 0.10451 |  | 0 | 24.31
| 16.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.94
| 16.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.83
| 16.04.2016 22:00 | 0.30723 | -1e-12 |  | 0 | 19.33
| 16.04.2016 23:00 | 0.81662 | -1e-12 |  | 0 | 17.74
| 17.04.2016 00:00 | 0.58634 | -1e-12 |  | 0 | 15.85
| 17.04.2016 01:00 | 0.6268 | -1e-12 |  | 0 | 15.13
| 17.04.2016 02:00 | 0.42289 | -1e-12 |  | 0 | 15.15
| 17.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.57
| 17.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.82
| 17.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 14.57
| 17.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.48
| 17.04.2016 07:00 | 0 | 1.2662 |  | 0 | 18.69
| 17.04.2016 08:00 | 0 | 1.1306 |  | 1e-12 | 18.69
| 17.04.2016 09:00 | 0 | 0.061584 |  | 1e-12 | 18.94
| 17.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.16
| 17.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.16
| 17.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.82
| 17.04.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 12.52
| 17.04.2016 14:00 | 1.6109 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.52
| 17.04.2016 15:00 | 1.4418 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.16
| 17.04.2016 16:00 | 1.2387 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.35
| 17.04.2016 17:00 | 0 | 0.88684 |  | 0 | 21.19
| 17.04.2016 18:00 | 0 | 0.99842 |  | 0 | 26.4
| 17.04.2016 19:00 | 0 | 1.1489 |  | 0 | 29.65
| 17.04.2016 20:00 | 0 | 0.93967 |  | 0 | 30.16
| 17.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.25
| 17.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.92
| 17.04.2016 23:00 | 0.53063 | -1e-12 |  | 0 | 20.9
| 18.04.2016 00:00 | 0.53459 | -1e-12 |  | 0 | 19.7
| 18.04.2016 01:00 | 0.36571 | -1e-12 |  | 0 | 18.9
| 18.04.2016 02:00 | 0.23841 | -1e-12 |  | -1e-12 | 19
| 18.04.2016 03:00 | 0 | 0.1785 |  | 0 | 20.6
| 18.04.2016 04:00 | 0 | 0.95995 |  | 0 | 30
| 18.04.2016 05:00 | 0 | 0.40232 |  | 0 | 37.06
| 18.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.79
| 18.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.27
| 18.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.09
| 18.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.28
| 18.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.14
| 18.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.7
| 18.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.65
| 18.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.49
| 18.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.31
| 18.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.94
| 18.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.19
| 18.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.62
| 18.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 18.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.03
| 18.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.55
| 18.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.31
| 18.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.32
| 18.04.2016 23:00 | 0.33492 | -1e-12 |  | 0 | 18.69
| 19.04.2016 00:00 | 0.71591 | -1e-12 |  | 0 | 18.04
| 19.04.2016 01:00 | 0.55127 | -1e-12 |  | 0 | 17.49
| 19.04.2016 02:00 | 0.43602 | -1e-12 |  | 1e-12 | 18.44
| 19.04.2016 03:00 | 0.041965 | -1e-12 |  | 0 | 19.8
| 19.04.2016 04:00 | 0 | 0.71667 |  | 0 | 26.93
| 19.04.2016 05:00 | 0 | 1.2016 |  | 0 | 29.99
| 19.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.68
| 19.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.96
| 19.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.94
| 19.04.2016 09:00 | 0.47511 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.42
| 19.04.2016 10:00 | 0.73301 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.79
| 19.04.2016 11:00 | 0.93512 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.62
| 19.04.2016 12:00 | 1.0582 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.6
| 19.04.2016 13:00 | 1.1232 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.68
| 19.04.2016 14:00 | 1.1453 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.02
| 19.04.2016 15:00 | 1.0971 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.24
| 19.04.2016 16:00 | 0.94803 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.76
| 19.04.2016 17:00 | 0.87651 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23.99
| 19.04.2016 18:00 | 0.76146 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.95
| 19.04.2016 19:00 | 0.70641 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.87
| 19.04.2016 20:00 | 0.84834 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.42
| 19.04.2016 21:00 | 0 | 0.64761 |  | 0 | 19.33
| 19.04.2016 22:00 | 0 | 0.056486 |  | 0 | 19.14
| 19.04.2016 23:00 | 0.49717 | -1e-12 |  | 0 | 18.85
| 20.04.2016 00:00 | 0.57738 | -1e-12 |  | 0 | 16.5
| 20.04.2016 01:00 | 0.40369 | -1e-12 |  | 0 | 17.49
| 20.04.2016 02:00 | 0.28292 | -1e-12 |  | 0 | 18.63
| 20.04.2016 03:00 | 0 | 0.13191 |  | 0 | 20
| 20.04.2016 04:00 | 0 | 0.93183 |  | 0 | 25.76
| 20.04.2016 05:00 | 0 | 2.2133 |  | 0 | 30.55
| 20.04.2016 06:00 | 0 | 2.4958 |  | 0 | 31.91
| 20.04.2016 07:00 | 0 | 0.455 |  | 5.2632 | 26.44
| 20.04.2016 08:00 | 0 | 0.12121 |  | 5.2632 | 23.02
| 20.04.2016 09:00 | 0.21428 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.43
| 20.04.2016 10:00 | 0 | 1.5142 |  | 0 | 21.51
| 20.04.2016 11:00 | 0 | 1.3012 |  | 0 | 20.49
| 20.04.2016 12:00 | 0 | 0.67662 |  | 0 | 20.89
| 20.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.57
| 20.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.59
| 20.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.89
| 20.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.24
| 20.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.09
| 20.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.16
| 20.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.66
| 20.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.52
| 20.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.5
| 20.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.51
| 20.04.2016 23:00 | 0.34533 | -1e-12 |  | 0 | 20.5
| 21.04.2016 00:00 | 0.52664 | -1e-12 |  | 0 | 19.93
| 21.04.2016 01:00 | 0.35012 | -1e-12 |  | 0 | 19.58
| 21.04.2016 02:00 | 0.22621 | -1e-12 |  | -1e-12 | 19.84
| 21.04.2016 03:00 | 0 | 0.19665 |  | 0 | 21.11
| 21.04.2016 04:00 | 0 | 1.0102 |  | -1e-12 | 29.1
| 21.04.2016 05:00 | 0 | 0.13426 |  | -1e-12 | 34.58
| 21.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.38
| 21.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.92
| 21.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.91
| 21.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.12
| 21.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.59
| 21.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.43
| 21.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.47
| 21.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.93
| 21.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.95
| 21.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.61
| 21.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.74
| 21.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.33
| 21.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.34
| 21.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.02
| 21.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.19
| 21.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 21.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.95
| 21.04.2016 23:00 | 0.29272 | -1e-12 |  | 0 | 20.7
| 22.04.2016 00:00 | 0.62298 | -1e-12 |  | -1e-12 | 19.59
| 22.04.2016 01:00 | 0.46007 | -1e-12 |  | 0 | 19.32
| 22.04.2016 02:00 | 0.37645 | -1e-12 |  | 0 | 19.85
| 22.04.2016 03:00 | 0 | 0.0052374 |  | 0 | 22.94
| 22.04.2016 04:00 | 0 | 0.78152 |  | 0 | 28
| 22.04.2016 05:00 | 0 | 0.83006 |  | -1e-12 | 33.14
| 22.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.61
| 22.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.59
| 22.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.69
| 22.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.22
| 22.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.98
| 22.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.95
| 22.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.24
| 22.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.32
| 22.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.89
| 22.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.75
| 22.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.99
| 22.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.93
| 22.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.94
| 22.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.33
| 22.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.94
| 22.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.04
| 22.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.72
| 22.04.2016 23:00 | 0.37976 | -1e-12 |  | -1e-12 | 22.45
| 23.04.2016 00:00 | 0.39858 | -1e-12 |  | -1e-12 | 21.47
| 23.04.2016 01:00 | 0.27404 | -1e-12 |  | 0 | 20.99
| 23.04.2016 02:00 | 0.10151 | -1e-12 |  | 0 | 20.99
| 23.04.2016 03:00 | 0 | 0.35613 |  | 1e-12 | 20.9
| 23.04.2016 04:00 | 0 | 0.71292 |  | 0 | 21.05
| 23.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.48
| 23.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.62
| 23.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.29
| 23.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.91
| 23.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.76
| 23.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.4
| 23.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.36
| 23.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.42
| 23.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.29
| 23.04.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 16.27
| 23.04.2016 15:00 | 0 | 9.9e-13 |  | -1e-12 | 19.13
| 23.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.07
| 23.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.46
| 23.04.2016 18:00 | 0.19952 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25
| 23.04.2016 19:00 | 0.080771 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.19
| 23.04.2016 20:00 | 0.18768 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.05
| 23.04.2016 21:00 | 0 | 0.4404 |  | 0 | 22.1
| 23.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.21
| 23.04.2016 23:00 | 0.058095 | -1e-12 |  | 0 | 15.07
| 24.04.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.31
| 24.04.2016 01:00 | 1.5058 | -1e-12 |  | 0 | 12.59
| 24.04.2016 02:00 | 1.2136 | -1e-12 |  | 0 | 12.79
| 24.04.2016 03:00 | 0.50174 | -1e-12 |  | 0 | 13.62
| 24.04.2016 04:00 | 0 | 0.76324 |  | 0 | 12.76
| 24.04.2016 05:00 | 0 | 1.3345 |  | 0 | 12.2
| 24.04.2016 06:00 | 0 | 0.94531 |  | 0 | 13.75
| 24.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.57
| 24.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.54
| 24.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.79
| 24.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.19
| 24.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.88
| 24.04.2016 12:00 | 0.032445 | -1e-12 |  | 0 | 9.44
| 24.04.2016 13:00 | 0.00030798 | -1e-12 |  | 0 | 9.5
| 24.04.2016 14:00 | 0.076705 | -1e-12 |  | 0 | 8.47
| 24.04.2016 15:00 | 0 | 0.10346 |  | 0 | 13.04
| 24.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.28
| 24.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.96
| 24.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.94
| 24.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.37
| 24.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.87
| 24.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.04
| 24.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.56
| 24.04.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.46
| 25.04.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.82
| 25.04.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.23
| 25.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.26
| 25.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.1
| 25.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.02
| 25.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.97
| 25.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.48
| 25.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.03
| 25.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.95
| 25.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.94
| 25.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.31
| 25.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.37
| 25.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.39
| 25.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.75
| 25.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 23.78
| 25.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.95
| 25.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.41
| 25.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.19
| 25.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.46
| 25.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.15
| 25.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.14
| 25.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.97
| 25.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.81
| 25.04.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.9
| 26.04.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.96
| 26.04.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.62
| 26.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.07
| 26.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.73
| 26.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.91
| 26.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.07
| 26.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.14
| 26.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.7
| 26.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.36
| 26.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.78
| 26.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.95
| 26.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.65
| 26.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.29
| 26.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.23
| 26.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.73
| 26.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.29
| 26.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.92
| 26.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.11
| 26.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.61
| 26.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.07
| 26.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.98
| 26.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.99
| 26.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.01
| 26.04.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.42
| 27.04.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.53
| 27.04.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.04
| 27.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.17
| 27.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.77
| 27.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.6
| 27.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.47
| 27.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.27
| 27.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.85
| 27.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.65
| 27.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.91
| 27.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.21
| 27.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.14
| 27.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.56
| 27.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.42
| 27.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.53
| 27.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.03
| 27.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.95
| 27.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.27
| 27.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 27.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.95
| 27.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.93
| 27.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.51
| 27.04.2016 22:00 | 0.28418 | -1e-12 |  | 5.2632 | 23
| 27.04.2016 23:00 | 0 | 0.2702 |  | 0 | 23.46
| 28.04.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.55
| 28.04.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.28
| 28.04.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.73
| 28.04.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.59
| 28.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.12
| 28.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.99
| 28.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.99
| 28.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.1
| 28.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.93
| 28.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.39
| 28.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.16
| 28.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.98
| 28.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.39
| 28.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.96
| 28.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.5
| 28.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 28.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.79
| 28.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.43
| 28.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.75
| 28.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.19
| 28.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.92
| 28.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.3
| 28.04.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.41
| 28.04.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.01
| 29.04.2016 00:00 | 0.19906 | -1e-12 |  | 0 | 23.99
| 29.04.2016 01:00 | 0.010858 | -1e-12 |  | 0 | 22.46
| 29.04.2016 02:00 | 0 | 0.0866 |  | 0 | 22.35
| 29.04.2016 03:00 | 0 | 0.10998 |  | 0 | 23.47
| 29.04.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.8
| 29.04.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.68
| 29.04.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.51
| 29.04.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.39
| 29.04.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.69
| 29.04.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.05
| 29.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.09
| 29.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.14
| 29.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.86
| 29.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.01
| 29.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.59
| 29.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.01
| 29.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.82
| 29.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.83
| 29.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.18
| 29.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.08
| 29.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.93
| 29.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.35
| 29.04.2016 22:00 | 1.1913 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.17
| 29.04.2016 23:00 | 1.9196 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.25
| 30.04.2016 00:00 | 1.0942 | -1e-12 |  | -1e-12 | 24.54
| 30.04.2016 01:00 | 0.99874 | 0 |  | 0 | 25.04
| 30.04.2016 02:00 | 0.86841 | -1e-12 |  | 0 | 24
| 30.04.2016 03:00 | 0.5203 | -1e-12 |  | 0 | 24
| 30.04.2016 04:00 | 0 | 0.16222 |  | 0 | 24.22
| 30.04.2016 05:00 | 0 | 1.2771 |  | 0 | 25.45
| 30.04.2016 06:00 | 0 | 1.4485 |  | -1e-12 | 26.81
| 30.04.2016 07:00 | 0 | 1.3279 |  | 0 | 28.69
| 30.04.2016 08:00 | 0 | 1.0879 |  | -1e-12 | 25.7
| 30.04.2016 09:00 | 0 | 0.61955 |  | 0 | 24.05
| 30.04.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.44
| 30.04.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.01
| 30.04.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.48
| 30.04.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.17
| 30.04.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.54
| 30.04.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.34
| 30.04.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.02
| 30.04.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.51
| 30.04.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.61
| 30.04.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.53
| 30.04.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 30.04.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.03
| 30.04.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 20.1
| 30.04.2016 23:00 | 0.67717 | -1e-12 |  | 0 | 19.81
| 01.05.2016 00:00 | 1.2821 | -1e-12 |  | -1e-12 | 18.72
| 01.05.2016 01:00 | 1.2141 | -1e-12 |  | 0 | 17.03
| 01.05.2016 02:00 | 0.90861 | -1e-12 |  | 1e-12 | 17.17
| 01.05.2016 03:00 | 0.27809 | -1e-12 |  | 0 | 17.92
| 01.05.2016 04:00 | 0 | 0.5138 |  | 1e-12 | 17.64
| 01.05.2016 05:00 | 0 | 0.63569 |  | 1e-12 | 17.04
| 01.05.2016 06:00 | 0 | 1.2294 |  | 1e-12 | 16.82
| 01.05.2016 07:00 | 0 | 0.81485 |  | 1e-12 | 17.42
| 01.05.2016 08:00 | 0 | 0.44462 |  | 0 | 16.77
| 01.05.2016 09:00 | 0 | 0.25593 |  | 0 | 16.97
| 01.05.2016 10:00 | 0 | 0.066247 |  | -1e-12 | 15.16
| 01.05.2016 11:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.73
| 01.05.2016 12:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.29
| 01.05.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.54
| 01.05.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.25
| 01.05.2016 15:00 | 0.1612 | -1e-12 |  | 0 | 16.21
| 01.05.2016 16:00 | 0.33054 | -1e-12 |  | 0 | 21.35
| 01.05.2016 17:00 | 0.16387 | -1e-12 |  | 0 | 23.57
| 01.05.2016 18:00 | 0 | 0.05776 |  | 1e-12 | 25.08
| 01.05.2016 19:00 | 0 | 0.22558 |  | 0 | 25.74
| 01.05.2016 20:00 | 0 | 0.28394 |  | 0 | 26.35
| 01.05.2016 21:00 | 0 | 0.040597 |  | 0 | 24.48
| 01.05.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 21.45
| 01.05.2016 23:00 | 0.61831 | -1e-12 |  | 0 | 20.23
| 02.05.2016 00:00 | 0.91876 | 0 |  | 0 | 20.03
| 02.05.2016 01:00 | 0.84321 | 0 |  | 0 | 19.94
| 02.05.2016 02:00 | 0.97492 | 0 |  | 0 | 20.08
| 02.05.2016 03:00 | 0.94077 | -1e-12 |  | 1e-12 | 23.47
| 02.05.2016 04:00 | 0.20341 | -1e-12 |  | 1e-12 | 31.12
| 02.05.2016 05:00 | 0 | 0.88597 |  | 1e-12 | 35.53
| 02.05.2016 06:00 | 0 | 1.2893 |  | 1e-12 | 34.96
| 02.05.2016 07:00 | 0 | 0.90577 |  | 1e-12 | 31.35
| 02.05.2016 08:00 | 0 | 0.62267 |  | 0 | 28.29
| 02.05.2016 09:00 | 0 | 0.31907 |  | 0 | 26.91
| 02.05.2016 10:00 | 0 | 0.073439 |  | 0 | 25.29
| 02.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.07
| 02.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.02
| 02.05.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 25.53
| 02.05.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 26.94
| 02.05.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 29.06
| 02.05.2016 16:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 33
| 02.05.2016 17:00 | 0.065101 | -1e-12 |  | 0 | 35.79
| 02.05.2016 18:00 | 0.088216 | -1e-12 |  | 1e-12 | 35.76
| 02.05.2016 19:00 | 0 | 0.066456 |  | 1e-12 | 34.08
| 02.05.2016 20:00 | 0 | 0.077912 |  | 0 | 31.93
| 02.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.05
| 02.05.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.91
| 02.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.32
| 03.05.2016 00:00 | 0.9129 | 0 |  | 1e-12 | 21.84
| 03.05.2016 01:00 | 0.97535 | -1e-12 |  | 0 | 21.37
| 03.05.2016 02:00 | 0.89486 | -1e-12 |  | 0 | 21.85
| 03.05.2016 03:00 | 0.56173 | -1e-12 |  | 0 | 23.26
| 03.05.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 30.39
| 03.05.2016 05:00 | 0 | 0.66247 |  | 1e-12 | 33.9
| 03.05.2016 06:00 | 0 | 1.0382 |  | 1e-12 | 36.48
| 03.05.2016 07:00 | 0 | 0.74506 |  | 1e-12 | 35.95
| 03.05.2016 08:00 | 0 | 0.45189 |  | 0 | 35.58
| 03.05.2016 09:00 | 0 | 0.15289 |  | 1e-12 | 34.9
| 03.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.55
| 03.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.59
| 03.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.9
| 03.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.1
| 03.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.91
| 03.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.17
| 03.05.2016 16:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.51
| 03.05.2016 17:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.69
| 03.05.2016 18:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.1
| 03.05.2016 19:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.8
| 03.05.2016 20:00 | 1.4784 | -1e-12 |  | 5.2632 | 30.92
| 03.05.2016 21:00 | 0 | 0.11939 |  | 0 | 24.59
| 03.05.2016 22:00 | 0.43313 | -1e-12 |  | 1e-12 | 22.94
| 03.05.2016 23:00 | 0.89896 | -1e-12 |  | 1e-12 | 21.98
| 04.05.2016 00:00 | 0.86882 | 0 |  | 0 | 21.95
| 04.05.2016 01:00 | 0.79079 | 0 |  | 0 | 21.69
| 04.05.2016 02:00 | 0.70251 | -1e-12 |  | 1e-12 | 22.14
| 04.05.2016 03:00 | 0.82794 | -1e-12 |  | 0 | 23.59
| 04.05.2016 04:00 | 0.096475 | -1e-12 |  | 0 | 31.47
| 04.05.2016 05:00 | 0 | 1.0724 |  | 1e-12 | 35.05
| 04.05.2016 06:00 | 0 | 1.4886 |  | 1e-12 | 35.97
| 04.05.2016 07:00 | 0 | 1.1655 |  | 1e-12 | 32.46
| 04.05.2016 08:00 | 0 | 0.84201 |  | 0 | 28.51
| 04.05.2016 09:00 | 0 | 0.5124 |  | 0 | 27.14
| 04.05.2016 10:00 | 0 | 0.254 |  | 0 | 25.43
| 04.05.2016 11:00 | 0 | 0.0025621 |  | 1e-12 | 24.37
| 04.05.2016 12:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 24.01
| 04.05.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.64
| 04.05.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.88
| 04.05.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 25.1
| 04.05.2016 16:00 | 0.048526 | -1e-12 |  | 0 | 28.96
| 04.05.2016 17:00 | 0.24002 | -1e-12 |  | 1e-12 | 31.73
| 04.05.2016 18:00 | 0.009489 | -1e-12 |  | 0 | 32
| 04.05.2016 19:00 | 0 | 0.12577 |  | 1e-12 | 32.9
| 04.05.2016 20:00 | 0 | 0.15286 |  | 1e-12 | 31.93
| 04.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.8
| 04.05.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.69
| 04.05.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 21.86
| 05.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.26
| 05.05.2016 01:00 | 0.31584 | 0 |  | 0 | 20.26
| 05.05.2016 02:00 | 0.68998 | 0 |  | 0 | 19.79
| 05.05.2016 03:00 | 0.14295 | -1e-12 |  | 0 | 19.79
| 05.05.2016 04:00 | 0 | 0.051721 |  | 0 | 19.95
| 05.05.2016 05:00 | 0 | 0.11201 |  | 2.0526e-12 | 20.07
| 05.05.2016 06:00 | 0 | 0.62686 |  | 0 | 20
| 05.05.2016 07:00 | 0 | 0.26709 |  | 1e-12 | 19.57
| 05.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 19.01
| 05.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.76
| 05.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.97
| 05.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.42
| 05.05.2016 12:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 10.85
| 05.05.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 10.49
| 05.05.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.06
| 05.05.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 17.77
| 05.05.2016 16:00 | 0.11241 | -1e-12 |  | 0 | 20.67
| 05.05.2016 17:00 | 0.044304 | -1e-12 |  | 0 | 24.2
| 05.05.2016 18:00 | 0 | 0.14794 |  | 0 | 24.08
| 05.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.87
| 05.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.79
| 05.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.62
| 05.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.73
| 05.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.08
| 06.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.46
| 06.05.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 17.87
| 06.05.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 19.11
| 06.05.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 20
| 06.05.2016 04:00 | 0.64933 | -1e-12 |  | 1e-12 | 24.44
| 06.05.2016 05:00 | 0 | 0.21032 |  | 0 | 30.33
| 06.05.2016 06:00 | 0 | 0.40299 |  | 0 | 30.99
| 06.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.98
| 06.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.28
| 06.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.58
| 06.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.66
| 06.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.24
| 06.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.92
| 06.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.96
| 06.05.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 17.93
| 06.05.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 21.85
| 06.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 27.99
| 06.05.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 30.94
| 06.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.8
| 06.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.86
| 06.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.43
| 06.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 21.42
| 06.05.2016 22:00 | 0.20519 | 0 |  | 5.2632 | 19.73
| 06.05.2016 23:00 | 0.55885 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.9
| 07.05.2016 00:00 | 1.0488 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.95
| 07.05.2016 01:00 | 0 | 0.93861 |  | 0 | 14.64
| 07.05.2016 02:00 | 0 | 0.76809 |  | 1e-12 | 14.96
| 07.05.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 15.2
| 07.05.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 16.27
| 07.05.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 19.32
| 07.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.94
| 07.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.41
| 07.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.1
| 07.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.54
| 07.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 6.12
| 07.05.2016 11:00 | 0.26814 | 0 |  | 5.2632 | 5.32
| 07.05.2016 12:00 | 0.39009 | -1e-12 |  | 5.2632 | 3.05
| 07.05.2016 13:00 | 0.43098 | 0 |  | 5.2632 | 3.84
| 07.05.2016 14:00 | 0.48728 | 0 |  | 5.2632 | 8.67
| 07.05.2016 15:00 | 0 | 1.4395 |  | 0 | 13.49
| 07.05.2016 16:00 | 0 | 0.039937 |  | 0 | 19.92
| 07.05.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.43
| 07.05.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 19.93
| 07.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.81
| 07.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.72
| 07.05.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.22
| 07.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 14.2
| 07.05.2016 23:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 10.01
| 08.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 7.98
| 08.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 5.07
| 08.05.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 4
| 08.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 3
| 08.05.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 2.91
| 08.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 2.79
| 08.05.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 4
| 08.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 2.35
| 08.05.2016 08:00 | 0.53685 | -1.9801e-12 |  | 5.2632 | -1.63
| 08.05.2016 09:00 | 0.56274 | -1e-12 |  | 5.2632 | -7.09
| 08.05.2016 10:00 | 0.68991 | -1e-12 |  | 5.2632 | -76.09
| 08.05.2016 11:00 | 0.74475 | 0 |  | 5.2632 | -100.06
| 08.05.2016 12:00 | 0.78023 | 0 |  | 5.2632 | -130.09
| 08.05.2016 13:00 | 0.86268 | 0 |  | 5.2632 | -82.06
| 08.05.2016 14:00 | 0.89185 | 0 |  | 5.2632 | -76
| 08.05.2016 15:00 | 0.93329 | 0 |  | 5.2632 | -0.6
| 08.05.2016 16:00 | 0 | 1.1167 |  | 1e-12 | 10.4
| 08.05.2016 17:00 | 0 | 1.1585 |  | 0 | 19.35
| 08.05.2016 18:00 | 0 | 1.2198 |  | 0 | 19.4
| 08.05.2016 19:00 | 0 | 1.33 |  | 0 | 20.02
| 08.05.2016 20:00 | 0 | 0.60702 |  | 2.0526e-12 | 20.12
| 08.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.66
| 08.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 14.28
| 08.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.68
| 09.05.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 12.09
| 09.05.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 9.57
| 09.05.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 11
| 09.05.2016 03:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 14.18
| 09.05.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.57
| 09.05.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 32.95
| 09.05.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.69
| 09.05.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 31.24
| 09.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.23
| 09.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.15
| 09.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.08
| 09.05.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.01
| 09.05.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 10.85
| 09.05.2016 13:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 18.63
| 09.05.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21
| 09.05.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.71
| 09.05.2016 16:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.12
| 09.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.46
| 09.05.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.28
| 09.05.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 30
| 09.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.92
| 09.05.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.83
| 09.05.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 22.55
| 09.05.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.09
| 10.05.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 19.61
| 10.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 2.0526e-12 | 19.33
| 10.05.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.87
| 10.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.56
| 10.05.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.5
| 10.05.2016 05:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 31.87
| 10.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.66
| 10.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.61
| 10.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.96
| 10.05.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.54
| 10.05.2016 10:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 1e-12 | 23.46
| 10.05.2016 11:00 | 0 | -1.9602e-12 |  | 0 | 23.34
| 10.05.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.41
| 10.05.2016 13:00 | 0.86809 | -1.99e-12 |  | 5.2632 | 27.6
| 10.05.2016 14:00 | 0.91624 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.21
| 10.05.2016 15:00 | 0.9784 | 0 |  | 5.2632 | 30.69
| 10.05.2016 16:00 | 0.95393 | 0 |  | 5.2632 | 31.93
| 10.05.2016 17:00 | 0 | 1.0915 |  | 0 | 32.5
| 10.05.2016 18:00 | 0 | 1.1855 |  | 1e-12 | 32.25
| 10.05.2016 19:00 | 0.74789 | 0 |  | 5.2632 | 31.99
| 10.05.2016 20:00 | 0.73773 | 0 |  | 5.2632 | 29.96
| 10.05.2016 21:00 | 0.79721 | 0 |  | 5.2632 | 22.34
| 10.05.2016 22:00 | 1.0091 | 0 |  | 5.2632 | 22.4
| 10.05.2016 23:00 | 1.2337 | 0 |  | 5.2632 | 20.54
| 11.05.2016 00:00 | 0 | 0.6982 |  | 0.89176 | 19.92
| 11.05.2016 01:00 | 0 | 0.70994 |  | 0 | 19.11
| 11.05.2016 02:00 | 0 | 0.7394 |  | -1e-12 | 19.87
| 11.05.2016 03:00 | 0 | 0.89218 |  | 0 | 21.84
| 11.05.2016 04:00 | 0 | 1.2383 |  | 0 | 28.96
| 11.05.2016 05:00 | 0 | 0.91637 |  | 0 | 35.27
| 11.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.6
| 11.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 11.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.41
| 11.05.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.58
| 11.05.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.19
| 11.05.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.87
| 11.05.2016 12:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 20.74
| 11.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.73
| 11.05.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.54
| 11.05.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.36
| 11.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.87
| 11.05.2016 17:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 31.32
| 11.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.94
| 11.05.2016 19:00 | 0.7982 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.09
| 11.05.2016 20:00 | 0.78844 | 0 |  | 5.2632 | 22.23
| 11.05.2016 21:00 | 0.8455 | 0 |  | 5.2632 | 19.44
| 11.05.2016 22:00 | 1.0489 | 0 |  | 5.2632 | 19.5
| 11.05.2016 23:00 | 0 | 0.73559 |  | 0 | 17.81
| 12.05.2016 00:00 | 0 | 0.80979 |  | 0 | 14.67
| 12.05.2016 01:00 | 0 | 0.82346 |  | 1e-12 | 14
| 12.05.2016 02:00 | 0 | 0.84463 |  | 0 | 13.02
| 12.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 18.08
| 12.05.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.08
| 12.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.93
| 12.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.05
| 12.05.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30.96
| 12.05.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.93
| 12.05.2016 09:00 | 0 | -9.701e-13 |  | 1e-12 | 26.95
| 12.05.2016 10:00 | 0.46661 | 0 |  | 5.2632 | 25.24
| 12.05.2016 11:00 | 0.51894 | -1.9801e-12 |  | 5.2632 | 24.15
| 12.05.2016 12:00 | 0.62982 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.75
| 12.05.2016 13:00 | 0.73598 | 0 |  | 5.2632 | 25.07
| 12.05.2016 14:00 | 0.78923 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.14
| 12.05.2016 15:00 | 0.85863 | 0 |  | 5.2632 | 27.47
| 12.05.2016 16:00 | 0.83138 | 0 |  | 5.2632 | 29.79
| 12.05.2016 17:00 | 0.78057 | 0 |  | 5.2632 | 32.91
| 12.05.2016 18:00 | 0.67573 | 0 |  | 5.2632 | 32.85
| 12.05.2016 19:00 | 0.60104 | 0 |  | 5.2632 | 31.84
| 12.05.2016 20:00 | 0.58884 | 0 |  | 5.2632 | 29.98
| 12.05.2016 21:00 | 0.65468 | 0 |  | 5.2632 | 25.14
| 12.05.2016 22:00 | 0.8912 | 0 |  | 5.2632 | 23.07
| 12.05.2016 23:00 | 1.1441 | 0 |  | 5.2632 | 21.41
| 13.05.2016 00:00 | 0.91274 | 0 |  | 5.2632 | 21.04
| 13.05.2016 01:00 | 0.90439 | 0 |  | 5.2632 | 20.55
| 13.05.2016 02:00 | 0 | 1.1371 |  | 0 | 21.13
| 13.05.2016 03:00 | 0 | 1.3223 |  | 1e-12 | 23
| 13.05.2016 04:00 | 0 | 1.7294 |  | 0 | 28.07
| 13.05.2016 05:00 | 0 | 2.426 |  | 0 | 36.14
| 13.05.2016 06:00 | 0 | 2.6843 |  | 1e-12 | 40.21
| 13.05.2016 07:00 | 0 | 1.0611 |  | 0 | 38.23
| 13.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.37
| 13.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.45
| 13.05.2016 10:00 | 0.011682 | -1e-12 |  | 5.2632 | 30.94
| 13.05.2016 11:00 | 0.099998 | 0 |  | 5.2632 | 27.99
| 13.05.2016 12:00 | 0.20107 | 0 |  | 5.2632 | 25.28
| 13.05.2016 13:00 | 0.29383 | 0 |  | 5.2632 | 23.8
| 13.05.2016 14:00 | 0.35061 | 0 |  | 5.2632 | 23.53
| 13.05.2016 15:00 | 0 | 0.90023 |  | 0 | 24.01
| 13.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.37
| 13.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29
| 13.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.1
| 13.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.03
| 13.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.96
| 13.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.02
| 13.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 13.76
| 13.05.2016 23:00 | 0 | -1.99e-12 |  | 1e-12 | 13.1
| 14.05.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 11.51
| 14.05.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 9.71
| 14.05.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.37
| 14.05.2016 03:00 | 0.20706 | 0 |  | 1e-12 | 10.21
| 14.05.2016 04:00 | 0.49165 | 0 |  | 1e-12 | 9.91
| 14.05.2016 05:00 | 0 | 0.36689 |  | 0 | 11.24
| 14.05.2016 06:00 | 0 | 0.26581 |  | 0 | 15.57
| 14.05.2016 07:00 | 0 | 0.026448 |  | 0 | 14.86
| 14.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.99
| 14.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.37
| 14.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.27
| 14.05.2016 11:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 8.14
| 14.05.2016 12:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 7.01
| 14.05.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 4.95
| 14.05.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 4.92
| 14.05.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 9.91
| 14.05.2016 16:00 | 0.57625 | -1e-12 |  | 0 | 15.01
| 14.05.2016 17:00 | 0.44177 | -1e-12 |  | 0 | 20.71
| 14.05.2016 18:00 | 0.30866 | -1e-12 |  | 0 | 20.46
| 14.05.2016 19:00 | 0.22324 | -1e-12 |  | 0 | 19.3
| 14.05.2016 20:00 | 0.13463 | -1e-12 |  | 0 | 23.6
| 14.05.2016 21:00 | 0.32324 | -1e-12 |  | 0 | 20.52
| 14.05.2016 22:00 | 1.2058 | -1e-12 |  | -1e-12 | 20
| 14.05.2016 23:00 | 1.6162 | 0 |  | 1e-12 | 12.98
| 15.05.2016 00:00 | 0.96001 | -1e-12 |  | 0 | 11.94
| 15.05.2016 01:00 | 0.99454 | -1e-12 |  | 1e-12 | 9.13
| 15.05.2016 02:00 | 0.81896 | -1e-12 |  | 0 | 9.19
| 15.05.2016 03:00 | 0.38691 | -1e-12 |  | 1e-12 | 9.56
| 15.05.2016 04:00 | 0 | 0.38436 |  | 1e-12 | 7.1
| 15.05.2016 05:00 | 0 | 0.74325 |  | 1e-12 | 5.63
| 15.05.2016 06:00 | 0 | 0.81752 |  | 1e-12 | 5.5
| 15.05.2016 07:00 | 0 | 0.64071 |  | 1e-12 | 4.57
| 15.05.2016 08:00 | 0 | 0.52378 |  | 1e-12 | 3.5
| 15.05.2016 09:00 | 0 | 0.30002 |  | 1e-12 | 3.63
| 15.05.2016 10:00 | 0 | 0.1816 |  | 1e-12 | 0.73
| 15.05.2016 11:00 | 1.9802 | -1e-12 |  | 5.2632 | -9.25
| 15.05.2016 12:00 | 2.0891 | -1e-12 |  | 5.2632 | -35.02
| 15.05.2016 13:00 | 2.0703 | -1e-12 |  | 5.2632 | -8.24
| 15.05.2016 14:00 | 2.1163 | -1e-12 |  | 5.2632 | -2.97
| 15.05.2016 15:00 | 0 | 0.029538 |  | 1e-12 | 2.49
| 15.05.2016 16:00 | 0 | 0.20484 |  | 0 | 14.45
| 15.05.2016 17:00 | 0 | 0.31336 |  | 0 | 21.41
| 15.05.2016 18:00 | 0 | 0.40988 |  | 0 | 21.69
| 15.05.2016 19:00 | 0 | 0.53984 |  | 0 | 22.95
| 15.05.2016 20:00 | 0 | 0.45233 |  | 0 | 24.28
| 15.05.2016 21:00 | 0 | 0.1736 |  | 0 | 22.36
| 15.05.2016 22:00 | 0.39679 | -1e-12 |  | 0 | 17.85
| 15.05.2016 23:00 | 0.91093 | -1e-12 |  | 0 | 16.86
| 16.05.2016 00:00 | 0.78535 | -1e-12 |  | 0 | 16.06
| 16.05.2016 01:00 | 0.8226 | -1e-12 |  | 0 | 15.04
| 16.05.2016 02:00 | 0.63383 | -1e-12 |  | 0 | 14.06
| 16.05.2016 03:00 | 0.16964 | -1e-12 |  | 1e-12 | 15.93
| 16.05.2016 04:00 | 0 | 0.65872 |  | 0 | 16.42
| 16.05.2016 05:00 | 0 | 1.0434 |  | 0 | 19.43
| 16.05.2016 06:00 | 0 | 1.1233 |  | 0 | 22.54
| 16.05.2016 07:00 | 0 | 0.93334 |  | 0 | 22.91
| 16.05.2016 08:00 | 0 | 0.80768 |  | 0 | 23.11
| 16.05.2016 09:00 | 0 | 0.56733 |  | 0 | 23.35
| 16.05.2016 10:00 | 0 | 0.44015 |  | 0 | 22.9
| 16.05.2016 11:00 | 0 | 0.26634 |  | 0 | 18.23
| 16.05.2016 12:00 | 0 | 0.1494 |  | 0 | 16.09
| 16.05.2016 13:00 | 0 | 0.16963 |  | 1e-12 | 16.26
| 16.05.2016 14:00 | 0 | 0.12017 |  | 1e-12 | 17.15
| 16.05.2016 15:00 | 0 | 0.27688 |  | 0 | 18.27
| 16.05.2016 16:00 | 0 | 0.46516 |  | 0 | 24
| 16.05.2016 17:00 | 0 | 0.58167 |  | 0 | 27.16
| 16.05.2016 18:00 | 0 | 0.68526 |  | 0 | 28.37
| 16.05.2016 19:00 | 0 | 0.82483 |  | 0 | 31.93
| 16.05.2016 20:00 | 0 | 0.73077 |  | 0 | 29.99
| 16.05.2016 21:00 | 0 | 0.43144 |  | 0 | 24.99
| 16.05.2016 22:00 | 0.18118 | -1e-12 |  | -1e-12 | 30
| 16.05.2016 23:00 | 0.73306 | -1e-12 |  | 0 | 24
| 17.05.2016 00:00 | 0.93399 | -1e-12 |  | 0 | 22.82
| 17.05.2016 01:00 | 0.78306 | -1e-12 |  | 0 | 21.6
| 17.05.2016 02:00 | 0.67772 | -1e-12 |  | 0 | 21.73
| 17.05.2016 03:00 | 0.31682 | -1e-12 |  | 0 | 22.91
| 17.05.2016 04:00 | 0 | 0.37847 |  | 0 | 29.95
| 17.05.2016 05:00 | 0 | 1.4917 |  | -1e-12 | 36.36
| 17.05.2016 06:00 | 0 | 1.4492 |  | -1e-12 | 38
| 17.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.93
| 17.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.99
| 17.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.22
| 17.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.61
| 17.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.08
| 17.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.93
| 17.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 17.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.02
| 17.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.14
| 17.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.64
| 17.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.92
| 17.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.76
| 17.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.44
| 17.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.22
| 17.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29
| 17.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.91
| 17.05.2016 23:00 | 0.18223 | -1e-12 |  | 0 | 24.29
| 18.05.2016 00:00 | 1.0288 | 0 |  | 0 | 23.89
| 18.05.2016 01:00 | 0.95738 | 0 |  | 0 | 22.92
| 18.05.2016 02:00 | 0.87651 | -1e-12 |  | 1e-12 | 23.31
| 18.05.2016 03:00 | 0.54039 | -1e-12 |  | 0 | 24.57
| 18.05.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 31.12
| 18.05.2016 05:00 | 0 | 0.70426 |  | 0 | 37.06
| 18.05.2016 06:00 | 0 | 1.0854 |  | 1e-12 | 39.48
| 18.05.2016 07:00 | 0 | 0.78935 |  | 1e-12 | 35.31
| 18.05.2016 08:00 | 0 | 0.49308 |  | 1e-12 | 32.58
| 18.05.2016 09:00 | 0 | 0.19114 |  | 1e-12 | 30.98
| 18.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.12
| 18.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.9
| 18.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.87
| 18.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.85
| 18.05.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 31.32
| 18.05.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 31.69
| 18.05.2016 16:00 | 0.062108 | -1e-12 |  | 1e-12 | 33.08
| 18.05.2016 17:00 | 0 | 0.039161 |  | 0 | 34.94
| 18.05.2016 18:00 | 0 | 0.019692 |  | 1e-12 | 34.64
| 18.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 18.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 18.05.2016 21:00 | 0 | 9.9e-13 |  | 0 | 27.2
| 18.05.2016 22:00 | 0 | -9.801e-13 |  | 1e-12 | 24.88
| 18.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.91
| 19.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.23
| 19.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.85
| 19.05.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.29
| 19.05.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.9
| 19.05.2016 04:00 | 0.34146 | 0 |  | 0 | 31.58
| 19.05.2016 05:00 | 0 | 0.029215 |  | 0 | 39.4
| 19.05.2016 06:00 | 0 | 0.29249 |  | 1e-12 | 46
| 19.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 44.13
| 19.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 45
| 19.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.91
| 19.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.07
| 19.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.96
| 19.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 19.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.06
| 19.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 19.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.35
| 19.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34
| 19.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.08
| 19.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.96
| 19.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.85
| 19.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.08
| 19.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.14
| 19.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.73
| 19.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.42
| 20.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5
| 20.05.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.34
| 20.05.2016 02:00 | 0 | 1e-14 |  | 0 | 21.52
| 20.05.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.23
| 20.05.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.71
| 20.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.07
| 20.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.97
| 20.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 20.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.5
| 20.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.27
| 20.05.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.99
| 20.05.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.3
| 20.05.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 24.22
| 20.05.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.2
| 20.05.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.57
| 20.05.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 28.9
| 20.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.69
| 20.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.92
| 20.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.06
| 20.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.21
| 20.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.66
| 20.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.98
| 20.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.36
| 20.05.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.49
| 21.05.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.6
| 21.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.75
| 21.05.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.26
| 21.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.5
| 21.05.2016 04:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 20.66
| 21.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.88
| 21.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.06
| 21.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.55
| 21.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.32
| 21.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.95
| 21.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.19
| 21.05.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 15.24
| 21.05.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 15.09
| 21.05.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 13.29
| 21.05.2016 14:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 17.42
| 21.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.06
| 21.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.9
| 21.05.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.28
| 21.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.94
| 21.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.49
| 21.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.94
| 21.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.42
| 21.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.79
| 21.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.38
| 22.05.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 7.62
| 22.05.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 4.6
| 22.05.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 2.81
| 22.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 0.13
| 22.05.2016 04:00 | 0.65139 | 0 |  | 5.2632 | -1
| 22.05.2016 05:00 | 0 | 0.61934 |  | 1e-12 | 0.5
| 22.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 2.59
| 22.05.2016 07:00 | 0.65707 | 0 |  | 5.2632 | -0.94
| 22.05.2016 08:00 | 0.78906 | -1e-12 |  | 5.2632 | -1.11
| 22.05.2016 09:00 | 0.8105 | -1e-12 |  | 5.2632 | -0.9
| 22.05.2016 10:00 | 0.91625 | 0 |  | 5.2632 | -5.68
| 22.05.2016 11:00 | 0.96107 | -1e-12 |  | 5.2632 | -25.72
| 22.05.2016 12:00 | 0.99081 | -1e-12 |  | 5.2632 | -10.97
| 22.05.2016 13:00 | 1.0584 | -1e-12 |  | 5.2632 | -7.82
| 22.05.2016 14:00 | 1.0829 | -1e-12 |  | 5.2632 | -5.19
| 22.05.2016 15:00 | 0 | 0.88319 |  | 1e-12 | 2.02
| 22.05.2016 16:00 | 0 | 0.92526 |  | 0 | 21.33
| 22.05.2016 17:00 | 0 | 0.9597 |  | 1e-12 | 23.65
| 22.05.2016 18:00 | 0 | 1.0099 |  | 0 | 25.32
| 22.05.2016 19:00 | 0 | 1.1016 |  | 0 | 26.11
| 22.05.2016 20:00 | 0 | 1.1731 |  | 0 | 27.22
| 22.05.2016 21:00 | 0 | 0.44829 |  | 0 | 22.9
| 22.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.61
| 22.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.89
| 23.05.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.51
| 23.05.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 18.91
| 23.05.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.46
| 23.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.69
| 23.05.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.05
| 23.05.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.51
| 23.05.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 35.93
| 23.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.99
| 23.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 23.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.94
| 23.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.91
| 23.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.54
| 23.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.5
| 23.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.78
| 23.05.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.96
| 23.05.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.68
| 23.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.49
| 23.05.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.09
| 23.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.97
| 23.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.97
| 23.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.47
| 23.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.71
| 23.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.99
| 23.05.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.75
| 24.05.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 20.48
| 24.05.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20
| 24.05.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 20.72
| 24.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.61
| 24.05.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.13
| 24.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.38
| 24.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.09
| 24.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.19
| 24.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.94
| 24.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.06
| 24.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.09
| 24.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33
| 24.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.69
| 24.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.92
| 24.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.12
| 24.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.8
| 24.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.25
| 24.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.2
| 24.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.64
| 24.05.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 32.38
| 24.05.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.43
| 24.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.98
| 24.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.97
| 24.05.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.57
| 25.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.57
| 25.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21
| 25.05.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.63
| 25.05.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.99
| 25.05.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.92
| 25.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.8
| 25.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.2
| 25.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.99
| 25.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.16
| 25.05.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.07
| 25.05.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.02
| 25.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.95
| 25.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.13
| 25.05.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.12
| 25.05.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.9
| 25.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.92
| 25.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.8
| 25.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.61
| 25.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.76
| 25.05.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35.49
| 25.05.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.92
| 25.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.06
| 25.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.74
| 25.05.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.16
| 26.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.42
| 26.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.27
| 26.05.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.33
| 26.05.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.79
| 26.05.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.15
| 26.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.96
| 26.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.97
| 26.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.94
| 26.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57
| 26.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.79
| 26.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.46
| 26.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.71
| 26.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.69
| 26.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.16
| 26.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.76
| 26.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.07
| 26.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34
| 26.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.27
| 26.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 26.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.94
| 26.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.1
| 26.05.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.94
| 26.05.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 24.43
| 26.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.42
| 27.05.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.95
| 27.05.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.61
| 27.05.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 21.69
| 27.05.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.45
| 27.05.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.88
| 27.05.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.99
| 27.05.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.48
| 27.05.2016 07:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 34.26
| 27.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 27.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.91
| 27.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.37
| 27.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.2
| 27.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.64
| 27.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.86
| 27.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.68
| 27.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.96
| 27.05.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.91
| 27.05.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.2
| 27.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.19
| 27.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.85
| 27.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.23
| 27.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.99
| 27.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.92
| 27.05.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.38
| 28.05.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.79
| 28.05.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.14
| 28.05.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.69
| 28.05.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.91
| 28.05.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.56
| 28.05.2016 05:00 | 0 | -3.901e-12 |  | 1e-12 | 24.02
| 28.05.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.57
| 28.05.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.95
| 28.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.46
| 28.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.49
| 28.05.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.87
| 28.05.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.06
| 28.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.47
| 28.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.42
| 28.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20
| 28.05.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.01
| 28.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.57
| 28.05.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.42
| 28.05.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.1
| 28.05.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.69
| 28.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.37
| 28.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.31
| 28.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.03
| 28.05.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 13.15
| 29.05.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.97
| 29.05.2016 01:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | -1e-12 | 13.17
| 29.05.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.9
| 29.05.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 6.16
| 29.05.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.58
| 29.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.87
| 29.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 14.67
| 29.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.23
| 29.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.87
| 29.05.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 14.03
| 29.05.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 10.46
| 29.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.57
| 29.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 4.6
| 29.05.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 3.78
| 29.05.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 5.32
| 29.05.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.42
| 29.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 18.08
| 29.05.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.88
| 29.05.2016 18:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 22.77
| 29.05.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.04
| 29.05.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.1
| 29.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.73
| 29.05.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.07
| 29.05.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.87
| 30.05.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.27
| 30.05.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.28
| 30.05.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.86
| 30.05.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.01
| 30.05.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.16
| 30.05.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 30.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.25
| 30.05.2016 07:00 | 0.5189 | 0 |  | 5.2632 | 35.43
| 30.05.2016 08:00 | 0.66679 | 0 |  | 5.2632 | 34.79
| 30.05.2016 09:00 | 0.72133 | 0 |  | 5.2632 | 34.25
| 30.05.2016 10:00 | 0.82856 | 0 |  | 5.2632 | 29
| 30.05.2016 11:00 | 0.87365 | 0 |  | 5.2632 | 26.33
| 30.05.2016 12:00 | 0.95325 | 0 |  | 5.2632 | 25.08
| 30.05.2016 13:00 | 1.0118 | 0 |  | 5.2632 | 24.67
| 30.05.2016 14:00 | 1.061 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.06
| 30.05.2016 15:00 | 1.1059 | 0 |  | 5.2632 | 25.47
| 30.05.2016 16:00 | 0 | 0.9195 |  | 0 | 28.74
| 30.05.2016 17:00 | 0 | 0.96033 |  | 1e-12 | 28.99
| 30.05.2016 18:00 | 0 | 1.0449 |  | 0 | 25.48
| 30.05.2016 19:00 | 0 | 1.1144 |  | 0 | 24.68
| 30.05.2016 20:00 | 0 | 1.1169 |  | 0 | 23.9
| 30.05.2016 21:00 | 0.9382 | 0 |  | 5.2632 | 21.94
| 30.05.2016 22:00 | 1.1202 | 0 |  | 5.2632 | 21.17
| 30.05.2016 23:00 | 1.3078 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.25
| 31.05.2016 00:00 | 0 | 0.6381 |  | 0 | 16.44
| 31.05.2016 01:00 | 0 | 0.64877 |  | 1e-12 | 16.09
| 31.05.2016 02:00 | 0 | 0.67677 |  | -1e-12 | 17.31
| 31.05.2016 03:00 | 0 | 0.81736 |  | 1e-12 | 20.98
| 31.05.2016 04:00 | 0 | 1.1321 |  | 1e-12 | 24.52
| 31.05.2016 05:00 | 0 | 0.82672 |  | 0 | 32.93
| 31.05.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.81
| 31.05.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.47
| 31.05.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 31.05.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.8
| 31.05.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.78
| 31.05.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.94
| 31.05.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.57
| 31.05.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.82
| 31.05.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.26
| 31.05.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.37
| 31.05.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.94
| 31.05.2016 17:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 35.92
| 31.05.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 31.05.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 31.05.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.78
| 31.05.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.15
| 31.05.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24
| 31.05.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.23
| 01.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 21.07
| 01.06.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.08
| 01.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.18
| 01.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.1
| 01.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.9
| 01.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.49
| 01.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.87
| 01.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41
| 01.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.44
| 01.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.51
| 01.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.64
| 01.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.11
| 01.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.9
| 01.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.96
| 01.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.12
| 01.06.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.11
| 01.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.66
| 01.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.92
| 01.06.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.95
| 01.06.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.57
| 01.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.9
| 01.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.64
| 01.06.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.96
| 01.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.75
| 02.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.06
| 02.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20
| 02.06.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20
| 02.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.37
| 02.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.03
| 02.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.97
| 02.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.54
| 02.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.98
| 02.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.09
| 02.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.37
| 02.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.08
| 02.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.67
| 02.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.68
| 02.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.95
| 02.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.92
| 02.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.22
| 02.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.84
| 02.06.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.96
| 02.06.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.96
| 02.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.46
| 02.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.16
| 02.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.59
| 02.06.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.1
| 02.06.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 21.68
| 03.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.22
| 03.06.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.64
| 03.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.9
| 03.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.5
| 03.06.2016 04:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.46
| 03.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.45
| 03.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.08
| 03.06.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 39.93
| 03.06.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 36.44
| 03.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.64
| 03.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.92
| 03.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.77
| 03.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.28
| 03.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.26
| 03.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.49
| 03.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28
| 03.06.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.82
| 03.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.61
| 03.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 03.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.66
| 03.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.16
| 03.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.94
| 03.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.72
| 03.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.21
| 04.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.63
| 04.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.29
| 04.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.26
| 04.06.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.3
| 04.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.53
| 04.06.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.5
| 04.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.49
| 04.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.98
| 04.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.56
| 04.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.91
| 04.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.73
| 04.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.78
| 04.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.58
| 04.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.41
| 04.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.53
| 04.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.29
| 04.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.19
| 04.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.07
| 04.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.87
| 04.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.88
| 04.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.99
| 04.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.88
| 04.06.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.43
| 04.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22
| 05.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.08
| 05.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 19.08
| 05.06.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 18.03
| 05.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.61
| 05.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.09
| 05.06.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 17.78
| 05.06.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 17.89
| 05.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.08
| 05.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.84
| 05.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.48
| 05.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.94
| 05.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.15
| 05.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.47
| 05.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.03
| 05.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 14.54
| 05.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.62
| 05.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.91
| 05.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.92
| 05.06.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.85
| 05.06.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.14
| 05.06.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.74
| 05.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 27.93
| 05.06.2016 22:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 24.59
| 05.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.76
| 06.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.87
| 06.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.19
| 06.06.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.15
| 06.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.71
| 06.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.98
| 06.06.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 36.16
| 06.06.2016 06:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 37.82
| 06.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 06.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.57
| 06.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.93
| 06.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.63
| 06.06.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.08
| 06.06.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 28.78
| 06.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.63
| 06.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.99
| 06.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.68
| 06.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.76
| 06.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.06
| 06.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.31
| 06.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.2
| 06.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.81
| 06.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.79
| 06.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.85
| 06.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.34
| 07.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.59
| 07.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.58
| 07.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.67
| 07.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.09
| 07.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.68
| 07.06.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.82
| 07.06.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 39.48
| 07.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.49
| 07.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.15
| 07.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.8
| 07.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.94
| 07.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.59
| 07.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.18
| 07.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.41
| 07.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.53
| 07.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.13
| 07.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.02
| 07.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.48
| 07.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.9
| 07.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.97
| 07.06.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.59
| 07.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 27.54
| 07.06.2016 22:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 25.98
| 07.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.89
| 08.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.83
| 08.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.68
| 08.06.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.54
| 08.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.38
| 08.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.21
| 08.06.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.07
| 08.06.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 41.31
| 08.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.33
| 08.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.25
| 08.06.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.99
| 08.06.2016 10:00 | 0 | 1e-14 |  | 0 | 28.52
| 08.06.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 27.6
| 08.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.18
| 08.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.37
| 08.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26
| 08.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.24
| 08.06.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 30.68
| 08.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.9
| 08.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.12
| 08.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.55
| 08.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.9
| 08.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.5
| 08.06.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.67
| 08.06.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 21.87
| 09.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.81
| 09.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.58
| 09.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.11
| 09.06.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.06
| 09.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.03
| 09.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.97
| 09.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 43.08
| 09.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44
| 09.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.89
| 09.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.4
| 09.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.99
| 09.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.93
| 09.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.2
| 09.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.34
| 09.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.01
| 09.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.84
| 09.06.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.95
| 09.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 09.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.7
| 09.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.51
| 09.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.49
| 09.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.89
| 09.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.55
| 09.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.57
| 10.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.03
| 10.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.91
| 10.06.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 19.16
| 10.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.97
| 10.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.25
| 10.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.94
| 10.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.95
| 10.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.97
| 10.06.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.68
| 10.06.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.47
| 10.06.2016 10:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 22.52
| 10.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.37
| 10.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.06
| 10.06.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.8
| 10.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.09
| 10.06.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 26.29
| 10.06.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.01
| 10.06.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.85
| 10.06.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.06
| 10.06.2016 19:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 31.67
| 10.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.86
| 10.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.45
| 10.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.14
| 10.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.2
| 11.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.01
| 11.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.57
| 11.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.71
| 11.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.25
| 11.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 21.82
| 11.06.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.85
| 11.06.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.06
| 11.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.47
| 11.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.46
| 11.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.03
| 11.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.49
| 11.06.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.69
| 11.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.85
| 11.06.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.8
| 11.06.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.06
| 11.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.92
| 11.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.23
| 11.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.47
| 11.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.85
| 11.06.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.47
| 11.06.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.94
| 11.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.73
| 11.06.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.74
| 11.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.6
| 12.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.58
| 12.06.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 18.58
| 12.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.54
| 12.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5
| 12.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.58
| 12.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.16
| 12.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.57
| 12.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.91
| 12.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.19
| 12.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.3
| 12.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.94
| 12.06.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.16
| 12.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.53
| 12.06.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.07
| 12.06.2016 14:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 21.06
| 12.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.93
| 12.06.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.52
| 12.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.78
| 12.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.33
| 12.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4
| 12.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.81
| 12.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.24
| 12.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.34
| 12.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.46
| 13.06.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 17.63
| 13.06.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 18.37
| 13.06.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 18.57
| 13.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.03
| 13.06.2016 04:00 | 0.38055 | -1e-12 |  | 1e-12 | 27.31
| 13.06.2016 05:00 | 0 | 0.044775 |  | 0 | 33.49
| 13.06.2016 06:00 | 0 | 0.31388 |  | 0 | 37.13
| 13.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.91
| 13.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.17
| 13.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.09
| 13.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.23
| 13.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.32
| 13.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68
| 13.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.89
| 13.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.38
| 13.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.45
| 13.06.2016 16:00 | 0 | -9.701e-13 |  | 1e-12 | 31.75
| 13.06.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.97
| 13.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.58
| 13.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.98
| 13.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.31
| 13.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.14
| 13.06.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.82
| 13.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.76
| 14.06.2016 00:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 21.88
| 14.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.64
| 14.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.04
| 14.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23
| 14.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.4
| 14.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.29
| 14.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.39
| 14.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.44
| 14.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.25
| 14.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.83
| 14.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32
| 14.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.37
| 14.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.55
| 14.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.38
| 14.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.64
| 14.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.51
| 14.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.08
| 14.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5
| 14.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36
| 14.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.01
| 14.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.1
| 14.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.59
| 14.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.19
| 14.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.34
| 15.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.32
| 15.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.73
| 15.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.52
| 15.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.31
| 15.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.37
| 15.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.91
| 15.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.79
| 15.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.2
| 15.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.91
| 15.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.51
| 15.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.21
| 15.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.29
| 15.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.99
| 15.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.73
| 15.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.12
| 15.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31
| 15.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.53
| 15.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.91
| 15.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.49
| 15.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.25
| 15.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.02
| 15.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.33
| 15.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.46
| 15.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.64
| 16.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.6
| 16.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.61
| 16.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.99
| 16.06.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.95
| 16.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.84
| 16.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.82
| 16.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.74
| 16.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.43
| 16.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.88
| 16.06.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.76
| 16.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.71
| 16.06.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.98
| 16.06.2016 12:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 27.44
| 16.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.47
| 16.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.75
| 16.06.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.03
| 16.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.71
| 16.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.2
| 16.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.28
| 16.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.02
| 16.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.05
| 16.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.62
| 16.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.9
| 16.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.73
| 17.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.16
| 17.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.37
| 17.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.72
| 17.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.45
| 17.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 27.85
| 17.06.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.3
| 17.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.7
| 17.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5
| 17.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 17.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.25
| 17.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.81
| 17.06.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.97
| 17.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.92
| 17.06.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.01
| 17.06.2016 14:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 23.06
| 17.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.55
| 17.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.72
| 17.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.15
| 17.06.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.59
| 17.06.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.16
| 17.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.08
| 17.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.07
| 17.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.06
| 17.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.45
| 18.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.02
| 18.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.09
| 18.06.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.06
| 18.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.75
| 18.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 20.73
| 18.06.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.75
| 18.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.47
| 18.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23
| 18.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.64
| 18.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.08
| 18.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.04
| 18.06.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.85
| 18.06.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 15.93
| 18.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.67
| 18.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.49
| 18.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.38
| 18.06.2016 16:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 26.53
| 18.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.28
| 18.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.83
| 18.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.97
| 18.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28
| 18.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.48
| 18.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.64
| 18.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 15.16
| 19.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 13.04
| 19.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.88
| 19.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.04
| 19.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.1
| 19.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.16
| 19.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.13
| 19.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 14.29
| 19.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.98
| 19.06.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 17.55
| 19.06.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 19.08
| 19.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.12
| 19.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.63
| 19.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 9.04
| 19.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 8.9
| 19.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.79
| 19.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 19.04
| 19.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.97
| 19.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.95
| 19.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.8
| 19.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.88
| 19.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.26
| 19.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.14
| 19.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.92
| 19.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.6
| 20.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.4
| 20.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.45
| 20.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 17.05
| 20.06.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 19.99
| 20.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.97
| 20.06.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.42
| 20.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 20.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.44
| 20.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.84
| 20.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.95
| 20.06.2016 10:00 | 0 | 9.9988e-13 |  | 0 | 25.51
| 20.06.2016 11:00 | 0 | 1.0001e-12 |  | 1e-12 | 25.24
| 20.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.44
| 20.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.49
| 20.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.19
| 20.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.74
| 20.06.2016 16:00 | 0 | -3.8625e-12 |  | 1e-12 | 32.97
| 20.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.96
| 20.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.57
| 20.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.76
| 20.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.74
| 20.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.38
| 20.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.23
| 20.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.37
| 21.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 22.34
| 21.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 2.0526e-12 | 21.23
| 21.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.89
| 21.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.93
| 21.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.54
| 21.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.73
| 21.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.78
| 21.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.59
| 21.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.79
| 21.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.73
| 21.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.59
| 21.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.64
| 21.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.84
| 21.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.16
| 21.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.45
| 21.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.05
| 21.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 21.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.91
| 21.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.44
| 21.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.98
| 21.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.93
| 21.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 21.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.06
| 21.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.95
| 22.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.95
| 22.06.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.14
| 22.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.97
| 22.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 24.06
| 22.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.98
| 22.06.2016 05:00 | 0 | -3.901e-12 |  | 0 | 40
| 22.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42
| 22.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40
| 22.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.27
| 22.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.62
| 22.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.6
| 22.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.29
| 22.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.94
| 22.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.93
| 22.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.31
| 22.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.7
| 22.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.12
| 22.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.8
| 22.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.3
| 22.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.39
| 22.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.98
| 22.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.35
| 22.06.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.09
| 22.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.64
| 23.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.38
| 23.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.3
| 23.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.24
| 23.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.14
| 23.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.16
| 23.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.91
| 23.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.91
| 23.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.97
| 23.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.78
| 23.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.95
| 23.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.62
| 23.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.08
| 23.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.37
| 23.06.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.71
| 23.06.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.31
| 23.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.83
| 23.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.92
| 23.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.06
| 23.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.04
| 23.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.72
| 23.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.77
| 23.06.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.99
| 23.06.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.03
| 23.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.56
| 24.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.08
| 24.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.36
| 24.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.91
| 24.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.43
| 24.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.86
| 24.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.03
| 24.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.84
| 24.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.46
| 24.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 24.06.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.01
| 24.06.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.93
| 24.06.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.27
| 24.06.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.66
| 24.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.38
| 24.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.63
| 24.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.65
| 24.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.98
| 24.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.53
| 24.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 24.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.28
| 24.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.12
| 24.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.04
| 24.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.14
| 24.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.97
| 25.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 26.64
| 25.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.28
| 25.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.35
| 25.06.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23
| 25.06.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24
| 25.06.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 26.93
| 25.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.25
| 25.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.96
| 25.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.86
| 25.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.95
| 25.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.06
| 25.06.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.81
| 25.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.08
| 25.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 24.43
| 25.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.43
| 25.06.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.31
| 25.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.42
| 25.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.53
| 25.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.8
| 25.06.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.81
| 25.06.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.61
| 25.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.02
| 25.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.29
| 25.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.78
| 26.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 14.25
| 26.06.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 13.35
| 26.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.08
| 26.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.43
| 26.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 11.53
| 26.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.63
| 26.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.46
| 26.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.51
| 26.06.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 9.79
| 26.06.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 12.86
| 26.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 12.08
| 26.06.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 9.29
| 26.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.05
| 26.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 9.19
| 26.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 11.67
| 26.06.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 15.79
| 26.06.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.76
| 26.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.79
| 26.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.97
| 26.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.46
| 26.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.91
| 26.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.12
| 26.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.1
| 26.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.99
| 27.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 19.04
| 27.06.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 16.29
| 27.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.12
| 27.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.02
| 27.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.75
| 27.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.07
| 27.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.26
| 27.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.02
| 27.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.57
| 27.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.29
| 27.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.82
| 27.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.38
| 27.06.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.87
| 27.06.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.95
| 27.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.92
| 27.06.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 28.08
| 27.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.98
| 27.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.05
| 27.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.31
| 27.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.52
| 27.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.4
| 27.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.69
| 27.06.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.84
| 27.06.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 24.4
| 28.06.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.09
| 28.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.13
| 28.06.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.76
| 28.06.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.19
| 28.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 28.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.08
| 28.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.91
| 28.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.98
| 28.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.94
| 28.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.88
| 28.06.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.36
| 28.06.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.08
| 28.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.62
| 28.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.37
| 28.06.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.89
| 28.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.04
| 28.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.85
| 28.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41.74
| 28.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.99
| 28.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.56
| 28.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.84
| 28.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.34
| 28.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.03
| 28.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.14
| 29.06.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.64
| 29.06.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.91
| 29.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.17
| 29.06.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.99
| 29.06.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.58
| 29.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.91
| 29.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 29.06.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.82
| 29.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.05
| 29.06.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.71
| 29.06.2016 10:00 | 0 | -1.9603e-12 |  | 1e-12 | 23.92
| 29.06.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.6
| 29.06.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.4
| 29.06.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.96
| 29.06.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.71
| 29.06.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.54
| 29.06.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.46
| 29.06.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.99
| 29.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.49
| 29.06.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.98
| 29.06.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.94
| 29.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.96
| 29.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.16
| 29.06.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.34
| 30.06.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.08
| 30.06.2016 01:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 20.11
| 30.06.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 19.82
| 30.06.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.58
| 30.06.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.61
| 30.06.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 30.06.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.86
| 30.06.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.24
| 30.06.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.49
| 30.06.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 30.06.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.69
| 30.06.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.63
| 30.06.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.8
| 30.06.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.17
| 30.06.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.28
| 30.06.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.77
| 30.06.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.23
| 30.06.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 38.28
| 30.06.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.91
| 30.06.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.11
| 30.06.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.38
| 30.06.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.72
| 30.06.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.36
| 30.06.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.69
| 01.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.42
| 01.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.91
| 01.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.19
| 01.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.44
| 01.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.84
| 01.07.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.58
| 01.07.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35.78
| 01.07.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.8
| 01.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24
| 01.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.26
| 01.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.56
| 01.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.09
| 01.07.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.09
| 01.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.22
| 01.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27
| 01.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.75
| 01.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.43
| 01.07.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.95
| 01.07.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.67
| 01.07.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.07
| 01.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 31.91
| 01.07.2016 21:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.59
| 01.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.03
| 01.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.38
| 02.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.4
| 02.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.09
| 02.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 16.79
| 02.07.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 16.58
| 02.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 17.99
| 02.07.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.05
| 02.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.41
| 02.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.71
| 02.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.04
| 02.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.03
| 02.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.87
| 02.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.86
| 02.07.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.4
| 02.07.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 18.52
| 02.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 17.95
| 02.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 19.96
| 02.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.11
| 02.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.33
| 02.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.48
| 02.07.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.03
| 02.07.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.97
| 02.07.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.4
| 02.07.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 18.07
| 02.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 9.32
| 03.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 7.88
| 03.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 6.97
| 03.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 8.82
| 03.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 7.77
| 03.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.14
| 03.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.82
| 03.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.2
| 03.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.92
| 03.07.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.92
| 03.07.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 8.86
| 03.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.92
| 03.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 7.09
| 03.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 6.98
| 03.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.14
| 03.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.97
| 03.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 18.08
| 03.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.02
| 03.07.2016 17:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 1e-12 | 26.76
| 03.07.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.97
| 03.07.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.49
| 03.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.35
| 03.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.37
| 03.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.73
| 03.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.73
| 04.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.26
| 04.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.65
| 04.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.69
| 04.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.37
| 04.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.93
| 04.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.19
| 04.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.93
| 04.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.54
| 04.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.91
| 04.07.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.68
| 04.07.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.98
| 04.07.2016 11:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 29.33
| 04.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.75
| 04.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.26
| 04.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.47
| 04.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.9
| 04.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.98
| 04.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.41
| 04.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.65
| 04.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.56
| 04.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.96
| 04.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.98
| 04.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.93
| 04.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27
| 05.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.46
| 05.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.88
| 05.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.43
| 05.07.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.31
| 05.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.28
| 05.07.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.94
| 05.07.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 36.46
| 05.07.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.05
| 05.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.54
| 05.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.46
| 05.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.6
| 05.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.52
| 05.07.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.34
| 05.07.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.28
| 05.07.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.14
| 05.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.01
| 05.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.6
| 05.07.2016 17:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 27.57
| 05.07.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.9
| 05.07.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 23.95
| 05.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.89
| 05.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.96
| 05.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.18
| 05.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.26
| 06.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.17
| 06.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 5.84
| 06.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 4.9
| 06.07.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 10.72
| 06.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.09
| 06.07.2016 05:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 24.54
| 06.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.15
| 06.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.12
| 06.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.19
| 06.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.15
| 06.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.36
| 06.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.17
| 06.07.2016 12:00 | 0 | 1e-14 |  | 1e-12 | 2.55
| 06.07.2016 13:00 | 0 | 1e-14 |  | 1e-12 | 9.23
| 06.07.2016 14:00 | 0 | 1e-14 |  | 1e-12 | 11.6
| 06.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 14.73
| 06.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.32
| 06.07.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.27
| 06.07.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.32
| 06.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.6
| 06.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.75
| 06.07.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 28.84
| 06.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.09
| 06.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.56
| 07.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 24.21
| 07.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.11
| 07.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.98
| 07.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.74
| 07.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.6
| 07.07.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.28
| 07.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.71
| 07.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.51
| 07.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.83
| 07.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.79
| 07.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.91
| 07.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.97
| 07.07.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.66
| 07.07.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.41
| 07.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.01
| 07.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.42
| 07.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.68
| 07.07.2016 17:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 37.77
| 07.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.91
| 07.07.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.49
| 07.07.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.53
| 07.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.8
| 07.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.62
| 07.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.52
| 08.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.04
| 08.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.46
| 08.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.18
| 08.07.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.02
| 08.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30
| 08.07.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.99
| 08.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.62
| 08.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.26
| 08.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.36
| 08.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.93
| 08.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.15
| 08.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.91
| 08.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.53
| 08.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.91
| 08.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.94
| 08.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.38
| 08.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.54
| 08.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.79
| 08.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.1
| 08.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.91
| 08.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.08
| 08.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.61
| 08.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.7
| 08.07.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 18.61
| 09.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.39
| 09.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 19
| 09.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.1
| 09.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.01
| 09.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.12
| 09.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.32
| 09.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.99
| 09.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.78
| 09.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.99
| 09.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.99
| 09.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.32
| 09.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.98
| 09.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.64
| 09.07.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 11.25
| 09.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 16.9
| 09.07.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 22
| 09.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 09.07.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.63
| 09.07.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.25
| 09.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.86
| 09.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.61
| 09.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28
| 09.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.17
| 09.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.54
| 10.07.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 15.04
| 10.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 11.96
| 10.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 11.17
| 10.07.2016 03:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 9.91
| 10.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.63
| 10.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.1
| 10.07.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.36
| 10.07.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 10.64
| 10.07.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 7.62
| 10.07.2016 09:00 | 0 | 9.9999e-13 |  | 1e-12 | 9.12
| 10.07.2016 10:00 | 0 | 9.9945e-13 |  | 1e-12 | 6.88
| 10.07.2016 11:00 | 1.0834 | 0 |  | 5.2632 | -0.08
| 10.07.2016 12:00 | 1.1163 | -3.9104e-12 |  | 5.2632 | -0.9
| 10.07.2016 13:00 | 0 | 0.81016 |  | 1e-12 | 3.96
| 10.07.2016 14:00 | 0 | 0.82207 |  | 1e-12 | 10.14
| 10.07.2016 15:00 | 0 | 0.43185 |  | 0 | 19.5
| 10.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.18
| 10.07.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.93
| 10.07.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.91
| 10.07.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.92
| 10.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.49
| 10.07.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.81
| 10.07.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.6
| 10.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.56
| 11.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.08
| 11.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 19.96
| 11.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.77
| 11.07.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.1
| 11.07.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.67
| 11.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 32.03
| 11.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.94
| 11.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.95
| 11.07.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.28
| 11.07.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.91
| 11.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.09
| 11.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.4
| 11.07.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.08
| 11.07.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.34
| 11.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.23
| 11.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.45
| 11.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.8
| 11.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.25
| 11.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.48
| 11.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.02
| 11.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.5
| 11.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.97
| 11.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.09
| 11.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.98
| 12.07.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.39
| 12.07.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.59
| 12.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.58
| 12.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.51
| 12.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.53
| 12.07.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.63
| 12.07.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.94
| 12.07.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.98
| 12.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 12.07.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.7
| 12.07.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.44
| 12.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.99
| 12.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.22
| 12.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.42
| 12.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.32
| 12.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 12.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.03
| 12.07.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 33.61
| 12.07.2016 18:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 33.06
| 12.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.67
| 12.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.38
| 12.07.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30.84
| 12.07.2016 22:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 27.95
| 12.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.16
| 13.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.05
| 13.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25
| 13.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.1
| 13.07.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.18
| 13.07.2016 04:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 31.85
| 13.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.94
| 13.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 40.42
| 13.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.62
| 13.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.36
| 13.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.66
| 13.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.03
| 13.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 13.07.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.36
| 13.07.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.87
| 13.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.94
| 13.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 32.94
| 13.07.2016 16:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 34.22
| 13.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.06
| 13.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.01
| 13.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.81
| 13.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.4
| 13.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.86
| 13.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.46
| 13.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.24
| 14.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.1
| 14.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.83
| 14.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.06
| 14.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.05
| 14.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.06
| 14.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.42
| 14.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.05
| 14.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.02
| 14.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.8
| 14.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.43
| 14.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.58
| 14.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.06
| 14.07.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.54
| 14.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.65
| 14.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.66
| 14.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.09
| 14.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.74
| 14.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.95
| 14.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.93
| 14.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.65
| 14.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.56
| 14.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.85
| 14.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.92
| 14.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.87
| 15.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 2.0526e-12 | 17.02
| 15.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 13.16
| 15.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 15.06
| 15.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.88
| 15.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.44
| 15.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.08
| 15.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.08
| 15.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.82
| 15.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 15.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.73
| 15.07.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.39
| 15.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.8
| 15.07.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 22.93
| 15.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.02
| 15.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.82
| 15.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.71
| 15.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.92
| 15.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.67
| 15.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.73
| 15.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.25
| 15.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 15.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.78
| 15.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.53
| 15.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.82
| 16.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23
| 16.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 22
| 16.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.91
| 16.07.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.79
| 16.07.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.01
| 16.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.47
| 16.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.34
| 16.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.96
| 16.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.99
| 16.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.93
| 16.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.89
| 16.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.98
| 16.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.93
| 16.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.21
| 16.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.36
| 16.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 25.38
| 16.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.3
| 16.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.92
| 16.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.61
| 16.07.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.99
| 16.07.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.16
| 16.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.78
| 16.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.53
| 16.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.04
| 17.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.03
| 17.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.17
| 17.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.57
| 17.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.4
| 17.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 19.01
| 17.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.96
| 17.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.13
| 17.07.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.3
| 17.07.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.77
| 17.07.2016 09:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 21.99
| 17.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.03
| 17.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.19
| 17.07.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 13.06
| 17.07.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 13.06
| 17.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 13.02
| 17.07.2016 15:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 1e-12 | 20.03
| 17.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.4
| 17.07.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 27.37
| 17.07.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.07
| 17.07.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.09
| 17.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.57
| 17.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29
| 17.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.03
| 17.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 24.05
| 18.07.2016 00:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 23.31
| 18.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.58
| 18.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.02
| 18.07.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.81
| 18.07.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.82
| 18.07.2016 05:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 33.09
| 18.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.39
| 18.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.98
| 18.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.53
| 18.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.22
| 18.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.17
| 18.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 18.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.4
| 18.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.51
| 18.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.76
| 18.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.95
| 18.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33
| 18.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.39
| 18.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40
| 18.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61
| 18.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.9
| 18.07.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.45
| 18.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.59
| 18.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.09
| 19.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.41
| 19.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.89
| 19.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.61
| 19.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.14
| 19.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31
| 19.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 36.99
| 19.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 40.01
| 19.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.7
| 19.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.99
| 19.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.91
| 19.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.38
| 19.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.91
| 19.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.08
| 19.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.28
| 19.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.4
| 19.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.25
| 19.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 39.91
| 19.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44
| 19.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.03
| 19.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37
| 19.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.92
| 19.07.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.91
| 19.07.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.01
| 19.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.32
| 20.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 20.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.79
| 20.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.83
| 20.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.85
| 20.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.35
| 20.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.52
| 20.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.79
| 20.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.1
| 20.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.39
| 20.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.43
| 20.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.02
| 20.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.63
| 20.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.93
| 20.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.43
| 20.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.08
| 20.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.66
| 20.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.3
| 20.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.48
| 20.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.41
| 20.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 20.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.94
| 20.07.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 25.35
| 20.07.2016 22:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 26.43
| 20.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.46
| 21.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.9
| 21.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.52
| 21.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.55
| 21.07.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 27.49
| 21.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.84
| 21.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.61
| 21.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.16
| 21.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.04
| 21.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.02
| 21.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.01
| 21.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.04
| 21.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.24
| 21.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.94
| 21.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 21.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.31
| 21.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.37
| 21.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.76
| 21.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.38
| 21.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.95
| 21.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.7
| 21.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.92
| 21.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.01
| 21.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.26
| 21.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.24
| 22.07.2016 00:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.1
| 22.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.56
| 22.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.5
| 22.07.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.06
| 22.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.36
| 22.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.99
| 22.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.81
| 22.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 22.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.16
| 22.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.41
| 22.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.15
| 22.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.78
| 22.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.68
| 22.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.19
| 22.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.62
| 22.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.93
| 22.07.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.91
| 22.07.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35.96
| 22.07.2016 18:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 33.26
| 22.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.97
| 22.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.96
| 22.07.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29
| 22.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.8
| 22.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.83
| 23.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.1
| 23.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.02
| 23.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 25.77
| 23.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.65
| 23.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.22
| 23.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.32
| 23.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 23.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.53
| 23.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.26
| 23.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.97
| 23.07.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.02
| 23.07.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.25
| 23.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.52
| 23.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.97
| 23.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.72
| 23.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.57
| 23.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.86
| 23.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.62
| 23.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.9
| 23.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.38
| 23.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.14
| 23.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.07
| 23.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.11
| 23.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.11
| 24.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.99
| 24.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.93
| 24.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 24.25
| 24.07.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.98
| 24.07.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.92
| 24.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.79
| 24.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.67
| 24.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.95
| 24.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.87
| 24.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.13
| 24.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.47
| 24.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.82
| 24.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.3
| 24.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.48
| 24.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.76
| 24.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.42
| 24.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 29.91
| 24.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.94
| 24.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 24.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.22
| 24.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.93
| 24.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.3
| 24.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.8
| 24.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.32
| 25.07.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.32
| 25.07.2016 01:00 | 0 | 9.801e-13 |  | 0 | 25.93
| 25.07.2016 02:00 | 0 | -1.9504e-12 |  | 1e-12 | 25.92
| 25.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.8
| 25.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 25.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.08
| 25.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.52
| 25.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.94
| 25.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.47
| 25.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 25.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.64
| 25.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 25.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.35
| 25.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.6
| 25.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.32
| 25.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.18
| 25.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.99
| 25.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.59
| 25.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.47
| 25.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.08
| 25.07.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.47
| 25.07.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.4
| 25.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.98
| 25.07.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.5
| 26.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.38
| 26.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.88
| 26.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 25.91
| 26.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.53
| 26.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.97
| 26.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.9
| 26.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.16
| 26.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.45
| 26.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.46
| 26.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.01
| 26.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.13
| 26.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.91
| 26.07.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 31.8
| 26.07.2016 13:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 32.92
| 26.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.26
| 26.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.07
| 26.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.13
| 26.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.3
| 26.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.28
| 26.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.54
| 26.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.81
| 26.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.2
| 26.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.12
| 26.07.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.61
| 27.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.53
| 27.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.87
| 27.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 27.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.63
| 27.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.53
| 27.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.43
| 27.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.11
| 27.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.67
| 27.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.92
| 27.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.25
| 27.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.09
| 27.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.53
| 27.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.19
| 27.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.6
| 27.07.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.7
| 27.07.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.15
| 27.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.97
| 27.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.61
| 27.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.37
| 27.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.56
| 27.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.04
| 27.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.94
| 27.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.9
| 27.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.39
| 28.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 25.8
| 28.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.29
| 28.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.26
| 28.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.39
| 28.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.92
| 28.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.91
| 28.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.94
| 28.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.79
| 28.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.93
| 28.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.75
| 28.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.81
| 28.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.79
| 28.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.97
| 28.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.43
| 28.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.43
| 28.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.98
| 28.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.97
| 28.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.72
| 28.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.5
| 28.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.04
| 28.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.93
| 28.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.92
| 28.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.21
| 28.07.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 27.04
| 29.07.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.03
| 29.07.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.58
| 29.07.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.84
| 29.07.2016 03:00 | 0 | 1e-14 |  | 1e-12 | 25.95
| 29.07.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.68
| 29.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.99
| 29.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.13
| 29.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.09
| 29.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.75
| 29.07.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.21
| 29.07.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.67
| 29.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.5
| 29.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.94
| 29.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.37
| 29.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.09
| 29.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.11
| 29.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.5
| 29.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.13
| 29.07.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.98
| 29.07.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.86
| 29.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.81
| 29.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.87
| 29.07.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.07
| 29.07.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.51
| 30.07.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.59
| 30.07.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 24.56
| 30.07.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.17
| 30.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.39
| 30.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.72
| 30.07.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.46
| 30.07.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.74
| 30.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.97
| 30.07.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.38
| 30.07.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 27.93
| 30.07.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.33
| 30.07.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.79
| 30.07.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 23.99
| 30.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.04
| 30.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.04
| 30.07.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.1
| 30.07.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.51
| 30.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.92
| 30.07.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.55
| 30.07.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.09
| 30.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.02
| 30.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.96
| 30.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.08
| 30.07.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.36
| 31.07.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.8
| 31.07.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.56
| 31.07.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.14
| 31.07.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.65
| 31.07.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.98
| 31.07.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.99
| 31.07.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.8
| 31.07.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.12
| 31.07.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.28
| 31.07.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.77
| 31.07.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.34
| 31.07.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.56
| 31.07.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.35
| 31.07.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.32
| 31.07.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.78
| 31.07.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.25
| 31.07.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.09
| 31.07.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.23
| 31.07.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.92
| 31.07.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.19
| 31.07.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.39
| 31.07.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.78
| 31.07.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.91
| 31.07.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.79
| 01.08.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.55
| 01.08.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.14
| 01.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.42
| 01.08.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 23.93
| 01.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.06
| 01.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.17
| 01.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 01.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.21
| 01.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.13
| 01.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.8
| 01.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.92
| 01.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.93
| 01.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.03
| 01.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.01
| 01.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.48
| 01.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.05
| 01.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35.97
| 01.08.2016 17:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 37.15
| 01.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.33
| 01.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.95
| 01.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.99
| 01.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.63
| 01.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.56
| 01.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.79
| 02.08.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.35
| 02.08.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.7
| 02.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.27
| 02.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.9
| 02.08.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30.43
| 02.08.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 34.87
| 02.08.2016 06:00 | 0 | -3.901e-12 |  | 0 | 36.87
| 02.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.92
| 02.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.97
| 02.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.09
| 02.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.83
| 02.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.85
| 02.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.98
| 02.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.73
| 02.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.92
| 02.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.94
| 02.08.2016 16:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 35.92
| 02.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 02.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.83
| 02.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.4
| 02.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.19
| 02.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.98
| 02.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.03
| 02.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.53
| 03.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.74
| 03.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.69
| 03.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.48
| 03.08.2016 03:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 23.66
| 03.08.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.06
| 03.08.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.82
| 03.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.95
| 03.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.97
| 03.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.02
| 03.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 03.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.57
| 03.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.04
| 03.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.13
| 03.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.38
| 03.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.45
| 03.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.95
| 03.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.52
| 03.08.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33
| 03.08.2016 18:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 31.25
| 03.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.33
| 03.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.99
| 03.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.91
| 03.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.55
| 03.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.43
| 04.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.05
| 04.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.42
| 04.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 2.0526e-12 | 19.83
| 04.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.42
| 04.08.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.49
| 04.08.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.01
| 04.08.2016 06:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 33.05
| 04.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.03
| 04.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.01
| 04.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.98
| 04.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.45
| 04.08.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.58
| 04.08.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.97
| 04.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.02
| 04.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.29
| 04.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.98
| 04.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.58
| 04.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.9
| 04.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.58
| 04.08.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.46
| 04.08.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.91
| 04.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.37
| 04.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.13
| 04.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.83
| 05.08.2016 00:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 25.12
| 05.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.95
| 05.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.07
| 05.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.24
| 05.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.45
| 05.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.01
| 05.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.19
| 05.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.69
| 05.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.54
| 05.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38
| 05.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 05.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.96
| 05.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.39
| 05.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.23
| 05.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.46
| 05.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.29
| 05.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.89
| 05.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.4
| 05.08.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.15
| 05.08.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.02
| 05.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.3
| 05.08.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.84
| 05.08.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.58
| 05.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.68
| 06.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.34
| 06.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.77
| 06.08.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.4
| 06.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.01
| 06.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.97
| 06.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.02
| 06.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.36
| 06.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.47
| 06.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.94
| 06.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.71
| 06.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.07
| 06.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.81
| 06.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.38
| 06.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.83
| 06.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 17.18
| 06.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.03
| 06.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.32
| 06.08.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.96
| 06.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.92
| 06.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.32
| 06.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.44
| 06.08.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.12
| 06.08.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.6
| 06.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 20.05
| 07.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 17.99
| 07.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.86
| 07.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.38
| 07.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.35
| 07.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 12.51
| 07.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.93
| 07.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.25
| 07.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.79
| 07.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.95
| 07.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.83
| 07.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 5.93
| 07.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 0.02
| 07.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 0.04
| 07.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 2.35
| 07.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 5.67
| 07.08.2016 15:00 | 0 | -1.9504e-12 |  | 0 | 12.84
| 07.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.7
| 07.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.77
| 07.08.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.48
| 07.08.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.37
| 07.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.65
| 07.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.33
| 07.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.62
| 07.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.44
| 08.08.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 12.91
| 08.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.16
| 08.08.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 8.12
| 08.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.94
| 08.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 17.85
| 08.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.71
| 08.08.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.29
| 08.08.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 24.02
| 08.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.26
| 08.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.73
| 08.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 14.28
| 08.08.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 13.41
| 08.08.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 12.89
| 08.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 17.92
| 08.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.82
| 08.08.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 26.52
| 08.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.29
| 08.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.39
| 08.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.23
| 08.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34
| 08.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.93
| 08.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.75
| 08.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.88
| 08.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.06
| 09.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.6
| 09.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.32
| 09.08.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 19.94
| 09.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.97
| 09.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.33
| 09.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.86
| 09.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.83
| 09.08.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.03
| 09.08.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.6
| 09.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.26
| 09.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.6
| 09.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.78
| 09.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.22
| 09.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.84
| 09.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.97
| 09.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.12
| 09.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.35
| 09.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.02
| 09.08.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.91
| 09.08.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.47
| 09.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.1
| 09.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.45
| 09.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.35
| 09.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.11
| 10.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22
| 10.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 19.99
| 10.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.19
| 10.08.2016 03:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 23.18
| 10.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.59
| 10.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.21
| 10.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.95
| 10.08.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.5
| 10.08.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 32.01
| 10.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.87
| 10.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.66
| 10.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.91
| 10.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.43
| 10.08.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.51
| 10.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.31
| 10.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.33
| 10.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.48
| 10.08.2016 17:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 33.68
| 10.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.72
| 10.08.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.93
| 10.08.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 32.93
| 10.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.65
| 10.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.23
| 10.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.01
| 11.08.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | -1e-12 | 22.72
| 11.08.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 20.49
| 11.08.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 21.48
| 11.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.77
| 11.08.2016 04:00 | 0.37589 | 0 |  | 0 | 27.97
| 11.08.2016 05:00 | 0 | 0.044744 |  | 0 | 34.09
| 11.08.2016 06:00 | 0 | 0.30952 |  | 0 | 35.67
| 11.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.07
| 11.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.86
| 11.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.48
| 11.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.57
| 11.08.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.17
| 11.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.99
| 11.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.62
| 11.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.69
| 11.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.4
| 11.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.37
| 11.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 11.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.11
| 11.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.82
| 11.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.87
| 11.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.82
| 11.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.07
| 11.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.97
| 12.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.05
| 12.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.9
| 12.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.05
| 12.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.98
| 12.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.93
| 12.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.55
| 12.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.8
| 12.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.04
| 12.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.91
| 12.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.25
| 12.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 12.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.1
| 12.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.5
| 12.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.12
| 12.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.2
| 12.08.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.9
| 12.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.09
| 12.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.06
| 12.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.13
| 12.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.99
| 12.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.34
| 12.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.7
| 12.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.7
| 12.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.97
| 13.08.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.09
| 13.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 16.89
| 13.08.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 16.1
| 13.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.46
| 13.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.08
| 13.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.05
| 13.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.06
| 13.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.06
| 13.08.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 18.06
| 13.08.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 15.85
| 13.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 13.64
| 13.08.2016 11:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 1e-12 | 9.07
| 13.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 9.11
| 13.08.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 10.54
| 13.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.52
| 13.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.77
| 13.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.72
| 13.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.88
| 13.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.7
| 13.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.08
| 13.08.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.31
| 13.08.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.73
| 13.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.44
| 13.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.18
| 14.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 19.61
| 14.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.03
| 14.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.05
| 14.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.08
| 14.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.06
| 14.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.14
| 14.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.9
| 14.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.99
| 14.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.74
| 14.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.46
| 14.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.1
| 14.08.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 17.41
| 14.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 15.99
| 14.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.57
| 14.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 16.89
| 14.08.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.13
| 14.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.75
| 14.08.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.57
| 14.08.2016 18:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 31.56
| 14.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.3
| 14.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.56
| 14.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.5
| 14.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.15
| 14.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 22.94
| 15.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.61
| 15.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.01
| 15.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | -1e-12 | 21.5
| 15.08.2016 03:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 23.29
| 15.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.21
| 15.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.82
| 15.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32
| 15.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.59
| 15.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.65
| 15.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.32
| 15.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.02
| 15.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25
| 15.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.9
| 15.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.1
| 15.08.2016 14:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 25.54
| 15.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.62
| 15.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.98
| 15.08.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.88
| 15.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.32
| 15.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.47
| 15.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.22
| 15.08.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.42
| 15.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.26
| 15.08.2016 23:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 23.99
| 16.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.94
| 16.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.03
| 16.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.1
| 16.08.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.1
| 16.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.71
| 16.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.63
| 16.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.14
| 16.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.9
| 16.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.73
| 16.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.13
| 16.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.09
| 16.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.93
| 16.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.94
| 16.08.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 29.29
| 16.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.58
| 16.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.12
| 16.08.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 34.33
| 16.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.79
| 16.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.81
| 16.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.36
| 16.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.25
| 16.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.74
| 16.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.03
| 16.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.01
| 17.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.51
| 17.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.9
| 17.08.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.56
| 17.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.05
| 17.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.74
| 17.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.75
| 17.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.1
| 17.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 17.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.54
| 17.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.03
| 17.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.79
| 17.08.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.72
| 17.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.05
| 17.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.41
| 17.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.47
| 17.08.2016 15:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 1e-12 | 35.08
| 17.08.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.67
| 17.08.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 37.07
| 17.08.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 36.45
| 17.08.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 35.48
| 17.08.2016 20:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 32.42
| 17.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.82
| 17.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.16
| 17.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.12
| 18.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.34
| 18.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.83
| 18.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.49
| 18.08.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.05
| 18.08.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.26
| 18.08.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.79
| 18.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.67
| 18.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.33
| 18.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.38
| 18.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.84
| 18.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.15
| 18.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.44
| 18.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.08
| 18.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.51
| 18.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.78
| 18.08.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 35.01
| 18.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 18.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.34
| 18.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.85
| 18.08.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 36.01
| 18.08.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.74
| 18.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.92
| 18.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.71
| 18.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.62
| 19.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25
| 19.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.91
| 19.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.96
| 19.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.08
| 19.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.25
| 19.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.25
| 19.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.27
| 19.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.45
| 19.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.48
| 19.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.56
| 19.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.95
| 19.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.01
| 19.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.78
| 19.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.48
| 19.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.76
| 19.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.09
| 19.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.09
| 19.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.46
| 19.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.99
| 19.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.32
| 19.08.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.22
| 19.08.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 28.87
| 19.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.54
| 19.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.04
| 20.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.31
| 20.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.81
| 20.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.32
| 20.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.02
| 20.08.2016 04:00 | 0 | 1e-14 |  | -1e-12 | 22.44
| 20.08.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.08
| 20.08.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.94
| 20.08.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 29.03
| 20.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.79
| 20.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.22
| 20.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.12
| 20.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.09
| 20.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.71
| 20.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22
| 20.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.95
| 20.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.73
| 20.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.99
| 20.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.34
| 20.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 20.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.38
| 20.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.11
| 20.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.03
| 20.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.51
| 20.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 15.01
| 21.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.13
| 21.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.72
| 21.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 9.83
| 21.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.74
| 21.08.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 9.62
| 21.08.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 9.13
| 21.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 11.34
| 21.08.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 11.55
| 21.08.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 11.59
| 21.08.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 11.6
| 21.08.2016 10:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 11.45
| 21.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.09
| 21.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.19
| 21.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 7.88
| 21.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.94
| 21.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 10.86
| 21.08.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.04
| 21.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.13
| 21.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.74
| 21.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.9
| 21.08.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.59
| 21.08.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.54
| 21.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.68
| 21.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 19.04
| 22.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 18.78
| 22.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 17.5
| 22.08.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 18.07
| 22.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 20.81
| 22.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.82
| 22.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.42
| 22.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.41
| 22.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 22.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.66
| 22.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.06
| 22.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.25
| 22.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.19
| 22.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.3
| 22.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.81
| 22.08.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 28.49
| 22.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 32.9
| 22.08.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.59
| 22.08.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 37.71
| 22.08.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 37.64
| 22.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.02
| 22.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.99
| 22.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.92
| 22.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.68
| 22.08.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.35
| 23.08.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 21.62
| 23.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.29
| 23.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.01
| 23.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.52
| 23.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.56
| 23.08.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.24
| 23.08.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 37.31
| 23.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.95
| 23.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 23.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.36
| 23.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.78
| 23.08.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.07
| 23.08.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.95
| 23.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.2
| 23.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.63
| 23.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.96
| 23.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.2
| 23.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.6
| 23.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42
| 23.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.92
| 23.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.38
| 23.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.57
| 23.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.19
| 23.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.9
| 24.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.82
| 24.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.24
| 24.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.25
| 24.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.23
| 24.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.85
| 24.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.9
| 24.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.02
| 24.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.93
| 24.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.96
| 24.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.56
| 24.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.83
| 24.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.24
| 24.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 24.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.48
| 24.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.97
| 24.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 24.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.69
| 24.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.44
| 24.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.99
| 24.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.01
| 24.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.61
| 24.08.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.49
| 24.08.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.96
| 24.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.86
| 25.08.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.97
| 25.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.16
| 25.08.2016 02:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | -1e-12 | 21.45
| 25.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.3
| 25.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.33
| 25.08.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.2
| 25.08.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.7
| 25.08.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.91
| 25.08.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.26
| 25.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.78
| 25.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.81
| 25.08.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.42
| 25.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.98
| 25.08.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.26
| 25.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.17
| 25.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34
| 25.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.65
| 25.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.78
| 25.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.96
| 25.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.16
| 25.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.98
| 25.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.26
| 25.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.1
| 25.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.34
| 26.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.31
| 26.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 20.23
| 26.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.25
| 26.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.1
| 26.08.2016 04:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 1e-12 | 29
| 26.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.47
| 26.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.9
| 26.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.92
| 26.08.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.55
| 26.08.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.87
| 26.08.2016 10:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 26.67
| 26.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.13
| 26.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.49
| 26.08.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.68
| 26.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.73
| 26.08.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 34.92
| 26.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.45
| 26.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41.99
| 26.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.01
| 26.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.06
| 26.08.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.09
| 26.08.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.22
| 26.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.93
| 26.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.05
| 27.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23
| 27.08.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.07
| 27.08.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.28
| 27.08.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.18
| 27.08.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.28
| 27.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.84
| 27.08.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.5
| 27.08.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.56
| 27.08.2016 08:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 25.14
| 27.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.02
| 27.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.93
| 27.08.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.03
| 27.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 19.96
| 27.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 20.76
| 27.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.03
| 27.08.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 28.41
| 27.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 27.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.36
| 27.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.95
| 27.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.61
| 27.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.92
| 27.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.73
| 27.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.14
| 27.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.98
| 28.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.01
| 28.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.29
| 28.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 19.85
| 28.08.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 19.83
| 28.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.48
| 28.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.18
| 28.08.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.07
| 28.08.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 23.19
| 28.08.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 20.07
| 28.08.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 20.09
| 28.08.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 13.38
| 28.08.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 10.05
| 28.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 8.99
| 28.08.2016 13:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 13.51
| 28.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.15
| 28.08.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.26
| 28.08.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.01
| 28.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 28.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.92
| 28.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.25
| 28.08.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.97
| 28.08.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.3
| 28.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.16
| 28.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.02
| 29.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.09
| 29.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.09
| 29.08.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.61
| 29.08.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 24.52
| 29.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 29.08.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 40.26
| 29.08.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 41.69
| 29.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.32
| 29.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.98
| 29.08.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.96
| 29.08.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.33
| 29.08.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.95
| 29.08.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.98
| 29.08.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.02
| 29.08.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.99
| 29.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30
| 29.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.01
| 29.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.64
| 29.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.55
| 29.08.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.09
| 29.08.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 29.29
| 29.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.19
| 29.08.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.85
| 29.08.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.15
| 30.08.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.74
| 30.08.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.35
| 30.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.74
| 30.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.14
| 30.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.65
| 30.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.59
| 30.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.82
| 30.08.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.03
| 30.08.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32
| 30.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.06
| 30.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.07
| 30.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.97
| 30.08.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.86
| 30.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.96
| 30.08.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.33
| 30.08.2016 15:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 37.77
| 30.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.6
| 30.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.71
| 30.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.83
| 30.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.83
| 30.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.96
| 30.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.64
| 30.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.6
| 30.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.02
| 31.08.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.48
| 31.08.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.77
| 31.08.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.79
| 31.08.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.34
| 31.08.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.98
| 31.08.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.46
| 31.08.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.04
| 31.08.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 36.13
| 31.08.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.59
| 31.08.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.19
| 31.08.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.78
| 31.08.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.06
| 31.08.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.91
| 31.08.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.05
| 31.08.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 30.79
| 31.08.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.94
| 31.08.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.96
| 31.08.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.94
| 31.08.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.61
| 31.08.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.96
| 31.08.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.38
| 31.08.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.2
| 31.08.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.34
| 31.08.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.73
| 01.09.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.37
| 01.09.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.98
| 01.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.59
| 01.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 01.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 01.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.97
| 01.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.08
| 01.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.24
| 01.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.92
| 01.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.98
| 01.09.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.93
| 01.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.68
| 01.09.2016 12:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.87
| 01.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.88
| 01.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.96
| 01.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.06
| 01.09.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.82
| 01.09.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 38.96
| 01.09.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 40.44
| 01.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.93
| 01.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.43
| 01.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.93
| 01.09.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.64
| 01.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.89
| 02.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.76
| 02.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.91
| 02.09.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.1
| 02.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.97
| 02.09.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.08
| 02.09.2016 05:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 38.41
| 02.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5
| 02.09.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 37.91
| 02.09.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.84
| 02.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.59
| 02.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.81
| 02.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.69
| 02.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.85
| 02.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.94
| 02.09.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.17
| 02.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.01
| 02.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.56
| 02.09.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 37.98
| 02.09.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 38.79
| 02.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.99
| 02.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.09
| 02.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.61
| 02.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.41
| 02.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 28.04
| 03.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.37
| 03.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.88
| 03.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.02
| 03.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.92
| 03.09.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 25.65
| 03.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.44
| 03.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.55
| 03.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 03.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.35
| 03.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.06
| 03.09.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.16
| 03.09.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.09
| 03.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.11
| 03.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.36
| 03.09.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.85
| 03.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.44
| 03.09.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.27
| 03.09.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 37.56
| 03.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.56
| 03.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.67
| 03.09.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 33.01
| 03.09.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.93
| 03.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.7
| 03.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.02
| 04.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.09
| 04.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.04
| 04.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 20.81
| 04.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.09
| 04.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.03
| 04.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.02
| 04.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.38
| 04.09.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.5
| 04.09.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 23.58
| 04.09.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.99
| 04.09.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.85
| 04.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.49
| 04.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 20.79
| 04.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 20.52
| 04.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.26
| 04.09.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.94
| 04.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.94
| 04.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.31
| 04.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.83
| 04.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.79
| 04.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.53
| 04.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.06
| 04.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.18
| 04.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.3
| 05.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.42
| 05.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.73
| 05.09.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.96
| 05.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.96
| 05.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.6
| 05.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.98
| 05.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.42
| 05.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 43.31
| 05.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.97
| 05.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 48.01
| 05.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.98
| 05.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.22
| 05.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.58
| 05.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 43.03
| 05.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9
| 05.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41.98
| 05.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.92
| 05.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 43.12
| 05.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.08
| 05.09.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 40
| 05.09.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 32.96
| 05.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.07
| 05.09.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.68
| 05.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.98
| 06.09.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.84
| 06.09.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.76
| 06.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.92
| 06.09.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.43
| 06.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.37
| 06.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.97
| 06.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.63
| 06.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.96
| 06.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.9
| 06.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.76
| 06.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.48
| 06.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.98
| 06.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.59
| 06.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.02
| 06.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.46
| 06.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.95
| 06.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.01
| 06.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.16
| 06.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.92
| 06.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.55
| 06.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28
| 06.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.82
| 06.09.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 24.8
| 06.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 23.64
| 07.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.32
| 07.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.16
| 07.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.18
| 07.09.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.11
| 07.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.42
| 07.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.97
| 07.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.13
| 07.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.07
| 07.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.95
| 07.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.92
| 07.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.92
| 07.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.41
| 07.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.25
| 07.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.92
| 07.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.93
| 07.09.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.93
| 07.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.7
| 07.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 44.35
| 07.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9
| 07.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.94
| 07.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.85
| 07.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.59
| 07.09.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.59
| 07.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.07
| 08.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.5
| 08.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.08
| 08.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.1
| 08.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.24
| 08.09.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 31.91
| 08.09.2016 05:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 38.71
| 08.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.62
| 08.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.31
| 08.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.92
| 08.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.67
| 08.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.48
| 08.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.28
| 08.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.85
| 08.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.7
| 08.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 29.51
| 08.09.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 35.92
| 08.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.41
| 08.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.59
| 08.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.3
| 08.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.91
| 08.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.65
| 08.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.99
| 08.09.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 25.08
| 08.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.81
| 09.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.49
| 09.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.97
| 09.09.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.26
| 09.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.82
| 09.09.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 33.77
| 09.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.22
| 09.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.94
| 09.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.99
| 09.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.88
| 09.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.06
| 09.09.2016 10:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.8
| 09.09.2016 11:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.04
| 09.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.86
| 09.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 29.49
| 09.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30.29
| 09.09.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.89
| 09.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.77
| 09.09.2016 17:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 41.92
| 09.09.2016 18:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 41.42
| 09.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.27
| 09.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.73
| 09.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.01
| 09.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.02
| 09.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.11
| 10.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.42
| 10.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.25
| 10.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 23.75
| 10.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.2
| 10.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.51
| 10.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.04
| 10.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.75
| 10.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 10.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.22
| 10.09.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.69
| 10.09.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.08
| 10.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.06
| 10.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.06
| 10.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.61
| 10.09.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 28.65
| 10.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 31.99
| 10.09.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.05
| 10.09.2016 17:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 38.7
| 10.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.98
| 10.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.08
| 10.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.65
| 10.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.76
| 10.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.05
| 10.09.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 22.87
| 11.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.51
| 11.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.73
| 11.09.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.1
| 11.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.09
| 11.09.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.94
| 11.09.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.93
| 11.09.2016 06:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.07
| 11.09.2016 07:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 25.11
| 11.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.96
| 11.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.48
| 11.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.16
| 11.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.54
| 11.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.48
| 11.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.42
| 11.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.01
| 11.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.73
| 11.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.36
| 11.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.85
| 11.09.2016 18:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 42.57
| 11.09.2016 19:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 38.93
| 11.09.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.94
| 11.09.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.27
| 11.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 24.06
| 11.09.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.45
| 12.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.88
| 12.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.15
| 12.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.75
| 12.09.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.12
| 12.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.69
| 12.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 43
| 12.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.53
| 12.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.43
| 12.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.5
| 12.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.71
| 12.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.16
| 12.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.61
| 12.09.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.15
| 12.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.69
| 12.09.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.66
| 12.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.81
| 12.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.97
| 12.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.73
| 12.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.83
| 12.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.93
| 12.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.65
| 12.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.59
| 12.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.64
| 12.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.8
| 13.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.01
| 13.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.52
| 13.09.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.55
| 13.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.39
| 13.09.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 37.48
| 13.09.2016 05:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 44.44
| 13.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.76
| 13.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.92
| 13.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.91
| 13.09.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 32.74
| 13.09.2016 10:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 28.13
| 13.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.62
| 13.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.73
| 13.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.25
| 13.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.23
| 13.09.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 37.42
| 13.09.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 40.42
| 13.09.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 41.93
| 13.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.94
| 13.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.52
| 13.09.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.76
| 13.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.27
| 13.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23
| 13.09.2016 23:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | -1e-12 | 22.17
| 14.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 21.34
| 14.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 21.85
| 14.09.2016 02:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.74
| 14.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.31
| 14.09.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 33.22
| 14.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.98
| 14.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.9
| 14.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 14.09.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.8
| 14.09.2016 09:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.9
| 14.09.2016 10:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 27.03
| 14.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.23
| 14.09.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 26.22
| 14.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.95
| 14.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.55
| 14.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.69
| 14.09.2016 16:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 37.66
| 14.09.2016 17:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 37.44
| 14.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.1
| 14.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.84
| 14.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.27
| 14.09.2016 21:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.96
| 14.09.2016 22:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 22.93
| 14.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.88
| 15.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.42
| 15.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.13
| 15.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.35
| 15.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.05
| 15.09.2016 04:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.01
| 15.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.08
| 15.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.01
| 15.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.71
| 15.09.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.96
| 15.09.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.83
| 15.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.79
| 15.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.71
| 15.09.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.99
| 15.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.63
| 15.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.99
| 15.09.2016 15:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 32.15
| 15.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.22
| 15.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.86
| 15.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.41
| 15.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29
| 15.09.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.06
| 15.09.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 23.02
| 15.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.26
| 15.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.24
| 16.09.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 21.22
| 16.09.2016 01:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 21.29
| 16.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.35
| 16.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.59
| 16.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.47
| 16.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.96
| 16.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.7
| 16.09.2016 07:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 39.98
| 16.09.2016 08:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 38.98
| 16.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.81
| 16.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36
| 16.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.95
| 16.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.84
| 16.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 33.99
| 16.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35.61
| 16.09.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 38.28
| 16.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.1
| 16.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.75
| 16.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.99
| 16.09.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 36.5
| 16.09.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 30.74
| 16.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.16
| 16.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.84
| 16.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 26.32
| 17.09.2016 00:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 24.08
| 17.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.81
| 17.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.25
| 17.09.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 22.91
| 17.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.91
| 17.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.92
| 17.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.41
| 17.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.93
| 17.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.91
| 17.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.08
| 17.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.53
| 17.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.1
| 17.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.79
| 17.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.14
| 17.09.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 24.93
| 17.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.85
| 17.09.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 27.03
| 17.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.52
| 17.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 17.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.57
| 17.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.51
| 17.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.19
| 17.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.22
| 17.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 22.39
| 18.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.22
| 18.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20
| 18.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 18.43
| 18.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.53
| 18.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.43
| 18.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.73
| 18.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.77
| 18.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.78
| 18.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.56
| 18.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.98
| 18.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24
| 18.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.1
| 18.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.15
| 18.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.93
| 18.09.2016 14:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 23.2
| 18.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.16
| 18.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.54
| 18.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.11
| 18.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 18.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.1
| 18.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.94
| 18.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.46
| 18.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.56
| 18.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.15
| 19.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.78
| 19.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.44
| 19.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 22.05
| 19.09.2016 03:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.91
| 19.09.2016 04:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 36.06
| 19.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.31
| 19.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 44.6
| 19.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.91
| 19.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.95
| 19.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 43.97
| 19.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41.27
| 19.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.31
| 19.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.68
| 19.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.93
| 19.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.78
| 19.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 39.22
| 19.09.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 39.9
| 19.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.99
| 19.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.1
| 19.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 19.09.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.01
| 19.09.2016 21:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 26.02
| 19.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.79
| 19.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.83
| 20.09.2016 00:00 | 0 | -2.9701e-12 |  | 1e-12 | 23.51
| 20.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.06
| 20.09.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.44
| 20.09.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 25.24
| 20.09.2016 04:00 | 0.033092 | -1e-12 |  | 0 | 32.73
| 20.09.2016 05:00 | 0.11195 | -1e-12 |  | 0 | 42.96
| 20.09.2016 06:00 | 0 | 0.13759 |  | 0 | 43.88
| 20.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.77
| 20.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.18
| 20.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41.17
| 20.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.21
| 20.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.6
| 20.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.22
| 20.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 34.55
| 20.09.2016 14:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 36.08
| 20.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.13
| 20.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.07
| 20.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.8
| 20.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.95
| 20.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.06
| 20.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.54
| 20.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.03
| 20.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 25.43
| 20.09.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 24.94
| 21.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.11
| 21.09.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 24.13
| 21.09.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 24.09
| 21.09.2016 03:00 | 0 | -1e-14 |  | 0 | 25.71
| 21.09.2016 04:00 | 0.27178 | -1e-12 |  | 0 | 36.97
| 21.09.2016 05:00 | 0.0027522 | -1e-12 |  | 0 | 48.19
| 21.09.2016 06:00 | 0 | 0.25844 |  | 0 | 49.71
| 21.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.5
| 21.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.98
| 21.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 36.03
| 21.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.15
| 21.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.92
| 21.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.7
| 21.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.81
| 21.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.36
| 21.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.7
| 21.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45
| 21.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.75
| 21.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.87
| 21.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.96
| 21.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.49
| 21.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.09
| 21.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.86
| 21.09.2016 23:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 25.09
| 22.09.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | -1e-12 | 24.73
| 22.09.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 24.26
| 22.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.24
| 22.09.2016 03:00 | 0.11495 | -1e-12 |  | 0 | 26.84
| 22.09.2016 04:00 | 0.46467 | -1e-12 |  | 0 | 38.19
| 22.09.2016 05:00 | 0 | 0.37205 |  | 1e-12 | 43.34
| 22.09.2016 06:00 | 0 | 0.17618 |  | 1e-12 | 42.2
| 22.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.77
| 22.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.79
| 22.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.75
| 22.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.11
| 22.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.06
| 22.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.29
| 22.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.61
| 22.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.87
| 22.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.93
| 22.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.06
| 22.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 49.06
| 22.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.82
| 22.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.95
| 22.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.97
| 22.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.47
| 22.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.84
| 22.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.03
| 23.09.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 24.68
| 23.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.78
| 23.09.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | -1e-12 | 25.14
| 23.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.47
| 23.09.2016 04:00 | 0.2857 | 0 |  | 1e-12 | 36.06
| 23.09.2016 05:00 | 0.013622 | 0 |  | 1e-12 | 43.04
| 23.09.2016 06:00 | 0 | 0.28188 |  | 0 | 43.01
| 23.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.94
| 23.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.83
| 23.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.77
| 23.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.69
| 23.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.54
| 23.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.6
| 23.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.66
| 23.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.68
| 23.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.06
| 23.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 35.91
| 23.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 41.83
| 23.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.98
| 23.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.36
| 23.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.7
| 23.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.79
| 23.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.27
| 23.09.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.68
| 24.09.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.39
| 24.09.2016 01:00 | 0 | -1.99e-12 |  | 0 | 25.15
| 24.09.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 24.65
| 24.09.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 24.59
| 24.09.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 27.31
| 24.09.2016 05:00 | 0.078299 | -1e-12 |  | 1e-12 | 31.15
| 24.09.2016 06:00 | 0 | 0.074446 |  | 0 | 34.63
| 24.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.04
| 24.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29
| 24.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.43
| 24.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.32
| 24.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.26
| 24.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.4
| 24.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.93
| 24.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.01
| 24.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 34.58
| 24.09.2016 16:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 38.08
| 24.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 42.63
| 24.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.99
| 24.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.53
| 24.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.15
| 24.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.46
| 24.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.46
| 24.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.06
| 25.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 2.0526e-12 | 20.55
| 25.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.84
| 25.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 17.7
| 25.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.68
| 25.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.09
| 25.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.47
| 25.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.45
| 25.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.95
| 25.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.09
| 25.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.09
| 25.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.97
| 25.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 10.93
| 25.09.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 11.49
| 25.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.89
| 25.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.76
| 25.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.55
| 25.09.2016 16:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 35.09
| 25.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.95
| 25.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 40.94
| 25.09.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 33.53
| 25.09.2016 20:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 29.57
| 25.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.52
| 25.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 24.27
| 25.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.2
| 26.09.2016 00:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.42
| 26.09.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.28
| 26.09.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 23.49
| 26.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.46
| 26.09.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 39.24
| 26.09.2016 05:00 | 0.045688 | -1e-12 |  | 0 | 46.53
| 26.09.2016 06:00 | 0 | 0.04344 |  | 0 | 49
| 26.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.84
| 26.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 39.97
| 26.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.39
| 26.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 34.94
| 26.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.95
| 26.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.44
| 26.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 35
| 26.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 39.87
| 26.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 44.65
| 26.09.2016 16:00 | 0 | -2.9404e-12 |  | 0 | 49.55
| 26.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.12
| 26.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 51.23
| 26.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.93
| 26.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.52
| 26.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.4
| 26.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.33
| 26.09.2016 23:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 30.74
| 27.09.2016 00:00 | 0 | -2.9701e-12 |  | 0 | 29.75
| 27.09.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 28.73
| 27.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.84
| 27.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.56
| 27.09.2016 04:00 | 0.10765 | -1e-12 |  | 0 | 41.53
| 27.09.2016 05:00 | 0.077691 | -1e-12 |  | 1e-12 | 49
| 27.09.2016 06:00 | 0 | 0.17519 |  | 0 | 50
| 27.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 44.98
| 27.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.22
| 27.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.93
| 27.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.17
| 27.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.28
| 27.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 27.91
| 27.09.2016 13:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.29
| 27.09.2016 14:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 29.33
| 27.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.91
| 27.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.2
| 27.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.97
| 27.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.91
| 27.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.94
| 27.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 27.82
| 27.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.36
| 27.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.01
| 27.09.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.03
| 28.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.19
| 28.09.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 14.66
| 28.09.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 14.91
| 28.09.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.89
| 28.09.2016 04:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 28.52
| 28.09.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 37.94
| 28.09.2016 06:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 38.1
| 28.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.22
| 28.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26
| 28.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.06
| 28.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.79
| 28.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 12.94
| 28.09.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 12.95
| 28.09.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.84
| 28.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 22.67
| 28.09.2016 15:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 26.45
| 28.09.2016 16:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 33.53
| 28.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.59
| 28.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.36
| 28.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.14
| 28.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.41
| 28.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.02
| 28.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 19.93
| 28.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 16.1
| 29.09.2016 00:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 18.63
| 29.09.2016 01:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 14.57
| 29.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 14.15
| 29.09.2016 03:00 | 0 | -9.9e-13 |  | -1e-12 | 21.08
| 29.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.93
| 29.09.2016 05:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 37.97
| 29.09.2016 06:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 37.84
| 29.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.42
| 29.09.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.59
| 29.09.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 21.71
| 29.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 15.84
| 29.09.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 12.65
| 29.09.2016 12:00 | 0 | 1e-14 |  | 1e-12 | 11.43
| 29.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 12.66
| 29.09.2016 14:00 | 0 | 1e-12 |  | 2.0526e-12 | 14.78
| 29.09.2016 15:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 24.61
| 29.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.1
| 29.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.91
| 29.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.05
| 29.09.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.03
| 29.09.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 22.69
| 29.09.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.85
| 29.09.2016 22:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.79
| 29.09.2016 23:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 23.32
| 30.09.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 23.81
| 30.09.2016 01:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 23.09
| 30.09.2016 02:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 24.02
| 30.09.2016 03:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 0 | 25.73
| 30.09.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.68
| 30.09.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.66
| 30.09.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 49.97
| 30.09.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.91
| 30.09.2016 08:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 39.96
| 30.09.2016 09:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 1e-12 | 39.6
| 30.09.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 37.9
| 30.09.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.65
| 30.09.2016 12:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 29.37
| 30.09.2016 13:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 31.96
| 30.09.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.19
| 30.09.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.48
| 30.09.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.99
| 30.09.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.91
| 30.09.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 38.97
| 30.09.2016 19:00 | 0 | 1e-12 |  | 1e-12 | 31.9
| 30.09.2016 20:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 30.93
| 30.09.2016 21:00 | 0 | -1.9701e-12 |  | 1e-12 | 28.43
| 30.09.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.18
| 30.09.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 31.06
| 01.10.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26
| 01.10.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.02
| 01.10.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 25.94
| 01.10.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 29.13
| 01.10.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 32.55
| 01.10.2016 05:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 31.3
| 01.10.2016 06:00 | 0 | 3.901e-12 |  | 0 | 38.38
| 01.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.96
| 01.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.94
| 01.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.21
| 01.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.07
| 01.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 30.53
| 01.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.63
| 01.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.18
| 01.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.44
| 01.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.63
| 01.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.93
| 01.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.03
| 01.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.06
| 01.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.74
| 01.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 28.84
| 01.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 32.47
| 01.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.68
| 01.10.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.04
| 02.10.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.28
| 02.10.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.13
| 02.10.2016 02:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 24.9
| 02.10.2016 03:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 25.03
| 02.10.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 25.43
| 02.10.2016 05:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 26.09
| 02.10.2016 06:00 | 0 | 3.901e-12 |  | 0 | 29.7
| 02.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.99
| 02.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.88
| 02.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.38
| 02.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.11
| 02.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.64
| 02.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.01
| 02.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.65
| 02.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 25.06
| 02.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.65
| 02.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.22
| 02.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.35
| 02.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.4
| 02.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.78
| 02.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 02.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.19
| 02.10.2016 22:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 30.81
| 02.10.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 26.11
| 03.10.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 25.09
| 03.10.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 24.54
| 03.10.2016 02:00 | 0.18156 | -1e-12 |  | 0 | 24.59
| 03.10.2016 03:00 | 0.32283 | -1e-12 |  | 0 | 25.78
| 03.10.2016 04:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 36.12
| 03.10.2016 05:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 40.96
| 03.10.2016 06:00 | 0 | 0.40147 |  | 1e-12 | 38.19
| 03.10.2016 07:00 | 0 | 0.066204 |  | 1e-12 | 39.76
| 03.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.6
| 03.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.17
| 03.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.19
| 03.10.2016 11:00 | 0 | 1e-12 |  | 0 | 25.33
| 03.10.2016 12:00 | 0 | -9.9e-13 |  | 0 | 24.59
| 03.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 29.39
| 03.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.04
| 03.10.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 33.37
| 03.10.2016 16:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 37.1
| 03.10.2016 17:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 37.74
| 03.10.2016 18:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 32.63
| 03.10.2016 19:00 | 0 | 3.901e-12 |  | 0 | 28.42
| 03.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.74
| 03.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 24.6
| 03.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 25.96
| 03.10.2016 23:00 | 0.25458 | 0 |  | 5.2632 | 25.28
| 04.10.2016 00:00 | 0.3314 | 0 |  | 5.2632 | 24.05
| 04.10.2016 01:00 | 0.26293 | 0 |  | 5.2632 | 22.03
| 04.10.2016 02:00 | 0.18535 | 0 |  | 5.2632 | 23.25
| 04.10.2016 03:00 | 0 | 0.13566 |  | 5.2632 | 25.54
| 04.10.2016 04:00 | 0 | 0.81353 |  | 5.2632 | 30.04
| 04.10.2016 05:00 | 0 | 0.0098013 |  | 5.2632 | 37.1
| 04.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.38
| 04.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.78
| 04.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.37
| 04.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.71
| 04.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.29
| 04.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.08
| 04.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.99
| 04.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.87
| 04.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.49
| 04.10.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 35.7
| 04.10.2016 16:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.88
| 04.10.2016 17:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 39.09
| 04.10.2016 18:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 30.21
| 04.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.08
| 04.10.2016 20:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 24.78
| 04.10.2016 21:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 24.93
| 04.10.2016 22:00 | 0.51875 | -1e-12 |  | 0 | 25.06
| 04.10.2016 23:00 | 1.3619 | -1e-12 |  | -1e-12 | 23.67
| 05.10.2016 00:00 | 1.3428 | 0 |  | 1e-12 | 22.45
| 05.10.2016 01:00 | 1.264 | 0 |  | 1e-12 | 22.23
| 05.10.2016 02:00 | 1.1748 | 0 |  | 1e-12 | 22.71
| 05.10.2016 03:00 | 0.80441 | 0 |  | 1e-12 | 24.3
| 05.10.2016 04:00 | 0.020424 | -1e-12 |  | 1e-12 | 31.17
| 05.10.2016 05:00 | 0 | 1.1597 |  | 1e-12 | 42.45
| 05.10.2016 06:00 | 0 | 1.5799 |  | 0 | 41.97
| 05.10.2016 07:00 | 0 | 1.2538 |  | 1e-12 | 30.14
| 05.10.2016 08:00 | 0 | 0.92712 |  | 1e-12 | 27.58
| 05.10.2016 09:00 | 0 | 0.59433 |  | 1e-12 | 27.51
| 05.10.2016 10:00 | 0 | 0.33343 |  | 1e-12 | 26.33
| 05.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 26.98
| 05.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.17
| 05.10.2016 13:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.18
| 05.10.2016 14:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.99
| 05.10.2016 15:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 35
| 05.10.2016 16:00 | 0 | -1e-12 |  | 5.2632 | 42.2
| 05.10.2016 17:00 | 1.673 | -1e-12 |  | 5.2632 | 41.08
| 05.10.2016 18:00 | 1.4403 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.37
| 05.10.2016 19:00 | 1.3037 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.67
| 05.10.2016 20:00 | 1.2764 | -1e-12 |  | 5.2632 | 26.98
| 05.10.2016 21:00 | 1.9014 | -1e-12 |  | 5.2632 | 25.02
| 05.10.2016 22:00 | 2.6548 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.65
| 05.10.2016 23:00 | 3.1767 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.1
| 06.10.2016 00:00 | 3.3291 | -1e-12 |  | 5.2632 | 16.05
| 06.10.2016 01:00 | 3.2494 | 0 |  | 5.2632 | 12.3
| 06.10.2016 02:00 | 3.1592 | 0 |  | 5.2632 | 19.55
| 06.10.2016 03:00 | 2.7857 | -1e-12 |  | 5.2632 | 24.06
| 06.10.2016 04:00 | 1.9969 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.63
| 06.10.2016 05:00 | 0.81044 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.19
| 06.10.2016 06:00 | 0.38893 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.57
| 06.10.2016 07:00 | 0.71748 | -1e-12 |  | 5.2632 | 36.19
| 06.10.2016 08:00 | 0 | 0.95366 |  | 1e-12 | 36.45
| 06.10.2016 09:00 | 0 | 0.57335 |  | 1e-12 | 36.77
| 06.10.2016 10:00 | 0 | 0.31057 |  | 1e-12 | 36.97
| 06.10.2016 11:00 | 0 | 0.054982 |  | 1e-12 | 36.44
| 06.10.2016 12:00 | 0.030132 | -1e-12 |  | 0 | 34.18
| 06.10.2016 13:00 | 0.22808 | -1e-12 |  | 0 | 34.06
| 06.10.2016 14:00 | 0.31597 | -1e-12 |  | 0 | 33.42
| 06.10.2016 15:00 | 0.34401 | -1e-12 |  | 0 | 42.42
| 06.10.2016 16:00 | 0.30451 | -1e-12 |  | 0 | 42.47
| 06.10.2016 17:00 | 2.1924 | -1e-12 |  | 5.2632 | 49.69
| 06.10.2016 18:00 | 0 | 0.041701 |  | 0 | 40.02
| 06.10.2016 19:00 | 0 | 0.17827 |  | 0 | 34.23
| 06.10.2016 20:00 | 0 | 0.20547 |  | 0 | 30.68
| 06.10.2016 21:00 | 0.066616 | -1e-12 |  | 0 | 28.43
| 06.10.2016 22:00 | 0.68628 | -1e-12 |  | -1e-12 | 28.87
| 06.10.2016 23:00 | 1.2088 | -1e-12 |  | 0 | 26.9
| 07.10.2016 00:00 | 1.1803 | -1e-12 |  | 0 | 26.98
| 07.10.2016 01:00 | 1.0509 | -1e-12 |  | 0 | 27.59
| 07.10.2016 02:00 | 0.98504 | -1e-12 |  | 0 | 27.96
| 07.10.2016 03:00 | 0.68251 | -1e-12 |  | 0 | 29.93
| 07.10.2016 04:00 | 0.066218 | -1e-12 |  | 0 | 42.28
| 07.10.2016 05:00 | 0 | 1.0532 |  | -1e-12 | 42
| 07.10.2016 06:00 | 0 | 1.2993 |  | -1e-12 | 45.58
| 07.10.2016 07:00 | 0 | 1.2706 |  | 0 | 45.05
| 07.10.2016 08:00 | 0 | 1.0125 |  | 0 | 46.53
| 07.10.2016 09:00 | 0 | 0.74813 |  | 0 | 52.32
| 07.10.2016 10:00 | 0 | 0.53024 |  | 0 | 53.07
| 07.10.2016 11:00 | 0 | 0.35017 |  | 0 | 47.11
| 07.10.2016 12:00 | 0 | 0.24002 |  | 0 | 44.06
| 07.10.2016 13:00 | 0 | 0.18591 |  | 0 | 42.47
| 07.10.2016 14:00 | 0 | 0.16389 |  | 0 | 41.98
| 07.10.2016 15:00 | 0 | 0.18843 |  | 0 | 38.49
| 07.10.2016 16:00 | 0 | 0.30518 |  | 0 | 41.94
| 07.10.2016 17:00 | 0 | 0.41053 |  | 0 | 42.46
| 07.10.2016 18:00 | 0 | 0.4993 |  | 0 | 33.1
| 07.10.2016 19:00 | 0 | 0.53389 |  | 0 | 30.53
| 07.10.2016 20:00 | 0 | 0.42898 |  | 0 | 31.12
| 07.10.2016 21:00 | 0 | 0.014351 |  | 0 | 32.97
| 07.10.2016 22:00 | 0.48373 | -1e-12 |  | -1e-12 | 31.04
| 07.10.2016 23:00 | 0.98604 | -1e-12 |  | 0 | 28.78
| 08.10.2016 00:00 | 1.1221 | -1e-12 |  | 0 | 29.97
| 08.10.2016 01:00 | 1.0279 | -1e-12 |  | 0 | 29.7
| 08.10.2016 02:00 | 0.89923 | -1e-12 |  | 0 | 29.99
| 08.10.2016 03:00 | 0.55551 | -1e-12 |  | 0 | 29.56
| 08.10.2016 04:00 | 0 | 0.11844 |  | 0 | 31.59
| 08.10.2016 05:00 | 0 | 1.2194 |  | 0 | 33.39
| 08.10.2016 06:00 | 0 | 1.3885 |  | -1e-12 | 40.04
| 08.10.2016 07:00 | 0 | 1.2695 |  | 0 | 43.41
| 08.10.2016 08:00 | 0 | 1.0326 |  | 0 | 44.94
| 08.10.2016 09:00 | 0 | 0.7618 |  | 0 | 42.08
| 08.10.2016 10:00 | 0 | 0.59379 |  | 0 | 33.58
| 08.10.2016 11:00 | 0 | 0.40392 |  | 0 | 32.48
| 08.10.2016 12:00 | 0 | 0.12867 |  | 0 | 33.03
| 08.10.2016 13:00 | 0 | 0.06563 |  | 0 | 32.44
| 08.10.2016 14:00 | 0 | 0.10389 |  | 0 | 37.02
| 08.10.2016 15:00 | 0 | 0.19036 |  | 0 | 42.69
| 08.10.2016 16:00 | 0 | 0.3396 |  | 0 | 46
| 08.10.2016 17:00 | 0 | 0.50132 |  | 0 | 52.75
| 08.10.2016 18:00 | 0 | 0.53661 |  | 0 | 42.92
| 08.10.2016 19:00 | 0 | 0.62619 |  | 0 | 35
| 08.10.2016 20:00 | 0 | 0.54614 |  | 0 | 32.44
| 08.10.2016 21:00 | 0 | 0.22491 |  | 0 | 31.12
| 08.10.2016 22:00 | 0.36424 | -1e-12 |  | 0 | 28.71
| 08.10.2016 23:00 | 0.86407 | -1e-12 |  | 0 | 28.45
| 09.10.2016 00:00 | 0.63122 | -1e-12 |  | 0 | 29.25
| 09.10.2016 01:00 | 0.67095 | -1e-12 |  | 0 | 28.79
| 09.10.2016 02:00 | 0.47046 | -1e-12 |  | 0 | 28.72
| 09.10.2016 03:00 | 0 | 0.022113 |  | 0 | 28.09
| 09.10.2016 04:00 | 0 | 0.90081 |  | 0 | 28.55
| 09.10.2016 05:00 | 0 | 1.3079 |  | 0 | 29.11
| 09.10.2016 06:00 | 0 | 1.3928 |  | 0 | 31.87
| 09.10.2016 07:00 | 0 | 1.1912 |  | 0 | 33.68
| 09.10.2016 08:00 | 0 | 1.0578 |  | 0 | 33.34
| 09.10.2016 09:00 | 0 | 0.80285 |  | 0 | 34.13
| 09.10.2016 10:00 | 0 | 0.66795 |  | 0 | 32.06
| 09.10.2016 11:00 | 0 | 0.48356 |  | 0 | 28.81
| 09.10.2016 12:00 | 0 | 0.3595 |  | 0 | 28.23
| 09.10.2016 13:00 | 0 | 0.38104 |  | 0 | 28.21
| 09.10.2016 14:00 | 0 | 0.32852 |  | 0 | 28.8
| 09.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 09.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.29
| 09.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.52
| 09.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.29
| 09.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.45
| 09.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.24
| 09.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.39
| 09.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.58
| 09.10.2016 23:00 | 0.57626 | -1e-12 |  | 0 | 31.87
| 10.10.2016 00:00 | 0.46284 | -1e-12 |  | 0 | 33.49
| 10.10.2016 01:00 | 0.28966 | -1e-12 |  | 0 | 30.66
| 10.10.2016 02:00 | 0.15895 | -1e-12 |  | 0 | 30.19
| 10.10.2016 03:00 | 0 | 0.26875 |  | 0 | 31.28
| 10.10.2016 04:00 | 0 | 1.0702 |  | -1e-12 | 48.85
| 10.10.2016 05:00 | 0 | 0.036215 |  | 0 | 69.24
| 10.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 75
| 10.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.16
| 10.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 60.13
| 10.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.66
| 10.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.99
| 10.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 53.21
| 10.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.65
| 10.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.91
| 10.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 55
| 10.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 57.24
| 10.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 69.94
| 10.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 81.93
| 10.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.1
| 10.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.41
| 10.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.48
| 10.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.53
| 10.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.34
| 10.10.2016 23:00 | 0.25832 | -1e-12 |  | 0 | 30.23
| 11.10.2016 00:00 | 0.46411 | -1e-12 |  | 0 | 29.08
| 11.10.2016 01:00 | 0.28368 | -1e-12 |  | 0 | 29.16
| 11.10.2016 02:00 | 0.15689 | -1e-12 |  | 0 | 30.18
| 11.10.2016 03:00 | 0 | 0.27549 |  | 0 | 31.91
| 11.10.2016 04:00 | 0 | 0.80341 |  | 0 | 36.91
| 11.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.93
| 11.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.39
| 11.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.35
| 11.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.58
| 11.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.08
| 11.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.08
| 11.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.91
| 11.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.88
| 11.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.25
| 11.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.96
| 11.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.67
| 11.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.97
| 11.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.54
| 11.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.45
| 11.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.23
| 11.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.03
| 11.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.41
| 11.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.17
| 11.10.2016 23:00 | 0.22521 | -1e-12 |  | 0 | 27.93
| 12.10.2016 00:00 | 0.3781 | -1e-12 |  | 0 | 28.09
| 12.10.2016 01:00 | 0.19191 | -1e-12 |  | 0 | 28.01
| 12.10.2016 02:00 | 0.062011 | -1e-12 |  | 0 | 28.16
| 12.10.2016 03:00 | 0 | 0.38315 |  | 0 | 29.99
| 12.10.2016 04:00 | 0 | 0.4124 |  | -1e-12 | 32.93
| 12.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.07
| 12.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.99
| 12.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.95
| 12.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.59
| 12.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.94
| 12.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.54
| 12.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.77
| 12.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.93
| 12.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.87
| 12.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.44
| 12.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.02
| 12.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.68
| 12.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.82
| 12.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.26
| 12.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.57
| 12.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.99
| 12.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.1
| 12.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.21
| 12.10.2016 23:00 | 0.13005 | -1e-12 |  | 0 | 28.15
| 13.10.2016 00:00 | 0.25607 | -1e-12 |  | 0 | 28.08
| 13.10.2016 01:00 | 0.062628 | -1e-12 |  | 0 | 28.14
| 13.10.2016 02:00 | 0 | 0.07379 |  | 0 | 28.12
| 13.10.2016 03:00 | 0 | 0.3445 |  | 0 | 28.23
| 13.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.66
| 13.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.91
| 13.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.64
| 13.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.98
| 13.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.02
| 13.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.64
| 13.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.39
| 13.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.06
| 13.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.12
| 13.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.06
| 13.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.63
| 13.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.13
| 13.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.76
| 13.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.96
| 13.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.58
| 13.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.7
| 13.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.2
| 13.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.42
| 13.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.8
| 13.10.2016 23:00 | 0.00071624 | -1e-12 |  | 0 | 20.02
| 14.10.2016 00:00 | 0.26265 | -1e-12 |  | 0 | 14.98
| 14.10.2016 01:00 | 0.078235 | -1e-12 |  | 0 | 20.07
| 14.10.2016 02:00 | 0 | 0.017131 |  | 0 | 21.72
| 14.10.2016 03:00 | 0 | 0.3021 |  | 0 | 25.2
| 14.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.29
| 14.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.53
| 14.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.08
| 14.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.1
| 14.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.13
| 14.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.55
| 14.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.17
| 14.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.1
| 14.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.2
| 14.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.01
| 14.10.2016 14:00 | 0.34538 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29
| 14.10.2016 15:00 | 0.3108 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.07
| 14.10.2016 16:00 | 0.14453 | -1e-12 |  | 4.6321 | 38.27
| 14.10.2016 17:00 | 0 | 0.0053619 |  | 5.2632 | 38.52
| 14.10.2016 18:00 | 0 | 0.13119 |  | 5.2632 | 32.32
| 14.10.2016 19:00 | 0 | 0.17979 |  | 5.2632 | 29.57
| 14.10.2016 20:00 | 0 | 0.029013 |  | 5.2632 | 28.2
| 14.10.2016 21:00 | 0.56411 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.01
| 14.10.2016 22:00 | 1.2748 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.53
| 14.10.2016 23:00 | 1.9886 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.1
| 15.10.2016 00:00 | 2.3983 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.66
| 15.10.2016 01:00 | 2.2737 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.62
| 15.10.2016 02:00 | 2.1012 | -1e-12 |  | 5.2632 | 17.99
| 15.10.2016 03:00 | 1.6435 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.5
| 15.10.2016 04:00 | 0.74838 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.79
| 15.10.2016 05:00 | 0 | 2.7126 |  | 0 | 27.62
| 15.10.2016 06:00 | 0 | 2.9388 |  | 0 | 30.59
| 15.10.2016 07:00 | 0 | 2.7803 |  | 0 | 31.62
| 15.10.2016 08:00 | 0 | 2.4641 |  | 0 | 31.89
| 15.10.2016 09:00 | 0 | 1.1924 |  | 0 | 33.34
| 15.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.39
| 15.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.36
| 15.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.24
| 15.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 15.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.03
| 15.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.86
| 15.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.92
| 15.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.05
| 15.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.93
| 15.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.38
| 15.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.02
| 15.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.96
| 15.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.08
| 15.10.2016 23:00 | 0.057733 | -1e-12 |  | 0 | 31.1
| 16.10.2016 00:00 | 0 | 0.054892 |  | 0 | 31.6
| 16.10.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.59
| 16.10.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.66
| 16.10.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.61
| 16.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.91
| 16.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.51
| 16.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.63
| 16.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.48
| 16.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.39
| 16.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.57
| 16.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.1
| 16.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.54
| 16.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.08
| 16.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.44
| 16.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.05
| 16.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.06
| 16.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.85
| 16.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.93
| 16.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.15
| 16.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.06
| 16.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.57
| 16.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.84
| 16.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.6
| 16.10.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.56
| 17.10.2016 00:00 | 0.16443 | -1e-12 |  | 0 | 29.17
| 17.10.2016 01:00 | 0 | 0.026637 |  | 0 | 28.44
| 17.10.2016 02:00 | 0 | 0.1284 |  | 0 | 28.53
| 17.10.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.46
| 17.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.75
| 17.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.11
| 17.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.34
| 17.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.42
| 17.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.48
| 17.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.02
| 17.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9
| 17.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.21
| 17.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.97
| 17.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.42
| 17.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.97
| 17.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.05
| 17.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 55.56
| 17.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.08
| 17.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.44
| 17.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.74
| 17.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.87
| 17.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.57
| 17.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.5
| 17.10.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.82
| 18.10.2016 00:00 | 0.37193 | -1e-12 |  | 0 | 30.46
| 18.10.2016 01:00 | 0.18573 | -1e-12 |  | 0 | 30.5
| 18.10.2016 02:00 | 0.054684 | -1e-12 |  | 0 | 31.11
| 18.10.2016 03:00 | 0 | 0.39173 |  | 0 | 32.96
| 18.10.2016 04:00 | 0 | 0.17987 |  | 0 | 41.79
| 18.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.33
| 18.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 54.95
| 18.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.93
| 18.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.35
| 18.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.81
| 18.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.49
| 18.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.16
| 18.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.38
| 18.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.76
| 18.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.8
| 18.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.9
| 18.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.91
| 18.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.47
| 18.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.63
| 18.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.44
| 18.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.7
| 18.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.49
| 18.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.27
| 18.10.2016 23:00 | 0.12572 | -1e-12 |  | 0 | 28.99
| 19.10.2016 00:00 | 0.61277 | -1e-12 |  | 0 | 28.95
| 19.10.2016 01:00 | 0.4413 | -1e-12 |  | 0 | 29.08
| 19.10.2016 02:00 | 0.32214 | -1e-12 |  | 0 | 30.32
| 19.10.2016 03:00 | 0 | 0.08731 |  | 0 | 30.85
| 19.10.2016 04:00 | 0 | 0.87695 |  | 0 | 36.66
| 19.10.2016 05:00 | 0 | 0.42691 |  | -1e-12 | 47.5
| 19.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.68
| 19.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.47
| 19.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.29
| 19.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.29
| 19.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.99
| 19.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.92
| 19.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.01
| 19.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.27
| 19.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.12
| 19.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.32
| 19.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.95
| 19.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49
| 19.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.49
| 19.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.2
| 19.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.99
| 19.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.26
| 19.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.36
| 19.10.2016 23:00 | 0.38358 | -1e-12 |  | 0 | 29.99
| 20.10.2016 00:00 | 0.50781 | -1e-12 |  | 0 | 29.97
| 20.10.2016 01:00 | 0.33011 | -1e-12 |  | 0 | 30.03
| 20.10.2016 02:00 | 0.20533 | -1e-12 |  | 0 | 30.02
| 20.10.2016 03:00 | 0 | 0.22039 |  | 0 | 30.83
| 20.10.2016 04:00 | 0 | 1.0394 |  | -1e-12 | 35.35
| 20.10.2016 05:00 | 0 | 0.061542 |  | 0 | 41.84
| 20.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 20.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.98
| 20.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.06
| 20.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.16
| 20.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.93
| 20.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.71
| 20.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.6
| 20.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.6
| 20.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.98
| 20.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.91
| 20.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.96
| 20.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 56.01
| 20.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.45
| 20.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.11
| 20.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.67
| 20.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.87
| 20.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.65
| 20.10.2016 23:00 | 0.27238 | -1e-12 |  | 0 | 31.94
| 21.10.2016 00:00 | 0.49591 | -1e-12 |  | 0 | 31.39
| 21.10.2016 01:00 | 0.3254 | -1e-12 |  | 0 | 31.17
| 21.10.2016 02:00 | 0.23766 | -1e-12 |  | 0 | 32.55
| 21.10.2016 03:00 | 0 | 0.16209 |  | 0 | 32.84
| 21.10.2016 04:00 | 0 | 0.97474 |  | 0 | 35.9
| 21.10.2016 05:00 | 0 | 0.097028 |  | 0 | 46.87
| 21.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.98
| 21.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.45
| 21.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.42
| 21.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.82
| 21.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.49
| 21.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.84
| 21.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.31
| 21.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.41
| 21.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.96
| 21.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.06
| 21.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.44
| 21.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.95
| 21.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.49
| 21.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.09
| 21.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.98
| 21.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.9
| 21.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.45
| 21.10.2016 23:00 | 0.24175 | -1e-12 |  | 0 | 34.55
| 22.10.2016 00:00 | 0.4509 | -1e-12 |  | 0 | 33.96
| 22.10.2016 01:00 | 0.32854 | -1e-12 |  | 0 | 34.11
| 22.10.2016 02:00 | 0.15922 | -1e-12 |  | 0 | 35.18
| 22.10.2016 03:00 | 0 | 0.29017 |  | 0 | 35.61
| 22.10.2016 04:00 | 0 | 0.80554 |  | -1e-12 | 34.55
| 22.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.89
| 22.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.21
| 22.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.07
| 22.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.87
| 22.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.28
| 22.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.96
| 22.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.02
| 22.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.31
| 22.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.17
| 22.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.19
| 22.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.76
| 22.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.96
| 22.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.99
| 22.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.11
| 22.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.88
| 22.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.53
| 22.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.51
| 22.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 22.10.2016 23:00 | 0.11631 | -1e-12 |  | 0 | 32.69
| 23.10.2016 00:00 | 0 | 0.11058 |  | 0 | 32.41
| 23.10.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.85
| 23.10.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.03
| 23.10.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.9
| 23.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.52
| 23.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.04
| 23.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.75
| 23.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.22
| 23.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.84
| 23.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.91
| 23.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.63
| 23.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.86
| 23.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.95
| 23.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.66
| 23.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.44
| 23.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.24
| 23.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.01
| 23.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.02
| 23.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.77
| 23.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.86
| 23.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.75
| 23.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.6
| 23.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.44
| 23.10.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.08
| 24.10.2016 00:00 | 0.22371 | -1e-12 |  | 0 | 31.53
| 24.10.2016 01:00 | 0.036195 | -1e-12 |  | 0 | 30.9
| 24.10.2016 02:00 | 0 | 0.10589 |  | 0 | 31.24
| 24.10.2016 03:00 | 0 | 0.13771 |  | 0 | 31.68
| 24.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.5
| 24.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.92
| 24.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.92
| 24.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.9
| 24.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.98
| 24.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.97
| 24.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.07
| 24.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.07
| 24.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.73
| 24.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.09
| 24.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.47
| 24.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.21
| 24.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.49
| 24.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.35
| 24.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.32
| 24.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.35
| 24.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.82
| 24.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.07
| 24.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.38
| 24.10.2016 23:00 | 0.0032165 | -1e-12 |  | 0 | 34.58
| 25.10.2016 00:00 | 0.39608 | -1e-12 |  | 0 | 34.64
| 25.10.2016 01:00 | 0.21139 | -1e-12 |  | 0 | 35.02
| 25.10.2016 02:00 | 0.081454 | -1e-12 |  | 0 | 34.97
| 25.10.2016 03:00 | 0 | 0.36128 |  | 0 | 37.01
| 25.10.2016 04:00 | 0 | 0.28433 |  | 0 | 43.3
| 25.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 68.1
| 25.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 68.02
| 25.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.28
| 25.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 73.07
| 25.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 74.23
| 25.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.61
| 25.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 66.01
| 25.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.97
| 25.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.38
| 25.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56
| 25.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.71
| 25.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.18
| 25.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 60.39
| 25.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.98
| 25.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.76
| 25.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.38
| 25.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.7
| 25.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.81
| 25.10.2016 23:00 | 0.15177 | -1e-12 |  | 0 | 34.6
| 26.10.2016 00:00 | 0.15122 | -1e-12 |  | 0 | 34.71
| 26.10.2016 01:00 | 0 | 0.049169 |  | 0 | 35.03
| 26.10.2016 02:00 | 0 | 0.18953 |  | 0 | 35.03
| 26.10.2016 03:00 | 0 | 0.045115 |  | 0 | 36.17
| 26.10.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.2
| 26.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 52.3
| 26.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.66
| 26.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.21
| 26.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.01
| 26.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.68
| 26.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 52.15
| 26.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.88
| 26.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.67
| 26.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.81
| 26.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.92
| 26.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 50.27
| 26.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 53.84
| 26.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.49
| 26.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.28
| 26.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.99
| 26.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.37
| 26.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.1
| 26.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.84
| 26.10.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.26
| 27.10.2016 00:00 | 0.36305 | -1e-12 |  | 0 | 31.87
| 27.10.2016 01:00 | 0.1763 | -1e-12 |  | 0 | 31.25
| 27.10.2016 02:00 | 0.044837 | -1e-12 |  | 0 | 32.34
| 27.10.2016 03:00 | 0 | 0.40293 |  | 0 | 33.58
| 27.10.2016 04:00 | 0 | 0.14253 |  | 0 | 38.12
| 27.10.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 27.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.99
| 27.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.42
| 27.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 27.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.69
| 27.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.11
| 27.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.77
| 27.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.68
| 27.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.51
| 27.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.91
| 27.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.69
| 27.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.73
| 27.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42
| 27.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.02
| 27.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.76
| 27.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.82
| 27.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.05
| 27.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.06
| 27.10.2016 23:00 | 0.11614 | -1e-12 |  | 0 | 26.87
| 28.10.2016 00:00 | 0.94042 | -1e-12 |  | 0 | 23.43
| 28.10.2016 01:00 | 0.79655 | -1e-12 |  | 0 | 23.65
| 28.10.2016 02:00 | 0.72312 | -1e-12 |  | 0 | 23.92
| 28.10.2016 03:00 | 0.38654 | -1e-12 |  | 0 | 29.1
| 28.10.2016 04:00 | 0 | 0.29872 |  | 0 | 31.08
| 28.10.2016 05:00 | 0 | 1.5435 |  | -1e-12 | 37.04
| 28.10.2016 06:00 | 0 | 0.88832 |  | 0 | 39.3
| 28.10.2016 07:00 | 0.21429 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.72
| 28.10.2016 08:00 | 0.50162 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.76
| 28.10.2016 09:00 | 0.79579 | -1e-12 |  | 5.2632 | 38.89
| 28.10.2016 10:00 | 1.0382 | -1e-14 |  | 5.2632 | 37.17
| 28.10.2016 11:00 | 1.2386 | -1e-12 |  | 5.2632 | 36.82
| 28.10.2016 12:00 | 1.3611 | -1e-12 |  | 5.2632 | 36.31
| 28.10.2016 13:00 | 1.4213 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.23
| 28.10.2016 14:00 | 1.4458 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.99
| 28.10.2016 15:00 | 1.4186 | -1e-12 |  | 5.2632 | 43.74
| 28.10.2016 16:00 | 1.2888 | -1e-12 |  | 5.2632 | 50.5
| 28.10.2016 17:00 | 1.1717 | -1e-12 |  | 5.2632 | 47.62
| 28.10.2016 18:00 | 1.0731 | -1e-12 |  | 5.2632 | 41.97
| 28.10.2016 19:00 | 1.0348 | -1e-12 |  | 5.2632 | 42.82
| 28.10.2016 20:00 | 1.1516 | -1e-12 |  | 5.2632 | 39.93
| 28.10.2016 21:00 | 1.6129 | -1e-14 |  | 5.2632 | 33.1
| 28.10.2016 22:00 | 2.1668 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.05
| 28.10.2016 23:00 | 2.7249 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.85
| 29.10.2016 00:00 | 2.8644 | -1e-12 |  | 5.2632 | 29.04
| 29.10.2016 01:00 | 2.7593 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.65
| 29.10.2016 02:00 | 2.6151 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.77
| 29.10.2016 03:00 | 2.2309 | -1e-12 |  | 5.2632 | 28.84
| 29.10.2016 04:00 | 1.478 | -1e-12 |  | 5.2632 | 30.77
| 29.10.2016 05:00 | 0.24854 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.5
| 29.10.2016 06:00 | 0.059135 | -1e-12 |  | 5.2632 | 35.06
| 29.10.2016 07:00 | 0.19223 | -1e-12 |  | 5.2632 | 41.76
| 29.10.2016 08:00 | 0.45728 | -1e-12 |  | 5.2632 | 41.54
| 29.10.2016 09:00 | 0.75995 | -1e-12 |  | 5.2632 | 36.19
| 29.10.2016 10:00 | 0.94773 | 0 |  | 5.2632 | 33.79
| 29.10.2016 11:00 | 1.16 | 0 |  | 5.2632 | 31.54
| 29.10.2016 12:00 | 1.4678 | -1e-12 |  | 5.2632 | 30.03
| 29.10.2016 13:00 | 1.5383 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.41
| 29.10.2016 14:00 | 1.4955 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.7
| 29.10.2016 15:00 | 1.3988 | -1e-12 |  | 5.2632 | 37.93
| 29.10.2016 16:00 | 1.2322 | -1e-12 |  | 5.2632 | 45.92
| 29.10.2016 17:00 | 1.0515 | -1e-12 |  | 3.9523 | 44.27
| 29.10.2016 18:00 | 0 | 0.98763 |  | 0 | 39.44
| 29.10.2016 19:00 | 0 | 1.0876 |  | 0 | 35.24
| 29.10.2016 20:00 | 0 | 0.99806 |  | 0 | 35.12
| 29.10.2016 21:00 | 0 | 0.63918 |  | 0 | 33.81
| 29.10.2016 22:00 | 0.019054 | -1e-12 |  | 0 | 32.57
| 29.10.2016 23:00 | 0.57668 | -1e-12 |  | 0 | 32.15
| 30.10.2016 00:00 | 0.24673 | -1e-12 |  | 0 | 31.55
| 30.10.2016 01:00 | 0.29284 | -1e-12 |  | 0 | 31.55
| 30.10.2016 02:00 | 0.062922 | -1e-12 |  | 0 | 31.4
| 30.10.2016 03:00 | 0 | 0.50061 |  | 0 | 31.45
| 30.10.2016 04:00 | 0 | 1.5047 |  | 0 | 32.03
| 30.10.2016 05:00 | 0 | 1.9666 |  | 0 | 32.55
| 30.10.2016 06:00 | 0 | 2.0639 |  | 0 | 33.35
| 30.10.2016 07:00 | 0 | 1.8331 |  | 0 | 35.02
| 30.10.2016 08:00 | 0 | 1.6805 |  | 0 | 36.49
| 30.10.2016 09:00 | 0 | 1.3891 |  | -1e-12 | 36.99
| 30.10.2016 10:00 | 0 | 1.235 |  | 0 | 38.33
| 30.10.2016 11:00 | 0 | 1.0242 |  | 0 | 37.2
| 30.10.2016 12:00 | 0 | 0.8824 |  | 0 | 33.9
| 30.10.2016 13:00 | 0 | 0.90727 |  | 0 | 32.48
| 30.10.2016 14:00 | 0 | 0.84707 |  | 0 | 33.09
| 30.10.2016 15:00 | 0 | 1.0373 |  | 0 | 34.64
| 30.10.2016 16:00 | 0 | 1.2655 |  | 0 | 49.2
| 30.10.2016 17:00 | 0 | 1.4065 |  | 0 | 52.48
| 30.10.2016 18:00 | 0 | 1.5316 |  | -1e-12 | 48.28
| 30.10.2016 19:00 | 0 | 1.7007 |  | 0 | 40.3
| 30.10.2016 20:00 | 0 | 1.5864 |  | -1e-12 | 39
| 30.10.2016 21:00 | 0 | 1.2238 |  | 0 | 39
| 30.10.2016 22:00 | 0 | 0.48144 |  | 0 | 37.64
| 30.10.2016 23:00 | 0.18568 | -1e-12 |  | 0 | 35.36
| 31.10.2016 00:00 | 0.35437 | -1e-12 |  | 0 | 34.94
| 31.10.2016 01:00 | 0.17468 | -1e-12 |  | 0 | 34.66
| 31.10.2016 02:00 | 0.038819 | -1e-12 |  | 0 | 33.92
| 31.10.2016 03:00 | 0 | 0.40521 |  | 0 | 34.39
| 31.10.2016 04:00 | 0 | 1.2369 |  | -1e-12 | 40.03
| 31.10.2016 05:00 | 0 | 1.1598 |  | 0 | 45.29
| 31.10.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.68
| 31.10.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 50.47
| 31.10.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.38
| 31.10.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.1
| 31.10.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44
| 31.10.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39
| 31.10.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.08
| 31.10.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.64
| 31.10.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.04
| 31.10.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.73
| 31.10.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 59.2
| 31.10.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 55.98
| 31.10.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.96
| 31.10.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.13
| 31.10.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.26
| 31.10.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.62
| 31.10.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.68
| 31.10.2016 23:00 | 0.14257 | -1e-12 |  | 0 | 33.31
| 01.11.2016 00:00 | 0.68057 | -1e-12 |  | 0 | 33.68
| 01.11.2016 01:00 | 0.5137 | -1e-12 |  | 0 | 33.31
| 01.11.2016 02:00 | 0.39685 | -1e-12 |  | 0 | 32.52
| 01.11.2016 03:00 | 0 | 0.0025861 |  | 0 | 32.99
| 01.11.2016 04:00 | 0 | 0.77148 |  | 0 | 33.31
| 01.11.2016 05:00 | 0 | 0.82793 |  | 0 | 36.98
| 01.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.93
| 01.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.09
| 01.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.77
| 01.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.27
| 01.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.9
| 01.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.75
| 01.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.03
| 01.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.58
| 01.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.28
| 01.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.34
| 01.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.51
| 01.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.99
| 01.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.97
| 01.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.94
| 01.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.59
| 01.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.86
| 01.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 16.02
| 01.11.2016 23:00 | 0.45898 | -1e-12 |  | -1e-12 | 27.11
| 02.11.2016 00:00 | 2.1794 | -1e-12 |  | 5.2632 | 15.12
| 02.11.2016 01:00 | 1.9808 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.2
| 02.11.2016 02:00 | 1.8417 | -1e-12 |  | 5.2632 | 12.26
| 02.11.2016 03:00 | 1.3663 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.16
| 02.11.2016 04:00 | 0.45102 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.01
| 02.11.2016 05:00 | 0 | 1.0145 |  | 5.2632 | 33.85
| 02.11.2016 06:00 | 0 | 1.3388 |  | 5.2632 | 39.04
| 02.11.2016 07:00 | 0 | 1.2924 |  | 5.2632 | 36.54
| 02.11.2016 08:00 | 0 | 0.90926 |  | 5.2632 | 36.72
| 02.11.2016 09:00 | 0 | 0.52486 |  | 5.2632 | 33.19
| 02.11.2016 10:00 | 0 | 0.2136 |  | 5.2632 | 34.07
| 02.11.2016 11:00 | 0.030316 | -1e-12 |  | 5.2632 | 32.93
| 02.11.2016 12:00 | 0.17877 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.18
| 02.11.2016 13:00 | 0.25713 | 0 |  | 5.2632 | 33.06
| 02.11.2016 14:00 | 0.28376 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.99
| 02.11.2016 15:00 | 0.22551 | -1e-12 |  | 5.2632 | 39.16
| 02.11.2016 16:00 | 0 | 1.0279 |  | 0 | 52.91
| 02.11.2016 17:00 | 0 | 1.8995 |  | -1e-12 | 52.46
| 02.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.46
| 02.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.98
| 02.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.52
| 02.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.18
| 02.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.67
| 02.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05
| 03.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.07
| 03.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.74
| 03.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.87
| 03.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.74
| 03.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.95
| 03.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.23
| 03.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.41
| 03.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.06
| 03.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.11
| 03.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.86
| 03.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.63
| 03.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48
| 03.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.95
| 03.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.96
| 03.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 59.6
| 03.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.35
| 03.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.99
| 03.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.03
| 03.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.88
| 03.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.41
| 03.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.27
| 03.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.24
| 03.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.98
| 03.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.4
| 04.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.42
| 04.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.96
| 04.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.8
| 04.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.98
| 04.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.13
| 04.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.98
| 04.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.78
| 04.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.69
| 04.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 04.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.86
| 04.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.83
| 04.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.05
| 04.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.49
| 04.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.15
| 04.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.91
| 04.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.73
| 04.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.19
| 04.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.6
| 04.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.15
| 04.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.23
| 04.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.31
| 04.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.02
| 04.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.9
| 04.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.05
| 05.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.07
| 05.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.77
| 05.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.97
| 05.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.54
| 05.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.93
| 05.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.5
| 05.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.02
| 05.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.96
| 05.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.89
| 05.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.16
| 05.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.79
| 05.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.54
| 05.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.8
| 05.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.35
| 05.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.88
| 05.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.65
| 05.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.1
| 05.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.78
| 05.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.91
| 05.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.07
| 05.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.32
| 05.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.71
| 05.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.94
| 05.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.23
| 06.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.78
| 06.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.95
| 06.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.03
| 06.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.1
| 06.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.82
| 06.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.89
| 06.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.88
| 06.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.81
| 06.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.02
| 06.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.93
| 06.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.58
| 06.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.94
| 06.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.07
| 06.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.09
| 06.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37
| 06.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.5
| 06.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.51
| 06.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.96
| 06.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.27
| 06.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.05
| 06.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 06.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.33
| 06.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.23
| 06.11.2016 23:00 | 1.2492 | -1e-12 |  | 1e-12 | 10.72
| 07.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.61
| 07.11.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.69
| 07.11.2016 02:00 | 0.80862 | -1e-12 |  | 1e-12 | 12.6
| 07.11.2016 03:00 | 0.39769 | -1e-12 |  | 1e-12 | 11.94
| 07.11.2016 04:00 | 0 | 0.66021 |  | 1e-12 | 15.82
| 07.11.2016 05:00 | 0 | 1.6037 |  | 0 | 33.02
| 07.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.81
| 07.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.01
| 07.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.07
| 07.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.93
| 07.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.98
| 07.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.76
| 07.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.67
| 07.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.9
| 07.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.03
| 07.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.45
| 07.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 69.83
| 07.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 65.94
| 07.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.93
| 07.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.99
| 07.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.85
| 07.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.7
| 07.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.05
| 07.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.47
| 08.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.65
| 08.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.09
| 08.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.17
| 08.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.13
| 08.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.17
| 08.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.77
| 08.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 61.65
| 08.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 64.64
| 08.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 63.89
| 08.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.97
| 08.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.99
| 08.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.47
| 08.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.94
| 08.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.13
| 08.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.91
| 08.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 84.92
| 08.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 104.96
| 08.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.03
| 08.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.43
| 08.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.15
| 08.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.45
| 08.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40
| 08.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.98
| 08.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.6
| 09.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.38
| 09.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.46
| 09.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.48
| 09.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.23
| 09.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.77
| 09.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.77
| 09.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2
| 09.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 55.2
| 09.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.96
| 09.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.72
| 09.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.92
| 09.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.82
| 09.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.58
| 09.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.28
| 09.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.08
| 09.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.21
| 09.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 78.44
| 09.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 60.93
| 09.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.5
| 09.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.22
| 09.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.85
| 09.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.5
| 09.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.1
| 09.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.53
| 10.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 10.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.69
| 10.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.2
| 10.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.53
| 10.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 10.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.48
| 10.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 50.37
| 10.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.91
| 10.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.98
| 10.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 58.52
| 10.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.93
| 10.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 61.1
| 10.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 65.01
| 10.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.24
| 10.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 65.08
| 10.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.08
| 10.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 98.15
| 10.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.87
| 10.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 60.24
| 10.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.39
| 10.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.96
| 10.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.72
| 10.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.76
| 10.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.07
| 11.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.22
| 11.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.9
| 11.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.46
| 11.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.46
| 11.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.45
| 11.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.6
| 11.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.46
| 11.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.97
| 11.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.92
| 11.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.9
| 11.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.93
| 11.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 54.93
| 11.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.42
| 11.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.7
| 11.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.71
| 11.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.91
| 11.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 64.92
| 11.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.94
| 11.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.25
| 11.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.79
| 11.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.09
| 11.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.48
| 11.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.27
| 11.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.21
| 12.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.31
| 12.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.78
| 12.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.09
| 12.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 12.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.09
| 12.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.33
| 12.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.38
| 12.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.21
| 12.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.77
| 12.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.52
| 12.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.34
| 12.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.94
| 12.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.86
| 12.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.09
| 12.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.06
| 12.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.9
| 12.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.17
| 12.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.32
| 12.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.15
| 12.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.1
| 12.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.77
| 12.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.99
| 12.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.34
| 12.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.99
| 13.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.15
| 13.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.95
| 13.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.76
| 13.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.46
| 13.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.43
| 13.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.63
| 13.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.46
| 13.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.07
| 13.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.02
| 13.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.57
| 13.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.37
| 13.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.1
| 13.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.05
| 13.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.28
| 13.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.37
| 13.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.74
| 13.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.82
| 13.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.29
| 13.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.07
| 13.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.9
| 13.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.06
| 13.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.44
| 13.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.91
| 13.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.56
| 14.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.61
| 14.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.79
| 14.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68
| 14.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68
| 14.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.69
| 14.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.92
| 14.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.92
| 14.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.19
| 14.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.49
| 14.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.07
| 14.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.94
| 14.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.51
| 14.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.84
| 14.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.03
| 14.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.19
| 14.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.95
| 14.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.09
| 14.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.98
| 14.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.58
| 14.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.07
| 14.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.36
| 14.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.67
| 14.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.72
| 14.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.08
| 15.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.18
| 15.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.68
| 15.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.58
| 15.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.07
| 15.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.67
| 15.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.6
| 15.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.65
| 15.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.94
| 15.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.96
| 15.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.96
| 15.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.65
| 15.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.08
| 15.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.58
| 15.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.97
| 15.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.01
| 15.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.97
| 15.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.98
| 15.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.02
| 15.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.91
| 15.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.74
| 15.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.22
| 15.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.42
| 15.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.4
| 15.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.55
| 16.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.14
| 16.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.4
| 16.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.45
| 16.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.05
| 16.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.59
| 16.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.99
| 16.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.92
| 16.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.96
| 16.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.81
| 16.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 56.36
| 16.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.96
| 16.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.9
| 16.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.36
| 16.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.94
| 16.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.11
| 16.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.83
| 16.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.91
| 16.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 16.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 16.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.58
| 16.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.12
| 16.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.13
| 16.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.73
| 16.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.1
| 17.11.2016 00:00 | 0.09527 | -1e-12 |  | 0 | 26.44
| 17.11.2016 01:00 | 0 | 0.090583 |  | 0 | 22.38
| 17.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.99
| 17.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.16
| 17.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.85
| 17.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.54
| 17.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 17.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.93
| 17.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.14
| 17.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.93
| 17.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.91
| 17.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.65
| 17.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.66
| 17.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.13
| 17.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.36
| 17.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.91
| 17.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.99
| 17.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.47
| 17.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.62
| 17.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.08
| 17.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.92
| 17.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.72
| 17.11.2016 22:00 | 1.1453 | -1e-12 |  | 1.3287 | 8.26
| 17.11.2016 23:00 | 1.8273 | -1e-12 |  | 5.2632 | 0.1
| 18.11.2016 00:00 | 2.6629 | -1e-12 |  | 5.2632 | -12.1
| 18.11.2016 01:00 | 2.5024 | -1e-12 |  | 5.2632 | -10
| 18.11.2016 02:00 | 2.4201 | -1e-12 |  | 5.2632 | -0.01
| 18.11.2016 03:00 | 2.0441 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.86
| 18.11.2016 04:00 | 1.2792 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.22
| 18.11.2016 05:00 | 0 | 0.11005 |  | 5.2632 | 29.83
| 18.11.2016 06:00 | 0 | 0.41678 |  | 5.2632 | 37.88
| 18.11.2016 07:00 | 0 | 0.38128 |  | 5.2632 | 34.74
| 18.11.2016 08:00 | 0 | 0.059972 |  | 5.2632 | 34.65
| 18.11.2016 09:00 | 0.26866 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.86
| 18.11.2016 10:00 | 0.53959 | -1e-12 |  | 5.2632 | 33.13
| 18.11.2016 11:00 | 0.76336 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.04
| 18.11.2016 12:00 | 0.90026 | -1e-12 |  | 5.2632 | 31.06
| 18.11.2016 13:00 | 0 | 1.0326 |  | 0 | 31.79
| 18.11.2016 14:00 | 0 | 1.0051 |  | 0 | 35.99
| 18.11.2016 15:00 | 0 | 1.0354 |  | 0 | 39.96
| 18.11.2016 16:00 | 0 | 1.1802 |  | 0 | 39.98
| 18.11.2016 17:00 | 0 | 1.3108 |  | 0 | 39.02
| 18.11.2016 18:00 | 0 | 1.4206 |  | -1e-12 | 34.06
| 18.11.2016 19:00 | 0 | 1.4632 |  | 0 | 34.02
| 18.11.2016 20:00 | 0 | 1.3325 |  | 0 | 27.66
| 18.11.2016 21:00 | 0 | 0.81725 |  | 0 | 17.88
| 18.11.2016 22:00 | 0 | 0.19904 |  | 1e-12 | 13.57
| 18.11.2016 23:00 | 0.42316 | -1e-12 |  | 0 | 13.79
| 19.11.2016 00:00 | 0.36206 | -1e-12 |  | 1e-12 | 12.69
| 19.11.2016 01:00 | 2.236 | -1e-12 |  | 1e-12 | 12.85
| 19.11.2016 02:00 | 0.061242 | -1e-12 |  | 0 | 15.18
| 19.11.2016 03:00 | 0 | 0.40216 |  | 0 | 20.56
| 19.11.2016 04:00 | 0 | 1.3083 |  | -1e-12 | 18.58
| 19.11.2016 05:00 | 0 | 2.7872 |  | 0 | 20.2
| 19.11.2016 06:00 | 0 | 0.039416 |  | -1e-12 | 33.36
| 19.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.01
| 19.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.08
| 19.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41
| 19.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.1
| 19.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.24
| 19.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.97
| 19.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.96
| 19.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.96
| 19.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.9
| 19.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 19.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.96
| 19.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.97
| 19.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.8
| 19.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.08
| 19.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.14
| 19.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.09
| 19.11.2016 23:00 | 0.017478 | -1e-12 |  | 0 | 13.66
| 20.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 13.62
| 20.11.2016 01:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 14.66
| 20.11.2016 02:00 | 0.38435 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.61
| 20.11.2016 03:00 | 0.85122 | -1e-12 |  | -1e-12 | 13.64
| 20.11.2016 04:00 | 0 | 0.32247 |  | 0 | 5.68
| 20.11.2016 05:00 | 0 | 0.85597 |  | 0 | 1
| 20.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | -0.01
| 20.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.04
| 20.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 5.68
| 20.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | -0.44
| 20.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | -0.04
| 20.11.2016 11:00 | 0.24598 | -1e-12 |  | 5.2632 | -9.94
| 20.11.2016 12:00 | 0.41193 | -1e-12 |  | 5.2632 | -22.17
| 20.11.2016 13:00 | 0.38238 | 0 |  | 5.2632 | -30.41
| 20.11.2016 14:00 | 0.45308 | -1e-12 |  | 5.2632 | -15.68
| 20.11.2016 15:00 | 0.23033 | -1e-12 |  | 5.2632 | -29.04
| 20.11.2016 16:00 | 0 | 0.036348 |  | 5.2632 | 9.9
| 20.11.2016 17:00 | 0 | 0.20064 |  | 5.2632 | 8.06
| 20.11.2016 18:00 | 0 | 0.34625 |  | 5.2632 | 8.99
| 20.11.2016 19:00 | 0 | 0.54401 |  | 5.2632 | -1.58
| 20.11.2016 20:00 | 0 | 0.4099 |  | 5.2632 | -3.35
| 20.11.2016 21:00 | 0.013442 | -1e-12 |  | 5.2632 | 3.45
| 20.11.2016 22:00 | 0.88078 | -1e-12 |  | 5.2632 | -14.91
| 20.11.2016 23:00 | 1.6579 | -1e-12 |  | 5.2632 | 13.56
| 21.11.2016 00:00 | 2.2733 | -1e-12 |  | 1e-12 | 8.81
| 21.11.2016 01:00 | 2.0888 | -1e-12 |  | 1e-12 | 9.79
| 21.11.2016 02:00 | 1.9491 | -1e-12 |  | 1e-12 | 11.01
| 21.11.2016 03:00 | 1.4928 | -1e-12 |  | 0 | 10.88
| 21.11.2016 04:00 | 0 | 1.3614 |  | 0 | 20
| 21.11.2016 05:00 | 0 | 2.719 |  | 0 | 38.71
| 21.11.2016 06:00 | 0 | 3.0299 |  | 0 | 49.86
| 21.11.2016 07:00 | 0 | 2.3723 |  | 0 | 49.4
| 21.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.25
| 21.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.15
| 21.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.61
| 21.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.75
| 21.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.74
| 21.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.91
| 21.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48
| 21.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.72
| 21.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.56
| 21.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.71
| 21.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.3
| 21.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.75
| 21.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.84
| 21.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.46
| 21.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.07
| 21.11.2016 23:00 | 0.056136 | -1e-12 |  | 0 | 24.1
| 22.11.2016 00:00 | 0.45249 | -1e-12 |  | 0 | 27.11
| 22.11.2016 01:00 | 0.27133 | -1e-12 |  | 0 | 21.49
| 22.11.2016 02:00 | 0.144 | -1e-12 |  | 0 | 21
| 22.11.2016 03:00 | 0 | 0.29015 |  | 1e-12 | 19.99
| 22.11.2016 04:00 | 0 | 0.56986 |  | 0 | 29.38
| 22.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.89
| 22.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.89
| 22.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.43
| 22.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.16
| 22.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.85
| 22.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.35
| 22.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37
| 22.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.46
| 22.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.02
| 22.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.94
| 22.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.51
| 22.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 64.2
| 22.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 54.67
| 22.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.99
| 22.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.98
| 22.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.77
| 22.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.17
| 22.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.8
| 22.11.2016 23:00 | 0.21266 | -1e-12 |  | 0 | 34.61
| 23.11.2016 00:00 | 0.15379 | -1e-12 |  | 0 | 33.65
| 23.11.2016 01:00 | 0 | 0.04644 |  | 0 | 33.46
| 23.11.2016 02:00 | 0 | 0.18669 |  | -1e-12 | 32.08
| 23.11.2016 03:00 | 0 | 0.10917 |  | 0 | 33.54
| 23.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.38
| 23.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.34
| 23.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.81
| 23.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.1
| 23.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 53.94
| 23.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51
| 23.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.95
| 23.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.99
| 23.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.92
| 23.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.98
| 23.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 58.48
| 23.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.01
| 23.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62
| 23.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.92
| 23.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50
| 23.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.13
| 23.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.21
| 23.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.79
| 23.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.99
| 23.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.66
| 24.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.61
| 24.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.8
| 24.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.58
| 24.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.76
| 24.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.44
| 24.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.5
| 24.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.12
| 24.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.97
| 24.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.96
| 24.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.69
| 24.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.25
| 24.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.87
| 24.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.91
| 24.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.77
| 24.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.59
| 24.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.36
| 24.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.97
| 24.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.23
| 24.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.1
| 24.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.07
| 24.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.71
| 24.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.88
| 24.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.62
| 24.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.23
| 25.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.99
| 25.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.02
| 25.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.05
| 25.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.18
| 25.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.85
| 25.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.98
| 25.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.1
| 25.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.49
| 25.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.97
| 25.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.42
| 25.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.25
| 25.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.95
| 25.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.95
| 25.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.92
| 25.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.81
| 25.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.96
| 25.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.75
| 25.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.29
| 25.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.94
| 25.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.52
| 25.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.92
| 25.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.67
| 25.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.24
| 25.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.5
| 26.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.93
| 26.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.82
| 26.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.84
| 26.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.07
| 26.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.35
| 26.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.36
| 26.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.22
| 26.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.1
| 26.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.76
| 26.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.92
| 26.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.56
| 26.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.91
| 26.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.97
| 26.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 38.24
| 26.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 40.44
| 26.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 45.3
| 26.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 47.96
| 26.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 43.95
| 26.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 37.5
| 26.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.91
| 26.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.75
| 26.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.72
| 26.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.25
| 26.11.2016 23:00 | 0.49292 | -1e-12 |  | 5.2632 | 22.92
| 27.11.2016 00:00 | 0.85954 | -1e-12 |  | 5.2632 | 21.14
| 27.11.2016 01:00 | 0.76777 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.25
| 27.11.2016 02:00 | 0.38367 | -1e-12 |  | 5.2632 | 20.28
| 27.11.2016 03:00 | 0 | 0.4095 |  | 5.2632 | 20.95
| 27.11.2016 04:00 | 0 | 1.9144 |  | 0 | 27
| 27.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.02
| 27.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.93
| 27.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.35
| 27.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.19
| 27.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.24
| 27.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.13
| 27.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.69
| 27.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.44
| 27.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.53
| 27.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.2
| 27.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 4.8725 | 37.48
| 27.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 41.07
| 27.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 41.05
| 27.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.08
| 27.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.69
| 27.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.69
| 27.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.16
| 27.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 28.43
| 27.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.06
| 28.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.24
| 28.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.31
| 28.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 24.03
| 28.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.81
| 28.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.96
| 28.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.94
| 28.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.88
| 28.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.99
| 28.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.42
| 28.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.92
| 28.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.53
| 28.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.38
| 28.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.81
| 28.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.77
| 28.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.38
| 28.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.21
| 28.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 65.11
| 28.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.42
| 28.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.5
| 28.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.97
| 28.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.29
| 28.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.14
| 28.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.59
| 28.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.92
| 29.11.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.78
| 29.11.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.81
| 29.11.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.43
| 29.11.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.89
| 29.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.75
| 29.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.68
| 29.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 54.95
| 29.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 52.65
| 29.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.5
| 29.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.69
| 29.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.2
| 29.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.42
| 29.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 41.75
| 29.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.12
| 29.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.94
| 29.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.58
| 29.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.66
| 29.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.61
| 29.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 29.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.97
| 29.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.9
| 29.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.9
| 29.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30.38
| 29.11.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27.75
| 30.11.2016 00:00 | 0.35083 | -1e-12 |  | 5.2632 | 27.36
| 30.11.2016 01:00 | 0.12779 | 0 |  | 5.2632 | 27.02
| 30.11.2016 02:00 | 0 | 0.12403 |  | 5.2632 | 25.3
| 30.11.2016 03:00 | 0 | 0.32443 |  | 5.2632 | 28.04
| 30.11.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 29.93
| 30.11.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.13
| 30.11.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 47.92
| 30.11.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 47.91
| 30.11.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 44.47
| 30.11.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 37.49
| 30.11.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 37.91
| 30.11.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.42
| 30.11.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.98
| 30.11.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 39.33
| 30.11.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 38.74
| 30.11.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 44.75
| 30.11.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 46.93
| 30.11.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 39.95
| 30.11.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 39.47
| 30.11.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.08
| 30.11.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.58
| 30.11.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.86
| 30.11.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 27
| 30.11.2016 23:00 | 0.11408 | -1e-12 |  | 5.2632 | 26.79
| 01.12.2016 00:00 | 1.2135 | -1e-12 |  | 5.2632 | 14.95
| 01.12.2016 01:00 | 1.029 | -1e-12 |  | 5.2632 | 11.95
| 01.12.2016 02:00 | 0.82105 | -1e-12 |  | 5.2632 | 10.27
| 01.12.2016 03:00 | 0.41125 | -1e-12 |  | 1e-12 | 11.29
| 01.12.2016 04:00 | 0 | 1.4224 |  | 0 | 21.93
| 01.12.2016 05:00 | 0 | 1.9048 |  | 5.2632 | 32.06
| 01.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.39
| 01.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 34.36
| 01.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 37.01
| 01.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 38.79
| 01.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.36
| 01.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.99
| 01.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.29
| 01.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.37
| 01.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.38
| 01.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.38
| 01.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 35.73
| 01.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 32.94
| 01.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 33.86
| 01.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 31.32
| 01.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 28.01
| 01.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 19.66
| 01.12.2016 22:00 | 0.28855 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.94
| 01.12.2016 23:00 | 1.0167 | -1e-12 |  | 5.2632 | 7.23
| 02.12.2016 00:00 | 1.1268 | -1e-12 |  | 5.2632 | 7.2
| 02.12.2016 01:00 | 0.92081 | -1e-12 |  | 5.2632 | 6.07
| 02.12.2016 02:00 | 0.77569 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.79
| 02.12.2016 03:00 | 0.36866 | -1e-12 |  | 5.2632 | 19.83
| 02.12.2016 04:00 | 0 | 0.70323 |  | 5.2632 | 26.88
| 02.12.2016 05:00 | 0 | 2.7239 |  | 5.2632 | 31.87
| 02.12.2016 06:00 | 0 | 0.69898 |  | 5.2632 | 46.06
| 02.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.94
| 02.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.71
| 02.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.5
| 02.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.9
| 02.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.93
| 02.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.97
| 02.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.54
| 02.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.11
| 02.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.99
| 02.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.85
| 02.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.1
| 02.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.03
| 02.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 52.07
| 02.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.91
| 02.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.02
| 02.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.03
| 02.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.9
| 03.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.11
| 03.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.71
| 03.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.49
| 03.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.63
| 03.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.21
| 03.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.69
| 03.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 03.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39
| 03.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.96
| 03.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.13
| 03.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.22
| 03.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.32
| 03.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.18
| 03.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.69
| 03.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 03.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52
| 03.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 64.6
| 03.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 58.94
| 03.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.9
| 03.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.97
| 03.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.73
| 03.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9
| 03.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.42
| 03.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.6
| 04.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.9
| 04.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.22
| 04.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.28
| 04.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.75
| 04.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.75
| 04.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.85
| 04.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.1
| 04.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.08
| 04.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.28
| 04.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.88
| 04.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33
| 04.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.42
| 04.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.02
| 04.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.2
| 04.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.68
| 04.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44
| 04.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.98
| 04.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.96
| 04.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.9
| 04.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 04.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.91
| 04.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.34
| 04.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.75
| 04.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.77
| 05.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.03
| 05.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.56
| 05.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.27
| 05.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.93
| 05.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.44
| 05.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.38
| 05.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.55
| 05.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 64.79
| 05.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.45
| 05.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.93
| 05.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.98
| 05.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.65
| 05.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.45
| 05.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.36
| 05.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 62.36
| 05.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.45
| 05.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 78.39
| 05.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.42
| 05.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 56.96
| 05.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.9
| 05.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.99
| 05.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.94
| 05.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.51
| 05.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 38.02
| 06.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.58
| 06.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.53
| 06.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.15
| 06.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.93
| 06.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.66
| 06.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.5
| 06.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 74.73
| 06.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 80.09
| 06.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 76
| 06.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 66.39
| 06.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.99
| 06.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.77
| 06.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.12
| 06.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.61
| 06.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 66.31
| 06.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 72.97
| 06.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 89.25
| 06.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 82.71
| 06.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 75.39
| 06.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.76
| 06.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.98
| 06.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.47
| 06.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.08
| 06.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.09
| 07.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.77
| 07.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 07.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.41
| 07.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.07
| 07.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.43
| 07.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38
| 07.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.28
| 07.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.96
| 07.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.95
| 07.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.98
| 07.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.89
| 07.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40
| 07.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.13
| 07.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.11
| 07.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.12
| 07.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.47
| 07.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.28
| 07.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.39
| 07.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.03
| 07.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.14
| 07.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.03
| 07.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.85
| 07.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.03
| 07.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.46
| 08.12.2016 00:00 | 0 | -1e-12 |  | 0 | 13.7
| 08.12.2016 01:00 | 0.89304 | -1e-12 |  | 5.2632 | 11.57
| 08.12.2016 02:00 | 0.67841 | -1e-12 |  | 5.2632 | 11.79
| 08.12.2016 03:00 | 0.25561 | -1e-12 |  | 1e-12 | 13.33
| 08.12.2016 04:00 | 0 | 1.7138 |  | -1e-12 | 17.94
| 08.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.36
| 08.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.56
| 08.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.01
| 08.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.34
| 08.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.88
| 08.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.97
| 08.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.83
| 08.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.46
| 08.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33
| 08.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.33
| 08.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.97
| 08.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.99
| 08.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.41
| 08.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.96
| 08.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 08.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.7
| 08.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.9
| 08.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.27
| 08.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.59
| 09.12.2016 00:00 | 0.074728 | -1e-12 |  | 0 | 25.56
| 09.12.2016 01:00 | 0 | 0.071051 |  | 0 | 25.12
| 09.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.52
| 09.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.46
| 09.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.55
| 09.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.57
| 09.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.47
| 09.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.99
| 09.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.68
| 09.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.93
| 09.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.51
| 09.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.02
| 09.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5
| 09.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.44
| 09.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.82
| 09.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.91
| 09.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.96
| 09.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.15
| 09.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.86
| 09.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35
| 09.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.46
| 09.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.24
| 09.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29
| 09.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.98
| 10.12.2016 00:00 | 0.68806 | -1e-12 |  | 0 | 24.02
| 10.12.2016 01:00 | 0.57557 | -1e-12 |  | 0 | 23.95
| 10.12.2016 02:00 | 0.42073 | -1e-12 |  | 0 | 20.3
| 10.12.2016 03:00 | 0.0087259 | -1e-12 |  | 0 | 20.55
| 10.12.2016 04:00 | 0 | 0.79796 |  | 0 | 23.25
| 10.12.2016 05:00 | 0 | 0.76972 |  | 0 | 23.08
| 10.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.13
| 10.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.49
| 10.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.08
| 10.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.86
| 10.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.77
| 10.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 10.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.35
| 10.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.02
| 10.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.92
| 10.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.67
| 10.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.03
| 10.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.12
| 10.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.17
| 10.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.94
| 10.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.72
| 10.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94
| 10.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.4
| 10.12.2016 23:00 | 0.38028 | -1e-12 |  | 0 | 30.58
| 11.12.2016 00:00 | 0.21177 | -1e-12 |  | 0 | 28.44
| 11.12.2016 01:00 | 0.25849 | -1e-12 |  | 0 | 28.95
| 11.12.2016 02:00 | 0.025874 | -1e-12 |  | 0 | 28.08
| 11.12.2016 03:00 | 0 | 0.54412 |  | 0 | 27.56
| 11.12.2016 04:00 | 0 | 0.26925 |  | 0 | 27.94
| 11.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.16
| 11.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.51
| 11.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.84
| 11.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.51
| 11.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.75
| 11.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 30.42
| 11.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.03
| 11.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1
| 11.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.01
| 11.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 24.7
| 11.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.57
| 11.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.83
| 11.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.07
| 11.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.9
| 11.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32.01
| 11.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 29.09
| 11.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30.44
| 11.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 25.92
| 11.12.2016 23:00 | 0.15021 | -1e-12 |  | 0 | 23.98
| 12.12.2016 00:00 | 0 | 0.14282 |  | 0 | 28.82
| 12.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.24
| 12.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 27.49
| 12.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 26.6
| 12.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.78
| 12.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.7
| 12.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.36
| 12.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.93
| 12.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.09
| 12.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.32
| 12.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.54
| 12.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.91
| 12.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.67
| 12.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.81
| 12.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.29
| 12.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.25
| 12.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 80.62
| 12.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 65.2
| 12.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.18
| 12.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 46.96
| 12.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.73
| 12.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.07
| 12.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.33
| 12.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.88
| 13.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.04
| 13.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.04
| 13.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.02
| 13.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.97
| 13.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.84
| 13.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.41
| 13.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.9
| 13.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.39
| 13.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.12
| 13.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.76
| 13.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 60.09
| 13.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58
| 13.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.39
| 13.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.6
| 13.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 61.6
| 13.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 63.02
| 13.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.42
| 13.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 60.09
| 13.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.76
| 13.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.66
| 13.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.19
| 13.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.02
| 13.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.53
| 13.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 14.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.28
| 14.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 14.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.64
| 14.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.66
| 14.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.9
| 14.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.91
| 14.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 75.06
| 14.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 82.26
| 14.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 78.58
| 14.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 77.17
| 14.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 75.94
| 14.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.55
| 14.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 69.91
| 14.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 69.69
| 14.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 72.52
| 14.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 75.15
| 14.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 91.81
| 14.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 79.9
| 14.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 78.62
| 14.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.54
| 14.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.94
| 14.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.71
| 14.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.57
| 14.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05
| 15.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.31
| 15.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.2
| 15.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.51
| 15.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.53
| 15.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.61
| 15.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.55
| 15.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.91
| 15.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67.07
| 15.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 62.27
| 15.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.13
| 15.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.69
| 15.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.72
| 15.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.95
| 15.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55
| 15.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 60.24
| 15.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.05
| 15.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.03
| 15.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.95
| 15.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.65
| 15.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.37
| 15.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40
| 15.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.53
| 15.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.98
| 15.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 34.25
| 16.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.29
| 16.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 32
| 16.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.92
| 16.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.15
| 16.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.51
| 16.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.76
| 16.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.99
| 16.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.65
| 16.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.99
| 16.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.04
| 16.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.56
| 16.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.96
| 16.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.98
| 16.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 64.88
| 16.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 65.1
| 16.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 69.46
| 16.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 80.99
| 16.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 68
| 16.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 71.71
| 16.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.6
| 16.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.09
| 16.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.49
| 16.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.06
| 16.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.1
| 17.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.44
| 17.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.36
| 17.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.28
| 17.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.07
| 17.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.01
| 17.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36
| 17.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.01
| 17.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.84
| 17.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.97
| 17.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.91
| 17.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.35
| 17.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.1
| 17.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.65
| 17.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.68
| 17.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.68
| 17.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.8
| 17.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 61.01
| 17.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.53
| 17.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.98
| 17.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.22
| 17.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.93
| 17.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.98
| 17.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.1
| 17.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 35.78
| 18.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.23
| 18.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.96
| 18.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.32
| 18.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 33.96
| 18.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.93
| 18.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.36
| 18.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.37
| 18.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.88
| 18.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.72
| 18.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.94
| 18.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.29
| 18.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52
| 18.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.78
| 18.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.82
| 18.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.43
| 18.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.98
| 18.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.92
| 18.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.98
| 18.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.13
| 18.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.92
| 18.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.73
| 18.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.14
| 18.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.06
| 18.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.9
| 19.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.08
| 19.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.02
| 19.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.56
| 19.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.01
| 19.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.05
| 19.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.11
| 19.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 66.7
| 19.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 65.38
| 19.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 75.1
| 19.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 74.99
| 19.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 72.19
| 19.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.8
| 19.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 71.48
| 19.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 70.82
| 19.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 72.99
| 19.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 69.24
| 19.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 79.46
| 19.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 66
| 19.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 67
| 19.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.94
| 19.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.16
| 19.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.05
| 19.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.74
| 19.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.49
| 20.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.06
| 20.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.06
| 20.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.96
| 20.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37
| 20.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.14
| 20.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.27
| 20.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 55.94
| 20.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.95
| 20.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 58.13
| 20.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.97
| 20.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.92
| 20.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.91
| 20.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.53
| 20.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.17
| 20.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.97
| 20.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.82
| 20.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 66.33
| 20.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 58.91
| 20.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.09
| 20.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.53
| 20.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.27
| 20.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.04
| 20.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.34
| 20.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.88
| 21.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 31.35
| 21.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.74
| 21.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.35
| 21.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.34
| 21.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.34
| 21.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.09
| 21.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.97
| 21.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.97
| 21.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.27
| 21.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.9
| 21.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.96
| 21.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.53
| 21.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.38
| 21.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.97
| 21.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.95
| 21.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.95
| 21.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.95
| 21.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47
| 21.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 44.62
| 21.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.05
| 21.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.22
| 21.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.57
| 21.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.94
| 21.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.34
| 22.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.72
| 22.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.34
| 22.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.42
| 22.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.9
| 22.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.03
| 22.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.88
| 22.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.84
| 22.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.78
| 22.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.99
| 22.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.62
| 22.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.26
| 22.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.4
| 22.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.94
| 22.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.93
| 22.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.97
| 22.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 56.7
| 22.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.46
| 22.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 54.92
| 22.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51
| 22.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.94
| 22.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.66
| 22.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.62
| 22.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.95
| 22.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.02
| 23.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.58
| 23.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.58
| 23.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 26.78
| 23.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.02
| 23.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 30
| 23.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 36.3
| 23.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 5.2632 | 45.91
| 23.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 50.91
| 23.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.15
| 23.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.98
| 23.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 48.89
| 23.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.91
| 23.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.12
| 23.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.95
| 23.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.96
| 23.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.96
| 23.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 48.39
| 23.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 40.84
| 23.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.15
| 23.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.28
| 23.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33
| 23.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.57
| 23.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 7.82
| 23.12.2016 23:00 | 0.40534 | -1e-12 |  | 1e-12 | 10.38
| 24.12.2016 00:00 | 1.2087 | -1e-12 |  | 0 | 3.71
| 24.12.2016 01:00 | 0.97552 | -1e-12 |  | 5.2632 | -7.62
| 24.12.2016 02:00 | 0.78497 | 0 |  | 5.2632 | -2.57
| 24.12.2016 03:00 | 0.37139 | -1e-12 |  | 1e-12 | 8.47
| 24.12.2016 04:00 | 0 | 0.71584 |  | 1e-12 | 8.59
| 24.12.2016 05:00 | 0 | 2.7428 |  | 0 | 3.97
| 24.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.69
| 24.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.99
| 24.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.36
| 24.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21
| 24.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.02
| 24.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 18.04
| 24.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3
| 24.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 10.41
| 24.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.51
| 24.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.79
| 24.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.69
| 24.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.67
| 24.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 2.16
| 24.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 2.93
| 24.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11
| 24.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.31
| 24.12.2016 22:00 | 0.043421 | -1e-12 |  | 5.2632 | -12.05
| 24.12.2016 23:00 | 0.80718 | -1e-12 |  | 5.2632 | -18.07
| 25.12.2016 00:00 | 1.4559 | -1e-12 |  | 5.2632 | -36.1
| 25.12.2016 01:00 | 1.516 | -1e-12 |  | 5.2632 | -38.78
| 25.12.2016 02:00 | 1.2247 | -1e-12 |  | 5.2632 | -26.87
| 25.12.2016 03:00 | 0.51472 | -1e-12 |  | 5.2632 | -15.06
| 25.12.2016 04:00 | 0 | 0.74687 |  | 5.2632 | -12.1
| 25.12.2016 05:00 | 0 | 1.3167 |  | 5.2632 | -30.07
| 25.12.2016 06:00 | 0 | 1.4395 |  | 5.2632 | -4.02
| 25.12.2016 07:00 | 0 | 1.1487 |  | 0 | 0.1
| 25.12.2016 08:00 | 0 | 0.42751 |  | 0 | 10.6
| 25.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.49
| 25.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.67
| 25.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 8.76
| 25.12.2016 12:00 | 0.046533 | -1e-12 |  | 0 | 0.13
| 25.12.2016 13:00 | 0.014493 | -1e-14 |  | 5.2632 | -0.1
| 25.12.2016 14:00 | 0.090678 | -1e-12 |  | 0 | 0.08
| 25.12.2016 15:00 | 0 | 0.14322 |  | 0 | 8.67
| 25.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 13.63
| 25.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.7
| 25.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 8.98
| 25.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.67
| 25.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 1e-12 | 9.94
| 25.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 10.02
| 25.12.2016 22:00 | 0.55059 | -1e-12 |  | 5.2632 | -2.95
| 25.12.2016 23:00 | 0 | 0.5235 |  | 0 | 0.04
| 26.12.2016 00:00 | 1.8924 | -1e-12 |  | 5.2632 | -9.92
| 26.12.2016 01:00 | 1.9446 | -1e-12 |  | 5.2632 | -14.9
| 26.12.2016 02:00 | 1.6873 | -1e-12 |  | 5.2632 | -16.09
| 26.12.2016 03:00 | 1.0582 | -1e-12 |  | 5.2632 | -15.05
| 26.12.2016 04:00 | 0 | 0.061328 |  | 5.2632 | -51.49
| 26.12.2016 05:00 | 0 | 0.5722 |  | 5.2632 | -67.07
| 26.12.2016 06:00 | 0 | 0.6809 |  | 5.2632 | -67.09
| 26.12.2016 07:00 | 0 | 0.42329 |  | 5.2632 | -54.2
| 26.12.2016 08:00 | 0 | 0.25299 |  | 5.2632 | -3.08
| 26.12.2016 09:00 | 0.072057 | 0 |  | 0 | 0.11
| 26.12.2016 10:00 | 0 | 1.7562 |  | 0 | 5.87
| 26.12.2016 11:00 | 0.47878 | 0 |  | 0 | 1.05
| 26.12.2016 12:00 | 0.63703 | -1e-12 |  | 5.2632 | -6.71
| 26.12.2016 13:00 | 0.60899 | -1e-12 |  | 5.2632 | -13.31
| 26.12.2016 14:00 | 0.67632 | -1e-12 |  | 5.2632 | -6.74
| 26.12.2016 15:00 | 0.46396 | 0 |  | 5.2632 | -2.98
| 26.12.2016 16:00 | 0.20957 | -1e-12 |  | 5.2632 | 8.78
| 26.12.2016 17:00 | 0.052711 | -1e-12 |  | 5.2632 | 9.68
| 26.12.2016 18:00 | 0 | 0.086383 |  | 5.2632 | 10.69
| 26.12.2016 19:00 | 0 | 0.27502 |  | 5.2632 | 8.32
| 26.12.2016 20:00 | 0 | 0.14724 |  | 5.2632 | -0.91
| 26.12.2016 21:00 | 0.25673 | -1e-12 |  | 5.2632 | 4.39
| 26.12.2016 22:00 | 1.0842 | -1e-12 |  | 5.2632 | -13.34
| 26.12.2016 23:00 | 1.8264 | -1e-12 |  | 5.2632 | -13
| 27.12.2016 00:00 | 1.9372 | -1e-12 |  | 5.2632 | -24.92
| 27.12.2016 01:00 | 1.7239 | -1e-12 |  | 5.2632 | -49.98
| 27.12.2016 02:00 | 1.5726 | -1e-12 |  | 5.2632 | -53.62
| 27.12.2016 03:00 | 1.0599 | -1e-12 |  | 5.2632 | -50.19
| 27.12.2016 04:00 | 0.075993 | -1e-12 |  | 5.2632 | -23.36
| 27.12.2016 05:00 | 0 | 1.4974 |  | 5.2632 | -12.15
| 27.12.2016 06:00 | 0 | 1.8473 |  | 1e-12 | 8.77
| 27.12.2016 07:00 | 0 | 3.0726 |  | 0 | 13.7
| 27.12.2016 08:00 | 0 | 1.3841 |  | 0 | 12.17
| 27.12.2016 09:00 | 0 | 0.96989 |  | 1e-12 | 10.63
| 27.12.2016 10:00 | 0 | 0.63426 |  | 0 | 10.64
| 27.12.2016 11:00 | 0 | 0.37162 |  | 0 | 10.68
| 27.12.2016 12:00 | 0 | 0.21158 |  | 0 | 13.75
| 27.12.2016 13:00 | 0 | 0.1273 |  | 0 | 13.76
| 27.12.2016 14:00 | 0 | 2.0983 |  | 0 | 21.04
| 27.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.58
| 27.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.76
| 27.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.69
| 27.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.45
| 27.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.91
| 27.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.5
| 27.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.01
| 27.12.2016 22:00 | 0.94257 | -1e-12 |  | 0 | 13.71
| 27.12.2016 23:00 | 0 | 0.34299 |  | 0 | 21.8
| 28.12.2016 00:00 | 0 | 0.54767 |  | 0 | 21.28
| 28.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 22.1
| 28.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.28
| 28.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 23.01
| 28.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 28.09
| 28.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 30
| 28.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.07
| 28.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.06
| 28.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.57
| 28.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.46
| 28.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.93
| 28.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 44.4
| 28.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 45.82
| 28.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50.77
| 28.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.6
| 28.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2
| 28.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 62.8
| 28.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 63.7
| 28.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 59.82
| 28.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.95
| 28.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 50
| 28.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 45.64
| 28.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 37.92
| 28.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 42.28
| 29.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 39.3
| 29.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.83
| 29.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.11
| 29.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 34.99
| 29.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.64
| 29.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.05
| 29.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.3
| 29.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.38
| 29.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 54.01
| 29.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 51.14
| 29.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 50.96
| 29.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.09
| 29.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46.62
| 29.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.6
| 29.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 51.63
| 29.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.43
| 29.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 63.95
| 29.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 57.2
| 29.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 54.02
| 29.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.98
| 29.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 42.93
| 29.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.04
| 29.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.03
| 29.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.01
| 30.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.96
| 30.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.06
| 30.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 32.54
| 30.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 30.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.09
| 30.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.94
| 30.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 46
| 30.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.96
| 30.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 47.19
| 30.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43
| 30.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.27
| 30.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.3
| 30.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 36.72
| 30.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 47.19
| 30.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.78
| 30.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 54.99
| 30.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 56.04
| 30.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.92
| 30.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 52.82
| 30.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 43.32
| 30.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.03
| 30.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.55
| 30.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.06
| 30.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 36.1
| 31.12.2016 00:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.04
| 31.12.2016 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 29.9
| 31.12.2016 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.63
| 31.12.2016 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.52
| 31.12.2016 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 27.28
| 31.12.2016 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 21.43
| 31.12.2016 06:00 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68
| 31.12.2016 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.02
| 31.12.2016 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 41.88
| 31.12.2016 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.94
| 31.12.2016 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 39.96
| 31.12.2016 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 38.86
| 31.12.2016 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.04
| 31.12.2016 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5
| 31.12.2016 14:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 43.81
| 31.12.2016 15:00 | 0 | 0 |  | -1e-12 | 49.76
| 31.12.2016 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 53.98
| 31.12.2016 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 49.76
| 31.12.2016 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 40.84
| 31.12.2016 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05
| 31.12.2016 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.02
| 31.12.2016 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 33.71
| 31.12.2016 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.9
| 31.12.2016 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 20.9

## Flow_TS_Werte
|  | bus_chp_el. base_market_sink | chp_pck_waste. bus_chp_el | chp_pr_ee. bus_chp_el | chp_pr_gas_1. bus_chp_el | chp_pr_gas_2. bus_chp_el | chp_sch_kuhheide. bus_chp_el | chp_sch_m_turbine1. bus_chp_el | chp_sch_m_turbine2. bus_chp_el | bus_el. cs_to_flex_neg_spot | bus_el. cs_to_pth_pr | bus_el. cs_to_pth_sch | bus_el. spot_market_sink | cs_electric. bus_el | wind_using. bus_el | bus_flex. curtailment | bus_flex. flex_to_pth_pr | bus_flex. flex_to_pth_sch | cs_to_flex_neg_spot. bus_flex | wind_curtailment. bus_flex | wind_neg_spot. bus_flex | bus_gas. boiler_pr_1 | bus_gas. boiler_pr_2 | bus_gas. boiler_pr_3 | bus_gas. boiler_sch_1 | bus_gas. boiler_sch_2 | bus_gas. boiler_sch_contract | bus_gas. chp_pr_gas_1 | bus_gas. chp_pr_gas_2 | bus_gas. chp_sch_kuhheide | bus_gas. chp_sch_m_turbine1 | bus_gas. chp_sch_m_turbine2 | cs_gas. bus_gas | bus_other. chp_pck_waste | bus_other. chp_pr_ee | cs_other. bus_other | bus_pth_pr. pth_pr | cs_to_pth_pr. bus_pth_pr | flex_to_pth_pr. bus_pth_pr | bus_pth_sch. pth_sch | cs_to_pth_sch. bus_pth_sch | flex_to_pth_sch. bus_pth_sch | boiler_pr_1. bus_th_pr | boiler_pr_2. bus_th_pr | boiler_pr_3. bus_th_pr | bus_th_pr. heat_demand_pr | bus_th_pr. storage_th_pr | chp_pr_ee. bus_th_pr | chp_pr_gas_1. bus_th_pr | chp_pr_gas_2. bus_th_pr | pth_pr. bus_th_pr | storage_th_pr. bus_th_pr | boiler_sch_1. bus_th_sch | boiler_sch_2. bus_th_sch | boiler_sch_contract. bus_th_sch | bus_th_sch. heat_demand_sch | bus_th_sch. storage_th_sch | chp_pck_waste. bus_th_sch | chp_sch_kuhheide. bus_th_sch | chp_sch_m_turbine1. bus_th_sch | chp_sch_m_turbine2. bus_th_sch | pth_sch. bus_th_sch | storage_th_sch. bus_th_sch | bus_wind. wind_curtailment | bus_wind. wind_neg_spot | bus_wind. wind_using | wind_synth. bus_wind
| sum | 94835.2772 | 76888.4807 | 13420.0085 | 110.264 | 2030.98 | 857.7714 | 763.7527 | 764.0218 | -3e-12 | 625.6396 | 1050.2788 | 1104716.8301 | 43.0638 | 1106349.6847 | 216861.9631 | 1938.662 | 4825.4693 | -3e-12 | 190696.9293 | 32929.1652 | 0 | 13381.2388 | 0 | 39403.5651 | 0 | 3.8368 | 376.3276 | 5207.641 | 2479.1081 | 2207.3776 | 2208.1556 | 65267.2507 | 219681.3735 | 33108.5742 | 252789.9473 | 2564.3017 | 625.6396 | 1938.662 | 5875.7481 | 1050.2788 | 4825.4693 | 0 | 12043.115 | 0 | 35902.2175 | 655.0103 | 18805.6701 | 225.7966 | 2499.6677 | 2436.0865 | 546.892 | 35463.2086 | 0 | 3.4531 | 154496.665 | 2684.4007 | 109840.6868 | 1423.008 | 1267.0348 | 1267.4813 | 5581.9607 | 2334.2326 | 190696.9293 | 32929.1652 | 1106349.6847 | 1329975.7791
| min | 0.097652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | -2e-12 | -2.0526e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | -3.0526e-12 | -1e-12 | -2.0526e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.46151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9e-12 | -3.9104e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | -1.9e-12 | -5.7935e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| max | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 645.6698 | 6.198 | 649.4688 | 659.0065 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 654.4904 | 666.3749 | 0 | 11.0732 | 0 | 40.6667 | 0 | 2.3399 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 55.968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 2.1053 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 9.9659 | 0 | 13.3269 | 3.3291 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 4.3684 | 36.6 | 0 | 2.1059 | 57.8017 | 11.0191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 14.342 | 654.4904 | 666.3749 | 649.4688 | 666.3749
| date_time | (('bus_chp_el', 'base_market_sink'), 'flow') | (('chp_pck_waste', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_pr_ee', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_pr_gas_1', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_pr_gas_2', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_sch_kuhheide', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine1', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine2', 'bus_chp_el'), 'flow') | (('bus_el', 'cs_to_flex_neg_spot'), 'flow') | (('bus_el', 'cs_to_pth_pr'), 'flow') | (('bus_el', 'cs_to_pth_sch'), 'flow') | (('bus_el', 'spot_market_sink'), 'flow') | (('cs_electric', 'bus_el'), 'flow') | (('wind_using', 'bus_el'), 'flow') | (('bus_flex', 'curtailment'), 'flow') | (('bus_flex', 'flex_to_pth_pr'), 'flow') | (('bus_flex', 'flex_to_pth_sch'), 'flow') | (('cs_to_flex_neg_spot', 'bus_flex'), 'flow') | (('wind_curtailment', 'bus_flex'), 'flow') | (('wind_neg_spot', 'bus_flex'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_pr_1'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_pr_2'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_pr_3'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_sch_1'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_sch_2'), 'flow') | (('bus_gas', 'boiler_sch_contract'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_pr_gas_1'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_pr_gas_2'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_sch_kuhheide'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_sch_m_turbine1'), 'flow') | (('bus_gas', 'chp_sch_m_turbine2'), 'flow') | (('cs_gas', 'bus_gas'), 'flow') | (('bus_other', 'chp_pck_waste'), 'flow') | (('bus_other', 'chp_pr_ee'), 'flow') | (('cs_other', 'bus_other'), 'flow') | (('bus_pth_pr', 'pth_pr'), 'flow') | (('cs_to_pth_pr', 'bus_pth_pr'), 'flow') | (('flex_to_pth_pr', 'bus_pth_pr'), 'flow') | (('bus_pth_sch', 'pth_sch'), 'flow') | (('cs_to_pth_sch', 'bus_pth_sch'), 'flow') | (('flex_to_pth_sch', 'bus_pth_sch'), 'flow') | (('boiler_pr_1', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('boiler_pr_2', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('boiler_pr_3', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('bus_th_pr', 'heat_demand_pr'), 'flow') | (('bus_th_pr', 'storage_th_pr'), 'flow') | (('chp_pr_ee', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('chp_pr_gas_1', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('chp_pr_gas_2', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('pth_pr', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('storage_th_pr', 'bus_th_pr'), 'flow') | (('boiler_sch_1', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('boiler_sch_2', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('boiler_sch_contract', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('bus_th_sch', 'heat_demand_sch'), 'flow') | (('bus_th_sch', 'storage_th_sch'), 'flow') | (('chp_pck_waste', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('chp_sch_kuhheide', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine1', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('chp_sch_m_turbine2', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('pth_sch', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('storage_th_sch', 'bus_th_sch'), 'flow') | (('bus_wind', 'wind_curtailment'), 'flow') | (('bus_wind', 'wind_neg_spot'), 'flow') | (('bus_wind', 'wind_using'), 'flow') | (('wind_synth', 'bus_wind'), 'flow') | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INDEX(Flow_TS_Werte!$C$7:$AK$2192;VERGLEICH(Cost_Flows!$D9;Flow_TS_Werte!$B$7:$B$703;0);VERGLEICH(Cost_Flows!K$3;Flow_TS_Werte!$C$5:$AK$5;0)) | 01.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.4656 | 0 | 16.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9557 | 0 | 4.1328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9767 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 0 | 5.0755 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.7195 | 0 | 0 | 22.5695 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4656 | 16.4656
| 01.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.7492 | 0 | 22.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 4.4502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4092 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8637 | 0 | 5.1791 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 0 | 22.8552 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7492 | 22.7492
| 01.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 31.3207 | 0 | 38.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33597 | 0 | 1.3024 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.30238 | 0 | 5.6177 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 1.1721 | 0 | 0 | 25.0221 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.6892 | 38.6892
| 01.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 45.5756 | 0 | 47.6809 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8025 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2072 | 0 | 6.5226 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 10.4157 | 0 | 0 | 29.2657 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 47.6809 | 47.6809
| 01.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 16.5009 | 0 | 23.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 12.468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1486 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 7.8286 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.2212 | 0 | 0 | 35.0712 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8693 | 23.8693
| 01.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 17.4847 | 0 | 24.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9897 | 0 | 15.6933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5712 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.5908 | 0 | 8.9061 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.124 | 0 | 0 | 37.974 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8531 | 24.8531
| 01.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 16.7437 | 0 | 18.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0586 | 0 | 21.5635 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.5103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6527 | 0 | 8.9681 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.4072 | 0 | 0 | 38.2571 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8489 | 18.8489
| 01.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 0.83845 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 20.5847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4443 | 0 | 8.7597 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 18.5262 | 0 | 0 | 37.3762 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9437 | 2.9437
| 01.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.049952 | 0 | 0.049952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 19.0868 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.68 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1345 | 0 | 8.4499 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 17.1781 | 0 | 0 | 36.0281 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049952 | 0.049952
| 01.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3867 | 0 | 17.6243 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 8.1633 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8618 | 0 | 0 | 34.7118 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.075537 | 0 | 0.075537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1888 | 0 | 16.8115 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6699 | 0 | 7.9853 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1303 | 0 | 0 | 33.9803 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075537 | 0.075537
| 01.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0 | 1.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7914 | 0 | 15.1107 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3123 | 0 | 7.6276 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.5996 | 0 | 0 | 32.4496 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 1.6982
| 01.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6423 | 0 | 14.4091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9396 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 7.4934 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9682 | 0 | 0 | 31.8182 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7148 | 0 | 14.8131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 7.5587 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3318 | 0 | 0 | 32.1818 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 15.3477 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0508 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3334 | 0 | 7.6488 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.813 | 0 | 0 | 32.663 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8135 | 0 | 15.2369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3322 | 0 | 7.6475 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7132 | 0 | 0 | 32.5632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2639 | 0 | 17.2791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4311 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 8.0528 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5512 | 0 | 0 | 34.4012 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4811 | 0 | 18.1386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5079 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 8.2484 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3248 | 0 | 0 | 35.1748 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0 | 18.056 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4514 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.9565 | 0 | 8.2719 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 16.2504 | 0 | 0 | 35.1004 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0 | 18.0517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.9565 | 0 | 8.2719 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 16.2466 | 0 | 0 | 35.0966 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2747 | 0 | 17.0323 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7472 | 0 | 8.0626 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.3291 | 0 | 0 | 34.1791 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3656 | 0 | 13.0181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.929 | 0 | 7.2444 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 11.7163 | 0 | 0 | 30.5663 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5102 | 0 | 9.7064 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 6.4745 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7357 | 0 | 0 | 27.5857 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.62826 | 0 | 0.62826 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2963 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.3135 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0667 | 0 | 5.382 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.6161 | 0 | 0 | 23.4661 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.62826 | 0.62826
| 02.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 2.9306 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73259 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3111 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.65933 | 0 | 5.9747 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.4213 | 0 | 0 | 26.2713 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.299 | 10.299
| 02.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 10.9572 | 0 | 18.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82597 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.74338 | 0 | 6.0587 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 26.5632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3256 | 18.3256
| 02.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 8.4911 | 0 | 15.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 4.1224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.95421 | 0 | 6.2696 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.7101 | 0 | 0 | 27.5601 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8595 | 15.8595
| 02.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 16.7283 | 0 | 24.0967 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5698 | 0 | 6.2894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7473 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 6.7282 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.6604 | 0 | 0 | 29.5104 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0967 | 24.0967
| 02.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 24.5925 | 0 | 31.9609 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 13.7218 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.807 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.8773 | 0 | 8.1926 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 12.3496 | 0 | 0 | 36.1996 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.9609 | 31.9609
| 02.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 30.2902 | 0 | 37.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0134 | 0 | 24.8174 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 5.4121 | 0 | 10.7274 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 9.9e-13 | 22.3356 | 0 | 0 | 46.1856 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6586 | 37.6586
| 02.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 50.0608 | 0 | 57.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2912 | 0 | 26.2009 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.3803 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 10.9774 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 9.9e-13 | 23.5808 | 0 | 0 | 47.4308 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.4292 | 57.4292
| 02.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 91.5865 | 0 | 98.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6572 | 0 | 23.3758 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9211 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 5.0915 | 0 | 10.4068 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 9.9e-13 | 21.0382 | 0 | 0 | 44.8882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.9549 | 98.9549
| 02.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 138.8979 | 0 | 141.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.504 | 0 | 28.0572 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.4494 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9536 | 0 | 10.269 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 25.2515 | 0 | 0 | 44.1015 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0032 | 141.0032
| 02.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 151.568 | 0 | 151.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3638 | 0 | 26.4416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.6935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6274 | 0 | 9.9428 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -3.8719e-12 | 23.7974 | 0 | 0 | 42.6474 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.568 | 151.568
| 02.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.316 | 0 | 143.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0221 | 0 | 25.0517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.9619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3199 | 0 | 9.6352 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 22.5465 | 0 | 0 | 41.3965 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.316 | 143.316
| 02.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 154.1389 | 0 | 154.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6287 | 0 | 23.3142 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.8311 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9659 | 0 | 9.2812 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 20.9828 | 0 | 0 | 39.8328 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1389 | 154.1389
| 02.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.8289 | 0 | 69.8289 | 301.4268 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 308.7952 | 0 | 0 | 4.1385 | 0 | 16.5021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5287 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.7246 | 0 | 9.04 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.8519 | 0 | 0 | 38.7019 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 308.7952 | 0 | 69.8289 | 378.6241
| 02.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.6924 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 501.0608 | 0 | 0 | 3.9678 | 0 | 15.802 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6579 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.571 | 0 | 8.8863 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.2218 | 0 | 0 | 38.0718 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 501.0608 | 0 | 0 | 501.0608
| 02.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8959 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 548.2644 | 0 | 0 | 3.7794 | 0 | 14.9001 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5677 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.4015 | 0 | 8.7169 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 13.4101 | 0 | 0 | 37.2601 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 548.2644 | 0 | 0 | 548.2644
| 02.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8316 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 510.2001 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 15.4204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2037 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.5056 | 0 | 8.821 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 13.8784 | 0 | 0 | 37.7284 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 510.2 | 0 | 0 | 510.2001
| 02.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.8962 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 497.2646 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 16.4134 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.4432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.7275 | 0 | 9.0429 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.7721 | 0 | 0 | 38.6221 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 497.2646 | 0 | 0 | 497.2646
| 02.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 91.6156 | 0 | 91.6156 | 418.8557 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 426.2241 | 0 | 0 | 4.2631 | 0 | 16.7694 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9207 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.8368 | 0 | 9.1521 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 15.0925 | 0 | 0 | 38.9425 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 426.2241 | 0 | 91.6156 | 517.8397
| 02.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.0289 | 0 | 120.0289 | 378.1728 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 385.5413 | 0 | 0 | 4.2679 | 0 | 16.6749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.8411 | 0 | 9.1564 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 15.0074 | 0 | 0 | 38.8574 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 385.5413 | 0 | 120.0289 | 505.5701
| 02.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 119.9889 | 0 | 119.9889 | 405.9361 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 413.3045 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.1248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.178 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.7485 | 0 | 9.0639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.5123 | 0 | 0 | 38.3623 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 413.3045 | 0 | 119.9889 | 533.2934
| 02.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.1247 | 0 | 27.1247 | 510.4689 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 517.8373 | 0 | 0 | 3.7987 | 0 | 14.5257 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.4188 | 0 | 8.7341 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 13.0731 | 0 | 0 | 36.9231 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 517.8373 | 0 | 27.1247 | 544.962
| 02.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.5374 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 518.9058 | 0 | 0 | 2.9938 | 0 | 11.098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.98 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.6944 | 0 | 8.0098 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | 33.8382 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 518.9058 | 0 | 0 | 518.9058
| 02.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.6638 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 507.0322 | 0 | 0 | 2.0338 | 0 | 7.1593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0813 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.8304 | 0 | 7.1457 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.4434 | 0 | 0 | 30.2934 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 507.0322 | 0 | 0 | 507.0322
| 02.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.5009 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 474.8694 | 0 | 0 | 0.91393 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.82253 | 0 | 6.1379 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.8766 | 0 | 0 | 26.7266 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 474.8694 | 0 | 0 | 474.8694
| 03.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7983 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 455.1667 | 0 | 0 | 2.4184 | 0 | 9.915 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2216 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.1766 | 0 | 7.492 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.9235 | 0 | 0 | 32.7735 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 455.1667 | 0 | 0 | 455.1667
| 03.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.6148 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 456.9832 | 0 | 0 | 2.3527 | 0 | 9.813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0539 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.1174 | 0 | 7.4328 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.8317 | 0 | 0 | 32.6817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 456.9832 | 0 | 0 | 456.9832
| 03.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.6151 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 459.9835 | 0 | 0 | 2.5012 | 0 | 10.6471 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0365 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.2511 | 0 | 7.5664 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.5824 | 0 | 0 | 33.4324 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 459.9835 | 0 | 0 | 459.9835
| 03.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.1542 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 473.5226 | 0 | 0 | 2.7659 | 0 | 11.7052 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.4893 | 0 | 7.8047 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 10.5347 | 0 | 0 | 34.3847 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 473.5226 | 0 | 0 | 473.5226
| 03.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9937 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 445.3621 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 20.2577 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7614 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.154 | 0 | 9.4694 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.2319 | 0 | 0 | 42.0819 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 445.3621 | 0 | 0 | 445.3621
| 03.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.0114 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 402.3798 | 0 | 0 | 6.8997 | 0 | 27.9114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.6994 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.2098 | 0 | 11.5251 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 25.1203 | 0 | 0 | 48.9703 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 402.3798 | 0 | 0 | 402.3798
| 03.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1046 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 368.473 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 28.3521 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.2123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.2748 | 0 | 11.5902 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 25.5169 | 0 | 0 | 49.3669 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 368.473 | 0 | 0 | 368.473
| 03.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.0607 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 391.4291 | 0 | 0 | 5.8124 | 0 | 23.7547 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.4553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.2312 | 0 | 10.5465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.3793 | 0 | 0 | 45.2293 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 391.4291 | 0 | 0 | 391.4291
| 03.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 78.369 | 0 | 78.369 | 300.1829 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 307.5513 | 0 | 0 | 5.4521 | 0 | 22.1995 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5397 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.9069 | 0 | 10.2222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.9795 | 0 | 0 | 43.8295 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 307.5513 | 0 | 78.369 | 385.9203
| 03.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.0972 | 0 | 160.0972 | 234.2884 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 241.6568 | 0 | 0 | 5.0181 | 0 | 20.3337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.24 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.5163 | 0 | 9.8316 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.3004 | 0 | 0 | 42.1504 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 241.6568 | 0 | 160.0972 | 401.754
| 03.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.1813 | 0 | 160.1813 | 224.8676 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 232.236 | 0 | 0 | 4.8943 | 0 | 20.3038 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0864 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.4049 | 0 | 9.7203 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.2735 | 0 | 0 | 42.1235 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 232.236 | 0 | 160.1813 | 392.4172
| 03.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 159.7396 | 0 | 159.7396 | 165.547 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 172.9154 | 0 | 0 | 4.7482 | 0 | 19.2162 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8525 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.2733 | 0 | 9.5887 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 9.9e-13 | 17.2945 | 0 | 0 | 41.1445 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 172.9154 | 0 | 159.7396 | 332.655
| 03.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 193.4165 | 0 | 193.4165 | 19.8082 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 27.1766 | 0 | 0 | 4.5511 | 0 | 18.4671 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9064 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.096 | 0 | 9.4114 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 9.9e-13 | 16.6204 | 0 | 0 | 40.4704 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 27.1766 | 0 | 193.4165 | 220.5931
| 03.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 165.2715 | 0 | 165.2715 | 114.7455 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 122.114 | 0 | 0 | 4.4887 | 0 | 18.1861 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.0399 | 0 | 9.3552 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1.9504e-12 | 16.3675 | 0 | 0 | 40.2175 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 122.114 | 0 | 165.2715 | 287.3854
| 03.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.1237 | 0 | 4.1237 | 335.1622 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 342.5306 | 0 | 0 | 4.6025 | 0 | 18.7458 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2365 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.1422 | 0 | 9.4576 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.8712 | 0 | 0 | 40.7212 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 342.5306 | 0 | 4.1237 | 346.6543
| 03.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.3073 | 0 | 6.3073 | 349.8396 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 357.2081 | 0 | 0 | 4.7799 | 0 | 19.3806 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0487 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.3019 | 0 | 9.6173 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 17.4425 | 0 | 0 | 41.2925 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 357.2081 | 0 | 6.3073 | 363.5154
| 03.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.1497 | 0 | 8.1497 | 376.6375 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 384.006 | 0 | 0 | 5.0884 | 0 | 20.8105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.5796 | 0 | 9.8949 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 18.7294 | 0 | 0 | 42.5794 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 384.006 | 0 | 8.1497 | 392.1556
| 03.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 131.3533 | 0 | 131.3533 | 250.4484 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 257.8168 | 0 | 0 | 5.3564 | 0 | 21.7888 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.0334 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.8208 | 0 | 10.1361 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.6099 | 0 | 0 | 43.4599 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 257.8168 | 0 | 131.3533 | 389.1702
| 03.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.4946 | 0 | 160.4946 | 223.28 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 230.6484 | 0 | 0 | 5.3462 | 0 | 21.7436 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.8116 | 0 | 10.1269 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.5692 | 0 | 0 | 43.4192 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 230.6484 | 0 | 160.4946 | 391.143
| 03.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.4757 | 0 | 160.4757 | 224.0824 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 231.4508 | 0 | 0 | 5.4668 | 0 | 22.0545 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.4095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.9201 | 0 | 10.2355 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 19.8491 | 0 | 0 | 43.6991 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 231.4508 | 0 | 160.4757 | 391.9265
| 03.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 89.9481 | 0 | 89.9481 | 305.058 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 312.4264 | 0 | 0 | 5.4446 | 0 | 22.1627 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.4955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.9002 | 0 | 10.2155 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 19.9464 | 0 | 0 | 43.7964 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 312.4264 | 0 | 89.9481 | 402.3745
| 03.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.8456 | 0 | 13.8456 | 386.7083 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 394.0767 | 0 | 0 | 4.6909 | 0 | 18.7296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3088 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.2219 | 0 | 9.5372 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.8567 | 0 | 0 | 40.7067 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 394.0767 | 0 | 13.8456 | 407.9223
| 03.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 150.8878 | 0 | 150.8878 | 142.8655 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 150.2339 | 0 | 0 | 4.2266 | 0 | 16.5606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6754 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.804 | 0 | 9.1193 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.9045 | 0 | 0 | 38.7545 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 150.2339 | 0 | 150.8878 | 301.1217
| 03.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.4791 | 0 | 160.4791 | 123.6525 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 131.0209 | 0 | 0 | 2.7186 | 0 | 10.9101 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5169 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.4468 | 0 | 7.7621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.8191 | 0 | 0 | 33.6691 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 131.0209 | 0 | 160.4791 | 291.5001
| 04.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.8026 | 0 | 160.8026 | 146.7943 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 154.1627 | 0 | 0 | 2.6092 | 0 | 10.7152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2126 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.3483 | 0 | 7.6636 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.6437 | 0 | 0 | 33.4937 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 154.1627 | 0 | 160.8026 | 314.9653
| 04.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.9553 | 0 | 160.9553 | 132.9347 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 140.3032 | 0 | 0 | 2.5985 | 0 | 10.9006 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3872 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.3386 | 0 | 7.654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.8105 | 0 | 0 | 33.6605 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 140.3032 | 0 | 160.9553 | 301.2585
| 04.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.6097 | 0 | 160.6097 | 158.6504 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 166.0188 | 0 | 0 | 2.9061 | 0 | 12.5487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.6155 | 0 | 7.9309 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 11.2938 | 0 | 0 | 35.1438 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 166.0188 | 0 | 160.6097 | 326.6285
| 04.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.9661 | 0 | 160.9661 | 162.8104 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 170.1788 | 0 | 0 | 3.2035 | 0 | 13.7645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.8831 | 0 | 8.1985 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 12.388 | 0 | 0 | 36.238 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 170.1788 | 0 | 160.9661 | 331.1449
| 04.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.9072 | 0 | 160.9072 | 149.0665 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 156.4349 | 0 | 0 | 4.8646 | 0 | 21.3304 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.3782 | 0 | 9.6935 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.1974 | 0 | 0 | 43.0474 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 156.4349 | 0 | 160.9072 | 317.3421
| 04.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.7236 | 0 | 160.7236 | 113.6796 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 121.048 | 0 | 0 | 8.4293 | 0 | 35.3954 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.7128 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 7.5863 | 0 | 12.9017 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 31.8558 | 0 | 0 | 55.7058 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -9.9e-13 | 121.048 | 0 | 160.7236 | 281.7716
| 04.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.7572 | 0 | 161.7572 | 118.7763 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 126.1448 | 0 | 0 | 8.7178 | 0 | 36.9454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.5515 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 7.8461 | 0 | 13.1614 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 33.2509 | 0 | 0 | 57.1009 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 126.1448 | 0 | 161.7572 | 287.9019
| 04.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.2207 | 0 | 161.2207 | 157.9752 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 165.3436 | 0 | 0 | 7.6687 | 0 | 32.9485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.5053 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.9018 | 0 | 12.2172 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 29.6536 | 0 | 0 | 53.5036 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 165.3436 | 0 | 161.2207 | 326.5643
| 04.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 209.365 | 0 | 209.365 | 93.2687 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 100.6371 | 0 | 0 | 7.1524 | 0 | 30.6061 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.6466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.4371 | 0 | 11.7525 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 27.5455 | 0 | 0 | 51.3955 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 100.6371 | 0 | 209.365 | 310.0021
| 04.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 255.5031 | 0 | 255.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0 | 33.5003 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.1711 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9043 | 0 | 11.2197 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 30.1503 | 0 | 0 | 49.0003 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5031 | 255.503
| 04.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.2774 | 0 | 242.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3081 | 0 | 31.6996 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.8959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4773 | 0 | 10.7926 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 28.5296 | 0 | 0 | 47.3796 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2774 | 242.2774
| 04.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 199.6286 | 0 | 199.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1554 | 0 | 30.568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.6116 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3399 | 0 | 10.6552 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.5112 | 0 | 0 | 46.3612 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6286 | 199.6286
| 04.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 141.2755 | 0 | 141.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8382 | 0 | 29.2135 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.9399 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0543 | 0 | 10.3697 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.2922 | 0 | 0 | 45.1422 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2755 | 141.2755
| 04.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 158.3046 | 0 | 158.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7181 | 0 | 28.6392 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.2455 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9463 | 0 | 10.2616 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.7753 | 0 | 0 | 44.6253 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3046 | 158.3046
| 04.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 182.3902 | 0 | 182.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7665 | 0 | 28.8653 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5199 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9898 | 0 | 10.3052 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.9787 | 0 | 0 | 44.8287 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3902 | 182.3901
| 04.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 210.5596 | 0 | 210.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8688 | 0 | 29.1094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.8664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0819 | 0 | 10.3973 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.1985 | 0 | 0 | 45.0485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5596 | 210.5596
| 04.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 260.4759 | 0 | 260.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1619 | 0 | 30.4574 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.5075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3457 | 0 | 10.6611 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.4117 | 0 | 0 | 46.2617 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4759 | 260.4759
| 04.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 309.0992 | 0 | 309.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3152 | 0 | 30.8398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.0432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4836 | 0 | 10.799 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 27.7558 | 0 | 0 | 46.6058 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.0992 | 309.0992
| 04.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 301.3989 | 0 | 301.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1989 | 0 | 30.2538 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.3409 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 10.6943 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 27.2285 | 0 | 0 | 46.0785 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3989 | 301.3989
| 04.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 272.9629 | 0 | 272.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0749 | 0 | 29.3085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.2716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2674 | 0 | 10.5828 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.3777 | 0 | 0 | 45.2277 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9629 | 272.9629
| 04.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 241.1242 | 0 | 241.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8294 | 0 | 28.2849 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.0024 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0465 | 0 | 10.3618 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 25.4564 | 0 | 0 | 44.3064 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1242 | 241.1242
| 04.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 196.8691 | 0 | 196.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4609 | 0 | 26.8266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7148 | 0 | 10.0302 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 24.1439 | 0 | 0 | 42.9939 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8691 | 196.8691
| 04.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.5376 | 0 | 171.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6196 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2476 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9577 | 0 | 9.273 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 20.4658 | 0 | 0 | 39.3158 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5376 | 171.5376
| 04.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 177.8841 | 0 | 177.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 16.9421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5641 | 0 | 7.8794 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 15.2479 | 0 | 0 | 34.0979 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8841 | 177.8841
| 05.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.3161 | 0 | 157.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 18.1491 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2622 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0 | 8.0178 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -3.901e-12 | 16.3342 | 0 | 0 | 35.1842 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3161 | 157.3161
| 05.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 132.6137 | 0 | 132.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1846 | 0 | 18.0547 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6661 | 0 | 7.9815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2492 | 0 | 0 | 35.0992 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6137 | 132.6137
| 05.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.471 | 0 | 136.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5093 | 0 | 19.7892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0 | 8.2737 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.8103 | 0 | 0 | 36.6603 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.471 | 136.471
| 05.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 126.5571 | 0 | 126.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6464 | 0 | 20.3158 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8504 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0817 | 0 | 8.3971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.2842 | 0 | 0 | 37.1342 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5571 | 126.5571
| 05.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 134.8875 | 0 | 134.8875 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 27.0694 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0951 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.4238 | 0 | 9.7391 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.3625 | 0 | 0 | 43.2125 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 134.8875 | 134.8875
| 05.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.1616 | 0 | 81.1616 | 118.5532 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 125.9216 | 0 | 0 | 8.5571 | 0 | 36.0054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.4507 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 7.7014 | 0 | 13.0168 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 32.4048 | 0 | 0 | 56.2548 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 125.9216 | 0 | 81.1616 | 207.0832
| 05.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.24712 | 0 | 0.24712 | 217.0957 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 224.4641 | 0 | 0 | 8.9017 | 0 | 37.7241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 48.5139 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 8.0115 | 0 | 13.3269 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 33.9517 | 0 | 0 | 57.8017 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 224.4641 | 0 | 0.24712 | 224.7113
| 05.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | 0 | 0.14925 | 173.8016 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 181.17 | 0 | 0 | 7.9685 | 0 | 34.4145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.2712 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 7.1717 | 0 | 12.487 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 30.973 | 0 | 0 | 54.823 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 181.17 | 0 | 0.14925 | 181.3192
| 05.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.6885 | 0 | 3.6885 | 203.6969 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 211.0654 | 0 | 0 | 7.2939 | 0 | 31.2494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.4315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.5645 | 0 | 11.8799 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 28.1244 | 0 | 0 | 51.9744 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 211.0654 | 0 | 3.6885 | 214.7539
| 05.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4663 | 0 | 2.4663 | 173.5927 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 180.9612 | 0 | 0 | 6.7088 | 0 | 28.608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.205 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.0379 | 0 | 11.3533 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 25.7472 | 0 | 0 | 49.5972 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 180.9612 | 0 | 2.4663 | 183.4275
| 05.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.19595 | 0 | 0.19595 | 75.6468 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 83.0152 | 0 | 0 | 6.1718 | 0 | 26.4369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4969 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.5546 | 0 | 10.87 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 23.7932 | 0 | 0 | 47.6432 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 83.0152 | 0 | 0.19595 | 83.2112
| 05.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0636 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 51.432 | 0 | 0 | 5.9671 | 0 | 25.117 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.9722 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.3704 | 0 | 10.6857 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 22.6053 | 0 | 0 | 46.4553 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 51.432 | 0 | 0 | 51.432
| 05.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6914 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 56.0598 | 0 | 0 | 5.6991 | 0 | 23.9348 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.522 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.1292 | 0 | 10.4445 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.5413 | 0 | 0 | 45.3913 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 56.0598 | 0 | 0 | 56.0598
| 05.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 49.8887 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 57.2571 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 23.5644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.0587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.0454 | 0 | 10.3608 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.208 | 0 | 0 | 45.058 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 57.2571 | 0 | 0.186 | 57.4431
| 05.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.22478 | 0 | 0.22478 | 54.045 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 61.4134 | 0 | 0 | 5.7113 | 0 | 24.0816 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6811 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.1402 | 0 | 10.4555 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.6734 | 0 | 0 | 45.5234 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 61.4134 | 0 | 0.22478 | 61.6382
| 05.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.63313 | 0 | 0.63313 | 108.4817 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 115.8501 | 0 | 0 | 5.7993 | 0 | 24.2258 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.9133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.2194 | 0 | 10.5347 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.8032 | 0 | 0 | 45.6532 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 115.8501 | 0 | 0.63313 | 116.4832
| 05.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.5987 | 0 | 24.5987 | 113.5015 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 120.87 | 0 | 0 | 5.9564 | 0 | 24.9235 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.7681 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.3607 | 0 | 10.6761 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 22.4312 | 0 | 0 | 46.2812 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 120.87 | 0 | 24.5987 | 145.4686
| 05.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.0446 | 0 | 157.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2776 | 0 | 30.5723 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.7381 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4498 | 0 | 10.7652 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.5151 | 0 | 0 | 46.3651 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0446 | 157.0446
| 05.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 159.6064 | 0 | 159.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1745 | 0 | 30.0549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.1176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 10.6724 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.0494 | 0 | 0 | 45.8994 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6064 | 159.6064
| 05.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.5692 | 0 | 24.5692 | 108.7045 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 116.0729 | 0 | 0 | 5.9659 | 0 | 24.2738 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.1278 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.3693 | 0 | 10.6846 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.8464 | 0 | 0 | 45.6964 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 116.0729 | 0 | 24.5692 | 140.6422
| 05.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.4301 | 0 | 108.4301 | 18.5226 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 25.891 | 0 | 0 | 5.7457 | 0 | 23.3836 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.0175 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.1712 | 0 | 10.4865 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.0452 | 0 | 0 | 44.8952 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 25.891 | 0 | 108.4301 | 134.3211
| 05.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.0078 | 0 | 75.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 0 | 26.2256 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.4601 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 9.9271 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.603 | 0 | 0 | 42.453 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0078 | 75.0078
| 05.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.5054 | 0 | 72.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8448 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.474 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1603 | 0 | 9.4757 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.3669 | 0 | 0 | 40.2169 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5054 | 72.5054
| 05.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.7971 | 0 | 67.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3987 | 0 | 18.4602 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7471 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 0 | 8.1742 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6142 | 0 | 0 | 35.4642 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7971 | 67.7971
| 06.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.8556 | 0 | 72.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1913 | 0 | 17.9693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0488 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6722 | 0 | 7.9875 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.1723 | 0 | 0 | 35.0223 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 72.8556 | 72.8556
| 06.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.026 | 0 | 66.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 17.8733 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6355 | 0 | 7.9509 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.086 | 0 | 0 | 34.936 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 66.026 | 66.026
| 06.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.158 | 0 | 70.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4722 | 0 | 19.5925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 8.2404 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.6332 | 0 | 0 | 36.4832 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 70.158 | 70.158
| 06.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 98.1908 | 0 | 98.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6095 | 0 | 20.1199 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0486 | 0 | 8.3639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.1079 | 0 | 0 | 36.9579 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 98.1908 | 98.1908
| 06.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 96.3298 | 0 | 96.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | 0 | 27.4963 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.4786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3846 | 0 | 9.7 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.7467 | 0 | 0 | 43.0046 | 0.59212 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 96.3298 | 96.3298
| 06.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.9737 | 0 | 105.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7295 | 0 | 40.6667 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 53.2844 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6566 | 0 | 12.9719 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 56.013 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.56298 | 0 | 0 | 105.9737 | 105.9737
| 06.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 95.5807 | 0 | 95.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0732 | 0 | 40.6667 | 0 | 2.3399 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 55.968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9659 | 0 | 13.2813 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 2.1059 | 57.5559 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5807 | 95.5807
| 06.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 134.1216 | 0 | 134.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1391 | 0 | 39.6943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 51.7216 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1252 | 0 | 12.4406 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 35.7248 | 0 | 0 | 54.5748 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1216 | 134.1216
| 06.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 125.9628 | 0 | 125.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4688 | 0 | 36.5513 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.9083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5219 | 0 | 11.8373 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 32.8962 | 0 | 0 | 51.7462 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9628 | 125.9628
| 06.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.2397 | 0 | 124.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8865 | 0 | 33.9247 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.6994 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9979 | 0 | 11.3132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 30.5322 | 0 | 0 | 49.3822 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2397 | 124.2397
| 06.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.1782 | 0 | 94.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3506 | 0 | 31.7601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.9989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5156 | 0 | 10.8309 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 28.5841 | 0 | 0 | 47.4341 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1782 | 94.1782
| 06.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.8984 | 0 | 36.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1488 | 0 | 30.4546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.4916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3339 | 0 | 10.6493 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.4092 | 0 | 0 | 46.2592 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8984 | 36.8984
| 06.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.2616 | 0 | 24.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8818 | 0 | 29.2776 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.0475 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0936 | 0 | 10.4089 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.3498 | 0 | 0 | 45.1998 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2616 | 24.2616
| 06.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.0419 | 0 | 24.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7889 | 0 | 28.9081 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5851 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 10.3253 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.0173 | 0 | 0 | 44.8673 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0419 | 24.0419
| 06.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.5434 | 0 | 24.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8931 | 0 | 29.4197 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 0 | 10.4191 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.4778 | 0 | 0 | 45.3278 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5434 | 24.5434
| 06.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.3821 | 0 | 60.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9821 | 0 | 29.569 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.4393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1839 | 0 | 10.4993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.6121 | 0 | 0 | 45.4621 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3821 | 60.3821
| 06.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.0401 | 0 | 110.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 30.2665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.2939 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3253 | 0 | 10.6406 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.2399 | 0 | 0 | 46.0899 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0401 | 110.0401
| 06.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 121.4629 | 0 | 121.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2401 | 0 | 30.3688 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.4971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4161 | 0 | 10.7314 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.3319 | 0 | 0 | 46.1819 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4629 | 121.4629
| 06.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 130.079 | 0 | 130.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1374 | 0 | 29.8534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.8789 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3236 | 0 | 10.639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.8681 | 0 | 0 | 45.7181 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.079 | 130.079
| 06.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.3266 | 0 | 120.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1522 | 0 | 29.6337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 10.6523 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.6703 | 0 | 0 | 45.5203 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3266 | 120.3266
| 06.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.2631 | 0 | 71.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9327 | 0 | 28.747 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5679 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1394 | 0 | 10.4548 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.8723 | 0 | 0 | 44.7223 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2631 | 71.2631
| 06.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.7557 | 0 | 49.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.313 | 0 | 26.0439 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.245 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 0 | 9.8971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.4395 | 0 | 0 | 42.2895 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7557 | 49.7557
| 06.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 42.0053 | 0 | 42.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 23.5685 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.27 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 9.4473 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.2117 | 0 | 0 | 40.0617 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0053 | 42.0053
| 06.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.7906 | 0 | 60.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3666 | 0 | 18.2877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5425 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8299 | 0 | 8.1453 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4589 | 0 | 0 | 35.3089 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7906 | 60.7906
| 07.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.3109 | 0 | 58.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 16.0908 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 7.6234 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4818 | 0 | 0 | 33.3318 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 58.3109 | 58.3109
| 07.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.6049 | 0 | 58.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 16.2056 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2863 | 0 | 7.6016 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5851 | 0 | 0 | 33.4351 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 58.6049 | 58.6049
| 07.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.7741 | 0 | 59.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0676 | 0 | 17.8397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5608 | 0 | 7.8762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.0557 | 0 | 0 | 34.9057 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 59.7741 | 59.7741
| 07.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 41.5786 | 0 | 41.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3218 | 0 | 18.838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.048 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896 | 0 | 8.1049 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9542 | 0 | 0 | 35.8042 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 41.5786 | 41.5786
| 07.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 19.7434 | 0 | 19.7434 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 26.5178 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3885 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.2843 | 0 | 9.5997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.866 | 0 | 0 | 42.6184 | 0.097649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 19.7434 | 19.7434
| 07.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 14.2036 | 0 | 14.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5988 | 0 | 40.6667 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 53.1537 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | 0 | 12.8543 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 55.5428 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.092844 | 0 | 0 | 14.2036 | 14.2036
| 07.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.4455 | 0 | 31.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8571 | 0 | 40.6667 | 0 | 1.4969 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 54.9088 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 13.0868 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 1.3472 | 56.7972 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4455 | 31.4455
| 07.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.7963 | 0 | 44.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9251 | 0 | 38.7534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 50.5667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9326 | 0 | 12.248 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 34.8781 | 0 | 0 | 53.7281 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7963 | 44.7963
| 07.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.3313 | 0 | 29.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2643 | 0 | 35.6723 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.8248 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3379 | 0 | 11.6532 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 32.105 | 0 | 0 | 50.955 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3313 | 29.3313
| 07.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.7112 | 0 | 37.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7044 | 0 | 33.1719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.7645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 11.1493 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 29.8547 | 0 | 0 | 48.7047 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7112 | 37.7112
| 07.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.6381 | 0 | 60.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1932 | 0 | 31.1792 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.2606 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3739 | 0 | 10.6893 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 28.0613 | 0 | 0 | 46.9113 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6381 | 60.6381
| 07.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.9305 | 0 | 71.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 30.1271 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.0708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 10.5653 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.1144 | 0 | 0 | 45.9644 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9305 | 71.9305
| 07.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.8348 | 0 | 82.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6868 | 0 | 28.5082 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.0832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9181 | 0 | 10.2335 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.6574 | 0 | 0 | 44.5074 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8348 | 82.8348
| 07.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 83.2442 | 0 | 83.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6354 | 0 | 28.2838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.8075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0 | 10.1873 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.4555 | 0 | 0 | 44.3055 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2442 | 83.2442
| 07.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.4694 | 0 | 117.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7512 | 0 | 28.8533 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.4926 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.976 | 0 | 10.2914 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.9679 | 0 | 0 | 44.8179 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4694 | 117.4694
| 07.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.3568 | 0 | 115.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7849 | 0 | 28.7499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.4229 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0064 | 0 | 10.3217 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.8749 | 0 | 0 | 44.7249 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3568 | 115.3568
| 07.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 154.6693 | 0 | 154.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 29.8094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.7188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2191 | 0 | 10.5344 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.8285 | 0 | 0 | 45.6785 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6693 | 154.6693
| 07.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 188.7551 | 0 | 188.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1055 | 0 | 29.8434 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.8371 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 10.6103 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.8591 | 0 | 0 | 45.7091 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7551 | 188.7552
| 07.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 185.8311 | 0 | 185.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 29.7458 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2765 | 0 | 10.5919 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.7712 | 0 | 0 | 45.6212 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8311 | 185.8311
| 07.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 257.4337 | 0 | 257.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 29.0847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.9892 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2147 | 0 | 10.53 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.1763 | 0 | 0 | 45.0263 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4337 | 257.4337
| 07.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 303.0375 | 0 | 303.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 0 | 27.4486 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.9878 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8859 | 0 | 10.2013 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.7037 | 0 | 0 | 43.5537 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0375 | 303.0375
| 07.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 272.0339 | 0 | 272.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 25.6582 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.7644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4962 | 0 | 9.8116 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0924 | 0 | 0 | 41.9424 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0339 | 272.0339
| 07.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 331.8847 | 0 | 331.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5059 | 0 | 22.229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.623 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8553 | 0 | 9.1707 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.0061 | 0 | 0 | 38.8561 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8847 | 331.8847
| 07.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 365.3477 | 0 | 372.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8023 | 0 | 11.2011 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.5221 | 0 | 7.8374 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 10.081 | 0 | 0 | 33.931 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 372.7161 | 372.7161
| 08.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.3795 | 0 | 166.3795 | 288.2475 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 295.6159 | 0 | 0 | 0.92462 | 0 | 3.6061 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.83216 | 0 | 6.1475 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.2455 | 0 | 0 | 27.0955 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 295.6159 | 0 | 166.3795 | 461.9955
| 08.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 287.1752 | 0 | 287.1752 | 184.7492 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 192.1177 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 4.5464 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5738 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0253 | 0 | 6.3407 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.0917 | 0 | 0 | 27.9417 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 192.1177 | 0 | 287.1752 | 479.2928
| 08.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 441.3942 | 0 | 448.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 5.7482 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0286 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 6.5683 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.1734 | 0 | 0 | 29.0234 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 448.7626 | 448.7626
| 08.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 350.0007 | 0 | 357.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 7.5137 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.226 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 6.9571 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.7623 | 0 | 0 | 30.6123 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 357.3691 | 357.3691
| 08.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 291.5871 | 0 | 298.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4908 | 0 | 15.1359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5149 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.1417 | 0 | 8.4571 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 13.6223 | 0 | 0 | 37.4723 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 298.9555 | 298.9555
| 08.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.8216 | 0 | 242.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 33.0669 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.7445 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9105 | 0 | 11.2258 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 29.7602 | 0 | 0 | 48.6102 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8216 | 242.8216
| 08.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 189.3164 | 0 | 189.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 35.0874 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.1676 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2728 | 0 | 11.5882 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 31.5787 | 0 | 0 | 50.4287 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3164 | 189.3164
| 08.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.5739 | 0 | 136.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9767 | 0 | 34.4017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.2665 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 11.3943 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 30.9615 | 0 | 0 | 49.8115 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5739 | 136.5739
| 08.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 97.9225 | 0 | 97.9225 | 170.2414 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 177.6099 | 0 | 0 | 6.4009 | 0 | 26.9494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.2385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.7608 | 0 | 11.0762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 24.2544 | 0 | 0 | 48.1044 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 177.6098 | 0 | 97.9225 | 275.5324
| 08.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.2806 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 498.649 | 0 | 0 | 5.9172 | 0 | 24.7187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.5241 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.3255 | 0 | 10.6409 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 22.2469 | 0 | 0 | 46.0969 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 498.649 | 0 | 0 | 498.649
| 08.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 1.943 | 509.1441 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 516.5126 | 0 | 0 | 5.4862 | 0 | 22.8785 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.9376 | 0 | 10.253 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 20.5907 | 0 | 0 | 44.4407 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 516.5126 | 0 | 1.943 | 518.4556
| 08.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.5025 | 0 | 2.5025 | 577.4682 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 584.8366 | 0 | 0 | 5.0671 | 0 | 21.013 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.9682 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.5604 | 0 | 9.8757 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.9117 | 0 | 0 | 42.7617 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 584.8366 | 0 | 2.5025 | 587.3391
| 08.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0 | 0.99498 | 592.4432 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 599.8116 | 0 | 0 | 4.7659 | 0 | 19.5893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2434 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.2893 | 0 | 9.6047 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.6304 | 0 | 0 | 41.4804 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 599.8116 | 0 | 0.99498 | 600.8066
| 08.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.84 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 574.2084 | 0 | 0 | 4.611 | 0 | 18.972 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4712 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.1499 | 0 | 9.4653 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.0748 | 0 | 0 | 40.9248 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 574.2084 | 0 | 0 | 574.2084
| 08.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.14498 | 0 | 0.14498 | 597.5087 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 604.8771 | 0 | 0 | 4.5846 | 0 | 18.8962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.369 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.1261 | 0 | 9.4415 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.0066 | 0 | 0 | 40.8566 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 604.8771 | 0 | 0.14498 | 605.0221
| 08.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.26397 | 0 | 0.26397 | 614.9707 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 622.3391 | 0 | 0 | 4.5638 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.172 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.1075 | 0 | 9.4228 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.848 | 0 | 0 | 40.698 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 622.3391 | 0 | 0.26397 | 622.6031
| 08.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.16874 | 605.6724 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 613.0408 | 0 | 0 | 4.7689 | 0 | 19.4981 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.292 | 0 | 9.6073 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | 41.3983 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 613.0408 | 0 | 0.16874 | 613.2095
| 08.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.4369 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 609.8053 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 20.0232 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8356 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.4318 | 0 | 9.7471 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.0209 | 0 | 0 | 41.8709 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 609.8053 | 0 | 0 | 609.8053
| 08.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.1219 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 654.4904 | 0 | 0 | 4.8873 | 0 | 19.7147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.3986 | 0 | 9.7139 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.7433 | 0 | 0 | 41.5933 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 654.4904 | 0 | 0 | 654.4904
| 08.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.0189 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 646.3873 | 0 | 0 | 4.6314 | 0 | 18.3841 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9037 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.1683 | 0 | 9.4837 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.5457 | 0 | 0 | 40.3957 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 646.3873 | 0 | 0 | 646.3873
| 08.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9463 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 606.3147 | 0 | 0 | 4.1116 | 0 | 16.0063 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0061 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.7004 | 0 | 9.0158 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.4057 | 0 | 0 | 38.2557 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1.9701e-12 | 606.3147 | 0 | 0 | 606.3147
| 08.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.6142 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 557.9826 | 0 | 0 | 3.2534 | 0 | 12.3158 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.4574 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.9281 | 0 | 8.2435 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.0842 | 0 | 0 | 34.9342 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 557.9826 | 0 | 0 | 557.9826
| 08.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.8323 | 0 | 11.8323 | 368.0951 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 375.4635 | 0 | 0 | 2.2996 | 0 | 8.4213 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.0696 | 0 | 7.385 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.5792 | 0 | 0 | 31.4292 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 375.4635 | 0 | 11.8323 | 387.2958
| 08.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 320.8399 | 0 | 320.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 9.5895 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9826 | 0 | 6.298 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6305 | 0 | 0 | 27.4805 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.8399 | 320.8399
| 09.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 293.6494 | 0 | 293.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 6.2354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6267 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 0 | 5.5682 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.6118 | 0 | 0 | 24.4618 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6494 | 293.6494
| 09.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.9367 | 0 | 104.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 | 0 | 6.5382 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0168 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3314 | 0 | 5.6467 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.8843 | 0 | 0 | 24.7343 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9367 | 104.9367
| 09.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.817 | 0 | 45.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8086 | 0 | 7.5691 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2659 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 0 | 5.8431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.8122 | 0 | 0 | 25.6622 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.817 | 45.817
| 09.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.755 | 0 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2836 | 0 | 9.5875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9552 | 0 | 6.2706 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6287 | 0 | 0 | 27.4787 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.755 | 12.755
| 09.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.3171 | 0 | 72.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7999 | 0 | 16.509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3199 | 0 | 7.6353 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.8581 | 0 | 0 | 33.7081 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3171 | 72.3171
| 09.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.4823 | 0 | 54.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4281 | 0 | 26.852 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1683 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6853 | 0 | 10.0007 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.1668 | 0 | 0 | 43.0168 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4823 | 54.4823
| 09.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.0293 | 0 | 17.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6849 | 0 | 28.1273 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.7003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9164 | 0 | 10.2317 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.3145 | 0 | 0 | 44.1645 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0293 | 17.0293
| 09.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 19.5121 | 0 | 19.5121 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0943 | 0 | 25.4983 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4808 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.3849 | 0 | 9.7002 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.9485 | 0 | 0 | 41.7985 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 19.5121 | 19.5121
| 09.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.2586 | 0 | 76.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9523 | 0 | 24.6877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.5282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2571 | 0 | 9.5725 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.2189 | 0 | 0 | 41.0689 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2586 | 76.2586
| 09.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.858 | 0 | 74.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6147 | 0 | 23.184 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9532 | 0 | 9.2686 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.8656 | 0 | 0 | 39.7156 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.858 | 74.858
| 09.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 98.6121 | 0 | 98.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 21.8891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6664 | 0 | 8.9817 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 38.5502 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6121 | 98.6121
| 09.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 122.0131 | 0 | 122.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 0 | 20.2725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3367 | 0 | 8.652 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.2453 | 0 | 0 | 37.0953 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0131 | 122.0131
| 09.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 98.2316 | 0 | 98.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 19.1029 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 8.4273 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1926 | 0 | 0 | 36.0426 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2316 | 98.2316
| 09.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 98.6273 | 0 | 98.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5207 | 0 | 18.4504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9687 | 0 | 8.284 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6053 | 0 | 0 | 35.4553 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6273 | 98.6273
| 09.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.9648 | 0 | 101.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3453 | 0 | 17.6097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8107 | 0 | 8.1261 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8487 | 0 | 0 | 34.6987 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9648 | 101.9648
| 09.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 140.0728 | 0 | 140.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 18.0939 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4351 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9077 | 0 | 8.2231 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2845 | 0 | 0 | 35.1345 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0728 | 140.0728
| 09.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 274.5593 | 0 | 274.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6829 | 0 | 19.0183 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1146 | 0 | 8.43 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1165 | 0 | 0 | 35.9665 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5593 | 274.5593
| 09.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 354.6246 | 0 | 354.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7965 | 0 | 19.3511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2169 | 0 | 8.5322 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.416 | 0 | 0 | 36.266 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6246 | 354.6246
| 09.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 320.2104 | 0 | 320.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8012 | 0 | 19.264 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9534 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2211 | 0 | 8.5365 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3376 | 0 | 0 | 36.1876 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.2104 | 320.2104
| 09.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 235.1562 | 0 | 235.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7056 | 0 | 18.7523 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.3461 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 8.4504 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8771 | 0 | 0 | 35.7271 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1562 | 235.1562
| 09.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.7603 | 0 | 224.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3641 | 0 | 17.2634 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.5157 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8277 | 0 | 8.143 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5371 | 0 | 0 | 34.3871 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7603 | 224.7603
| 09.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.1639 | 0 | 224.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6139 | 0 | 14.0724 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5745 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 7.4679 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.6652 | 0 | 0 | 31.5152 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1639 | 224.1639
| 09.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 240.4105 | 0 | 240.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7191 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 6.6626 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3671 | 0 | 0 | 28.2171 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4105 | 240.4105
| 09.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 243.8725 | 0 | 251.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45053 | 0 | 1.1526 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4913 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.40548 | 0 | 5.7208 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.0373 | 0 | 0 | 24.8873 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251.2409 | 251.2409
| 10.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 267.1512 | 0 | 267.1512 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 6.6134 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 2.2962 | 0 | 5.6115 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9521 | 0 | 0 | 24.8021 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 267.1512 | 267.1512
| 10.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 263.1494 | 0 | 270.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40371 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.36334 | 0 | 5.6787 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.1705 | 0 | 0 | 25.0205 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270.5179 | 270.5178
| 10.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 226.1213 | 0 | 233.4897 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75468 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6537 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 0.67921 | 0 | 5.9946 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.7098 | 0 | 0 | 26.5598 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 233.4897 | 233.4897
| 10.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 241.9761 | 0 | 249.3445 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 6.4993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.9311 | 0 | 0 | 28.7811 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 249.3445 | 249.3445
| 10.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 268.0005 | 0 | 275.3689 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9793 | 0 | 13.1768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0443 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.6814 | 0 | 7.9967 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.8591 | 0 | 0 | 35.7091 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 275.3689 | 275.3689
| 10.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 267.1354 | 0 | 274.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8322 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 9.288 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 15.777 | 0 | 0 | 39.627 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274.5038 | 274.5038
| 10.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 236.6826 | 0 | 244.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5739 | 0 | 18.3109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.773 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 4.1165 | 0 | 9.4319 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.4798 | 0 | 0 | 40.3298 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 244.0511 | 244.0511
| 10.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 198.3551 | 0 | 205.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 16.7119 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.7688 | 0 | 9.0842 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 15.0407 | 0 | 0 | 38.8907 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205.7236 | 205.7236
| 10.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 227.6837 | 0 | 227.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2116 | 0 | 21.1729 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5905 | 0 | 8.9058 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.0556 | 0 | 0 | 37.9056 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6837 | 227.6837
| 10.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 200.812 | 0 | 200.812 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0 | 19.9099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7206 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.3302 | 0 | 8.6456 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.9189 | 0 | 0 | 36.7689 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 200.812 | 200.812
| 10.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 240.089 | 0 | 240.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 19.4067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1849 | 0 | 8.5003 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.466 | 0 | 0 | 36.316 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.089 | 240.089
| 10.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.5851 | 0 | 233.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 17.682 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 8.1528 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9138 | 0 | 0 | 34.7638 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5851 | 233.5851
| 10.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 263.8783 | 0 | 263.8783 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2404 | 0 | 17.0961 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2248 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 4.7164 | 0 | 8.0318 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | 34.2365 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8783 | 263.8783
| 10.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 296.9956 | 0 | 296.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 16.3611 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3153 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5594 | 0 | 7.8747 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 0 | 33.575 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9956 | 296.9956
| 10.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 292.1182 | 0 | 292.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1516 | 0 | 16.8496 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6364 | 0 | 7.9518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1647 | 0 | 0 | 34.0147 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1182 | 292.1182
| 10.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 235.6691 | 0 | 235.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2268 | 0 | 17.1696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7041 | 0 | 8.0195 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.4527 | 0 | 0 | 34.3027 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6691 | 235.6691
| 10.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 232.5512 | 0 | 232.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 18.7199 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0202 | 0 | 8.3356 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0 | 35.6979 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5512 | 232.5512
| 10.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 221.3092 | 0 | 221.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.658 | 0 | 18.889 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0922 | 0 | 8.4076 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0001 | 0 | 0 | 35.8501 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3092 | 221.3092
| 10.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.23 | 0 | 171.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 18.8525 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4126 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1048 | 0 | 8.4201 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9672 | 0 | 0 | 35.8172 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.23 | 171.23
| 10.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 128.5723 | 0 | 128.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5985 | 0 | 18.4546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9413 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0386 | 0 | 8.354 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6091 | 0 | 0 | 35.4591 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5723 | 128.5723
| 10.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 146.5925 | 0 | 146.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3653 | 0 | 17.51 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7635 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8287 | 0 | 8.1441 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.759 | 0 | 0 | 34.609 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5925 | 146.5925
| 10.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 152.1112 | 0 | 152.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5573 | 0 | 14.0058 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4513 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1016 | 0 | 7.417 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.6052 | 0 | 0 | 31.4552 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1112 | 152.1112
| 10.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.4604 | 0 | 106.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6395 | 0 | 10.1966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2755 | 0 | 6.5909 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 28.027 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4604 | 106.4604
| 10.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.2057 | 0 | 70.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 6.5649 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3546 | 0 | 5.67 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9084 | 0 | 0 | 24.7584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2057 | 70.2057
| 11.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.7444 | 0 | 61.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0548 | 0 | 4.5891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5321 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8493 | 0 | 5.1647 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.1302 | 0 | 0 | 22.9802 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7444 | 61.7444
| 11.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 80.9738 | 0 | 80.9738 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 5.6389 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 2.0828 | 0 | 5.3982 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 23.925 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 80.9738 | 80.9738
| 11.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.5867 | 0 | 71.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6616 | 0 | 7.3314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8812 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3954 | 0 | 5.7108 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0 | 25.4483 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5867 | 71.5867
| 11.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.713 | 0 | 44.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 9.8647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 6.2314 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8782 | 0 | 0 | 27.7282 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.713 | 44.713
| 11.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.4661 | 0 | 60.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 0 | 16.4948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1118 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2559 | 0 | 7.5713 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.8453 | 0 | 0 | 33.6953 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4661 | 60.4661
| 11.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 68.0422 | 0 | 68.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 | 0 | 26.3446 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5098 | 0 | 9.8252 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.7102 | 0 | 0 | 42.5602 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0422 | 68.0422
| 11.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.4794 | 0 | 58.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5294 | 0 | 27.8187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.2363 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7765 | 0 | 10.0918 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.0368 | 0 | 0 | 43.8868 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4794 | 58.4794
| 11.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.1443 | 0 | 34.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 0 | 26.5241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.6477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 0 | 9.8272 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.8717 | 0 | 0 | 42.7217 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1443 | 34.1443
| 11.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.3191 | 0 | 10.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8755 | 0 | 24.9498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7135 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 9.5033 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.4548 | 0 | 0 | 41.3048 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3191 | 10.3191
| 11.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.3954 | 0 | 16.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5121 | 0 | 23.26 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8609 | 0 | 9.1763 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.934 | 0 | 0 | 39.784 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3954 | 16.3954
| 11.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.4169 | 0 | 12.4169 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0742 | 0 | 21.226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.1884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.4668 | 0 | 8.7822 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 19.1034 | 0 | 0 | 37.9534 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 12.4169 | 12.4169
| 11.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.9862 | 0 | 11.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6193 | 0 | 19.2362 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0574 | 0 | 8.3728 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3126 | 0 | 0 | 36.1626 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9862 | 11.9862
| 11.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.8092 | 0 | 8.8092 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 18.6875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.95 | 0 | 8.2654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 16.8188 | 0 | 0 | 35.6688 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 8.8092 | 8.8092
| 11.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4038 | 0 | 18.2317 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5237 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8634 | 0 | 8.1788 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4086 | 0 | 0 | 35.2586 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4399 | 0 | 18.4406 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8959 | 0 | 8.2113 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5966 | 0 | 0 | 35.4466 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1461 | 0 | 2.1461 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5067 | 0 | 18.6758 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.956 | 0 | 8.2714 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8082 | 0 | 0 | 35.6582 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 2.1461
| 11.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.6774 | 0 | 0.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 19.8544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.5308 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2094 | 0 | 8.5248 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.8689 | 0 | 0 | 36.7189 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6774 | 0.6774
| 11.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9184 | 0 | 20.2665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3266 | 0 | 8.6419 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.2399 | 0 | 0 | 37.0899 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9365 | 0 | 20.1402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.9648 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3429 | 0 | 8.6582 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.1261 | 0 | 0 | 36.9761 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 3.4065
| 11.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.5108 | 0 | 21.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7364 | 0 | 19.1157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1628 | 0 | 8.4781 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.2042 | 0 | 0 | 36.0542 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5108 | 21.5108
| 11.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4158 | 0 | 17.6493 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 8.1896 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8844 | 0 | 0 | 34.7344 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6755 | 18.6755
| 11.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4458 | 0 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4888 | 0 | 13.5521 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0399 | 0 | 7.3552 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.1969 | 0 | 0 | 31.0469 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4458 | 2.4458
| 11.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.7629 | 0 | 19.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 9.2628 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.5899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0951 | 0 | 6.4104 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.3365 | 0 | 0 | 27.1865 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7629 | 19.7629
| 11.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 15.8506 | 0 | 15.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 0 | 5.4933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | 0 | 5.4567 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 23.794 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8506 | 15.8506
| 12.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 8.9863 | 0 | 8.9863 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | 4.4113 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3079 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.8076 | 0 | 5.1229 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.9702 | 0 | 0 | 22.8202 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 8.9863 | 8.9863
| 12.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.5204 | 0 | 4.5204 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0371 | 0 | 5.3525 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.8989 | 0 | 0 | 23.7489 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.5204 | 4.5204
| 12.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 0.88117 | 6.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33078 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5059 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.2977 | 0 | 5.6131 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.1582 | 0 | 0 | 25.0082 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4872 | 6.4872
| 12.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 0.74391 | 6.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89937 | 0 | 3.7764 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5639 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.80943 | 0 | 6.1248 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3987 | 0 | 0 | 27.2487 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6245 | 6.6245
| 12.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5643 | 0 | 15.7422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1946 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1078 | 0 | 7.4232 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.168 | 0 | 0 | 33.018 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 | 1.1351
| 12.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0473 | 0 | 25.5301 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4656 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3426 | 0 | 9.658 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.9771 | 0 | 0 | 41.8271 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4313 | 0 | 27.4509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.7704 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6882 | 0 | 10.0035 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.7058 | 0 | 0 | 43.5558 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.1326
| 12.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | 0 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1423 | 0 | 26.1791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.2096 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4281 | 0 | 9.7435 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.5612 | 0 | 0 | 42.4112 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | 0.14925
| 12.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.95355 | 0 | 0.95355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 24.527 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.1832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0912 | 0 | 9.4066 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.0743 | 0 | 0 | 40.9243 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95355 | 0.95355
| 12.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3695 | 0 | 22.6557 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7326 | 0 | 9.0479 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.3901 | 0 | 0 | 39.2401 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9288 | 0 | 20.6044 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.4214 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.3359 | 0 | 8.6513 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 18.544 | 0 | 0 | 37.394 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5231 | 0 | 18.8601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2714 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9708 | 0 | 8.2861 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9741 | 0 | 0 | 35.8241 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3541 | 0 | 18.0572 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8187 | 0 | 8.134 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2515 | 0 | 0 | 35.1015 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2595 | 0 | 17.6094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7571 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7336 | 0 | 8.0489 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8485 | 0 | 0 | 34.6985 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3054 | 0 | 17.8673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7748 | 0 | 8.0902 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.0806 | 0 | 0 | 34.9306 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.5993 | 0 | 2.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.402 | 0 | 18.2566 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8618 | 0 | 8.1772 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.431 | 0 | 0 | 35.281 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5993 | 2.5993
| 12.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.4861 | 0 | 18.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5443 | 0 | 18.7292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1617 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9899 | 0 | 8.3053 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8563 | 0 | 0 | 35.7063 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4861 | 18.4861
| 12.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.239 | 0 | 31.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6103 | 0 | 18.818 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.3165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0493 | 0 | 8.3646 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9362 | 0 | 0 | 35.7862 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.239 | 31.239
| 12.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.1678 | 0 | 29.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6282 | 0 | 18.6942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2106 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0654 | 0 | 8.3807 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8248 | 0 | 0 | 35.6748 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1678 | 29.1678
| 12.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.294 | 0 | 58.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5765 | 0 | 18.4263 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 8.3342 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5836 | 0 | 0 | 35.4336 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.294 | 58.294
| 12.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 134.3105 | 0 | 134.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 16.6161 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 7.9854 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.9545 | 0 | 0 | 33.8045 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3105 | 134.3104
| 12.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.6778 | 0 | 115.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2881 | 0 | 12.6427 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8593 | 0 | 7.1747 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3784 | 0 | 0 | 30.2284 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6778 | 115.6778
| 12.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.8014 | 0 | 133.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2768 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9491 | 0 | 6.2645 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6799 | 0 | 0 | 26.5299 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8014 | 133.8014
| 12.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 150.3747 | 0 | 150.3747 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 5.0375 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.0484 | 0 | 5.3637 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.5338 | 0 | 0 | 23.3838 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3747 | 150.3746
| 13.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 176.3441 | 0 | 176.3441 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 4.0708 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7433 | 0 | 5.0586 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 22.5137 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 176.3441 | 176.3441
| 13.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.0741 | 0 | 151.5228 | 0 | 153.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.0741 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2858 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9704 | 0 | 4.5819 | 0 | 0 | 23.4319 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5969 | 153.5969
| 13.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 173.0947 | 0 | 180.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25233 | 0 | 0.91297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0535 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.2271 | 0 | 5.5425 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.82167 | 0 | 0 | 24.6717 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180.4631 | 180.4631
| 13.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 216.6886 | 0 | 218.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376 | 0 | 8.9241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6261 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73238 | 0 | 6.0477 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.0317 | 0 | 0 | 26.8817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7939 | 218.7939
| 13.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 226.8628 | 0 | 226.8628 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4607 | 0 | 15.249 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 4.0146 | 0 | 7.33 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7241 | 0 | 0 | 32.5741 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8628 | 226.8628
| 13.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 219.6222 | 0 | 219.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 24.9343 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 9.5433 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.4408 | 0 | 0 | 41.2908 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6222 | 219.6222
| 13.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.553 | 0 | 74.553 | 216.4871 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 223.8555 | 0 | 0 | 5.0764 | 0 | 21.2722 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2368 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.5687 | 0 | 9.8841 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.145 | 0 | 0 | 42.995 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 223.8555 | 0 | 74.553 | 298.4085
| 13.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 9.4673 | 256.2764 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 263.6448 | 0 | 0 | 4.7907 | 0 | 20.0156 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6945 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.3116 | 0 | 9.6269 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.0141 | 0 | 0 | 41.8641 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 263.6448 | 0 | 9.4673 | 273.1121
| 13.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 86.2281 | 0 | 86.2281 | 145.7576 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 153.126 | 0 | 0 | 4.4214 | 0 | 18.3877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.6972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.9792 | 0 | 9.2946 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.5489 | 0 | 0 | 40.3989 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 153.126 | 0 | 86.2281 | 239.3542
| 13.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 175.0488 | 0 | 175.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2506 | 0 | 22.099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6255 | 0 | 8.9409 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.8891 | 0 | 0 | 38.7391 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0488 | 175.0488
| 13.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.9445 | 0 | 133.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8159 | 0 | 20.0771 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7812 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2343 | 0 | 8.5497 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.0694 | 0 | 0 | 36.9194 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9445 | 133.9445
| 13.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 95.0416 | 0 | 95.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4151 | 0 | 18.3558 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6591 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8736 | 0 | 8.189 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5202 | 0 | 0 | 35.3702 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0416 | 95.0416
| 13.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.8982 | 0 | 94.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2485 | 0 | 17.5648 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 8.039 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8083 | 0 | 0 | 34.6583 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8982 | 94.8982
| 13.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 200.027 | 0 | 200.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1553 | 0 | 17.1237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6398 | 0 | 7.9551 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.4113 | 0 | 0 | 34.2613 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.027 | 200.027
| 13.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.2377 | 0 | 136.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2005 | 0 | 17.3782 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4669 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6805 | 0 | 7.9958 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.6404 | 0 | 0 | 34.4904 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2377 | 136.2377
| 13.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.0313 | 0 | 162.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0 | 17.7627 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.947 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7665 | 0 | 8.0819 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9864 | 0 | 0 | 34.8364 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0313 | 162.0313
| 13.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.5005 | 0 | 242.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 18.2346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8942 | 0 | 8.2095 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4112 | 0 | 0 | 35.2612 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5005 | 242.5005
| 13.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 219.1208 | 0 | 219.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5045 | 0 | 18.328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7207 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9541 | 0 | 8.2694 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4952 | 0 | 0 | 35.3452 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1208 | 219.1208
| 13.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 151.447 | 0 | 151.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5232 | 0 | 18.2098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9709 | 0 | 8.2863 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3888 | 0 | 0 | 35.2388 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.447 | 151.447
| 13.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.4348 | 0 | 104.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4724 | 0 | 17.9463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9251 | 0 | 8.2405 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.1517 | 0 | 0 | 35.0017 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4348 | 104.4348
| 13.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 90.7347 | 0 | 90.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0902 | 0 | 16.1623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5812 | 0 | 7.8965 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 14.5461 | 0 | 0 | 33.3961 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7347 | 90.7347
| 13.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.9012 | 0 | 59.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2003 | 0 | 12.2404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7802 | 0 | 7.0956 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 11.0164 | 0 | 0 | 29.8664 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9012 | 59.9012
| 13.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.2911 | 0 | 6.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 0 | 8.1749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 6.1943 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3574 | 0 | 0 | 26.2074 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2911 | 6.2911
| 13.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.0895 | 0 | 10.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 4.7018 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7946 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9841 | 0 | 5.2994 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.2317 | 0 | 0 | 23.0817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0895 | 10.0895
| 14.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.3643 | 0 | 35.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 0 | 4.4568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 0 | 5.132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 22.8611 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3643 | 35.3643
| 14.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 57.2946 | 0 | 57.2946 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 5.4906 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6528 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0466 | 0 | 5.362 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 23.7915 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 57.2946 | 57.2946
| 14.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.9551 | 0 | 45.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5641 | 0 | 6.8923 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3446 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3077 | 0 | 5.623 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 | 25.0531 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9551 | 45.9551
| 14.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.0617 | 0 | 64.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0 | 9.3862 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4081 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 6.1357 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.4476 | 0 | 0 | 27.2976 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0617 | 64.0617
| 14.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.4099 | 0 | 72.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 15.808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.275 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 7.4364 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2272 | 0 | 0 | 33.0772 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4099 | 72.4099
| 14.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.7545 | 0 | 65.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0663 | 0 | 25.6131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5676 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3596 | 0 | 9.675 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0518 | 0 | 0 | 41.9018 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7545 | 65.7545
| 14.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.449 | 0 | 70.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 0 | 27.5377 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.8768 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 10.0212 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.7839 | 0 | 0 | 43.6339 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.449 | 70.449
| 14.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 86.9404 | 0 | 86.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | 0 | 26.2635 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4453 | 0 | 9.7607 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.6372 | 0 | 0 | 42.4872 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9404 | 86.9404
| 14.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.6218 | 0 | 108.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7865 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.2831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1078 | 0 | 9.4232 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.1476 | 0 | 0 | 40.9976 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6218 | 108.6218
| 14.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.3879 | 0 | 143.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3873 | 0 | 22.7337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.0091 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7485 | 0 | 9.0639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | 39.3103 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3879 | 143.3879
| 14.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.8046 | 0 | 136.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9458 | 0 | 20.6787 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 | 0 | 8.6666 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.6109 | 0 | 0 | 37.4609 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8046 | 136.8046
| 14.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.2157 | 0 | 108.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 18.9313 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.3588 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9854 | 0 | 8.3008 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0382 | 0 | 0 | 35.8882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2157 | 108.2157
| 14.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 122.1965 | 0 | 122.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 18.127 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3852 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 8.1484 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3143 | 0 | 0 | 35.1643 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1965 | 122.1965
| 14.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.9913 | 0 | 69.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 17.6783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8418 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7478 | 0 | 8.0631 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9105 | 0 | 0 | 34.7605 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9913 | 69.9913
| 14.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.0193 | 0 | 19.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3212 | 0 | 17.9367 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1461 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7891 | 0 | 8.1045 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.143 | 0 | 0 | 34.993 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0193 | 19.0193
| 14.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.9257 | 0 | 10.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4181 | 0 | 18.3267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8763 | 0 | 8.1916 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4941 | 0 | 0 | 35.3441 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9257 | 10.9257
| 14.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 42.2516 | 0 | 42.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5606 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0046 | 0 | 8.3199 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9201 | 0 | 0 | 35.7701 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2516 | 42.2516
| 14.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 102.8995 | 0 | 102.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6267 | 0 | 18.8891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.064 | 0 | 8.3794 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0002 | 0 | 0 | 35.8501 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8995 | 102.8994
| 14.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.9673 | 0 | 148.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6446 | 0 | 18.765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0801 | 0 | 8.3955 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8885 | 0 | 0 | 35.7385 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9673 | 148.9673
| 14.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 113.1999 | 0 | 113.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 18.4965 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0335 | 0 | 8.3489 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6469 | 0 | 0 | 35.4969 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1999 | 113.1999
| 14.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.023 | 0 | 94.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2045 | 0 | 16.6831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7758 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6841 | 0 | 7.9994 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0148 | 0 | 0 | 33.8648 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.023 | 94.023
| 14.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 107.4753 | 0 | 107.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3021 | 0 | 12.7025 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8719 | 0 | 7.1873 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4323 | 0 | 0 | 30.2823 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4753 | 107.4753
| 14.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.2019 | 0 | 67.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2891 | 0 | 8.5857 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.763 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9602 | 0 | 6.2755 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7272 | 0 | 0 | 26.5772 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2019 | 67.2019
| 14.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.5146 | 0 | 51.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0579 | 0 | 5.3732 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.5756 | 0 | 0 | 23.4256 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5146 | 51.5146
| 15.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 50.8242 | 0 | 50.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | 0 | 5.8268 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.1141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1592 | 0 | 5.4745 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.2441 | 0 | 0 | 24.0941 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8242 | 50.8242
| 15.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 46.7115 | 0 | 46.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 6.6636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.142 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0 | 5.6466 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9972 | 0 | 0 | 24.8472 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7115 | 46.7115
| 15.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.8906 | 0 | 27.8906 | 33.3236 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 40.692 | 0 | 0 | 0.59307 | 0 | 2.1759 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6572 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.53376 | 0 | 5.8491 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 25.8083 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 40.692 | 0 | 27.8906 | 68.5826
| 15.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6172 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 71.9856 | 0 | 0 | 0.97816 | 0 | 3.7472 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6136 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.88034 | 0 | 6.1957 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3725 | 0 | 0 | 27.2225 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 71.9856 | 0 | 0 | 71.9856
| 15.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.165 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 68.5334 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 10.5267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.216 | 0 | 7.5313 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 9.474 | 0 | 0 | 33.324 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 68.5334 | 0 | 0 | 68.5334
| 15.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.6258 | 0 | 23.6258 | 3.9823 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 11.3508 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 21.5491 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.686 | 0 | 10.0014 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -9.9e-13 | 19.3941 | 0 | 0 | 43.2441 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 11.3508 | 0 | 23.6258 | 34.9766
| 15.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 28.1812 | 0 | 28.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7839 | 0 | 28.8804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5524 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 10.3208 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.9923 | 0 | 0 | 44.8423 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1812 | 28.1812
| 15.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.1496 | 0 | 22.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5915 | 0 | 28.2708 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.7505 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8324 | 0 | 10.1477 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.4437 | 0 | 0 | 44.2937 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1496 | 22.1496
| 15.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.1468 | 0 | 27.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2784 | 0 | 26.5904 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.7571 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5506 | 0 | 9.8659 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.9314 | 0 | 0 | 42.7814 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1468 | 27.1468
| 15.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.9372 | 0 | 17.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8482 | 0 | 24.6085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.3449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0 | 9.4787 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.1477 | 0 | 0 | 40.9977 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9372 | 17.9372
| 15.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.5485 | 0 | 9.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4641 | 0 | 22.9715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.3238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8177 | 0 | 9.1331 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.6743 | 0 | 0 | 39.5243 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5485 | 9.5485
| 15.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.9465 | 0 | 16.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0913 | 0 | 21.3146 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4821 | 0 | 8.7975 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.1831 | 0 | 0 | 38.0331 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9465 | 16.9465
| 15.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.0609 | 0 | 12.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8234 | 0 | 20.0493 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7609 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | 8.5564 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.0444 | 0 | 0 | 36.8944 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0609 | 12.0609
| 15.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 0 | 2.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6852 | 0 | 19.4993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 8.432 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.5494 | 0 | 0 | 36.3994 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 2.4249
| 15.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6613 | 0 | 19.4297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0952 | 0 | 8.4105 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4868 | 0 | 0 | 36.3368 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 1.5363
| 15.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 14.002 | 0 | 14.002 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6431 | 0 | 19.2733 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.0787 | 0 | 8.3941 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 17.346 | 0 | 0 | 36.196 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 14.002 | 14.002
| 15.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 19.9652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2434 | 0 | 8.5587 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.9687 | 0 | 0 | 36.8187 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 5.806
| 15.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.6401 | 0 | 17.6401 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9649 | 0 | 20.4341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2872 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.3684 | 0 | 8.6838 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 18.3907 | 0 | 0 | 37.2407 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 17.6401 | 17.6401
| 15.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.6562 | 0 | 29.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9326 | 0 | 20.1614 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.9822 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3393 | 0 | 8.6547 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.1453 | 0 | 0 | 36.9953 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6562 | 29.6562
| 15.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.9631 | 0 | 20.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7054 | 0 | 18.9798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5734 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1348 | 0 | 8.4502 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0818 | 0 | 0 | 35.9318 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9631 | 20.9631
| 15.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.2128 | 0 | 23.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2427 | 0 | 16.8663 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7185 | 0 | 8.0338 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 15.1797 | 0 | 0 | 34.0297 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2128 | 23.2128
| 15.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 28.6291 | 0 | 28.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4784 | 0 | 13.5857 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 7.3459 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 12.2271 | 0 | 0 | 31.0771 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6291 | 28.6291
| 15.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.9228 | 0 | 26.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 10.1267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6437 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2659 | 0 | 6.5813 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1141 | 0 | 0 | 27.9641 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9228 | 26.9228
| 15.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.0329 | 0 | 16.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 6.2102 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6473 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941 | 0 | 5.6094 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.5892 | 0 | 0 | 24.4392 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0329 | 16.0329
| 16.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.9474 | 0 | 38.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8578 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 5.6064 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.7817 | 0 | 0 | 24.6317 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9474 | 38.9474
| 16.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.8823 | 0 | 73.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6334 | 0 | 6.7289 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2504 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3701 | 0 | 5.6854 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 24.906 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8823 | 73.8823
| 16.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.9921 | 0 | 81.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0 | 5.8831 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9903 | 0 | 0 | 25.8403 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9921 | 81.9922
| 16.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.9654 | 0 | 75.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3313 | 0 | 9.7993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 0 | 6.3136 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8194 | 0 | 0 | 27.6694 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9654 | 75.9654
| 16.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.9719 | 0 | 67.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 16.7688 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.5151 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3723 | 0 | 7.6876 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 15.0919 | 0 | 0 | 33.9419 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9719 | 67.9719
| 16.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 83.7224 | 0 | 83.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5039 | 0 | 27.1824 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.5745 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7536 | 0 | 10.0689 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.4642 | 0 | 0 | 43.3142 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7224 | 83.7224
| 16.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.2662 | 0 | 53.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7626 | 0 | 28.4677 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.1185 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9864 | 0 | 10.3017 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.99e-14 | 25.621 | 0 | 0 | 44.471 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2662 | 53.2662
| 16.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.446 | 0 | 24.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 0 | 25.8204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4512 | 0 | 9.7666 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 23.2383 | 0 | 0 | 42.0883 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.446 | 24.446
| 16.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 25.0038 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 9.6378 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.5034 | 0 | 0 | 41.3534 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 2.019
| 16.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 23.4896 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0165 | 0 | 9.3319 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.1406 | 0 | 0 | 39.9906 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3641 | 0 | 22.1858 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4382 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7277 | 0 | 9.0431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.9673 | 0 | 0 | 38.8173 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9953 | 0 | 20.5579 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.4413 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.3957 | 0 | 8.7111 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 18.5021 | 0 | 0 | 37.3521 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7439 | 0 | 19.3801 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1695 | 0 | 8.4848 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4421 | 0 | 0 | 36.2921 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.3076 | 0 | 8.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5836 | 0 | 18.7231 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0252 | 0 | 8.3406 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8508 | 0 | 0 | 35.7008 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3076 | 8.3076
| 16.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.48063 | 0 | 0.48063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4069 | 0 | 17.8767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8662 | 0 | 8.1815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.089 | 0 | 0 | 34.939 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48063 | 0.48063
| 16.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 18.3642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7678 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9639 | 0 | 8.2792 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5278 | 0 | 0 | 35.3778 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0 | 19.2951 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9301 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1722 | 0 | 8.4875 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3655 | 0 | 0 | 36.2155 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8612 | 0 | 19.63 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 8.5904 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.667 | 0 | 0 | 36.517 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.5482 | 0 | 2.5482 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8659 | 0 | 19.5422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.2963 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.2793 | 0 | 8.5947 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.588 | 0 | 0 | 36.438 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.5482 | 2.5482
| 16.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 0 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7696 | 0 | 19.0269 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6847 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1926 | 0 | 8.508 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1242 | 0 | 0 | 35.9742 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 4.0142
| 16.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.1529 | 0 | 4.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4257 | 0 | 17.5277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8416 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8832 | 0 | 8.1985 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.7749 | 0 | 0 | 34.6249 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1529 | 4.1529
| 16.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6704 | 0 | 14.3145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2034 | 0 | 7.5187 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8831 | 0 | 0 | 31.7331 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 2.2361
| 16.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.829 | 0 | 3.829 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7695 | 0 | 10.6243 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2821 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.3926 | 0 | 6.7079 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5619 | 0 | 0 | 28.4119 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 3.829
| 16.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.7076 | 0 | 2.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7163 | 0 | 6.8999 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4446 | 0 | 5.76 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2099 | 0 | 0 | 25.0599 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.7076
| 17.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9041 | 0 | 8.192 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6137 | 0 | 5.929 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3728 | 0 | 0 | 26.2228 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 8.4479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6844 | 0 | 5.9998 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6031 | 0 | 0 | 26.4531 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3539 | 0 | 10.2571 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0185 | 0 | 6.3338 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.2314 | 0 | 0 | 28.0814 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9464 | 0 | 12.8664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.701 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 0 | 6.8671 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5798 | 0 | 0 | 30.4298 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7047 | 0 | 21.0052 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5981 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1343 | 0 | 8.4496 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.9047 | 0 | 0 | 37.7547 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2162 | 0 | 25.5935 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4946 | 0 | 9.8099 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0341 | 0 | 0 | 41.8841 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3864 | 0 | 26.4283 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.703 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6478 | 0 | 9.9632 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.7855 | 0 | 0 | 42.6355 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9784 | 0 | 24.7373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.6039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2806 | 0 | 9.5959 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.2636 | 0 | 0 | 41.1136 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7683 | 0 | 23.5772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.2336 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0914 | 0 | 9.4068 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 21.2195 | 0 | 0 | 40.0695 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4627 | 0 | 22.2414 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.5923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8164 | 0 | 9.1318 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-14 | 20.0173 | 0 | 0 | 38.8673 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2926 | 0 | 21.7105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8913 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6633 | 0 | 8.9787 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 19.5395 | 0 | 0 | 38.3895 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8845 | 0 | 19.8861 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 8.6114 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 17.8975 | 0 | 0 | 36.7475 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7423 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1681 | 0 | 8.4835 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -2.9404e-12 | 17.34 | 0 | 0 | 36.19 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5581 | 0 | 18.49 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9363 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0023 | 0 | 8.3177 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.641 | 0 | 0 | 35.491 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6489 | 0 | 19.0079 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 8.3994 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1071 | 0 | 0 | 35.9571 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 7.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7283 | 0 | 19.3464 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9629 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1555 | 0 | 8.4709 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4117 | 0 | 0 | 36.2617 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 7.773
| 17.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.0471 | 0 | 8.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0994 | 0 | 20.9858 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.9734 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4895 | 0 | 8.8048 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.8872 | 0 | 0 | 37.7372 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0471 | 8.0471
| 17.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.8146 | 0 | 2.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1835 | 0 | 21.1633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5652 | 0 | 8.8805 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.047 | 0 | 0 | 37.897 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8146 | 2.8146
| 17.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.9502 | 0 | 24.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1981 | 0 | 21.1239 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.2102 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5783 | 0 | 8.8936 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.0115 | 0 | 0 | 37.8615 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9502 | 24.9502
| 17.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.9084 | 0 | 18.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1203 | 0 | 20.7029 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.7113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5083 | 0 | 8.8236 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.6326 | 0 | 0 | 37.4826 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9084 | 18.9084
| 17.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.3849 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8741 | 0 | 19.7045 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.4668 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2867 | 0 | 8.602 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.7341 | 0 | 0 | 36.5841 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3849 | 9.3849
| 17.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.1892 | 0 | 37.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0205 | 0 | 15.9991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 7.8338 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 33.2492 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1892 | 37.1892
| 17.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.5777 | 0 | 74.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 11.9701 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 6.9611 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7731 | 0 | 0 | 29.6231 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5777 | 74.5777
| 17.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.4361 | 0 | 60.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9721 | 0 | 8.1387 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6749 | 0 | 5.9902 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3248 | 0 | 0 | 26.1748 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4361 | 60.4361
| 18.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 42.1405 | 0 | 42.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4223 | 0 | 10.5165 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 6.3954 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4649 | 0 | 0 | 28.3149 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1405 | 42.1405
| 18.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 56.0511 | 0 | 56.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6046 | 0 | 11.2906 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7834 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 6.5595 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.1616 | 0 | 0 | 29.0116 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0511 | 56.0511
| 18.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.9548 | 0 | 82.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9138 | 0 | 12.7781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5801 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5224 | 0 | 6.8378 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5003 | 0 | 0 | 30.3503 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9548 | 82.9548
| 18.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.2933 | 0 | 109.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4284 | 0 | 14.9605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9856 | 0 | 7.3009 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4645 | 0 | 0 | 32.3145 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2933 | 109.2933
| 18.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.0939 | 0 | 82.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1224 | 0 | 22.7126 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7232 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5101 | 0 | 8.8255 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.4414 | 0 | 0 | 39.2914 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0939 | 82.0939
| 18.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.1571 | 0 | 57.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9706 | 0 | 33.8902 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0736 | 0 | 11.3889 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 30.5012 | 0 | 0 | 49.3512 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1571 | 57.1571
| 18.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.5599 | 0 | 75.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.6125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5008 | 0 | 11.8162 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 32.651 | 0 | 0 | 51.501 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5599 | 75.5599
| 18.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 77.0666 | 0 | 77.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0195 | 0 | 34.5241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.4318 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1175 | 0 | 11.4329 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 31.0717 | 0 | 0 | 49.9217 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0666 | 77.0666
| 18.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.3109 | 0 | 66.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8392 | 0 | 33.5091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.2364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9552 | 0 | 11.2706 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 9.9e-13 | 30.1581 | 0 | 0 | 49.0081 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3109 | 66.3109
| 18.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.6739 | 0 | 73.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3182 | 0 | 31.091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 41.2974 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4864 | 0 | 10.8017 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.99e-14 | 27.9819 | 0 | 0 | 46.8319 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6739 | 73.6739
| 18.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 92.9253 | 0 | 92.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8035 | 0 | 28.828 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.5198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0232 | 0 | 10.3385 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 25.9452 | 0 | 0 | 44.7952 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9253 | 92.9253
| 18.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.9173 | 0 | 59.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4488 | 0 | 27.2934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.6303 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7039 | 0 | 10.0192 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.564 | 0 | 0 | 43.414 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9173 | 59.9173
| 18.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.4522 | 0 | 34.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2138 | 0 | 26.2083 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 9.8078 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.5875 | 0 | 0 | 42.4375 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4522 | 34.4522
| 18.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.7122 | 0 | 17.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 24.9486 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.7693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2393 | 0 | 9.5546 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.4537 | 0 | 0 | 41.3037 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7122 | 17.7122
| 18.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.2183 | 0 | 24.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8437 | 0 | 24.5557 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.2876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1593 | 0 | 9.4747 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.1001 | 0 | 0 | 40.9501 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2183 | 24.2183
| 18.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.8009 | 0 | 36.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 0 | 24.6854 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.4567 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1948 | 0 | 9.5102 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.2169 | 0 | 0 | 41.0669 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8009 | 36.8009
| 18.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.8618 | 0 | 54.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 26.291 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.4302 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5259 | 0 | 9.8413 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.6619 | 0 | 0 | 42.5119 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8618 | 54.8618
| 18.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 125.1437 | 0 | 125.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3954 | 0 | 26.7578 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6559 | 0 | 9.9713 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.082 | 0 | 0 | 42.932 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1437 | 125.1437
| 18.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 147.7404 | 0 | 147.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3807 | 0 | 26.5607 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.8296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6426 | 0 | 9.958 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.9046 | 0 | 0 | 42.7546 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7404 | 147.7404
| 18.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 178.4567 | 0 | 178.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0676 | 0 | 24.9378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8936 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3608 | 0 | 9.6762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.4441 | 0 | 0 | 41.2941 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4567 | 178.4567
| 18.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 139.2995 | 0 | 139.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6464 | 0 | 23.0658 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6004 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 0 | 9.2971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 20.7592 | 0 | 0 | 39.6092 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2995 | 139.2995
| 18.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.6717 | 0 | 123.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7708 | 0 | 19.2933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1937 | 0 | 8.509 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 17.364 | 0 | 0 | 36.214 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6717 | 123.6717
| 18.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 132.5528 | 0 | 132.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 14.8812 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4828 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2421 | 0 | 7.5574 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3931 | 0 | 0 | 32.2431 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5528 | 132.5528
| 18.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.8385 | 0 | 106.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4908 | 0 | 10.4373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1418 | 0 | 6.4571 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3935 | 0 | 0 | 28.2435 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8385 | 106.8385
| 19.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.6655 | 0 | 120.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5227 | 0 | 10.959 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1704 | 0 | 6.4858 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.8631 | 0 | 0 | 28.7131 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6655 | 120.6655
| 19.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 138.8374 | 0 | 138.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7079 | 0 | 11.7454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3415 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 0 | 6.6524 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.5709 | 0 | 0 | 29.4209 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8374 | 138.8374
| 19.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 116.8301 | 0 | 116.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0346 | 0 | 13.321 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6311 | 0 | 6.9465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9889 | 0 | 0 | 30.8389 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8301 | 116.8301
| 19.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.3323 | 0 | 109.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4945 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6007 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 7.3604 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6962 | 0 | 0 | 32.5462 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3323 | 109.3323
| 19.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 140.3073 | 0 | 140.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2656 | 0 | 23.3507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6391 | 0 | 8.9544 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.0156 | 0 | 0 | 39.8656 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3073 | 140.3073
| 19.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 147.2736 | 0 | 147.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2087 | 0 | 34.9621 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.0589 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2878 | 0 | 11.6032 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 31.4659 | 0 | 0 | 50.3159 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2736 | 147.2736
| 19.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 188.8796 | 0 | 188.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 37.2649 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 48.8195 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6998 | 0 | 12.0152 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 33.5384 | 0 | 0 | 52.3884 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8796 | 188.8796
| 19.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 142.4301 | 0 | 142.4301 | 69.6857 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 77.0541 | 0 | 0 | 7.2127 | 0 | 30.9509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.0518 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.4914 | 0 | 11.8068 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 27.8559 | 0 | 0 | 51.7059 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 77.0541 | 0 | 142.4301 | 219.4842
| 19.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 140.5128 | 0 | 140.5128 | 74.861 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 82.2294 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 28.7655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.4567 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.1227 | 0 | 11.4381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 25.889 | 0 | 0 | 49.739 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 82.2294 | 0 | 140.5128 | 222.7422
| 19.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 205.5938 | 0 | 205.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 31.928 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.3247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6577 | 0 | 10.973 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 28.7352 | 0 | 0 | 47.5852 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5938 | 205.5938
| 19.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 50.8126 | 0 | 50.8126 | 153.3839 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 160.7523 | 0 | 0 | 5.8515 | 0 | 24.5217 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.2613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.2663 | 0 | 10.5817 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 22.0695 | 0 | 0 | 45.9195 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 160.7523 | 0 | 50.8126 | 211.565
| 19.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 95.0261 | 0 | 95.0261 | 105.763 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 113.1314 | 0 | 0 | 5.4156 | 0 | 22.5776 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8813 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.874 | 0 | 10.1894 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 20.3198 | 0 | 0 | 44.1698 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 113.1314 | 0 | 95.0261 | 208.1575
| 19.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.94 | 0 | 242.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3488 | 0 | 26.7743 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.0113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 9.9293 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.0969 | 0 | 0 | 42.9469 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.94 | 242.9399
| 19.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 286.0362 | 0 | 286.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 0 | 26.007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.0588 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4473 | 0 | 9.7626 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.4063 | 0 | 0 | 42.2563 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0362 | 286.0362
| 19.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 52.8879 | 0 | 52.8879 | 257.6368 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 265.0052 | 0 | 0 | 4.9392 | 0 | 20.5011 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3285 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.4453 | 0 | 9.7607 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.451 | 0 | 0 | 42.301 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 265.0052 | 0 | 52.8879 | 317.8931
| 19.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.3339 | 0 | 62.3339 | 306.4012 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 313.7696 | 0 | 0 | 4.9039 | 0 | 20.2485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.4135 | 0 | 9.7288 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.2237 | 0 | 0 | 42.0737 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 313.7696 | 0 | 62.3339 | 376.1035
| 19.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.764 | 0 | 160.764 | 171.6367 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 179.0051 | 0 | 0 | 5.1897 | 0 | 21.4318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5096 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.6707 | 0 | 9.986 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.2886 | 0 | 0 | 43.1386 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 179.0051 | 0 | 160.764 | 339.7691
| 19.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 263.1784 | 0 | 263.1784 | 52.8223 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 60.1907 | 0 | 0 | 5.2357 | 0 | 21.3933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.5172 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.7122 | 0 | 10.0275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 19.254 | 0 | 0 | 43.104 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 60.1907 | 0 | 263.1784 | 323.3691
| 19.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 322.55 | 0 | 322.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0 | 26.9406 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.3094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7325 | 0 | 10.0479 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.2466 | 0 | 0 | 43.0966 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.55 | 322.55
| 19.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 246.7133 | 0 | 246.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2378 | 0 | 25.6759 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 9.8294 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.1083 | 0 | 0 | 41.9583 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7133 | 246.7133
| 19.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 229.6958 | 0 | 229.6958 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6843 | 0 | 23.133 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.7054 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.0158 | 0 | 9.3312 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 20.8197 | 0 | 0 | 39.6697 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 229.6958 | 229.6958
| 19.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 192.7789 | 0 | 192.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7696 | 0 | 19.1713 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1926 | 0 | 8.508 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.2542 | 0 | 0 | 36.1042 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7789 | 192.7789
| 19.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 149.9925 | 0 | 149.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7959 | 0 | 15.1996 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8837 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3163 | 0 | 7.6317 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6796 | 0 | 0 | 32.5296 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9925 | 149.9925
| 19.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.574 | 0 | 115.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6047 | 0 | 10.9422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4351 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2443 | 0 | 6.5596 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.848 | 0 | 0 | 28.698 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.574 | 115.574
| 20.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.873 | 0 | 124.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 9.7091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8463 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9241 | 0 | 6.2394 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7382 | 0 | 0 | 27.5882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.873 | 124.873
| 20.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.5683 | 0 | 115.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 10.4655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.781 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0846 | 0 | 6.4 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 28.269 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5683 | 115.5683
| 20.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.1748 | 0 | 115.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6049 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 6.682 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7784 | 0 | 0 | 29.6284 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1748 | 115.1748
| 20.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 132.5469 | 0 | 132.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1838 | 0 | 13.8008 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8728 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7654 | 0 | 7.0808 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4207 | 0 | 0 | 31.2707 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5469 | 132.5469
| 20.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 121.1703 | 0 | 121.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8864 | 0 | 21.6108 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.3854 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2977 | 0 | 8.6131 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.4498 | 0 | 0 | 38.2998 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1703 | 121.1703
| 20.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 122.7054 | 0 | 122.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.726 | 0 | 32.7986 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.4128 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8534 | 0 | 11.1688 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 29.5187 | 0 | 0 | 48.3687 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7054 | 122.7054
| 20.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 134.6343 | 0 | 134.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1645 | 0 | 35.0023 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.055 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2481 | 0 | 11.5635 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 31.502 | 0 | 0 | 50.352 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6343 | 134.6343
| 20.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.0707 | 0 | 101.0707 | 74.0175 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 81.3859 | 0 | 0 | 6.7173 | 0 | 28.7095 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 6.0456 | 0 | 11.361 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 25.8385 | 0 | 0 | 49.6885 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 81.3859 | 0 | 101.0707 | 182.4567
| 20.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.96005 | 0 | 0.96005 | 216.9091 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 224.2775 | 0 | 0 | 6.326 | 0 | 26.6205 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.8347 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.6934 | 0 | 11.0088 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 23.9585 | 0 | 0 | 47.8085 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 224.2775 | 0 | 0.96005 | 225.2376
| 20.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8668 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 214.2352 | 0 | 0 | 5.8299 | 0 | 24.3253 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0433 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 5.2469 | 0 | 10.5623 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 21.8927 | 0 | 0 | 45.7427 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 214.2353 | 0 | 0 | 214.2352
| 20.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 1.2614 | 174.2176 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 181.586 | 0 | 0 | 5.4113 | 0 | 22.5465 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.8702 | 0 | 10.1856 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 20.2919 | 0 | 0 | 44.1419 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 181.586 | 0 | 1.2614 | 182.8474
| 20.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.74684 | 0 | 0.74684 | 164.8644 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 172.2328 | 0 | 0 | 4.9924 | 0 | 20.6803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.5608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.4931 | 0 | 9.8085 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.6122 | 0 | 0 | 42.4622 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 172.2328 | 0 | 0.74684 | 172.9796
| 20.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1706 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 150.539 | 0 | 0 | 4.7149 | 0 | 19.3768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9799 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.2434 | 0 | 9.5588 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.4391 | 0 | 0 | 41.2891 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 150.539 | 0 | 0 | 150.539
| 20.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1959 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 141.5643 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | 18.6383 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0629 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.0828 | 0 | 9.3981 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.7744 | 0 | 0 | 40.6244 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 141.5643 | 0 | 0 | 141.5643
| 20.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7981 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 126.1665 | 0 | 0 | 4.5341 | 0 | 18.6849 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1071 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.0807 | 0 | 9.396 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.8164 | 0 | 0 | 40.6664 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 126.1665 | 0 | 0 | 126.1665
| 20.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9695 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 114.338 | 0 | 0 | 4.5007 | 0 | 18.4448 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8337 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.0507 | 0 | 9.366 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.6004 | 0 | 0 | 40.4504 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 114.338 | 0 | 0 | 114.338
| 20.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.147 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 117.5154 | 0 | 0 | 4.7766 | 0 | 19.5853 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2501 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.2989 | 0 | 9.6143 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.6268 | 0 | 0 | 41.4768 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 117.5154 | 0 | 0 | 117.5154
| 20.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.792 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 128.1604 | 0 | 0 | 4.8225 | 0 | 19.5547 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2654 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.3403 | 0 | 9.6556 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.5992 | 0 | 0 | 41.4492 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 128.1604 | 0 | 0 | 128.1604
| 20.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0788 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 106.4473 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 19.5495 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.3605 | 0 | 9.6759 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.5945 | 0 | 0 | 41.4445 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 106.4473 | 0 | 0 | 106.4473
| 20.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7657 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 99.1341 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 18.3379 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.1512 | 0 | 9.4666 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 16.5041 | 0 | 0 | 40.3541 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 99.1341 | 0 | 0 | 99.1341
| 20.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7698 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 141.1383 | 0 | 0 | 4.0806 | 0 | 15.897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.6725 | 0 | 8.9879 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 38.1573 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 141.1383 | 0 | 0 | 141.1383
| 20.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3141 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 143.6825 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 12.0879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.8799 | 0 | 8.1953 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 10.8791 | 0 | 0 | 34.7291 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 143.6825 | 0 | 0 | 143.6825
| 20.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 130.5551 | 0 | 130.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0349 | 0 | 7.3503 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4382 | 0 | 0 | 31.2882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5551 | 130.5551
| 20.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 174.8939 | 0 | 174.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 9.7014 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 6.3125 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7313 | 0 | 0 | 27.5813 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8939 | 174.8939
| 21.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 195.4611 | 0 | 195.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 10.0952 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 6.3123 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0857 | 0 | 0 | 27.9357 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4611 | 195.4611
| 21.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 225.3607 | 0 | 225.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5103 | 0 | 10.8606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 6.4746 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7745 | 0 | 0 | 28.6245 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3607 | 225.3607
| 21.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 234.1417 | 0 | 234.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 12.3934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1097 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4453 | 0 | 6.7607 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.154 | 0 | 0 | 30.004 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1417 | 234.1417
| 21.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 245.6514 | 0 | 245.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2759 | 0 | 14.2393 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4034 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8483 | 0 | 7.1636 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8154 | 0 | 0 | 31.6654 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6514 | 245.6514
| 21.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.2446 | 0 | 148.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9997 | 0 | 22.1526 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0404 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3997 | 0 | 8.715 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.9373 | 0 | 0 | 38.7873 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2446 | 148.2446
| 21.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 147.7713 | 0 | 147.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 33.4537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.2072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9788 | 0 | 11.2941 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 30.1084 | 0 | 0 | 48.9584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7713 | 147.7713
| 21.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.9588 | 0 | 157.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3098 | 0 | 35.6879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 46.8859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3788 | 0 | 11.6942 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 32.1191 | 0 | 0 | 50.9691 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9588 | 157.9588
| 21.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 92.4006 | 0 | 92.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0 | 34.9507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 45.9232 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1759 | 0 | 11.4913 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 31.4556 | 0 | 0 | 50.3056 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4006 | 92.4006
| 21.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.565 | 0 | 82.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6861 | 0 | 32.8258 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.4001 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8175 | 0 | 11.1328 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 29.5432 | 0 | 0 | 48.3932 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.565 | 82.565
| 21.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.2474 | 0 | 60.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 30.4978 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.5693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3649 | 0 | 10.6803 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.448 | 0 | 0 | 46.298 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2474 | 60.2474
| 21.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 50.2652 | 0 | 50.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 28.6969 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.3451 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.984 | 0 | 10.2994 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.8272 | 0 | 0 | 44.6772 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2652 | 50.2652
| 21.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.9018 | 0 | 32.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3359 | 0 | 26.806 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.03 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6023 | 0 | 9.9176 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.1254 | 0 | 0 | 42.9754 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9018 | 32.9018
| 21.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 28.3558 | 0 | 28.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0547 | 0 | 25.484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3492 | 0 | 9.6646 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.9356 | 0 | 0 | 41.7856 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3558 | 28.3558
| 21.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.6708 | 0 | 72.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8744 | 0 | 24.7372 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.4998 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1869 | 0 | 9.5023 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.2635 | 0 | 0 | 41.1135 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6708 | 72.6708
| 21.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.9171 | 0 | 82.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8721 | 0 | 24.7849 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.5452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1849 | 0 | 9.5003 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.3064 | 0 | 0 | 41.1564 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9171 | 82.9171
| 21.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.6388 | 0 | 61.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8377 | 0 | 24.5391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 0 | 9.4693 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.0852 | 0 | 0 | 40.9352 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6388 | 61.6388
| 21.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.388 | 0 | 49.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1159 | 0 | 25.6899 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.694 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4043 | 0 | 9.7197 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.1209 | 0 | 0 | 41.9709 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.388 | 49.388
| 21.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 43.7438 | 0 | 43.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1609 | 0 | 25.6529 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.702 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4448 | 0 | 9.7602 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0876 | 0 | 0 | 41.9376 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7438 | 43.7438
| 21.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.921 | 0 | 34.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 25.6451 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.7164 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4647 | 0 | 9.7801 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0806 | 0 | 0 | 41.9306 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.921 | 34.921
| 21.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 79.5303 | 0 | 79.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9469 | 0 | 24.4149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.25 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2522 | 0 | 9.5676 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.9734 | 0 | 0 | 40.8234 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5303 | 79.5303
| 21.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 102.5289 | 0 | 102.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4082 | 0 | 21.941 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2373 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7674 | 0 | 9.0827 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.7469 | 0 | 0 | 38.5969 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5289 | 102.5289
| 21.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 89.8815 | 0 | 89.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 18.0871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9662 | 0 | 8.2815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2784 | 0 | 0 | 35.1284 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8815 | 89.8815
| 21.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 78.5615 | 0 | 78.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5704 | 0 | 14.2247 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1134 | 0 | 7.4287 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8022 | 0 | 0 | 31.6522 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5615 | 78.5615
| 21.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.3628 | 0 | 84.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4101 | 0 | 10.0794 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3777 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0691 | 0 | 6.3845 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0715 | 0 | 0 | 27.9215 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3628 | 84.3628
| 22.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.5179 | 0 | 82.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 13.4185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7727 | 0 | 7.088 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.0767 | 0 | 0 | 30.9267 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5179 | 82.5179
| 22.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.9829 | 0 | 71.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1554 | 0 | 13.4563 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7399 | 0 | 7.0552 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.1106 | 0 | 0 | 30.9606 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9829 | 71.9829
| 22.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.1943 | 0 | 72.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3103 | 0 | 14.3196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5181 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8793 | 0 | 7.1946 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8877 | 0 | 0 | 31.7377 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1943 | 72.1943
| 22.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.9438 | 0 | 80.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4597 | 0 | 14.8017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1496 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0137 | 0 | 7.3291 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3216 | 0 | 0 | 32.1716 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9438 | 80.9438
| 22.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.6751 | 0 | 94.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9966 | 0 | 21.7943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6791 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3969 | 0 | 8.7123 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.6149 | 0 | 0 | 38.4649 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6751 | 94.6751
| 22.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.779 | 0 | 105.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5531 | 0 | 36.0938 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 47.5351 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 11.9132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 32.4844 | 0 | 0 | 51.3344 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.779 | 105.779
| 22.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 90.5167 | 0 | 90.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.788 | 0 | 37.3546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 49.0308 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8092 | 0 | 12.1246 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 33.6192 | 0 | 0 | 52.4692 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5167 | 90.5167
| 22.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 111.7383 | 0 | 111.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9036 | 0 | 34.1088 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 44.9006 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0132 | 0 | 11.3286 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 30.6979 | 0 | 0 | 49.5479 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7383 | 111.7383
| 22.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.9294 | 0 | 112.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3944 | 0 | 31.7838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.0663 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5549 | 0 | 10.8703 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 28.6054 | 0 | 0 | 47.4554 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9294 | 112.9294
| 22.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 122.6432 | 0 | 122.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8143 | 0 | 29.16 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 38.8624 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0328 | 0 | 10.3482 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.244 | 0 | 0 | 45.094 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6432 | 122.6432
| 22.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 119.8504 | 0 | 119.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3256 | 0 | 27.2455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.4593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | 9.9084 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.521 | 0 | 0 | 43.371 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8504 | 119.8504
| 22.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 85.9087 | 0 | 85.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1409 | 0 | 25.9766 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.0057 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4269 | 0 | 9.7422 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.3789 | 0 | 0 | 42.2289 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9087 | 85.9087
| 22.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.3102 | 0 | 53.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8618 | 0 | 24.7993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.5494 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1757 | 0 | 9.491 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.3194 | 0 | 0 | 41.1694 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3102 | 53.3102
| 22.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.0996 | 0 | 48.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9131 | 0 | 25.0959 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2217 | 0 | 9.5371 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.5863 | 0 | 0 | 41.4363 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0996 | 48.0996
| 22.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.162 | 0 | 57.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9072 | 0 | 25.0468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8422 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2165 | 0 | 9.5318 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.5421 | 0 | 0 | 41.3921 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.162 | 57.162
| 22.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 89.6068 | 0 | 89.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 25.0242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2583 | 0 | 9.5736 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.5218 | 0 | 0 | 41.3718 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6068 | 89.6068
| 22.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 135.889 | 0 | 135.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0981 | 0 | 25.6229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6092 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3883 | 0 | 9.7037 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0606 | 0 | 0 | 41.9106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.889 | 135.889
| 22.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.6724 | 0 | 206.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 26.6865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.9546 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6419 | 0 | 9.9572 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.0179 | 0 | 0 | 42.8679 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6724 | 206.6724
| 22.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.2799 | 0 | 59.2799 | 214.3442 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 221.7126 | 0 | 0 | 5.0759 | 0 | 20.7215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6856 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.5683 | 0 | 9.8837 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 18.6493 | 0 | 0 | 42.4993 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 221.7126 | 0 | 59.2799 | 280.9925
| 22.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.46987 | 0 | 0.46987 | 334.1688 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 341.5372 | 0 | 0 | 4.9912 | 0 | 19.9979 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8773 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.4921 | 0 | 9.8075 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.9981 | 0 | 0 | 41.8481 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 341.5372 | 0 | 0.46987 | 342.0071
| 22.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.99863 | 0 | 0.99863 | 383.3751 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 390.7435 | 0 | 0 | 4.7406 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.2666 | 0 | 9.5819 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.0398 | 0 | 0 | 40.8898 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 390.7435 | 0 | 0.99863 | 391.7422
| 22.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.95944 | 0 | 0.95944 | 410.7679 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 418.1363 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 16.5727 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.7803 | 0 | 9.0957 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 14.9154 | 0 | 0 | 38.7654 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 418.1363 | 0 | 0.95944 | 419.0958
| 22.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 434.9783 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 442.3468 | 0 | 0 | 3.5806 | 0 | 13.6054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0741 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.2225 | 0 | 8.5379 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 12.2448 | 0 | 0 | 36.0948 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 442.3468 | 0 | 1.0128 | 443.3596
| 22.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 1.1781 | 417.1739 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 424.5423 | 0 | 0 | 2.2939 | 0 | 9.0026 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1847 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.0645 | 0 | 7.3799 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1.9701e-12 | 8.1023 | 0 | 0 | 31.9523 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 424.5423 | 0 | 1.1781 | 425.7204
| 23.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.0415 | 0 | 2.0415 | 404.3266 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 411.6951 | 0 | 0 | 0.89765 | 0 | 3.4257 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2116 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.80788 | 0 | 6.1232 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.0832 | 0 | 0 | 26.9332 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 411.6951 | 0 | 2.0415 | 413.7366
| 23.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.8224 | 0 | 82.8224 | 274.7281 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 282.0965 | 0 | 0 | 0.99328 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.89395 | 0 | 6.2093 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 27.2322 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 282.0965 | 0 | 82.8224 | 364.9189
| 23.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.4463 | 0 | 162.4463 | 138.7825 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 146.1509 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 4.8937 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0153 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.1101 | 0 | 6.4254 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | 28.2543 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 146.1509 | 0 | 162.4463 | 308.5972
| 23.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.2134 | 0 | 162.2134 | 78.6223 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 85.9908 | 0 | 0 | 1.7556 | 0 | 7.1151 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7588 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.58 | 0 | 6.8954 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.4036 | 0 | 0 | 30.2536 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 85.9908 | 0 | 162.2134 | 248.2042
| 23.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.5342 | 0 | 206.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6454 | 0 | 20.2897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8233 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0809 | 0 | 8.3962 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-14 | 18.2608 | 0 | 0 | 37.1108 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5342 | 206.5343
| 23.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.4739 | 0 | 133.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5308 | 0 | 31.6608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 42.0798 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6777 | 0 | 10.993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 9.901e-13 | 28.4947 | 0 | 0 | 47.3447 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4739 | 133.4739
| 23.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 113.0224 | 0 | 113.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8163 | 0 | 33.0847 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 43.7892 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9346 | 0 | 11.25 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 29.7763 | 0 | 0 | 48.6263 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0224 | 113.0224
| 23.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 77.2079 | 0 | 77.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1664 | 0 | 30.1877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 40.2423 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3498 | 0 | 10.6651 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 27.1689 | 0 | 0 | 46.0189 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2079 | 77.2079
| 23.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.721 | 0 | 53.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0091 | 0 | 29.2903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 39.1876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2082 | 0 | 10.5236 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 26.3613 | 0 | 0 | 45.2113 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.721 | 53.721
| 23.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.5585 | 0 | 32.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6376 | 0 | 27.6338 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.1596 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8739 | 0 | 10.1892 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 24.8704 | 0 | 0 | 43.7204 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5585 | 32.5585
| 23.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.4239 | 0 | 29.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2875 | 0 | 26.2091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.3848 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5588 | 0 | 9.8741 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 23.5882 | 0 | 0 | 42.4382 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4239 | 29.4239
| 23.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.2717 | 0 | 12.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8843 | 0 | 24.4273 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.1998 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 0 | 9.5112 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1.9701e-12 | 21.9846 | 0 | 0 | 40.8346 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2717 | 12.2717
| 23.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 7.1626 | 0 | 7.1626 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6095 | 0 | 23.1391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6368 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.9486 | 0 | 9.2639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.8252 | 0 | 0 | 39.6752 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 7.1626 | 7.1626
| 23.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.82157 | 0 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4347 | 0 | 22.4215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7444 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 9.1066 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.1794 | 0 | 0 | 39.0294 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82157 | 0.82157
| 23.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2417 | 0 | 21.4974 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6175 | 0 | 8.9329 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.3477 | 0 | 0 | 38.1977 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 1.4267
| 23.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3603 | 0 | 22.031 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.2794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7243 | 0 | 9.0396 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.8279 | 0 | 0 | 38.6779 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609
| 23.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.2878 | 0 | 20.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6129 | 0 | 23.0492 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9516 | 0 | 9.267 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.7443 | 0 | 0 | 39.5943 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2878 | 20.2878
| 23.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.0574 | 0 | 34.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7372 | 0 | 23.4139 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0392 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0635 | 0 | 9.3788 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.0725 | 0 | 0 | 39.9225 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0574 | 34.0574
| 23.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.7842 | 0 | 26.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 0 | 23.3167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.9469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0678 | 0 | 9.3832 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.9851 | 0 | 0 | 39.8351 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7842 | 26.7842
| 23.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.1354 | 0 | 37.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6366 | 0 | 22.7525 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2773 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9729 | 0 | 9.2883 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.4773 | 0 | 0 | 39.3273 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1354 | 37.1354
| 23.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.2655 | 0 | 60.2655 | 52.1327 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 59.5011 | 0 | 0 | 4.0388 | 0 | 15.5575 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4845 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.635 | 0 | 8.9503 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.0018 | 0 | 0 | 37.8518 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 59.5011 | 0 | 60.2655 | 119.7666
| 23.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 116.6555 | 0 | 116.6555 | 87.313 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 12.0431 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1453 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.8926 | 0 | 8.208 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1e-12 | 10.8388 | 0 | 0 | 34.6888 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 94.6814 | 0 | 116.6555 | 211.3369
| 23.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 290.408 | 0 | 290.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 13.5592 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 7.3224 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 12.2033 | 0 | 0 | 31.0533 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.408 | 290.408
| 23.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 320.6695 | 0 | 320.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 9.4994 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6931 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 6.2903 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.5495 | 0 | 0 | 27.3995 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6695 | 320.6695
| 24.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.7158 | 0 | 224.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3684 | 0 | 5.6837 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 25.125 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7158 | 224.7158
| 24.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 317.8227 | 0 | 317.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 7.2179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 5.7517 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.4961 | 0 | 0 | 25.3461 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8227 | 317.8227
| 24.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 355.9622 | 0 | 355.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 8.9508 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9016 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 0 | 6.0717 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0557 | 0 | 0 | 26.9057 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9622 | 355.9622
| 24.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 292.4981 | 0 | 292.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6307 | 0 | 11.451 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2676 | 0 | 6.583 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3059 | 0 | 0 | 29.1559 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4981 | 292.4981
| 24.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 243.7631 | 0 | 243.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 19.2491 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4533 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7844 | 0 | 8.0997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3242 | 0 | 0 | 36.1742 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7631 | 243.7631
| 24.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.7536 | 0 | 166.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7681 | 0 | 23.6556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3119 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0913 | 0 | 9.4067 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.29 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7536 | 166.7536
| 24.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.3808 | 0 | 120.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9303 | 0 | 24.4487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.2672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2373 | 0 | 9.5527 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 22.0038 | 0 | 0 | 40.8538 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3808 | 120.3808
| 24.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 146.7148 | 0 | 146.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5391 | 0 | 22.8288 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8852 | 0 | 9.2006 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 20.5459 | 0 | 0 | 39.3959 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7148 | 146.7148
| 24.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.9059 | 0 | 136.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3382 | 0 | 21.7193 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.9457 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7044 | 0 | 9.0197 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.5474 | 0 | 0 | 38.3974 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9059 | 136.9059
| 24.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 56.8396 | 0 | 56.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0453 | 0 | 20.4398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4408 | 0 | 8.7561 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.3958 | 0 | 0 | 37.2458 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8396 | 56.8396
| 24.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.2141 | 0 | 70.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8819 | 0 | 19.9303 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.7003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2937 | 0 | 8.6091 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.9372 | 0 | 0 | 36.7872 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2141 | 70.2141
| 24.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.4477 | 0 | 104.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4908 | 0 | 18.1829 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.562 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9417 | 0 | 8.2571 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3647 | 0 | 0 | 35.2147 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4477 | 104.4478
| 24.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 52.4389 | 0 | 52.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3546 | 0 | 17.5894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8322 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8191 | 0 | 8.1345 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8305 | 0 | 0 | 34.6805 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4389 | 52.4389
| 24.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.2685 | 0 | 67.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1779 | 0 | 16.8449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.911 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6601 | 0 | 7.9755 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1605 | 0 | 0 | 34.0105 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2685 | 67.2685
| 24.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.5855 | 0 | 117.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2647 | 0 | 17.3401 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.493 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7382 | 0 | 8.0536 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 15.6061 | 0 | 0 | 34.4561 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5855 | 117.5855
| 24.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.8924 | 0 | 69.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | 17.6643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8068 | 0 | 8.1221 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 15.8979 | 0 | 0 | 34.7479 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8924 | 69.8924
| 24.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 145.5263 | 0 | 145.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6966 | 0 | 19.2349 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8196 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1269 | 0 | 8.4423 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3114 | 0 | 0 | 36.1614 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5263 | 145.5263
| 24.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 165.9131 | 0 | 165.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7775 | 0 | 19.4059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1997 | 0 | 8.5151 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4653 | 0 | 0 | 36.3153 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9131 | 165.9131
| 24.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 176.5472 | 0 | 176.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7916 | 0 | 19.3687 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0484 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2124 | 0 | 8.5278 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4318 | 0 | 0 | 36.2818 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5472 | 176.5472
| 24.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 185.7854 | 0 | 185.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7171 | 0 | 18.9655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1454 | 0 | 8.4608 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.069 | 0 | 0 | 35.919 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7854 | 185.7855
| 24.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 190.3713 | 0 | 190.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4809 | 0 | 18.0087 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9328 | 0 | 8.2482 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2079 | 0 | 0 | 35.0579 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3713 | 190.3713
| 24.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 174.5863 | 0 | 174.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6627 | 0 | 14.4588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0096 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1964 | 0 | 7.5117 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0129 | 0 | 0 | 31.8629 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5863 | 174.5863
| 24.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 179.9344 | 0 | 179.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 10.5997 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2209 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3597 | 0 | 6.6751 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5398 | 0 | 0 | 28.3898 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9344 | 179.9344
| 24.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 188.6477 | 0 | 188.6477 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972 | 0 | 6.9226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.508 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.4275 | 0 | 5.7428 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2303 | 0 | 0 | 25.0803 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6477 | 188.6477
| 25.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 186.0817 | 0 | 186.0817 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.4097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6452 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2126 | 0 | 4.528 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.2687 | 0 | 0 | 20.1187 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 186.0817 | 186.0817
| 25.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 177.5162 | 0 | 177.5162 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7945 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4178 | 0 | 4.7332 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.0979 | 0 | 0 | 20.9479 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 177.5162 | 177.5162
| 25.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 218.5513 | 0 | 218.5513 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 3.8106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.6912 | 0 | 5.0066 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.4295 | 0 | 0 | 22.2795 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 218.5513 | 218.5512
| 25.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 331.4941 | 0 | 331.4941 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 6.0286 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3031 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.1477 | 0 | 5.4631 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.4257 | 0 | 0 | 24.2757 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4941 | 331.4941
| 25.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 311.76 | 0 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6919 | 0 | 11.8349 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.415 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 6.6381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.6514 | 0 | 0 | 29.5014 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.76 | 311.76
| 25.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 100.4284 | 0 | 100.4284 | 249.0113 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 256.3798 | 0 | 0 | 3.6715 | 0 | 14.9233 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.4829 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.3043 | 0 | 8.6197 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 13.4309 | 0 | 0 | 37.2809 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 256.3798 | 0 | 100.4284 | 356.8082
| 25.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 2.4076 | 464.0044 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 471.3728 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 16.1985 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0155 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.5359 | 0 | 8.8513 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.5787 | 0 | 0 | 38.4287 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 471.3728 | 0 | 2.4076 | 473.7805
| 25.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 207.1346 | 0 | 207.1346 | 217.2123 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 224.5807 | 0 | 0 | 3.6713 | 0 | 15.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.3041 | 0 | 8.6195 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 13.5606 | 0 | 0 | 37.4106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 224.5807 | 0 | 207.1346 | 431.7153
| 25.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 395.6619 | 0 | 395.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5785 | 0 | 19.2479 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7145 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0207 | 0 | 8.336 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3231 | 0 | 0 | 36.1731 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 395.6619 | 395.6619
| 25.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 383.9799 | 0 | 383.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2603 | 0 | 17.7702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9187 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7343 | 0 | 8.0496 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9932 | 0 | 0 | 34.8432 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9799 | 383.9799
| 25.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 371.4324 | 0 | 371.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8768 | 0 | 15.9915 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7565 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3891 | 0 | 7.7045 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.3923 | 0 | 0 | 33.2423 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.4324 | 371.4324
| 25.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 272.4975 | 0 | 272.4975 | 22.6024 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 29.9708 | 0 | 0 | 2.2558 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8382 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.0302 | 0 | 7.3456 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.8248 | 0 | 0 | 31.6748 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 29.9708 | 0 | 272.4975 | 302.4682
| 25.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.529 | 0 | 16.529 | 303.9375 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 311.306 | 0 | 0 | 2.1513 | 0 | 8.2145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.254 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.9362 | 0 | 7.2515 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.3931 | 0 | 0 | 31.2431 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 311.3059 | 0 | 16.529 | 327.8349
| 25.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.030255 | 0 | 0.030255 | 255.9295 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 263.298 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7713 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.8604 | 0 | 7.1758 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.0344 | 0 | 0 | 30.8844 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 263.298 | 0 | 0.030255 | 263.3282
| 25.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.26946 | 0 | 0.26946 | 243.568 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 250.9364 | 0 | 0 | 2.0987 | 0 | 7.9984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9852 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.8888 | 0 | 7.2042 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.1985 | 0 | 0 | 31.0485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 250.9364 | 0 | 0.26946 | 251.2058
| 25.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.10803 | 0 | 0.10803 | 180.9773 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 188.3457 | 0 | 0 | 2.1573 | 0 | 8.204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.9416 | 0 | 7.257 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.3836 | 0 | 0 | 31.2336 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 188.3457 | 0 | 0.10803 | 188.4538
| 25.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.34479 | 0 | 0.34479 | 150.3707 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 157.7391 | 0 | 0 | 2.4046 | 0 | 9.2368 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.1641 | 0 | 7.4795 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.3132 | 0 | 0 | 32.1632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 157.7391 | 0 | 0.34479 | 158.0839
| 25.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.8944 | 0 | 34.8944 | 134.3461 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 141.7145 | 0 | 0 | 2.5195 | 0 | 9.5997 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0074 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.2675 | 0 | 7.5829 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.6398 | 0 | 0 | 32.4898 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 141.7145 | 0 | 34.8944 | 176.6089
| 25.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 172.0259 | 0 | 172.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7584 | 0 | 15.0474 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2826 | 0 | 7.5979 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.5427 | 0 | 0 | 32.3927 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0259 | 172.0259
| 25.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 144.4809 | 0 | 144.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5836 | 0 | 14.1526 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6244 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1253 | 0 | 7.4406 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7373 | 0 | 0 | 31.5873 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4809 | 144.4809
| 25.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.5572 | 0 | 120.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3027 | 0 | 12.8699 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0608 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8725 | 0 | 7.1878 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | 30.4329 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5572 | 120.5572
| 25.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 100.4628 | 0 | 100.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 9.2836 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6618 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 6.4563 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.3553 | 0 | 0 | 27.2053 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4628 | 100.4628
| 25.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 147.7392 | 0 | 149.8445 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3463 | 0 | 5.5287 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7632 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.31167 | 0 | 5.627 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.9759 | 0 | 0 | 23.8259 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 149.8445 | 149.8445
| 25.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 194.603 | 0 | 194.603 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7341 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1.4711 | 0 | 4.7865 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 1.9902 | 0 | 0 | 20.8402 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.603 | 194.603
| 26.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.28014 | 0 | 208.4606 | 0 | 208.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.26613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.942 | 2.908 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 208.7408 | 208.7408
| 26.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 252.7334 | 0 | 252.7334 | 59.1478 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 66.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.8075 | 1.5079 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.8579 | 6.9921 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 66.5162 | 0 | 252.7334 | 319.2496
| 26.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 142.0619 | 0 | 142.0619 | 278.273 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 285.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.9683 | 1.347 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.7188 | 6.1312 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 285.6415 | 0 | 142.0619 | 427.7034
| 26.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 142.3661 | 0 | 142.3661 | 221.0846 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 228.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0.80332 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.1594 | 3.6906 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 228.4531 | 0 | 142.3661 | 370.8192
| 26.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.1725 | 0 | 228.1725 | 164.8987 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 172.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.5547 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.2393 | 0 | 0 | 0 | 24.5658 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.71576 | 172.2671 | 0 | 228.1725 | 400.4395
| 26.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 243.4778 | 0 | 243.4778 | 160.9571 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 168.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 7.2213 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 31.3643 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 7.5143 | 168.3255 | 0 | 243.4778 | 411.8034
| 26.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 243.314 | 0 | 243.314 | 242.9164 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 250.2848 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0304 | 0 | 7.5929 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 33.1473 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 9.2973 | 250.2848 | 0 | 243.314 | 493.5988
| 26.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 173.7471 | 0 | 173.7471 | 329.5264 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 336.8948 | 0 | 0 | 2.4727 | 0 | 9.3677 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7285 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.2254 | 0 | 7.5408 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.4309 | 0 | 0 | 32.9472 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.66629 | 336.8948 | 0 | 173.7471 | 510.6419
| 26.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.3499 | 0 | 143.3499 | 379.4861 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 386.8545 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | 7.7379 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6106 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.7861 | 0 | 7.1015 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.9641 | 0 | 0 | 30.8141 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 386.8545 | 0 | 143.3499 | 530.2044
| 26.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 142.4295 | 0 | 142.4295 | 371.217 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 378.5854 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 5.4895 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8741 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.3468 | 0 | 6.6622 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | 28.7905 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 378.5854 | 0 | 142.4295 | 521.0149
| 26.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 144.0462 | 0 | 144.0462 | 354.696 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 362.0645 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 3.7004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6896 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.99087 | 0 | 6.3062 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3304 | 0 | 0 | 27.1804 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 362.0645 | 0 | 144.0462 | 506.1107
| 26.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 243.3469 | 0 | 243.3469 | 146.3477 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 153.7161 | 0 | 0 | 0.79157 | 0 | 2.3642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.71241 | 0 | 6.0278 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.1278 | 0 | 0 | 25.9778 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 153.7161 | 0 | 243.3469 | 397.063
| 26.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 241.8991 | 0 | 241.8991 | 38.1878 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 45.5562 | 0 | 0 | 0.60301 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.54271 | 0 | 5.8581 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 25.2106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 45.5562 | 0 | 241.8991 | 287.4553
| 26.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 213.533 | 0 | 213.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 6.6767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2909 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4534 | 0 | 5.7688 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.0091 | 0 | 0 | 24.8591 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.533 | 213.533
| 26.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.8015 | 0 | 166.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 6.4612 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0411 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4225 | 0 | 5.7379 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.8151 | 0 | 0 | 24.6651 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8015 | 166.8015
| 26.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 156.0828 | 0 | 156.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4884 | 0 | 5.8037 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.0692 | 0 | 0 | 24.9192 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0828 | 156.0828
| 26.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 99.838 | 0 | 99.838 | 72.0573 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 79.4257 | 0 | 0 | 0.7698 | 0 | 2.0846 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7426 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.69282 | 0 | 6.0082 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | 25.7262 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 79.4257 | 0 | 99.838 | 179.2637
| 26.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | 1.5688 | 286.8123 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 294.1808 | 0 | 0 | 0.87745 | 0 | 2.3987 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1643 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.7897 | 0 | 6.1051 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.1588 | 0 | 0 | 26.0088 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 294.1808 | 0 | 1.5688 | 295.7496
| 26.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 0 | 1.3178 | 447.5354 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 454.9038 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 2.9928 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9329 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.94674 | 0 | 6.2621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.6935 | 0 | 0 | 26.5435 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 454.9038 | 0 | 1.3178 | 456.2217
| 26.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1901 | 0 | 1.1901 | 480.6913 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 488.0597 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 3.2399 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.263 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0215 | 0 | 6.3368 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.9159 | 0 | 0 | 26.7659 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 488.0597 | 0 | 1.1901 | 489.2498
| 26.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | 1.1641 | 457.6012 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 464.9697 | 0 | 0 | 0.91635 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9494 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.82471 | 0 | 6.1401 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.9304 | 0 | 0 | 25.7804 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 464.9697 | 0 | 1.1641 | 466.1338
| 26.01.2016 21:00 | 14.7198 | 12.0429 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 3.4069 | 484.3488 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 491.7173 | 0 | 0 | 0.14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0325 | 34.4084 | 4.8908 | 39.2993 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.12992 | 0 | 5.4453 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6562 | 0 | 17.2042 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 491.7172 | 0 | 3.4069 | 495.1241
| 26.01.2016 22:00 | 11.9129 | 9.7613 | 1.8792 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.6184 | 0 | 163.6184 | 315.6635 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 323.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 27.8894 | 4.6362 | 32.5256 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6334 | 0 | 2.6334 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.3967 | 0 | 13.9447 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 323.0319 | 0 | 163.6184 | 486.6503
| 26.01.2016 23:00 | 9.4995 | 7.8872 | 1.3398 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 357.294 | 0 | 357.294 | 158.2206 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 165.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.535 | 3.3053 | 25.8403 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.8774 | 0 | 1.8774 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.7195 | 0 | 11.2675 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 165.589 | 0 | 357.294 | 522.883
| 27.01.2016 00:00 | 6.3066 | 5.1921 | 0.84208 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 443.6293 | 0 | 443.6293 | 112.5418 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 119.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.8345 | 2.0775 | 16.912 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 0.28188 | 1.18 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8693 | 0 | 7.4173 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 119.9102 | 0 | 443.6293 | 563.5395
| 27.01.2016 01:00 | 7.9668 | 5.7119 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 385.6939 | 0 | 385.6939 | 176.7238 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 184.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.3198 | 4.8908 | 21.2106 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 1.6961 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.6119 | 0 | 8.1599 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 184.0922 | 0 | 385.6939 | 569.7861
| 27.01.2016 02:00 | 8.5128 | 6.2579 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 384.7174 | 0 | 384.7174 | 177.6365 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 185.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.8798 | 4.8908 | 22.7707 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 1.568 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.2984 | 0.093498 | 8.9399 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 185.005 | 0 | 384.7174 | 569.7224
| 27.01.2016 03:00 | 15.1335 | 12.8786 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 384.4055 | 0 | 384.4055 | 220.9771 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 228.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 1.1288 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.2649 | 7.5851 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 228.3455 | 0 | 384.4055 | 612.751
| 27.01.2016 04:00 | 15.1335 | 12.8786 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 383.9269 | 0 | 383.9269 | 233.0287 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 240.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.4956 | 0.28243 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8319 | 4.0181 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 240.3971 | 0 | 383.9269 | 624.324
| 27.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 384.463 | 0 | 384.463 | 199.8159 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 207.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.8512 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.53586 | 0 | 0 | 0 | 25.3459 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.4959 | 207.1843 | 0 | 384.463 | 591.6473
| 27.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 385.0344 | 0 | 385.0344 | 149.385 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 156.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1505 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 26.7776 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.9276 | 156.7534 | 0 | 385.0344 | 541.7878
| 27.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 385.4935 | 0 | 385.4935 | 118.8675 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 126.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.79206 | 0 | 0 | 0 | 26.6124 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.7624 | 126.2359 | 0 | 385.4935 | 511.7293
| 27.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 385.6173 | 0 | 385.6173 | 121.9291 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 129.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.7538 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.43845 | 0 | 0 | 0 | 24.8984 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.0484 | 129.2976 | 0 | 385.6173 | 514.9149
| 27.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 426.506 | 0 | 426.506 | 59.1394 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 66.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3986 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.08329 | 0 | 0 | 0 | 23.2658 | 0.58424 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 66.5078 | 0 | 426.506 | 493.0138
| 27.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 513.6698 | 0 | 513.6698 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 21.9686 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 3.1186 | 0 | 0 | 513.6698 | 513.6698
| 27.01.2016 11:00 | 13.559 | 10.8821 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 464.5667 | 0 | 464.5667 | 91.6405 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 99.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.0919 | 4.8908 | 35.9827 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8857 | 0.42966 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9979 | 0 | 15.5459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 99.0089 | 0 | 464.5667 | 563.5756
| 27.01.2016 12:00 | 13.1259 | 10.449 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.2892 | 0 | 365.2892 | 181.1004 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 188.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.8543 | 4.8908 | 34.7452 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7485 | 0.56683 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.3792 | 0 | 14.9272 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 188.4689 | 0 | 365.2892 | 553.758
| 27.01.2016 13:00 | 12.9269 | 10.2501 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.024 | 0 | 366.024 | 175.8538 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 183.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.2859 | 4.8908 | 34.1767 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6761 | 0.63929 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.0949 | 0 | 14.6429 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 183.2222 | 0 | 366.024 | 549.2462
| 27.01.2016 14:00 | 12.8181 | 10.1412 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 223.2451 | 0 | 223.2451 | 355.5358 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 362.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.975 | 4.8908 | 33.8658 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6515 | 0.66383 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.9395 | 0 | 14.4875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 362.9042 | 0 | 223.2451 | 586.1493
| 27.01.2016 15:00 | 12.9636 | 10.2867 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 164.1339 | 0 | 164.1339 | 387.0229 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 394.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.3906 | 4.8908 | 34.2815 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7055 | 0.60988 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.1473 | 0 | 14.6953 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 394.3913 | 0 | 164.1339 | 558.5253
| 27.01.2016 16:00 | 13.4223 | 10.7454 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.4723 | 0 | 162.4723 | 375.4622 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 382.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.7012 | 4.8908 | 35.592 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0.44333 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-14 | 0 | 0 | 0 | 20.8026 | 0 | 15.3506 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 382.8306 | 0 | 162.4723 | 545.3029
| 27.01.2016 17:00 | 13.5869 | 10.91 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.3584 | 0 | 162.3584 | 348.0532 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 355.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.1715 | 4.8908 | 36.0623 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9523 | 0.36307 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.0377 | 0 | 15.5857 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 355.4216 | 0 | 162.3584 | 517.78
| 27.01.2016 18:00 | 13.8928 | 11.2159 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.9371 | 0 | 162.9371 | 371.1513 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 378.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.0454 | 4.8908 | 36.9363 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0809 | 0.23449 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.4747 | 0 | 16.0227 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 378.5197 | 0 | 162.9371 | 541.4569
| 27.01.2016 19:00 | 14.0215 | 11.3446 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.1946 | 0 | 163.1946 | 391.1952 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 398.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.4132 | 4.8908 | 37.304 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1425 | 0.17288 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.6586 | 0 | 16.2066 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 398.5636 | 0 | 163.1946 | 561.7582
| 27.01.2016 20:00 | 13.4678 | 10.7909 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 252.8954 | 0 | 252.8954 | 312.0531 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 319.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.8313 | 4.8908 | 35.7221 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9844 | 0.33097 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.8676 | 0 | 15.4156 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 319.4216 | 0 | 252.8954 | 572.3169
| 27.01.2016 21:00 | 11.703 | 9.0261 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 334.5803 | 0 | 334.5803 | 274.9489 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 282.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.7889 | 4.8908 | 30.6797 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 0.89306 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.3464 | 0 | 12.8944 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 282.3173 | 0 | 334.5803 | 616.8976
| 27.01.2016 22:00 | 9.8542 | 7.1773 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.6013 | 0 | 366.6013 | 226.5139 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 233.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.5067 | 4.8908 | 25.3976 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 1.5533 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.7054 | 0 | 10.2534 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 233.8824 | 0 | 366.6013 | 600.4837
| 27.01.2016 23:00 | 8.3226 | 5.6457 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.5134 | 0 | 366.5134 | 205.0514 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 212.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 16.1307 | 4.8908 | 21.0215 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 2.1723 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.5173 | 0 | 8.0653 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 212.4198 | 0 | 366.5134 | 578.9332
| 28.01.2016 00:00 | 8.2691 | 5.5922 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 368.019 | 0 | 368.019 | 228.5079 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 235.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.9777 | 4.8908 | 20.8686 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 2.2918 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.4409 | 0 | 7.9889 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 235.8764 | 0 | 368.019 | 603.8954
| 28.01.2016 01:00 | 8.8107 | 6.1338 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.9071 | 0 | 365.9071 | 218.8202 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 226.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 17.5253 | 4.8908 | 22.4161 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.2148 | 2.1005 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.2146 | 0 | 8.7626 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 226.1886 | 0 | 365.9071 | 592.0957
| 28.01.2016 02:00 | 12.2987 | 9.6218 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.2691 | 0 | 366.2691 | 198.2178 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 205.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 27.4909 | 4.8908 | 32.3818 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3496 | 1.9658 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.9363 | 4.2611 | 13.7455 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 205.5862 | 0 | 366.2691 | 571.8553
| 28.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.2405 | 0 | 366.2405 | 199.9563 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 207.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.8082 | 1.5072 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.9921 | 6.8579 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 207.3247 | 0 | 366.2405 | 573.5651
| 28.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.423 | 0 | 366.423 | 189.9869 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 197.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6897 | 0.62564 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.7116 | 3.1384 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 197.3553 | 0 | 366.423 | 563.7784
| 28.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.542 | 0 | 366.542 | 190.0744 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 197.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.78465 | 0 | 0 | 0 | 26.4544 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.6044 | 197.4429 | 0 | 366.542 | 563.9849
| 28.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 368.3139 | 0 | 368.3139 | 196.6798 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 204.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.4125 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 27.9507 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.1007 | 204.0482 | 0 | 368.3139 | 572.3621
| 28.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 367.4679 | 0 | 367.4679 | 236.4561 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 243.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.3682 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 27.7811 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.9311 | 243.8245 | 0 | 367.4679 | 611.2925
| 28.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 367.0697 | 0 | 367.0697 | 158.1557 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 165.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.68302 | 0 | 0 | 0 | 25.9873 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.1373 | 165.5241 | 0 | 367.0697 | 532.5939
| 28.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 167.156 | 0 | 167.156 | 451.8777 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 459.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.6278 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.31239 | 0 | 0 | 0 | 24.2821 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.43211 | 459.2461 | 0 | 167.156 | 626.4021
| 28.01.2016 10:00 | 14.9089 | 12.232 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.1598 | 0 | 66.1598 | 573.7202 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 581.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 34.9486 | 4.8908 | 39.8395 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.012188 | 0 | 0 | 0 | 22.9263 | 0 | 17.4743 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 581.0886 | 0 | 66.1598 | 647.2485
| 28.01.2016 11:00 | 14.1994 | 11.5225 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.9025 | 0 | 17.9025 | 614.4724 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 621.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.9214 | 4.8908 | 37.8123 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0925 | 0.2229 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.9127 | 0 | 16.4607 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 621.8408 | 0 | 17.9025 | 639.7433
| 28.01.2016 12:00 | 13.7467 | 11.0698 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.6443 | 0 | 16.6443 | 619.3245 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 626.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.6281 | 4.8908 | 36.5189 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | 0.36611 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.266 | 0 | 15.814 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 626.693 | 0 | 16.6443 | 643.3373
| 28.01.2016 13:00 | 13.5391 | 10.8622 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.9065 | 0 | 17.9065 | 602.7734 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 610.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.0348 | 4.8908 | 35.9257 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8738 | 0.4416 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9694 | 0 | 15.5174 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 610.1418 | 0 | 17.9065 | 628.0483
| 28.01.2016 14:00 | 13.7536 | 11.0767 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 15.2627 | 0 | 15.2627 | 549.3029 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 556.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.6477 | 4.8908 | 36.5385 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8479 | 0.46748 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.8061 | 0.46976 | 15.8238 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 556.6713 | 0 | 15.2627 | 571.934
| 28.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.8773 | 0 | 64.8773 | 440.4054 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 447.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9037 | 0.41161 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.0213 | 2.8287 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 447.7739 | 0 | 64.8773 | 512.6512
| 28.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 203.7474 | 0 | 203.7474 | 235.2937 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 242.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0768 | 0.23853 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.703 | 2.147 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 242.6621 | 0 | 203.7474 | 446.4095
| 28.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 244.3534 | 0 | 244.3534 | 177.4178 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 184.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1595 | 0.15591 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.944 | 1.906 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 184.7862 | 0 | 244.3534 | 429.1397
| 28.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 420.7359 | 0 | 420.7359 | 17.0674 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 24.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2928 | 0.022592 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.3973 | 1.4527 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 24.4358 | 0 | 420.7359 | 445.1718
| 28.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 419.9674 | 0 | 419.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3564 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 22.5869 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.7369 | 0 | 0 | 419.9674 | 419.9674
| 28.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 298.7762 | 0 | 298.7762 | 155.9253 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 163.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1909 | 0.12446 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.7586 | 2.0914 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 163.2937 | 0 | 298.7762 | 462.0699
| 28.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.8084 | 0 | 163.8084 | 317.8881 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 325.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6045 | 0.71087 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.1256 | 4.7244 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 325.2565 | 0 | 163.8084 | 489.0649
| 28.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.781 | 0 | 163.781 | 289.551 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 296.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 1.3976 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.3752 | 7.4748 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 296.9195 | 0 | 163.781 | 460.7005
| 28.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.5605 | 0 | 163.5605 | 223.2024 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 230.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 2.0392 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.1062 | 9.7438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 230.5709 | 0 | 163.5605 | 394.1314
| 29.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.941 | 0 | 163.941 | 241.5154 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 248.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.2784 | 2.037 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5365 | 9.3135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 248.8838 | 0 | 163.941 | 412.8249
| 29.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.6227 | 0 | 163.6227 | 211.0263 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 218.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.4762 | 1.8391 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.3232 | 8.5268 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 218.3947 | 0 | 163.6227 | 382.0174
| 29.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.1516 | 0 | 163.1516 | 283.033 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 290.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5791 | 1.7363 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.8857 | 7.9643 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 290.4014 | 0 | 163.1516 | 453.553
| 29.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.5642 | 0 | 163.5642 | 303.3285 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 310.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0441 | 1.2712 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.9454 | 5.9046 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 310.6969 | 0 | 163.5642 | 474.2611
| 29.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.7496 | 0 | 163.7496 | 292.7907 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 300.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9878 | 0.32753 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.9021 | 1.9479 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 300.1591 | 0 | 163.7496 | 463.9087
| 29.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 164.0655 | 0 | 164.0655 | 310.7186 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 318.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.7018 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 29.0441 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 5.1941 | 318.087 | 0 | 164.0655 | 482.1526
| 29.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.6197 | 0 | 38.6197 | 466.4453 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 473.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 7.0826 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 30.8798 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 7.0298 | 473.8137 | 0 | 38.6197 | 512.4334
| 29.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 2.1867 | 532.621 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 539.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 7.0392 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.7238 | 0 | 0 | 0 | 30.7201 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 6.8701 | 539.9894 | 0 | 2.1867 | 542.1762
| 29.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.0186 | 0 | 3.0186 | 531.933 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 539.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.6407 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.3254 | 0 | 0 | 0 | 28.7894 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.9394 | 539.3015 | 0 | 3.0186 | 542.3201
| 29.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.0353 | 0 | 57.0353 | 488.0974 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 495.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.2342 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.91888 | 0 | 0 | 0 | 26.9202 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.0702 | 495.4658 | 0 | 57.0353 | 552.5011
| 29.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.1218 | 0 | 206.1218 | 321.5391 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 328.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.58359 | 0 | 0 | 0 | 25.4033 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.5533 | 328.9076 | 0 | 206.1218 | 535.0293
| 29.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 282.5644 | 0 | 282.5644 | 278.299 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 285.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.6223 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.30691 | 0 | 0 | 0 | 24.1967 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.34669 | 285.6674 | 0 | 282.5644 | 568.2318
| 29.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 524.819 | 0 | 524.819 | 35.5184 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 42.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4529 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 23.4254 | 0.42458 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 42.8868 | 0 | 524.819 | 567.7058
| 29.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 565.0338 | 0 | 565.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.0546 | 0 | 0 | 0 | 23.1001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.2501 | 0 | 0 | 565.0338 | 565.0338
| 29.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 580.3852 | 0 | 580.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3358 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.0205 | 0 | 0 | 0 | 22.8914 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.0414 | 0 | 0 | 580.3852 | 580.3852
| 29.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 606.8116 | 0 | 606.8116 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.3728 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 23.0032 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.1532 | 0 | 0 | 606.8116 | 606.8116
| 29.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 569.4551 | 0 | 569.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 23.691 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.841 | 0 | 0 | 569.4551 | 569.4551
| 29.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 563.5019 | 0 | 563.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.336 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40304 | 0 | 5.7118 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.9934 | 0 | 0 | 0 | 24.3117 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 563.5019 | 563.5019
| 29.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 424.2937 | 0 | 424.2937 | 209.2018 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 216.5702 | 0 | 0 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4785 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.53126 | 0 | 5.8466 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7491 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.89908 | 216.5702 | 0 | 424.2937 | 640.8639
| 29.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.6943 | 0 | 365.6943 | 277.5077 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 284.8762 | 0 | 0 | 0.64795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5361 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.58315 | 0 | 5.8985 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8648 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.0148 | 284.8762 | 0 | 365.6943 | 650.5704
| 29.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.9042 | 0 | 364.9042 | 276.0799 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 283.4484 | 0 | 0 | 0.46776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.42099 | 0 | 5.7363 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0547 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.20474 | 283.4484 | 0 | 364.9042 | 648.3525
| 29.01.2016 21:00 | 13.7005 | 11.0236 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.0108 | 0 | 366.0108 | 265.0828 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 272.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.496 | 4.8908 | 36.3869 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0993 | 0.21606 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 15.748 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 272.4512 | 0 | 366.0108 | 638.462
| 29.01.2016 22:00 | 11.5579 | 8.881 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.7872 | 0 | 364.7872 | 253.3459 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 260.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.3743 | 4.8908 | 30.2652 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3367 | 0.9787 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.1392 | 0 | 12.6872 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 260.7143 | 0 | 364.7872 | 625.5015
| 29.01.2016 23:00 | 9.6013 | 6.9244 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.9281 | 0 | 364.9281 | 227.5083 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 234.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 19.784 | 4.8908 | 24.6749 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5715 | 1.7438 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.344 | 0 | 9.892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 234.8767 | 0 | 364.9281 | 599.8048
| 30.01.2016 00:00 | 8.1668 | 5.4899 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.7828 | 0 | 365.7828 | 210.6844 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 218.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.6854 | 4.8908 | 20.5762 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 2.3022 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.2947 | 0 | 7.8427 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 218.0528 | 0 | 365.7828 | 583.8356
| 30.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 186.1237 | 0 | 186.1237 | 386.0262 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 393.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 2.1737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.7393 | 10.1107 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 393.3946 | 0 | 186.1237 | 579.5183
| 30.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 1.9548 | 583.1607 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 590.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3201 | 1.9953 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.6855 | 9.1645 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 590.5292 | 0 | 1.9548 | 592.484
| 30.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6337 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 617.545 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 1.5224 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.8005 | 7.0495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 617.545 | 1.4571 | 0 | 619.0021
| 30.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.5444 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 613.796 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7173 | 0.59809 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.7019 | 3.1481 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 613.796 | 1.1168 | 0 | 614.9128
| 30.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.1499 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 625.1985 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.2258 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.91048 | 0 | 0 | 0 | 26.8777 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.0277 | 625.1985 | 1.3199 | 0 | 626.5184
| 30.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2391 | 0 | 1.2391 | 628.8819 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 636.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.4596 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 27.9686 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.1186 | 636.2503 | 0 | 1.2391 | 637.4894
| 30.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.92147 | 0 | 0.92147 | 637.1387 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 644.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.2958 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.98049 | 0 | 0 | 0 | 27.1926 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.3426 | 644.5071 | 0 | 0.92147 | 645.4286
| 30.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.84959 | 0 | 0.84959 | 634.3913 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 641.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.6537 | 0 | 0 | 0 | 25.6223 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.7723 | 641.7597 | 0 | 0.84959 | 642.6093
| 30.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 87.6599 | 0 | 87.6599 | 555.8058 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 563.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.5967 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.28137 | 0 | 0 | 0 | 23.917 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.066988 | 563.1743 | 0 | 87.6599 | 650.8341
| 30.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 271.19 | 0 | 271.19 | 371.0474 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 378.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3659 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.050495 | 0 | 0 | 0 | 22.9227 | 0.92728 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 378.4159 | 0 | 271.19 | 649.6058
| 30.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 523.5932 | 0 | 523.5932 | 123.1402 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 130.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1048 | 0.21053 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.7856 | 2.0644 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 130.5086 | 0 | 523.5932 | 654.1018
| 30.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 526.2388 | 0 | 526.2388 | 121.1203 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 128.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7253 | 0.59008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.938 | 3.912 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 128.4888 | 0 | 526.2388 | 654.7275
| 30.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 524.9203 | 0 | 524.9203 | 107.3882 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 114.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6387 | 0.67663 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.5892 | 4.2608 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 114.7566 | 0 | 524.9203 | 639.6769
| 30.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 524.5768 | 0 | 524.5768 | 78.0809 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 85.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6915 | 0.62386 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8254 | 4.0246 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 85.4494 | 0 | 524.5768 | 610.0261
| 30.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 524.7603 | 0 | 524.7603 | 65.7817 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 73.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8103 | 0.50509 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.3581 | 3.4919 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 73.1502 | 0 | 524.7603 | 597.9105
| 30.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.9555 | 0 | 525.9555 | 86.7017 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 94.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0148 | 0.30052 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.1909 | 2.6591 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 94.0701 | 0 | 525.9555 | 620.0256
| 30.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.9041 | 0 | 525.9041 | 93.6552 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 101.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2367 | 0.078669 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 1.7167 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 101.0236 | 0 | 525.9041 | 626.9277
| 30.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.512 | 0 | 525.512 | 102.3553 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 109.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2837 | 0.031702 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.1357 | 1.7143 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 109.7238 | 0 | 525.512 | 635.2358
| 30.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.1675 | 0 | 525.1675 | 83.7269 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 91.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4063 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.090906 | 0 | 0 | 0 | 22.6195 | 1.2305 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 91.0953 | 0 | 525.1675 | 616.2627
| 30.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.2938 | 0 | 525.2938 | 105.5879 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 112.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2958 | 0.019603 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.0721 | 1.7779 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 112.9564 | 0 | 525.2938 | 638.2501
| 30.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.1646 | 0 | 525.1646 | 58.8694 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 66.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0.46035 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.1982 | 3.6518 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 66.2378 | 0 | 525.1646 | 591.4024
| 30.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 510.1955 | 0 | 510.1955 | 16.3404 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 23.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0466 | 1.2688 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.8624 | 6.9876 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 23.7089 | 0 | 510.1955 | 533.9044
| 30.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 402.9525 | 0 | 402.9525 | 0 | 2.1053 | 3.4048 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 3.4048 | 0 | 3.4048 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 1.951 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.434 | 7.6506 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 3.2345 | -1e-12 | 5.51 | 0 | 402.9525 | 408.4625
| 31.01.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 463.3838 | 0 | 470.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8263 | 1.4891 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9657 | 6.8843 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 470.7522 | 470.7522
| 31.01.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 540.0855 | 0 | 547.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 1.4094 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.1863 | 6.6637 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 547.4539 | 547.4539
| 31.01.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 541.9773 | 0 | 541.9773 | 38.0961 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 45.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2347 | 1.0807 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.809 | 5.041 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 45.4645 | 0 | 541.9773 | 587.4418
| 31.01.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.549 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 70.4482 | 525.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 0.40077 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.9917 | 1.8583 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 70.4482 | 525.4692 | 0 | 595.9174
| 31.01.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 524.845 | 0 | 524.845 | 27.8222 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 35.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.8997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.5843 | 0 | 0 | 0 | 26.3586 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.5086 | 35.1906 | 0 | 524.845 | 560.0356
| 31.01.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.3989 | 0 | 525.3989 | 67.2002 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 74.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.7287 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 28.5963 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.7463 | 74.5687 | 0 | 525.3989 | 599.9676
| 31.01.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.405 | 0 | 525.405 | 91.1446 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 98.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.7731 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.4577 | 0 | 0 | 0 | 28.7911 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.9411 | 98.513 | 0 | 525.405 | 623.918
| 31.01.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 525.9212 | 0 | 525.9212 | 89.8531 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 97.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 28.1307 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.2807 | 97.2215 | 0 | 525.9212 | 623.1427
| 31.01.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 581.1239 | 0 | 581.1239 | 20.1776 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 27.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.3831 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 27.1222 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.2722 | 27.546 | 0 | 581.1239 | 608.6699
| 31.01.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 3.1578 | 626.9555 | 0 | 632.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 3.1578 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1675 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.85215 | 0 | 0 | 0 | 26.1348 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.9999 | 4.2849 | 0 | 0 | 632.2186 | 632.2186
| 31.01.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 611.0922 | 0 | 613.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.71742 | 0 | 0 | 0 | 25.5841 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.7341 | 0 | 0 | 613.1975 | 613.1975
| 31.01.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 607.9062 | 0 | 607.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.4476 | 0 | 0 | 0 | 24.4331 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.5831 | 0 | 0 | 607.9062 | 607.9062
| 31.01.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 605.3773 | 0 | 612.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.34677 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.11003 | 0 | 0 | 612.7457 | 612.7457
| 31.01.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 619.1033 | 0 | 626.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.39538 | 0 | 0 | 0 | 24.2314 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.38143 | 0 | 0 | 626.4717 | 626.4717
| 31.01.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 581.1307 | 0 | 588.4991 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.7781 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.46277 | 0 | 0 | 0 | 24.5913 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.74126 | 0 | 0 | 588.4991 | 588.4991
| 31.01.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 610.3819 | 0 | 612.4872 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7777 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 24.5172 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.6672 | 0 | 0 | 612.4872 | 612.4872
| 31.01.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 606.3663 | 0 | 606.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0305 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0 | 6.0831 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.6396 | 0 | 0 | 0 | 25.8979 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.0479 | 0 | 0 | 606.3663 | 606.3663
| 31.01.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 530.742 | 0 | 530.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1281 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 6.2313 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.6317 | 0 | 0 | 530.742 | 530.742
| 31.01.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 458.9538 | 0 | 458.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1494 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9351 | 0 | 6.2504 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4303 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.5803 | 0 | 0 | 458.9538 | 458.9538
| 31.01.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 527.9207 | 0 | 527.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 8.4195 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5689 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9351 | 0 | 6.2504 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5776 | 0 | 0 | 26.4276 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.9207 | 527.9207
| 31.01.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 450.049 | 0 | 450.049 | 58.0542 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 65.4226 | 0 | 0 | 0.86357 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8498 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.77721 | 0 | 6.0926 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.8882 | 0 | 0 | 25.7382 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 65.4226 | 0 | 450.049 | 515.4716
| 31.01.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 362.8395 | 0 | 362.8395 | 136.6378 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 144.0063 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.16025 | 0 | 5.4756 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0232 | 0.82677 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 144.0063 | 0 | 362.8395 | 506.8458
| 31.01.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.1709 | 0 | 363.1709 | 154.1515 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 161.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8924 | 0.42299 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.7783 | 3.0717 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 161.5199 | 0 | 363.1709 | 524.6908
| 31.01.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 495.1533 | 0 | 495.1533 | 49.7237 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 57.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0616 | 1.2537 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.6557 | 6.1943 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 57.0922 | 0 | 495.1533 | 552.2454
| 01.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.24681 | 0 | 522.6318 | 0 | 522.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.24681 | 0.24681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5498 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.23447 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.8243 | 3.0257 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 522.8786 | 522.8786
| 01.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.47299 | 0 | 419.3701 | 0 | 419.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.47299 | 0.47299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7647 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.44934 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.6879 | 2.1621 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 419.8431 | 419.8431
| 01.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 332.9356 | 0 | 335.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9288 | 1.3865 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.5648 | 1.2852 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 335.0408 | 335.0409
| 01.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 1.1642 | 305.3166 | 0 | 308.5861 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 1.1642 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4616 | 0.85374 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 1.106 | -1e-12 | 0 | 0 | 308.5861 | 308.5861
| 01.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 327.4018 | 0 | 334.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 24.1384 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.28838 | 0 | 0 | 334.7702 | 334.7702
| 01.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 249.045 | 0 | 249.045 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.2544 | 0 | 7.0375 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 3.4678 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 11.68 | 0 | 0 | 249.045 | 249.045
| 01.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 128.6421 | 0 | 128.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5401 | 0 | 11.537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9653 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0861 | 0 | 7.4015 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0 | 32.276 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.0427 | 0 | 0 | 128.6421 | 128.6421
| 01.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.9466 | 0 | 133.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3354 | 0 | 13.9455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9019 | 0 | 7.2172 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.551 | 0 | 0 | 31.401 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9466 | 133.9466
| 01.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.7678 | 0 | 112.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 12.152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0009 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5647 | 0 | 6.88 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.9368 | 0 | 0 | 29.7868 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7678 | 112.7678
| 01.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.6103 | 0 | 40.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5269 | 0 | 10.1753 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5903 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1742 | 0 | 6.4895 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1577 | 0 | 0 | 28.0077 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6103 | 40.6103
| 01.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 33.297 | 0 | 33.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 0 | 8.1586 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7788 | 0 | 6.0941 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3428 | 0 | 0 | 26.1928 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.297 | 33.297
| 01.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.7698 | 0 | 74.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8435 | 0 | 7.1511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8827 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | 5.8745 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.436 | 0 | 0 | 25.286 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7698 | 74.7698
| 01.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 167.0165 | 0 | 167.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 6.0519 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.547 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3462 | 0 | 5.6616 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 24.2967 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0165 | 167.0165
| 01.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 237.494 | 0 | 239.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28005 | 0 | 5.6314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25204 | 0 | 5.5674 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.0683 | 0 | 0 | 23.9183 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5993 | 239.5993
| 01.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 301.2962 | 0 | 303.4014 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26866 | 0 | 5.5334 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24179 | 0 | 5.5572 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 23.83 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.4014 | 303.4014
| 01.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 372.4018 | 0 | 374.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43655 | 0 | 6.3004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6252 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3929 | 0 | 5.7083 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.6704 | 0 | 0 | 24.5204 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.5071 | 374.5071
| 01.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 381.8496 | 0 | 381.8496 | 123.0316 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0.62228 | 0 | 1.4351 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9456 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.56006 | 0 | 5.8754 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.2916 | 0 | 0 | 25.1416 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 130.4 | 0 | 381.8496 | 512.2496
| 01.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.2343 | 0 | 160.2343 | 457.7515 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 465.1199 | 0 | 0 | 0.86847 | 0 | 2.4598 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2164 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.78162 | 0 | 6.097 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.2138 | 0 | 0 | 26.0638 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 465.1199 | 0 | 160.2343 | 625.3541
| 01.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 219.8321 | 0 | 219.8321 | 425.8279 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 433.1964 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 2.9292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8348 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.91566 | 0 | 6.231 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.6363 | 0 | 0 | 26.4863 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 433.1963 | 0 | 219.8321 | 653.0285
| 01.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.3705 | 0 | 363.3705 | 284.0045 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 291.3729 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 3.1339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1136 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.98231 | 0 | 6.2977 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.8206 | 0 | 0 | 26.6706 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 291.3729 | 0 | 363.3705 | 654.7434
| 01.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 362.9678 | 0 | 362.9678 | 284.022 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 291.3904 | 0 | 0 | 0.86252 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7367 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.77627 | 0 | 6.0916 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 25.6374 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 291.3904 | 0 | 362.9678 | 654.3582
| 01.02.2016 21:00 | 14.7827 | 12.1058 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.7021 | 0 | 363.7021 | 281.6586 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 289.027 | 0 | 0 | 0.14297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0312 | 34.5881 | 4.8908 | 39.479 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.12867 | 0 | 5.444 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7461 | 0 | 17.2941 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 289.027 | 0 | 363.7021 | 652.7291
| 01.02.2016 22:00 | 11.9585 | 9.7036 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.4283 | 0 | 363.4283 | 279.4906 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 286.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 27.7247 | 4.8908 | 32.6155 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6016 | 0.17643 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.3143 | 0 | 13.8623 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 286.8591 | 0 | 363.4283 | 650.2874
| 01.02.2016 23:00 | 10.3072 | 7.6523 | 1.9824 | 0 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.3388 | 0 | 364.3388 | 278.6638 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 286.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8131 | 21.8638 | 4.8908 | 26.7547 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.8003 | 1.47 | 2.778 | 0 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.3839 | 0 | 10.9319 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 286.0322 | 0 | 364.3388 | 650.3711
| 02.02.2016 00:00 | 8.3258 | 5.6489 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.0507 | 0 | 364.0507 | 272.6713 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 280.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 16.1398 | 4.8908 | 21.0306 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 2.2737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.5219 | 0 | 8.0699 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 280.0398 | 0 | 364.0507 | 644.0905
| 02.02.2016 01:00 | 8.8707 | 6.1938 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.6659 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 279.248 | 362.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 17.6965 | 4.8908 | 22.5874 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 2.0813 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.3003 | 0 | 8.8483 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 279.248 | 362.7863 | 0 | 642.0343
| 02.02.2016 02:00 | 13.1345 | 10.4576 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.915 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 242.5454 | 363.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.8788 | 4.8908 | 34.7696 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3696 | 1.9457 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.0265 | 5.3649 | 14.9394 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 242.5454 | 363.738 | 0 | 606.2834
| 02.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 362.9522 | 0 | 362.9522 | 223.4931 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 230.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 1.4843 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.0947 | 6.7553 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 230.8615 | 0 | 362.9522 | 593.8136
| 02.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.5995 | 0 | 363.5995 | 268.0041 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 275.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7178 | 0.59758 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.8365 | 3.0135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 275.3725 | 0 | 363.5995 | 638.972
| 02.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.0409 | 0 | 363.0409 | 248.2181 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 255.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.82105 | 0 | 0 | 0 | 26.6136 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.7636 | 255.5865 | 0 | 363.0409 | 618.6274
| 02.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.1344 | 0 | 364.1344 | 251.2447 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 258.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.4508 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 28.1191 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.2691 | 258.6131 | 0 | 364.1344 | 622.7475
| 02.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.7066 | 0 | 364.7066 | 263.5218 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 270.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.4063 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 27.9485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.0985 | 270.8902 | 0 | 364.7066 | 635.5968
| 02.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.3086 | 0 | 364.3086 | 255.4394 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 262.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.71882 | 0 | 0 | 0 | 26.1438 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.2938 | 262.8078 | 0 | 364.3086 | 627.1164
| 02.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.1637 | 0 | 365.1637 | 279.4073 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 286.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.6613 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.34597 | 0 | 0 | 0 | 24.4282 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.57823 | 286.7757 | 0 | 365.1637 | 651.9393
| 02.02.2016 10:00 | 15.0054 | 12.3285 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.7852 | 0 | 364.7852 | 279.9043 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 287.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.2244 | 4.8908 | 40.1152 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3593 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.043958 | 0 | 0 | 0 | 23.0642 | 0 | 17.6122 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 287.2727 | 0 | 364.7852 | 652.0579
| 02.02.2016 11:00 | 14.2916 | 11.6147 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.2029 | 0 | 363.2029 | 266.6379 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 274.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.1849 | 4.8908 | 38.0758 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1228 | 0.19253 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.0445 | 0 | 16.5925 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 274.0063 | 0 | 363.2029 | 637.2092
| 02.02.2016 12:00 | 13.8362 | 11.1593 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.03 | 0 | 364.03 | 243.2843 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 250.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.8838 | 4.8908 | 36.7746 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9788 | 0.3366 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.3939 | 0 | 15.9419 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 250.6527 | 0 | 364.03 | 614.6827
| 02.02.2016 13:00 | 13.6273 | 10.9505 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.4889 | 0 | 364.4889 | 280.0588 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 287.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.287 | 4.8908 | 36.1779 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9028 | 0.41254 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.0955 | 0 | 15.6435 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 287.4272 | 0 | 364.4889 | 651.9161
| 02.02.2016 14:00 | 13.5123 | 10.8354 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.449 | 0 | 365.449 | 276.6361 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 284.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.9584 | 4.8908 | 35.8492 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8768 | 0.43858 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9312 | 0 | 15.4792 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 284.0045 | 0 | 365.449 | 649.4535
| 02.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.9805 | 0 | 364.9805 | 247.6963 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 255.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0.38239 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.1477 | 2.7023 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 255.0648 | 0 | 364.9805 | 620.0453
| 02.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.8964 | 0 | 363.8964 | 249.2807 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 256.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1071 | 0.20828 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.8335 | 2.0165 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 256.6491 | 0 | 363.8964 | 620.5455
| 02.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.4948 | 0 | 364.4948 | 270.0312 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 277.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1902 | 0.1252 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.0758 | 1.7742 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 277.3996 | 0 | 364.4948 | 641.8944
| 02.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.6056 | 0 | 363.6056 | 263.9334 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 271.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.0088908 | 0 | 0 | 0 | 22.5318 | 1.3182 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 271.3019 | 0 | 363.6056 | 634.9075
| 02.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.4193 | 0 | 364.4193 | 229.5275 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 236.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3883 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.072898 | 0 | 0 | 0 | 22.7225 | 1.1275 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 236.896 | 0 | 364.4193 | 601.3152
| 02.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.1849 | 0 | 364.1849 | 275.8211 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 283.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 0.093619 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.889 | 1.961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 283.1895 | 0 | 364.1849 | 647.3744
| 02.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.2852 | 0 | 364.2852 | 258.1214 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 265.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 0.68355 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.2401 | 4.6099 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 265.4898 | 0 | 364.2852 | 629.775
| 02.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.5016 | 0 | 363.5016 | 259.5763 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 266.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 1.3743 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.4733 | 7.3767 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 266.9447 | 0 | 363.5016 | 630.4464
| 02.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.3843 | 0 | 363.3843 | 279.379 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 286.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 2.0197 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.1909 | 9.6591 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 286.7474 | 0 | 363.3843 | 650.1317
| 03.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.0663 | 0 | 364.0663 | 280.308 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 287.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 2.0109 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.6877 | 9.1623 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 287.6764 | 0 | 364.0663 | 651.7427
| 03.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.5209 | 0 | 363.5209 | 272.9556 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 280.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 1.8018 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.534 | 8.316 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 280.324 | 0 | 363.5209 | 643.8449
| 03.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.59 | 0 | 363.59 | 265.5125 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 272.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6605 | 1.6549 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.3208 | 7.5292 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 272.8809 | 0 | 363.59 | 636.4709
| 03.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.4113 | 0 | 363.4113 | 263.1866 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 270.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.1615 | 1.1538 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 5.2833 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 270.555 | 0 | 363.4113 | 633.9663
| 03.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 390.4844 | 0 | 390.4844 | 250.4571 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 257.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1255 | 0.18982 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.6342 | 1.2158 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 257.8256 | 0 | 390.4844 | 648.3099
| 03.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.3931 | 0 | 465.3931 | 180.5592 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 187.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.6687 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 28.9187 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 5.0687 | 187.9277 | 0 | 465.3931 | 653.3208
| 03.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 464.4505 | 0 | 464.4505 | 180.9365 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 188.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 7.0108 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.6955 | 0 | 0 | 0 | 30.5585 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 6.7085 | 188.3049 | 0 | 464.4505 | 652.7555
| 03.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 464.6459 | 0 | 464.6459 | 153.2661 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 160.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 30.3706 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 6.5206 | 160.6345 | 0 | 464.6459 | 625.2804
| 03.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.029 | 0 | 465.029 | 119.1942 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 126.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.558 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.2426 | 0 | 0 | 0 | 28.4107 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.5607 | 126.5626 | 0 | 465.029 | 591.5917
| 03.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 395.1317 | 0 | 395.1317 | 200.5218 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 207.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1528 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.83748 | 0 | 0 | 0 | 26.5466 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.6966 | 207.8902 | 0 | 395.1317 | 603.022
| 03.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.0099 | 0 | 364.0099 | 229.7823 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 237.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.8247 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.50939 | 0 | 0 | 0 | 25.0648 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.2148 | 237.1507 | 0 | 364.0099 | 601.1606
| 03.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.7503 | 0 | 365.7503 | 238.1825 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 245.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.5677 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.25237 | 0 | 0 | 0 | 23.9567 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.1067 | 245.5509 | 0 | 365.7503 | 611.3012
| 03.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.599 | 0 | 364.599 | 252.0584 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 259.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4113 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.095928 | 0 | 0 | 0 | 23.2504 | 0.59961 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 259.4269 | 0 | 364.599 | 624.0258
| 03.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.0408 | 0 | 364.0408 | 265.5663 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 272.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3287 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.013382 | 0 | 0 | 0 | 22.9262 | 0.92381 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 272.9347 | 0 | 364.0408 | 636.9755
| 03.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.7013 | 0 | 363.7013 | 224.1646 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 231.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3006 | 0.014738 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.7486 | 1.1014 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 231.5331 | 0 | 363.7013 | 595.2343
| 03.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.9961 | 0 | 363.9961 | 197.5822 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 204.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3619 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.046548 | 0 | 0 | 0 | 22.9851 | 0.86495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 204.9506 | 0 | 363.9961 | 568.9467
| 03.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.6095 | 0 | 363.6095 | 182.8749 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 190.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.5514 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.23607 | 0 | 0 | 0 | 23.7318 | 0.11817 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 190.2433 | 0 | 363.6095 | 553.8528
| 03.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.6505 | 0 | 363.6505 | 187.6539 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 195.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.6423 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.32693 | 0 | 0 | 0 | 23.9981 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.1481 | 195.0223 | 0 | 363.6505 | 558.6728
| 03.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.3358 | 0 | 363.3358 | 159.149 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 166.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.47295 | 0 | 0 | 0 | 24.4949 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.64487 | 166.5174 | 0 | 363.3358 | 529.8532
| 03.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.4783 | 0 | 363.4783 | 186.379 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 193.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.8581 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.54275 | 0 | 0 | 0 | 24.7031 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.85309 | 193.7474 | 0 | 363.4783 | 557.2257
| 03.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.9993 | 0 | 363.9993 | 161.5029 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 168.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.6774 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.36203 | 0 | 0 | 0 | 23.7984 | 0.051613 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 168.8714 | 0 | 363.9993 | 532.8707
| 03.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 363.7508 | 0 | 363.7508 | 106.0437 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 113.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0364 | 0.27898 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9201 | 2.9299 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 113.4121 | 0 | 363.7508 | 477.1629
| 03.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 378.3118 | 0 | 378.3118 | 83.6972 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 91.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2846 | 1.0308 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.9075 | 5.9425 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 91.0656 | 0 | 378.3118 | 469.3774
| 03.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 464.865 | 0 | 464.865 | 16.843 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 24.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5815 | 1.7338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.4196 | 8.4304 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 24.2114 | 0 | 464.865 | 489.0763
| 04.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.4609 | 0 | 465.4609 | 31.3244 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 38.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0708 | 1.2446 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.0909 | 5.7591 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 38.6929 | 0 | 465.4609 | 504.1538
| 04.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.3066 | 0 | 465.3066 | 14.9507 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 22.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 1.0614 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.8303 | 5.0197 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 22.3191 | 0 | 465.3066 | 487.6257
| 04.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.0674 | 0 | 465.0674 | 53.8837 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 61.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.4603 | 0.85506 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8262 | 4.0238 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 61.2521 | 0 | 465.0674 | 526.3196
| 04.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 514.9895 | 0 | 514.9895 | 8.6885 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 16.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0.44837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.6027 | 2.2473 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 16.057 | 0 | 514.9895 | 531.0464
| 04.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 559.1205 | 0 | 559.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 26.1791 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.3291 | 0 | 0 | 559.1205 | 559.1205
| 04.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 554.7481 | 0 | 554.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6838 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 4.3684 | 0 | 0 | 0 | 33.192 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 14.342 | 0 | 0 | 554.7481 | 554.7481
| 04.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 486.2647 | 0 | 486.2647 | 65.0667 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 72.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 7.9549 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 2.6395 | 0 | 0 | 0 | 34.5419 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 10.6919 | 72.4351 | 0 | 486.2647 | 558.6998
| 04.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 464.1336 | 0 | 464.1336 | 34.9882 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 42.3566 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.644 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.5802 | 0 | 7.7485 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.85293 | 0 | 0 | 0 | 33.637 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 9.787 | 42.3566 | 0 | 464.1336 | 506.4902
| 04.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 449.7313 | 0 | 449.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5173 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 7.4815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4628 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 13.6128 | 0 | 0 | 449.7313 | 449.7313
| 04.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 431.9727 | 0 | 431.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3132 | 0 | 13.2294 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4308 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8819 | 0 | 7.1972 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9065 | 0 | 0 | 31.1306 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.37405 | 0 | 0 | 431.9727 | 431.9727
| 04.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 432.3721 | 0 | 432.3721 | 0.55278 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 1.7415 | 0 | 6.4665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0962 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.5674 | 0 | 6.8827 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.8198 | 0 | 0 | 29.6698 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 7.9212 | 0 | 432.3721 | 440.2933
| 04.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 446.4693 | 0 | 446.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6412 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1683 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 6.5924 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5751 | 0 | 0 | 28.4251 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4693 | 446.4693
| 04.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 343.7518 | 0 | 343.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5073 | 0 | 10.0043 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3997 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 6.4719 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0038 | 0 | 0 | 27.8538 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.7518 | 343.7518
| 04.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 333.0909 | 0 | 333.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 9.6501 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0892 | 0 | 6.4045 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6851 | 0 | 0 | 27.5351 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.0909 | 333.0909
| 04.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 323.8951 | 0 | 323.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4686 | 0 | 9.8537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 6.4371 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8683 | 0 | 0 | 27.7183 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.8951 | 323.8951
| 04.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 316.7467 | 0 | 316.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5455 | 0 | 10.1615 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1909 | 0 | 6.5063 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1454 | 0 | 0 | 27.9954 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7467 | 316.7467
| 04.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 246.4102 | 0 | 246.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6599 | 0 | 10.5403 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2939 | 0 | 6.6092 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 9.4862 | 0 | 0 | 28.3362 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4102 | 246.4102
| 04.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 238.9958 | 0 | 238.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7138 | 0 | 10.6152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2172 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 6.6578 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 9.5537 | 0 | 0 | 28.4037 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9958 | 238.9958
| 04.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 229.9522 | 0 | 229.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0 | 10.5215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 0 | 6.6719 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | 28.3193 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9522 | 229.9523
| 04.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 288.0349 | 0 | 288.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6886 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3197 | 0 | 6.6351 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | 28.129 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0349 | 288.0349
| 04.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 378.1548 | 0 | 378.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3813 | 0 | 8.8778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1473 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 6.3586 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.1548 | 378.1548
| 04.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 338.1466 | 0 | 338.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 5.7283 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2818 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3988 | 0 | 5.7141 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.1555 | 0 | 0 | 24.0055 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1466 | 338.1466
| 04.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 334.4319 | 0 | 334.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 2.4691 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.217 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6738 | 0 | 4.9891 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 21.0722 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4319 | 334.4319
| 04.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 339.0587 | 0 | 339.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9447 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95086 | 0 | 4.2662 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5526 | 0.29738 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 339.0587 | 339.0587
| 05.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 295.747 | 0 | 295.747 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0.16315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0323 | 0 | 4.3476 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.14684 | 0 | 0 | 19.2796 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.28275 | 0 | 0 | 295.747 | 295.747
| 05.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 280.2826 | 0 | 280.2826 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2459 | 0 | 4.5613 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 20.158 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 280.2826 | 280.2826
| 05.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 275.8172 | 0 | 275.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 4.712 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0 | 20.8656 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8172 | 275.8172
| 05.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 192.3647 | 0 | 192.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 0 | 4.2749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8191 | 0 | 5.1344 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8474 | 0 | 0 | 22.6974 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3647 | 192.3647
| 05.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 223.4819 | 0 | 223.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2573 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8957 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9316 | 0 | 6.2469 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7752 | 0 | 0 | 27.6252 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4819 | 223.4819
| 05.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 249.3039 | 0 | 249.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 19.1127 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0276 | 0 | 8.343 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 17.2014 | 0 | 0 | 36.0514 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3039 | 249.3039
| 05.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 260.6704 | 0 | 260.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 20.8242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6416 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3362 | 0 | 8.6516 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 18.7418 | 0 | 0 | 37.5918 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6704 | 260.6704
| 05.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.5289 | 0 | 233.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 19.6034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 8.4048 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.643 | 0 | 0 | 36.493 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5289 | 233.5289
| 05.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 202.4436 | 0 | 202.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 18.1104 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3167 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7862 | 0 | 8.1016 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1e-12 | 16.2994 | 0 | 0 | 35.1494 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4436 | 202.4436
| 05.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 212.1934 | 0 | 212.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9957 | 0 | 16.6076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4961 | 0 | 7.8114 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -9.9e-13 | 14.9468 | 0 | 0 | 33.7968 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1934 | 212.1933
| 05.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.8259 | 0 | 143.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6195 | 0 | 14.8617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3694 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1576 | 0 | 7.473 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3755 | 0 | 0 | 32.2255 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8259 | 143.8259
| 05.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.9912 | 0 | 143.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2367 | 0 | 13.1933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3182 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 0 | 7.1284 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 30.724 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9912 | 143.9912
| 05.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.4038 | 0 | 171.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0752 | 0 | 12.4217 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3851 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6677 | 0 | 6.9831 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.1795 | 0 | 0 | 30.0295 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4038 | 171.4038
| 05.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 147.7595 | 0 | 147.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 11.9966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5874 | 0 | 6.9027 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7969 | 0 | 0 | 29.6469 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7595 | 147.7595
| 05.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 140.5347 | 0 | 140.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0162 | 0 | 12.1717 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0761 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6146 | 0 | 6.93 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.9545 | 0 | 0 | 29.8045 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5347 | 140.5347
| 05.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.6561 | 0 | 127.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0993 | 0 | 12.5042 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6894 | 0 | 7.0047 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 30.1038 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6561 | 127.6561
| 05.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.0755 | 0 | 133.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 12.9645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0858 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 0 | 7.1251 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6681 | 0 | 0 | 30.5181 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0755 | 133.0755
| 05.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.2648 | 0 | 161.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3279 | 0 | 13.2316 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8951 | 0 | 7.2105 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9084 | 0 | 0 | 30.7584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2648 | 161.2648
| 05.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 173.2987 | 0 | 173.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3722 | 0 | 13.2693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5297 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 7.2503 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9424 | 0 | 0 | 30.7924 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2987 | 173.2987
| 05.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 172.5383 | 0 | 172.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2847 | 0 | 12.8196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9925 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8562 | 0 | 7.1716 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5377 | 0 | 0 | 30.3877 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5383 | 172.5383
| 05.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 167.7967 | 0 | 167.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2816 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5823 | 0 | 6.8976 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.2718 | 0 | 0 | 29.1218 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7967 | 167.7967
| 05.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 132.622 | 0 | 132.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 | 0 | 8.0631 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1681 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8951 | 0 | 6.2105 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.2568 | 0 | 0 | 26.1068 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.622 | 132.622
| 05.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.1089 | 0 | 148.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 4.2672 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 5.3784 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8405 | 0 | 0 | 22.6905 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1089 | 148.1089
| 05.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3201 | 0 | 176.6649 | 0 | 177.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.3201 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5695 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2541 | 0 | 0.98075 | 0 | 0 | 19.8307 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.985 | 177.985
| 06.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.36759 | 0 | 148.4724 | 0 | 148.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.36759 | 0.36759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6646 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.34921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1165 | 2.7335 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 148.8399 | 148.8399
| 06.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.58688 | 0 | 181.3706 | 0 | 181.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.58688 | 0.58688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8729 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.55753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9911 | 1.8589 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 181.9574 | 181.9574
| 06.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.76555 | 0 | 209.0654 | 0 | 209.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.76555 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.72727 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.8025 | 1.0475 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 209.831 | 209.831
| 06.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 2.5971 | 188.2345 | 0 | 192.9369 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 2.5971 | 2.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4117 | 0.90365 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.398 | 1.9193 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.4672 | 0 | 0 | 0 | 192.9369 | 192.9369
| 06.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 176.3775 | 0 | 183.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.06666 | 0 | 0 | 0 | 23.6831 | 0.16688 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183.7459 | 183.746
| 06.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 197.8377 | 0 | 205.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1236 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 7.2118 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.7846 | 0 | 0 | 0 | 31.0029 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 7.1529 | 0 | 0 | 205.2062 | 205.2062
| 06.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 181.7182 | 0 | 181.7182 | 65.2171 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 72.5855 | 0 | 0 | 2.1718 | 0 | 8.2416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.9546 | 0 | 7.27 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.4174 | 0 | 0 | 31.2674 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 72.5855 | 0 | 181.7182 | 254.3038
| 06.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 167.6864 | 0 | 167.6864 | 57.9177 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 65.2861 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 7.1777 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.9979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.7389 | 0 | 7.0543 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.4599 | 0 | 0 | 30.3099 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 65.2861 | 0 | 167.6864 | 232.9726
| 06.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 229.2452 | 0 | 229.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 11.2121 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 6.7504 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0909 | 0 | 0 | 28.9409 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2452 | 229.2452
| 06.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 172.3268 | 0 | 179.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7981 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 6.5339 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.1004 | 0 | 0 | 27.9504 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 179.6952 | 179.6952
| 06.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 181.8598 | 0 | 189.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 3.6149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.0255 | 0 | 6.3408 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.2534 | 0 | 0 | 27.1034 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 189.2283 | 189.2283
| 06.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 250.5079 | 0 | 257.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73186 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4093 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.65868 | 0 | 5.974 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 25.4603 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 257.8764 | 257.8764
| 06.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 290.6075 | 0 | 297.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51317 | 0 | 0.7204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.46185 | 0 | 5.7772 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.64836 | 0 | 0 | 24.4984 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 297.976 | 297.976
| 06.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 285.4072 | 0 | 292.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44656 | 0 | 0.4073 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.40191 | 0 | 5.7173 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.36657 | 0 | 0 | 24.2166 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 292.7757 | 292.7757
| 06.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 255.798 | 0 | 263.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47904 | 0 | 0.5912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9584 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.43114 | 0 | 5.7465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.53208 | 0 | 0 | 24.3821 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 0 | 0 | 263.1664 | 263.1664
| 06.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 181.1366 | 0 | 188.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61367 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6984 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.55231 | 0 | 5.8677 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 24.9269 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 188.505 | 188.505
| 06.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 198.3748 | 0 | 198.3748 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 7.6781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6224 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 2.7506 | 0 | 6.0659 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9103 | 0 | 0 | 25.7603 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 198.3748 | 198.3747
| 06.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 327.6701 | 0 | 327.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1726 | 0 | 8.0787 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8554 | 0 | 6.1707 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.2708 | 0 | 0 | 26.1208 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6701 | 327.6701
| 06.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 404.7223 | 0 | 404.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1664 | 0 | 7.8798 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | 6.1651 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.0918 | 0 | 0 | 25.9418 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7223 | 404.7223
| 06.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 419.2271 | 0 | 426.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85912 | 0 | 1.8877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.635 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.77321 | 0 | 6.0886 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 25.549 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 426.5955 | 426.5955
| 06.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 407.2275 | 0 | 414.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76076 | 0 | 1.5156 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.68468 | 0 | 6 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.3641 | 0 | 0 | 25.2141 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 414.5959 | 414.5959
| 06.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 4.0007 | 355.5499 | 0 | 361.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 4.0007 | 4.0007 | 0 | 0 | 0.096627 | 0 | 5.412 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6507 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 3.8007 | 0 | 0 | 0 | 361.6559 | 361.6559
| 06.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.467 | 1.0024 | 327.24 | 0 | 329.7094 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.467 | 1.467 | 1e-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3936 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8023 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.95232 | 0 | 0 | 0 | 329.7094 | 329.7094
| 06.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 347.36 | 0 | 354.7284 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0242 | 1.2912 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.4347 | 6.4153 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 354.7284 | 354.7284
| 07.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 2.3043 | 344.1134 | 0 | 348.523 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 2.3043 | 2.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 1.5042 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.1441 | 3.895 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.1891 | -1e-12 | 0 | 0 | 348.523 | 348.523
| 07.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 285.3863 | 0 | 292.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7519 | 1.5635 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.609 | 7.241 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 292.7548 | 292.7548
| 07.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 303.3696 | 0 | 310.738 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0394 | 1.2759 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.1153 | 5.7347 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 310.738 | 310.738
| 07.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 329.546 | 0 | 336.9144 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7405 | 0.57491 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.3623 | 2.4877 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 336.9144 | 336.9145
| 07.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 376.9171 | 0 | 384.2855 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9863 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.67096 | 0 | 0 | 0 | 26.817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.967 | 0 | 0 | 384.2855 | 384.2855
| 07.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3307 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 0 | 399.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.5497 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.2343 | 0 | 0 | 0 | 28.0143 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.1643 | 0 | 399.6991 | 0 | 399.6991
| 07.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 413.5444 | 0 | 420.9128 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6709 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 28.5225 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.6725 | 0 | 0 | 420.9128 | 420.9128
| 07.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 503.6241 | 0 | 510.9925 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.0685 | 0 | 0 | 0 | 27.1233 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.2733 | 0 | 0 | 510.9925 | 510.9925
| 07.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 538.2509 | 0 | 545.6193 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1941 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.87871 | 0 | 0 | 0 | 26.2613 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.4113 | 0 | 0 | 545.6193 | 545.6193
| 07.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 530.9498 | 0 | 538.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.982 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.084451 | 0 | 5.8323 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.43246 | 0 | 0 | 0 | 24.6297 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.77966 | 0 | 0 | 538.3182 | 538.3182
| 07.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 409.4208 | 0 | 411.5261 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2504 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.32597 | 0 | 5.6413 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8581 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.0081 | 0 | 0 | 411.5261 | 411.5261
| 07.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 4.0932 | 277.471 | 0 | 283.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9597 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 4.0932 | 4.0932 | 0 | 0 | 0.064382 | 0 | 5.3797 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7385 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 3.8885 | 0 | 0 | 0 | 283.6694 | 283.6694
| 07.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 3.2492 | 230.8122 | 0 | 236.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 3.2492 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2035 | 0.11185 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.9367 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 3.0867 | -1e-12 | 0 | 0 | 236.1666 | 236.1666
| 07.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 232.6455 | 0 | 240.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2351 | 0.080256 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.2001 | 1.6499 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 240.0139 | 240.0139
| 07.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 251.4467 | 0 | 258.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1599 | 0.15546 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.7806 | 2.0694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 258.8151 | 258.8151
| 07.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 287.2815 | 0 | 294.6499 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.3965 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.081169 | 0 | 0 | 0 | 22.9065 | 0.9435 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 294.6499 | 294.6499
| 07.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 363.4138 | 0 | 370.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.12027 | 0 | 5.6796 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.24395 | 0 | 0 | 0 | 24.1172 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.26722 | 0 | 0 | 370.7822 | 370.7822
| 07.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 417.6497 | 0 | 417.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8204 | 0 | 2.0808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | 0 | 5.8538 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 24.7968 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.0741 | 0 | 0 | 417.6497 | 417.6497
| 07.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 384.0413 | 0 | 391.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76965 | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.69268 | 0 | 6.008 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 25.321 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 391.4097 | 391.4097
| 07.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 356.4743 | 0 | 358.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 8.2054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90261 | 0 | 6.218 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.3848 | 0 | 0 | 26.2348 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5796 | 358.5796
| 07.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 250.0113 | 0 | 257.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84449 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5942 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.76004 | 0 | 6.0754 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.6754 | 0 | 0 | 25.5254 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 257.3797 | 257.3797
| 07.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.0502 | 266.8042 | 0 | 273.9597 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2336 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.0502 | 5.0502 | 1e-12 | 0 | 0.31087 | 0 | 5.6262 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6477 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 4.7977 | 0 | 0 | 0 | 273.9597 | 273.9597
| 07.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.8325 | 1.0241 | 158.4778 | 0 | 161.3344 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.8325 | 1.8325 | 1e-12 | 1.0241 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7057 | 0.35044 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7408 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8229 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 161.3344 | 161.3344
| 07.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.59646 | 0 | 110.9286 | 0 | 111.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.59646 | 0.59646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.56664 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.7841 | 2.0659 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 111.5251 | 111.5251
| 08.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | -1e-12 | 251.4813 | 0 | 253.5866 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.3391 | 1.9763 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.8776 | 3.9724 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 253.5866 | 253.5866
| 08.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 308.1517 | 0 | 315.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5414 | 1.7739 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.6903 | 8.1597 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 315.5202 | 315.5202
| 08.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 167.4624 | 0 | 167.4624 | 185.3821 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 192.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6954 | 1.62 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 7.337 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 192.7506 | 0 | 167.4624 | 360.213
| 08.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.0764 | 0 | 162.0764 | 311.5791 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 318.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.1964 | 1.119 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.7604 | 5.0896 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 318.9475 | 0 | 162.0764 | 481.0239
| 08.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.6291 | 0 | 162.6291 | 346.1423 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 353.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1332 | 0.18213 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.6946 | 1.1554 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 353.5107 | 0 | 162.6291 | 516.1398
| 08.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.7749 | 0 | 162.7749 | 358.854 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 366.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.6214 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 28.7087 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.8587 | 366.2225 | 0 | 162.7749 | 528.9974
| 08.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.3997 | 0 | 162.3997 | 435.9045 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 443.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.9633 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.6479 | 0 | 0 | 0 | 30.3474 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 6.4974 | 443.2729 | 0 | 162.3997 | 605.6726
| 08.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.0931 | 0 | 163.0931 | 452.316 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 459.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 29.525 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 5.675 | 459.6844 | 0 | 163.0931 | 622.7775
| 08.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.6212 | 0 | 162.6212 | 458.167 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 465.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.4731 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 28.0088 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.1588 | 465.5354 | 0 | 162.6212 | 628.1566
| 08.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.0431 | 0 | 163.0431 | 464.4737 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 471.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1058 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.79049 | 0 | 0 | 0 | 26.3363 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.4863 | 471.8421 | 0 | 163.0431 | 634.8852
| 08.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 252.4328 | 0 | 252.4328 | 353.8444 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 361.2128 | 0 | 0 | 0.46527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3535 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.41874 | 0 | 5.7341 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6308 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.78084 | 361.2129 | 0 | 252.4328 | 613.6457
| 08.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 264.1072 | 0 | 264.1072 | 341.6605 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 349.0289 | 0 | 0 | 0.23563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.21207 | 0 | 5.5274 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7781 | 0.071863 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 349.0289 | 0 | 264.1072 | 613.136
| 08.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 354.209 | 0 | 354.209 | 262.7957 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 270.1641 | 0 | 0 | 0.013211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9014 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.01189 | 0 | 5.3272 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8483 | 1.0017 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 270.1641 | 0 | 354.209 | 624.3731
| 08.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 467.5171 | 0 | 467.5171 | 159.8529 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 167.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2386 | 0.076746 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.4925 | 1.3575 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 167.2213 | 0 | 467.5171 | 634.7384
| 08.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 467.4676 | 0 | 467.4676 | 119.2903 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 126.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0.086343 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.4095 | 1.4405 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 126.6587 | 0 | 467.4676 | 594.1262
| 08.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.7332 | 0 | 465.7332 | 149.1267 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 156.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3711 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.055787 | 0 | 0 | 0 | 23.0586 | 0.79145 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 156.4952 | 0 | 465.7332 | 622.2284
| 08.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 465.9582 | 0 | 465.9582 | 129.3837 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 136.7521 | 0 | 0 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0167 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.11571 | 0 | 5.5286 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.097562 | 0 | 0 | 0 | 23.6433 | 0.20666 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 136.7521 | 0 | 465.9582 | 602.7103
| 08.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 480.105 | 0 | 480.105 | 97.2226 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 104.591 | 0 | 0 | 0.46871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3569 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.42184 | 0 | 5.7372 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5109 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.66085 | 104.591 | 0 | 480.105 | 584.696
| 08.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 591.8288 | 0 | 591.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 1.6698 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 5.8636 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 24.9092 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.5564 | 0 | 0 | 591.8288 | 591.8288
| 08.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 526.4207 | 0 | 526.4207 | 85.0054 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 92.3739 | 0 | 0 | 0.6791 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.61119 | 0 | 5.9266 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 92.3739 | 0 | 526.4207 | 618.7946
| 08.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 498.4071 | 0 | 498.4071 | 44.1588 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 51.5272 | 0 | 0 | 0.46405 | 0 | 0.29236 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6446 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.41764 | 0 | 5.733 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 24.1131 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 51.5272 | 0 | 498.4071 | 549.9343
| 08.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9037 | 2.6789 | 532.7681 | 0 | 537.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.9037 | 1.9037 | 0 | 2.6789 | 2.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.395 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 537.3506 | 537.3506
| 08.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.069 | 0 | 602.6317 | 0 | 603.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.069 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1678 | 0.68219 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 603.7007 | 603.7007
| 08.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.6896 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 0 | 595.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5759 | 1.7395 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.408 | 8.442 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 595.058 | 0 | 595.058
| 09.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.0439 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 0 | 601.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.1105 | 2.2049 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 10.02 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 601.4123 | 0 | 601.4123
| 09.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.6394 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 314.7533 | 318.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3071 | 2.0082 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 9.224 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 314.7533 | 318.2546 | 0 | 633.0078
| 09.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8424 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 491.6248 | 162.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.4459 | 1.8694 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.3692 | 8.4808 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 491.6248 | 162.5861 | 0 | 654.2108
| 09.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.581 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 489.271 | 162.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 1.3976 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.4848 | 6.3652 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 489.271 | 162.6784 | 0 | 651.9495
| 09.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 231.3808 | 0 | 231.3808 | 410.0407 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 417.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8245 | 0.4909 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.3113 | 2.5387 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 417.4091 | 0 | 231.3808 | 648.7899
| 09.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.6248 | 0 | 364.6248 | 275.8209 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 283.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.2748 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.95942 | 0 | 0 | 0 | 27.2187 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.3687 | 283.1893 | 0 | 364.6248 | 647.8141
| 09.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.9651 | 0 | 364.9651 | 278.2147 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 285.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.5965 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 28.7594 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.9094 | 285.5832 | 0 | 364.9651 | 650.5482
| 09.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.7525 | 0 | 365.7525 | 274.216 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 281.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 28.585 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.735 | 281.5844 | 0 | 365.7525 | 647.337
| 09.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.0887 | 0 | 364.0887 | 282.349 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 289.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.1703 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.85493 | 0 | 0 | 0 | 26.7386 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.8886 | 289.7174 | 0 | 364.0887 | 653.8061
| 09.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.4771 | 0 | 364.4771 | 265.5594 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 272.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.47362 | 0 | 0 | 0 | 24.9839 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.1339 | 272.9278 | 0 | 364.4771 | 637.4049
| 09.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.5494 | 0 | 364.5494 | 228.3576 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 235.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4801 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.16474 | 0 | 0 | 0 | 23.5885 | 0.26145 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 235.726 | 0 | 364.5494 | 600.2754
| 09.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 364.9651 | 0 | 364.9651 | 175.1672 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 182.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 0.077102 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.5455 | 1.3045 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 182.5356 | 0 | 364.9651 | 547.5007
| 09.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 368.2674 | 0 | 368.2674 | 74.1408 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 81.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0909 | 0.22444 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.8801 | 1.9699 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 81.5093 | 0 | 368.2674 | 449.7766
| 09.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 329.6852 | 0 | 329.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0133 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 21.575 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 329.6852 | 329.6852
| 09.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 273.6762 | 0 | 273.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9866 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 21.4069 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.5569 | 0 | 0 | 273.6762 | 273.6762
| 09.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 339.4813 | 0 | 339.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2638 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 5.044 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.49059 | 0 | 0 | 0 | 21.6282 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.7782 | 0 | 0 | 339.4813 | 339.4813
| 09.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 369.7308 | 0 | 369.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.0067 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 5.222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3294 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.4794 | 0 | 0 | 369.7308 | 369.7308
| 09.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 375.418 | 0 | 375.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.101 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9915 | 0 | 5.3069 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 375.418 | 375.418
| 09.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 541.1074 | 0 | 541.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2533 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1286 | 0 | 5.4439 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.043 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 541.1074 | 541.1074
| 09.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 509.7561 | 0 | 509.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 5.5093 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2378 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.3878 | 0 | 0 | 509.7561 | 509.7561
| 09.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 632.7837 | 0 | 632.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0236 | 0 | 5.339 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | 0 | 22.385 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 632.7837 | 632.7837
| 09.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 636.8065 | 0 | 636.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0.91737 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3837 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 4.7357 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.82563 | 0 | 0 | 19.6756 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.8065 | 636.8064
| 09.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.75163 | 0 | 616.0265 | 0 | 616.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.75163 | 0.75163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0294 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.71405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.846 | 2.004 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 616.7782 | 616.7782
| 09.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.057389 | 0 | 570.0144 | 0 | 570.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.057389 | 0.057389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.05452 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5131 | 4.3369 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 570.0717 | 570.0718
| 10.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.22425 | 0 | 606.7079 | 0 | 606.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.22425 | 0.22425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5284 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.21303 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.6916 | 3.1584 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 606.9322 | 606.9322
| 10.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1993 | 0 | 602.3972 | 0 | 603.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.1993 | 1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7515 | 0.7032 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1394 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.595 | 2.255 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 603.5966 | 603.5966
| 10.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 598.7444 | 0 | 600.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9088 | 1.4065 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.4376 | 1.4124 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 600.8496 | 600.8496
| 10.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1881 | 1.0399 | 603.8105 | 0 | 606.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.1881 | 1.1881 | 0 | 1.0399 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4441 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1287 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8379 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.98788 | 0 | 0 | 0 | 606.0385 | 606.0385
| 10.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 588.8061 | 0 | 588.8061 | 44.19 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 51.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4728 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.15743 | 0 | 0 | 0 | 24.1812 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.33122 | 51.5585 | 0 | 588.8061 | 640.3646
| 10.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 546.211 | 0 | 546.211 | 96.0743 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 103.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 7.1189 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 30.8901 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 7.0401 | 103.4427 | 0 | 546.211 | 649.6537
| 10.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 543.7926 | 0 | 543.7926 | 28.4299 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 35.7983 | 0 | 0 | 2.4106 | 0 | 4.6813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9801 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.1695 | 0 | 7.4849 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.2132 | 0 | 0 | 32.6453 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.5821 | 35.7983 | 0 | 543.7926 | 579.5909
| 10.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 436.7634 | 0 | 436.7634 | 0 | 0.71609 | 0 | 0 | 0.71609 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 15.1055 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8128 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.71609 | 0 | 0.71609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 0 | 7.4329 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.68028 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | 32.445 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.71609 | 0 | 436.7634 | 437.4795
| 10.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 410.7657 | 0 | 410.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0951 | 0 | 12.7765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7598 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 0 | 7.001 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4989 | 0 | 0 | 30.3489 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.7657 | 410.7657
| 10.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 350.6662 | 0 | 350.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0 | 10.5633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0658 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2529 | 0 | 6.5683 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.507 | 0 | 0 | 28.357 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6662 | 350.6662
| 10.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 295.6845 | 0 | 295.6845 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 8.8034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.9024 | 0 | 6.2178 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 7.9231 | 0 | 0 | 26.7731 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 295.6845 | 295.6845
| 10.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 327.8661 | 0 | 327.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 7.4879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 5.9434 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.7391 | 0 | 0 | 25.5891 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8661 | 327.8661
| 10.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 196.9379 | 0 | 196.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7344 | 0 | 6.6494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4609 | 0 | 5.7763 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9844 | 0 | 0 | 24.8344 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9379 | 196.9379
| 10.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 77.202 | 0 | 77.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6365 | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7893 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 5.6882 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.6382 | 0 | 0 | 24.4882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.202 | 77.202
| 10.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.0446 | 0 | 37.0446 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 6.0537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.3427 | 0 | 5.6581 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 5.4484 | 0 | 0 | 24.2984 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 37.0446 | 37.0446
| 10.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 97.8614 | 0 | 97.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 6.3339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8977 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 5.7234 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.7005 | 0 | 0 | 24.5505 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8614 | 97.8614
| 10.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.3205 | 0 | 62.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 0 | 7.2196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.008 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6102 | 0 | 5.9255 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 25.3477 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3205 | 62.3205
| 10.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.5859 | 0 | 70.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 7.5343 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.43 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7068 | 0 | 6.0222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.7809 | 0 | 0 | 25.6309 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5859 | 70.5859
| 10.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 146.5154 | 0 | 146.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 8.1227 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1912 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8624 | 0 | 6.1777 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3104 | 0 | 0 | 26.1604 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5154 | 146.5154
| 10.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 270.4125 | 0 | 270.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2629 | 0 | 8.3687 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | 6.252 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5318 | 0 | 0 | 26.3818 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4125 | 270.4125
| 10.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 139.5982 | 0 | 139.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0482 | 0 | 7.2934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2298 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7434 | 0 | 6.0587 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.5641 | 0 | 0 | 25.4141 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5982 | 139.5982
| 10.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.0403 | 0 | 74.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | 0 | 3.8762 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.052 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0588 | 0 | 5.3742 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.4886 | 0 | 0 | 22.3386 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0403 | 74.0403
| 10.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.2134 | 0 | 72.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3963 | 0 | 0.30123 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5857 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 4.572 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.2711 | 0 | 0 | 19.1211 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2134 | 72.2134
| 10.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.53437 | 0 | 45.0999 | 0 | 45.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.53437 | 0.53437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.50765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4688 | 2.3812 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 45.6343 | 45.6343
| 11.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.73396 | 0 | 55.7299 | 0 | 56.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.73396 | 0.73396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0126 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.69726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8301 | 1.0199 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 56.4639 | 56.4639
| 11.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.92407 | 0 | 73.4104 | 0 | 74.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.92407 | 0.92407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1932 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.87786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5589 | 0.29106 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 74.3345 | 74.3345
| 11.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1381 | 0 | 68.6453 | 0 | 69.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.1381 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3966 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0812 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.5404 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.69036 | 0 | 0 | 69.7834 | 69.7834
| 11.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5601 | 0 | 67.0194 | 0 | 68.5795 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.5601 | 1.5601 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7975 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4821 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.2912 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.4412 | 0 | 0 | 68.5795 | 68.5795
| 11.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.4868 | 0 | 82.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7774 | 0 | 7.398 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0636 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4997 | 0 | 5.815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.9701e-12 | 6.6582 | 0 | 0 | 25.8018 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.29357 | 0 | 0 | 82.4868 | 82.4868
| 11.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 186.5625 | 0 | 186.5625 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7324 | 0 | 15.4059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0265 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 4.2592 | 0 | 7.5745 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8653 | 0 | 0 | 32.7153 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5625 | 186.5625
| 11.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 252.7398 | 0 | 252.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0291 | 0 | 16.883 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5262 | 0 | 7.8416 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1947 | 0 | 0 | 34.0447 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7398 | 252.7399
| 11.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 349.4713 | 0 | 349.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8031 | 0 | 15.8921 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5834 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3228 | 0 | 7.6381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.3029 | 0 | 0 | 33.1529 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4713 | 349.4713
| 11.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.2492 | 0 | 117.2492 | 229.4345 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 236.8029 | 0 | 0 | 2.2885 | 0 | 9.0511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2278 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.0597 | 0 | 7.3751 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 31.996 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 236.8029 | 0 | 117.2492 | 354.0522
| 11.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.0318 | 0 | 60.0318 | 293.5063 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 300.8748 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 7.5923 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4577 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.7795 | 0 | 7.0948 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.8331 | 0 | 0 | 30.6831 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 300.8748 | 0 | 60.0318 | 360.9066
| 11.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.3417 | 0 | 60.3417 | 303.419 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 310.7874 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 5.9929 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5138 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.4695 | 0 | 6.7849 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.3936 | 0 | 0 | 29.2436 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 310.7874 | 0 | 60.3417 | 371.1291
| 11.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.0105 | 0 | 61.0105 | 323.194 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 330.5624 | 0 | 0 | 1.3148 | 0 | 4.6297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8327 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.1833 | 0 | 6.4987 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.1668 | 0 | 0 | 28.0168 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 330.5624 | 0 | 61.0105 | 391.5729
| 11.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.2149 | 0 | 59.2149 | 272.6597 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 280.0281 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 4.0043 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0754 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0646 | 0 | 6.38 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.6039 | 0 | 0 | 27.4539 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 280.0281 | 0 | 59.2149 | 339.243
| 11.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.8828 | 0 | 59.8828 | 205.4694 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 212.8378 | 0 | 0 | 1.1091 | 0 | 3.6553 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6525 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.9982 | 0 | 6.3136 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.2897 | 0 | 0 | 27.1397 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 212.8378 | 0 | 59.8828 | 272.7206
| 11.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.3367 | 0 | 82.3367 | 154.532 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 161.9005 | 0 | 0 | 1.1448 | 0 | 3.8559 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8888 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0303 | 0 | 6.3457 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.4703 | 0 | 0 | 27.3203 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 161.9005 | 0 | 82.3367 | 244.2372
| 11.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.9836 | 0 | 157.9836 | 0.0043981 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 7.3728 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 4.1593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0985 | 0 | 6.4138 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.7433 | 0 | 0 | 27.5933 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 7.3728 | 0 | 157.9836 | 165.3564
| 11.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.2388 | 0 | 162.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 10.0884 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5322 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.5154 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0795 | 0 | 0 | 27.9295 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2388 | 162.2388
| 11.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.1735 | 0 | 163.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6089 | 0 | 10.1625 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6596 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 6.5634 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1463 | 0 | 0 | 27.9963 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1735 | 163.1735
| 11.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 208.0646 | 0 | 208.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 0 | 10.0704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5829 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2619 | 0 | 6.5773 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0634 | 0 | 0 | 27.9134 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0646 | 208.0646
| 11.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 200.1576 | 0 | 200.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5841 | 0 | 9.8621 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2257 | 0 | 6.5411 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8758 | 0 | 0 | 27.7258 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1576 | 200.1576
| 11.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 134.2386 | 0 | 134.2386 | 102.7566 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 110.125 | 0 | 0 | 1.0591 | 0 | 2.8951 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8423 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.95315 | 0 | 6.2685 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.6056 | 0 | 0 | 26.4556 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 110.125 | 0 | 134.2386 | 244.3636
| 11.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.2307 | 0 | 19.2307 | 158.1044 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 165.4728 | 0 | 0 | 0.35326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.31793 | 0 | 5.6333 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6619 | 0.18805 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 165.4728 | 0 | 19.2307 | 184.7035
| 11.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.7549 | 0 | 206.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 1.9355 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.605 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 4.9185 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 20.7708 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.1788 | 0 | 0 | 206.7549 | 206.7549
| 11.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.1249 | 0 | 23.1249 | 285.1295 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 292.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2055 | 1.1099 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.286 | 5.564 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 292.498 | 0 | 23.1249 | 315.6228
| 12.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8345 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 302.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3601 | 0.95528 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.3354 | 4.5146 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 302.203 | 0 | 0 | 302.203
| 12.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 193.4539 | 0 | 193.4539 | 43.6015 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 50.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.5744 | 0.741 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.2163 | 3.6337 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 50.97 | 0 | 193.4539 | 244.4238
| 12.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 205.3404 | 0 | 205.3404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.7255 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.4101 | 0 | 0 | 0 | 20.926 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 2.076 | 0 | 0 | 205.3404 | 205.3404
| 12.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 210.895 | 0 | 210.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5751 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61821 | 0 | 5.1492 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 22.7631 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.9131 | 0 | 0 | 210.895 | 210.895
| 12.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.3011 | 0 | 233.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | 2.3676 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.533 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 6.2648 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 27.7051 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.7243 | 0 | 0 | 233.3011 | 233.3011
| 12.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 212.0934 | 0 | 212.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6127 | 0 | 19.2282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0514 | 0 | 8.3668 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3054 | 0 | 0 | 36.1554 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0934 | 212.0934
| 12.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 180.0128 | 0 | 180.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9566 | 0 | 20.945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.7898 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | 0 | 8.6763 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.8505 | 0 | 0 | 37.7005 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0128 | 180.0128
| 12.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 182.2829 | 0 | 182.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6817 | 0 | 19.7206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.2904 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1135 | 0 | 8.4289 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.7485 | 0 | 0 | 36.5985 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2829 | 182.2829
| 12.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 155.3747 | 0 | 155.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3438 | 0 | 18.2232 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4552 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8094 | 0 | 8.1247 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4009 | 0 | 0 | 35.2509 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3747 | 155.3747
| 12.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 140.3571 | 0 | 140.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 16.716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6246 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 7.8337 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0444 | 0 | 0 | 33.8944 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3571 | 140.3571
| 12.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.5564 | 0 | 124.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | 0 | 14.965 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 0 | 7.4943 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4685 | 0 | 0 | 32.3185 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5564 | 124.5564
| 12.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.4943 | 0 | 105.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 13.2918 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | 7.1487 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9626 | 0 | 0 | 30.8126 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4943 | 105.4943
| 12.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.4595 | 0 | 104.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 0 | 12.5179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5034 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6876 | 0 | 7.003 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.2661 | 0 | 0 | 30.1161 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4595 | 104.4595
| 12.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.6294 | 0 | 94.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 12.0916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6071 | 0 | 6.9224 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.8824 | 0 | 0 | 29.7324 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6294 | 94.6294
| 12.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 52.1037 | 0 | 52.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0382 | 0 | 12.2672 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1936 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 6.9497 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.0405 | 0 | 0 | 29.8905 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1037 | 52.1037
| 12.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.4026 | 0 | 11.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1215 | 0 | 12.6007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7093 | 0 | 7.0247 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3406 | 0 | 0 | 30.1906 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4026 | 11.4026
| 12.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2556 | 0 | 13.0623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.206 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 7.1454 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.7561 | 0 | 0 | 30.6061 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3507 | 0 | 13.3301 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.569 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9157 | 0 | 7.231 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9971 | 0 | 0 | 30.8471 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3951 | 0 | 13.3679 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9556 | 0 | 7.271 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | 30.8811 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838
| 12.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.9326 | 0 | 11.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3073 | 0 | 12.9168 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8766 | 0 | 7.192 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | 30.4751 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9326 | 11.9326
| 12.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.3305 | 0 | 13.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 11.5062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3965 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6019 | 0 | 6.9172 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3556 | 0 | 0 | 29.2056 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3305 | 13.3305
| 12.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.9396 | 0 | 8.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.271 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9128 | 0 | 6.2281 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3318 | 0 | 0 | 26.1818 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9396 | 8.9396
| 12.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.2085 | 0 | 7.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3092 | 0 | 4.3396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.537 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 5.3936 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.9057 | 0 | 0 | 22.7557 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2085 | 7.2085
| 12.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.4289 | 0 | 17.4289 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2672 | 0 | 4.5825 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 19.888 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 17.4289 | 17.4289
| 13.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 27.4283 | 0 | 27.4283 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3254 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3462 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1.1929 | 0 | 4.5082 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 1.0194 | 0 | 0 | 19.8694 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4283 | 27.4283
| 13.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 45.0241 | 0 | 45.0241 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.4487 | 0 | 4.764 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.0955 | 0 | 0 | 20.9455 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 45.0241 | 45.0241
| 13.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.0249 | 0 | 48.0249 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8424 | 0 | 3.4423 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1729 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6582 | 0 | 4.9735 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.0981 | 0 | 0 | 21.9481 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 48.0249 | 48.0249
| 13.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 39.8726 | 0 | 39.8726 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 5.6277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 2.1122 | 0 | 5.4275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 0 | 23.915 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 39.8726 | 39.8726
| 13.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.1479 | 0 | 29.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6729 | 0 | 11.4957 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.0568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 6.6209 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3461 | 0 | 0 | 29.1961 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1479 | 29.1479
| 13.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 41.4789 | 0 | 41.4789 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1657 | 0 | 21.4933 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.5491 | 0 | 8.8645 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 38.194 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 41.4789 | 41.4789
| 13.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.9856 | 0 | 65.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2474 | 0 | 21.8733 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0089 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6227 | 0 | 8.9381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.686 | 0 | 0 | 38.536 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9856 | 65.9856
| 13.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.4348 | 0 | 71.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9521 | 0 | 20.5583 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3569 | 0 | 8.6723 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.5024 | 0 | 0 | 37.3524 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4348 | 71.4348
| 13.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.2436 | 0 | 106.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5354 | 0 | 18.676 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0995 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9818 | 0 | 8.2972 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8084 | 0 | 0 | 35.6584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2436 | 106.2436
| 13.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 95.6093 | 0 | 95.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 17.3167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7151 | 0 | 8.0305 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5851 | 0 | 0 | 34.4351 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6093 | 95.6093
| 13.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 30.1598 | 0 | 30.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 16.1557 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4775 | 0 | 7.7929 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5401 | 0 | 0 | 33.3901 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1598 | 30.1598
| 13.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.744 | 0 | 3.744 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 13.9023 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.0257 | 0 | 7.341 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5121 | 0 | 0 | 31.3621 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 3.744
| 13.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 12.5803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6712 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7825 | 0 | 7.0978 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3222 | 0 | 0 | 30.1722 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 2.4738
| 13.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0762 | 0 | 1.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1205 | 0 | 12.1934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7085 | 0 | 7.0238 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 29.824 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0762 | 1.0762
| 13.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.716 | 0 | 19.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1607 | 0 | 12.421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4699 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7447 | 0 | 7.06 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | 30.0289 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.716 | 19.716
| 13.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 43.4236 | 0 | 43.4236 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3268 | 0 | 13.1696 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 3.8941 | 0 | 7.2095 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8527 | 0 | 0 | 30.7027 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4236 | 43.4236
| 13.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 85.1074 | 0 | 85.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 0 | 14.3094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1375 | 0 | 7.4529 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8785 | 0 | 0 | 31.7285 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1074 | 85.1074
| 13.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 122.8505 | 0 | 122.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7393 | 0 | 14.7999 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2654 | 0 | 7.5808 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3199 | 0 | 0 | 32.1699 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8505 | 122.8506
| 13.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 145.8741 | 0 | 145.8741 | 11.2897 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 18.6582 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 8.9938 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3898 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.257 | 0 | 7.5724 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.0944 | 0 | 0 | 31.9444 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 18.6582 | 0 | 145.8741 | 164.5323
| 13.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.1404 | 0 | 21.1404 | 133.1885 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 140.5569 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 8.4534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.1623 | 0 | 7.4776 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.6081 | 0 | 0 | 31.4581 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 140.5569 | 0 | 21.1404 | 161.6973
| 13.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 154.0035 | 0 | 154.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5044 | 0 | 13.5517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9442 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0539 | 0 | 7.3693 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.1965 | 0 | 0 | 31.0465 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0035 | 154.0035
| 13.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.123 | 0 | 160.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7007 | 0 | 10.0396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6286 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3307 | 0 | 6.646 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0357 | 0 | 0 | 27.8857 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.123 | 160.123
| 13.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 135.7709 | 0 | 143.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51938 | 0 | 0.58359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9912 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.46744 | 0 | 5.7828 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.52523 | 0 | 0 | 24.3752 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.1393 | 143.1393
| 13.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7183 | 2.7716 | 113.2735 | 0 | 117.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.7183 | 1.7183 | 0 | 2.7716 | 2.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6324 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.483 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.633 | -1e-12 | 0 | 0 | 117.7634 | 117.7634
| 14.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 51.4385 | 0 | 58.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7058 | 0.60956 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9082 | 2.9418 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 58.807 | 58.807
| 14.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 51.7358 | 0 | 59.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8023 | 0.51303 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.1748 | 2.6752 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 59.1042 | 59.1042
| 14.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 84.102 | 0 | 91.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2084 | 0.10693 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 23.1804 | 0.66964 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 91.4704 | 91.4704
| 14.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 127.4324 | 0 | 134.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0466 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.73129 | 0 | 0 | 0 | 27.1094 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.2594 | 0 | 0 | 134.8008 | 134.8008
| 14.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 126.3609 | 0 | 133.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 6.6981 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2809 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.5252 | 0 | 7.2577 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.41711 | 6.0283 | 0 | 0 | 32.4887 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.6104 | 0 | 0 | 133.7293 | 133.7293
| 14.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 130.9638 | 0 | 138.3322 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2743 | 0 | 12.6059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7684 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.9469 | 0 | 8.2622 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.3453 | 0 | 0 | 35.1953 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.3322 | 138.3322
| 14.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 145.7517 | 0 | 153.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 0 | 12.8893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1146 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.0034 | 0 | 8.3187 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.6004 | 0 | 0 | 35.4504 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153.1202 | 153.1202
| 14.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 139.855 | 0 | 147.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1224 | 0 | 11.9836 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9942 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.8102 | 0 | 8.1256 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 10.7852 | 0 | 0 | 34.6352 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147.2234 | 147.2234
| 14.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 143.5135 | 0 | 150.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8036 | 0 | 10.5979 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2896 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.5232 | 0 | 7.8386 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.5381 | 0 | 0 | 33.3881 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150.8819 | 150.8819
| 14.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 152.1057 | 0 | 154.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5085 | 0 | 14.7994 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2577 | 0 | 7.573 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 13.3195 | 0 | 0 | 32.1695 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.211 | 154.211
| 14.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 134.6313 | 0 | 136.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 14.0463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2594 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0924 | 0 | 7.4078 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 12.6416 | 0 | 0 | 31.4916 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7366 | 136.7366
| 14.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 158.5505 | 0 | 160.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 12.4706 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 7.0762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | 30.0735 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6558 | 160.6558
| 14.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 151.2692 | 0 | 158.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9722 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 6.9518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.6391 | 0 | 0 | 29.4891 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158.6376 | 158.6376
| 14.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 149.8949 | 0 | 157.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 6.6393 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4128 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.6968 | 0 | 7.0121 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.9754 | 0 | 0 | 29.8254 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157.2633 | 157.2633
| 14.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 134.6864 | 0 | 142.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9779 | 0 | 7.1339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.7801 | 0 | 7.0955 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.4205 | 0 | 0 | 30.2705 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.0548 | 142.0548
| 14.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 126.5558 | 0 | 133.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9768 | 0 | 7.0314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.7791 | 0 | 7.0945 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.3282 | 0 | 0 | 30.1782 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133.9242 | 133.9242
| 14.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.427 | 0 | 161.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6165 | 0 | 14.4784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9831 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 0 | 7.4702 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0306 | 0 | 0 | 31.8806 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.427 | 161.427
| 14.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 30.1858 | 0 | 30.1858 | 150.1164 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 157.4848 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 9.7198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.204 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.3364 | 0 | 7.6518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.7479 | 0 | 0 | 32.5979 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 157.4848 | 0 | 30.1858 | 187.6705
| 14.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 141.999 | 0 | 141.999 | 44.9939 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 52.3623 | 0 | 0 | 2.6207 | 0 | 9.6449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1538 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.3586 | 0 | 7.674 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.6804 | 0 | 0 | 32.5304 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 52.3623 | 0 | 141.999 | 194.3613
| 14.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 183.5299 | 0 | 183.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8429 | 0 | 15.1966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9277 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 7.674 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6769 | 0 | 0 | 32.5269 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5299 | 183.5299
| 14.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.7479 | 0 | 127.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6273 | 0 | 14.2524 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7679 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 7.48 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8272 | 0 | 0 | 31.6772 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7479 | 127.7479
| 14.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 102.6661 | 0 | 102.6661 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7844 | 0 | 10.5341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2067 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 3.406 | 0 | 6.7213 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4807 | 0 | 0 | 28.3307 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6661 | 102.6661
| 14.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 87.1575 | 0 | 89.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76817 | 0 | 7.4655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.1218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69135 | 0 | 6.0067 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.7189 | 0 | 0 | 25.5689 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2628 | 89.2628
| 14.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7643 | 3.0464 | 67.4847 | 0 | 72.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.7643 | 1.7643 | 0 | 3.0464 | 3.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9914 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7441 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.8941 | 0 | 0 | 0 | 72.2954 | 72.2954
| 15.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4092 | 1.9318 | 49.6841 | 0 | 53.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4092 | 1.4092 | 0 | 1.9318 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3388 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.6852 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 1.8352 | 0 | 0 | 0 | 53.0251 | 53.0251
| 15.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.7866 | 2.8287 | 21.5791 | 0 | 26.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.7866 | 1.7866 | 0 | 2.8287 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8649 | 0.14773 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6973 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.5373 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.6873 | -1e-12 | 0 | 0 | 26.1945 | 26.1945
| 15.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 8.1938 | 0 | 15.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1461 | 0.16923 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.9068 | 0.94316 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 15.5622 | 15.5622
| 15.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 5.1742 | 0 | 12.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6153 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.29996 | 0.21245 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.89676 | 0 | 0 | 12.5426 | 12.5426
| 15.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 6.1948 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6752 | 0 | 7.2019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7653 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.5076 | 0 | 6.823 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.4817 | 0 | 0 | 30.3317 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 1.1737
| 15.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 5.6167 | 0 | 5.6167 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1592 | 0 | 21.6402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6875 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 5.5432 | 0 | 8.8586 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 19.4761 | 0 | 0 | 38.3261 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 5.6167
| 15.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.7771 | 0 | 12.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 22.9543 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2666 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7817 | 0 | 9.0971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.6589 | 0 | 0 | 39.5089 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7771 | 12.7771
| 15.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.7429 | 0 | 26.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1594 | 0 | 21.7909 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5435 | 0 | 8.8588 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.6118 | 0 | 0 | 38.4618 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7429 | 26.7429
| 15.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.5119 | 0 | 31.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8355 | 0 | 20.3765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.1002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 8.5673 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.3388 | 0 | 0 | 37.1888 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5119 | 31.5119
| 15.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.9282 | 0 | 47.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 18.8568 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2534 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9575 | 0 | 8.2729 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9712 | 0 | 0 | 35.8212 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9282 | 47.9282
| 15.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.5572 | 0 | 58.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1141 | 0 | 17.0276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0299 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6027 | 0 | 7.9181 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.3249 | 0 | 0 | 34.1749 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5572 | 58.5572
| 15.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.1338 | 0 | 84.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 | 0 | 15.2368 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8292 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2338 | 0 | 7.5492 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7132 | 0 | 0 | 32.5632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1338 | 84.1338
| 15.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.4849 | 0 | 84.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 14.7435 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2284 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1371 | 0 | 7.4525 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.2691 | 0 | 0 | 32.1191 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4849 | 84.4849
| 15.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 126.6272 | 0 | 126.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5102 | 0 | 14.3336 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.732 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0592 | 0 | 7.3745 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9003 | 0 | 0 | 31.7503 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6272 | 126.6272
| 15.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 269.0043 | 0 | 269.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5427 | 0 | 14.5212 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0884 | 0 | 7.4038 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0691 | 0 | 0 | 31.9191 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0043 | 269.0043
| 15.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 369.5294 | 0 | 369.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 14.7327 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1426 | 0 | 7.458 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.2594 | 0 | 0 | 32.1094 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5294 | 369.5294
| 15.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 448.6653 | 0 | 448.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 15.7943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3713 | 0 | 7.6866 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2149 | 0 | 0 | 33.0649 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.6653 | 448.6653
| 15.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 472.998 | 0 | 472.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9749 | 0 | 16.167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.03 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4774 | 0 | 7.7928 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | 0 | 33.4003 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.998 | 472.998
| 15.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 451.5278 | 0 | 451.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0 | 16.0554 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4927 | 0 | 7.8081 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4499 | 0 | 0 | 33.2999 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5278 | 451.5278
| 15.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 437.135 | 0 | 437.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8121 | 0 | 15.135 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 7.6462 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6215 | 0 | 0 | 32.4715 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.135 | 437.135
| 15.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 359.2657 | 0 | 359.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 13.8159 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 7.3864 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4343 | 0 | 0 | 31.2843 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2657 | 359.2657
| 15.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 321.4221 | 0 | 321.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6879 | 0 | 10.1285 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3191 | 0 | 6.6345 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1157 | 0 | 0 | 27.9657 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.4221 | 321.4221
| 15.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 289.8781 | 0 | 289.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 6.2681 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8973 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 5.7823 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.6413 | 0 | 0 | 24.4913 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8781 | 289.8781
| 15.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 269.6833 | 0 | 269.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 2.8611 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5314 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6039 | 0 | 4.9193 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 21.425 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6833 | 269.6833
| 16.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 272.4002 | 0 | 272.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 4.0448 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.86 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 5.0497 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.6403 | 0 | 0 | 22.4903 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4002 | 272.4002
| 16.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 223.7428 | 0 | 223.7428 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 5.0622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9607 | 0 | 5.276 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.5559 | 0 | 0 | 23.4059 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 223.7428 | 223.7428
| 16.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 210.3668 | 0 | 210.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 5.5328 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.7969 | 0 | 0 | 24.6469 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3668 | 210.3669
| 16.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 194.9908 | 0 | 194.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0243 | 0 | 8.8945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.807 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7219 | 0 | 6.0372 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | 26.855 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9908 | 194.9908
| 16.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 146.4268 | 0 | 146.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4464 | 0 | 15.2124 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0018 | 0 | 7.3171 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6911 | 0 | 0 | 32.5411 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4268 | 146.4268
| 16.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 93.584 | 0 | 93.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8947 | 0 | 24.8612 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.6441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2052 | 0 | 9.5206 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.3751 | 0 | 0 | 41.2251 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.584 | 93.584
| 16.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.7717 | 0 | 94.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 26.7522 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.9132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 | 9.8609 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.077 | 0 | 0 | 42.927 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7717 | 94.7717
| 16.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.705 | 0 | 72.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 0 | 25.499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.3753 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2892 | 0 | 9.6046 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.9491 | 0 | 0 | 41.7991 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.705 | 72.705
| 16.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.1921 | 0 | 53.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6191 | 0 | 23.8713 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9572 | 0 | 9.2726 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.4841 | 0 | 0 | 40.3341 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1921 | 53.192
| 16.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.967 | 0 | 54.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2264 | 0 | 22.0272 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.1418 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6038 | 0 | 8.9191 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.8245 | 0 | 0 | 38.6745 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.967 | 54.967
| 16.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.5724 | 0 | 38.5724 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7921 | 0 | 20.0059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.6861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.2128 | 0 | 8.5282 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 18.0053 | 0 | 0 | 36.8553 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 38.5724 | 38.5724
| 16.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.0433 | 0 | 32.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3921 | 0 | 18.2868 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8529 | 0 | 8.1683 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4581 | 0 | 0 | 35.3081 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0433 | 32.0433
| 16.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.7957 | 0 | 13.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 17.4956 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.6094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 0 | 8.0184 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.7461 | 0 | 0 | 34.5961 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7957 | 13.7957
| 16.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.21747 | 0 | 0.21747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1324 | 0 | 17.0543 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6191 | 0 | 7.9345 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.3489 | 0 | 0 | 34.1989 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21747 | 0.21747
| 16.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1775 | 0 | 17.3085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6598 | 0 | 7.9751 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5776 | 0 | 0 | 34.4276 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2728 | 0 | 17.6921 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8531 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7456 | 0 | 8.0609 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9229 | 0 | 0 | 34.7729 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0 | 18.1581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4594 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8719 | 0 | 8.1872 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3423 | 0 | 0 | 35.1923 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4783 | 0 | 18.2459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6124 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9305 | 0 | 8.2459 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4213 | 0 | 0 | 35.2713 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4961 | 0 | 18.1242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9465 | 0 | 8.2618 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3118 | 0 | 0 | 35.1618 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4451 | 0 | 17.8602 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0 | 8.216 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.0742 | 0 | 0 | 34.9242 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0632 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0277 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 0 | 7.8722 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4688 | 0 | 0 | 33.3188 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1752 | 0 | 12.1605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2239 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7577 | 0 | 7.0731 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.9444 | 0 | 0 | 29.7944 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1783 | 0 | 8.1106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8604 | 0 | 6.1758 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.2995 | 0 | 0 | 26.1495 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | 0 | 7.333 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7426 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.972 | 0 | 5.2874 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.1969 | 0 | 0 | 23.0469 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | 7.333
| 17.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.5805 | 0 | 26.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 4.7039 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6697 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8699 | 0 | 5.1852 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.2335 | 0 | 0 | 23.0835 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5805 | 26.5805
| 17.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 68.8067 | 0 | 68.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3363 | 0 | 5.7495 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9739 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 5.418 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.1745 | 0 | 0 | 24.0245 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8067 | 68.8067
| 17.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.9984 | 0 | 157.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 0 | 7.1622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6791 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 0 | 5.6812 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 25.296 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9984 | 157.9984
| 17.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 205.7828 | 0 | 205.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 0 | 9.6799 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7722 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8837 | 0 | 6.1991 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7119 | 0 | 0 | 27.5619 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7828 | 205.7829
| 17.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 214.0623 | 0 | 214.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6644 | 0 | 16.1644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 7.5133 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5479 | 0 | 0 | 33.3979 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0623 | 214.0623
| 17.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 247.45 | 0 | 247.45 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 26.0906 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.1627 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.4656 | 0 | 9.7809 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.4815 | 0 | 0 | 42.3315 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 247.45 | 247.45
| 17.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 273.9391 | 0 | 273.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5727 | 0 | 28.0358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.4966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8154 | 0 | 10.1308 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 25.2322 | 0 | 0 | 44.0822 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9391 | 273.9391
| 17.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 268.7681 | 0 | 268.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2798 | 0 | 26.7468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.9148 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5518 | 0 | 9.8671 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.0722 | 0 | 0 | 42.9222 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7681 | 268.7681
| 17.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 197.3073 | 0 | 197.3073 | 34.4282 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 41.7967 | 0 | 0 | 4.6789 | 0 | 19.5213 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.0884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 4.211 | 0 | 9.5264 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.5692 | 0 | 0 | 41.4192 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 41.7967 | 0 | 197.3073 | 239.1039
| 17.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1054 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 216.4738 | 0 | 0 | 4.2759 | 0 | 17.6299 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7941 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.8483 | 0 | 9.1637 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 15.8669 | 0 | 0 | 39.7169 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -9.9e-13 | 216.4738 | 0 | 0 | 216.4738
| 17.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5527 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 206.9211 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 15.5565 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.4472 | 0 | 8.7626 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.0008 | 0 | 0 | 37.8508 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 206.9211 | 0 | 0 | 206.9211
| 17.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9139 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 256.2823 | 0 | 0 | 3.4195 | 0 | 13.7916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0993 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.0775 | 0 | 8.3929 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 12.4124 | 0 | 0 | 36.2625 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 256.2823 | 0 | 0 | 256.2823
| 17.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0 | 0.24753 | 311.7717 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 319.1401 | 0 | 0 | 3.2486 | 0 | 12.9803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1171 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.9237 | 0 | 8.2391 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.6823 | 0 | 0 | 35.5323 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 319.1401 | 0 | 0.24753 | 319.3876
| 17.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 218.2999 | 0 | 218.2999 | 160.0831 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 167.4515 | 0 | 0 | 3.1531 | 0 | 12.528 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.5692 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.8378 | 0 | 8.1531 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.2752 | 0 | 0 | 35.1252 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 167.4515 | 0 | 218.2999 | 385.7514
| 17.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 414.8278 | 0 | 414.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0 | 18.3447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8795 | 0 | 8.1949 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5102 | 0 | 0 | 35.3602 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.8278 | 414.8278
| 17.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 361.2658 | 0 | 361.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 18.739 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9677 | 0 | 8.2831 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.8651 | 0 | 0 | 35.7151 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2658 | 361.2658
| 17.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 349.5145 | 0 | 349.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6649 | 0 | 19.2224 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.7755 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0984 | 0 | 8.4138 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.3002 | 0 | 0 | 36.1502 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.5145 | 349.5145
| 17.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 377.599 | 0 | 377.599 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7329 | 0 | 19.3177 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.1596 | 0 | 8.475 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 17.3859 | 0 | 0 | 36.2359 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 377.599 | 377.599
| 17.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.6914 | 0 | 242.6914 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7519 | 0 | 19.196 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8361 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.1767 | 0 | 8.4921 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 17.2764 | 0 | 0 | 36.1264 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 242.6914 | 242.6914
| 17.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 156.9403 | 0 | 156.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6998 | 0 | 18.9257 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5136 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1298 | 0 | 8.4451 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0331 | 0 | 0 | 35.8831 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9403 | 156.9403
| 17.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 155.1514 | 0 | 155.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3079 | 0 | 17.0961 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7771 | 0 | 8.0925 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | 34.2365 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1514 | 155.1513
| 17.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.1867 | 0 | 133.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3957 | 0 | 13.0748 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9561 | 0 | 7.2715 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.7673 | 0 | 0 | 30.6173 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1867 | 133.1867
| 17.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.6467 | 0 | 84.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 0 | 8.9061 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1637 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0325 | 0 | 6.3479 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0155 | 0 | 0 | 26.8655 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6467 | 84.6467
| 17.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 58.7446 | 0 | 58.7446 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3513 | 0 | 5.3488 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1162 | 0 | 5.4315 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 0 | 23.6639 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 58.7446 | 58.7446
| 18.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 48.4943 | 0 | 48.4943 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.7531 | 0 | 5.0685 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.7249 | 0 | 0 | 22.5749 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 48.4943 | 48.4943
| 18.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.6049 | 0 | 80.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 5.1599 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2484 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 0 | 5.2956 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.6439 | 0 | 0 | 23.4939 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6049 | 80.6049
| 18.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 96.1574 | 0 | 96.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 6.544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.9188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 5.5534 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.8896 | 0 | 0 | 24.7396 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1574 | 96.1574
| 18.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 129.7805 | 0 | 129.7805 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 9.0067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 2.7443 | 0 | 6.0597 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 26.956 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 129.7805 | 129.7805
| 18.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 117.9494 | 0 | 117.9494 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4766 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7131 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 4.029 | 0 | 7.3443 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8134 | 0 | 0 | 32.6634 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9494 | 117.9494
| 18.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 133.5512 | 0 | 133.5512 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9339 | 0 | 25.0328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.8548 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.2405 | 0 | 9.5558 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.5295 | 0 | 0 | 41.3795 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 133.5512 | 133.5512
| 18.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.9579 | 0 | 120.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3135 | 0 | 26.9314 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5821 | 0 | 9.8975 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.2383 | 0 | 0 | 43.0883 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9579 | 120.9579
| 18.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 125.4572 | 0 | 125.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0276 | 0 | 25.6735 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5893 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3249 | 0 | 9.6402 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.1061 | 0 | 0 | 41.9561 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4572 | 125.4572
| 18.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.0367 | 0 | 80.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6573 | 0 | 24.0395 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9916 | 0 | 9.307 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.6355 | 0 | 0 | 40.4855 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0367 | 80.0367
| 18.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.5872 | 0 | 65.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2631 | 0 | 22.1884 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3397 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6368 | 0 | 8.9522 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.9696 | 0 | 0 | 38.8196 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5872 | 65.5872
| 18.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.8956 | 0 | 29.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8271 | 0 | 20.1594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8747 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2444 | 0 | 8.5598 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.1435 | 0 | 0 | 36.9935 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8956 | 29.8956
| 18.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4257 | 0 | 18.4338 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7477 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8831 | 0 | 8.1985 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5904 | 0 | 0 | 35.4404 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 25.8667
| 18.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.8374 | 0 | 23.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2585 | 0 | 17.6397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.7864 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7327 | 0 | 8.048 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8757 | 0 | 0 | 34.7257 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8374 | 23.8374
| 18.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.3936 | 0 | 13.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 17.1967 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2499 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6485 | 0 | 7.9639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.477 | 0 | 0 | 34.327 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3936 | 13.3936
| 18.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.3161 | 0 | 25.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2103 | 0 | 17.4518 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.5503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6893 | 0 | 8.0047 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.7066 | 0 | 0 | 34.5566 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3161 | 25.3161
| 18.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.7502 | 0 | 21.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 17.8369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.031 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7754 | 0 | 8.0907 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.0532 | 0 | 0 | 34.9032 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7502 | 21.7502
| 18.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 33.7772 | 0 | 33.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4468 | 0 | 18.3046 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6396 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9022 | 0 | 8.2175 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4741 | 0 | 0 | 35.3241 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7772 | 33.7772
| 18.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 42.9763 | 0 | 42.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 18.3926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.793 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 8.2763 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5534 | 0 | 0 | 35.4034 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9763 | 42.9763
| 18.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.6635 | 0 | 49.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 18.2704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6885 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 8.2923 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4434 | 0 | 0 | 35.2934 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6635 | 49.6635
| 18.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.2613 | 0 | 49.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4788 | 0 | 18.0054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3724 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9309 | 0 | 8.2463 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2048 | 0 | 0 | 35.0548 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2613 | 49.2613
| 18.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.4511 | 0 | 40.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0954 | 0 | 16.2148 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1984 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5859 | 0 | 7.9012 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5933 | 0 | 0 | 33.4433 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4511 | 40.4511
| 18.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.1938 | 0 | 36.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2042 | 0 | 12.2842 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3765 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7838 | 0 | 7.0991 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.0557 | 0 | 0 | 29.9057 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1938 | 36.1938
| 18.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.4685 | 0 | 27.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2035 | 0 | 8.219 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3107 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8832 | 0 | 6.1986 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 26.2471 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4685 | 27.4685
| 18.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.9731 | 0 | 8.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2129 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9916 | 0 | 5.307 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9731 | 8.9731
| 19.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 2.9871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 4.8514 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.6884 | 0 | 0 | 21.5384 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | 4.0756 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7741 | 0 | 5.0894 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.6681 | 0 | 0 | 22.5181 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 4.9547 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 0 | 5.2577 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.4592 | 0 | 0 | 23.3092 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 0 | 7.2282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.7983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 5.7291 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.5053 | 0 | 0 | 25.3553 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0609 | 0 | 13.3432 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6548 | 0 | 6.9702 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.0089 | 0 | 0 | 30.8589 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6548 | 0 | 23.7859 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 9.3047 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.4073 | 0 | 0 | 40.2573 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0398 | 0 | 25.7119 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.6399 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3358 | 0 | 9.6512 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.1407 | 0 | 0 | 41.9907 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7336 | 0 | 24.346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.9678 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0602 | 0 | 9.3756 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.9114 | 0 | 0 | 40.7614 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3571 | 0 | 22.6749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7214 | 0 | 9.0367 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.4074 | 0 | 0 | 39.2574 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9969 | 0 | 20.9943 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8794 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3972 | 0 | 8.7126 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.8948 | 0 | 0 | 37.7448 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5768 | 0 | 19.0419 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5069 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0191 | 0 | 8.3345 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1377 | 0 | 0 | 35.9877 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1496 | 0 | 17.1778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2156 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6346 | 0 | 7.95 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 34.31 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 16.3145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1718 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4721 | 0 | 7.7875 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.6831 | 0 | 0 | 33.5331 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8693 | 0 | 15.839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5965 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3824 | 0 | 7.6977 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2551 | 0 | 0 | 33.1051 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9032 | 0 | 16.0351 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8264 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4128 | 0 | 7.7282 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4316 | 0 | 0 | 33.2816 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.6496 | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9958 | 0 | 16.4071 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4962 | 0 | 7.8116 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.7663 | 0 | 0 | 33.6163 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6496 | 5.6496
| 19.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1443 | 0 | 16.9191 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9516 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6299 | 0 | 7.9452 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.2272 | 0 | 0 | 34.0772 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 4.995
| 19.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2495 | 0 | 17.2152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7245 | 0 | 8.0399 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.4937 | 0 | 0 | 34.3437 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.13239
| 19.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2981 | 0 | 17.2551 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4414 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7683 | 0 | 8.0837 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5296 | 0 | 0 | 34.3796 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2002 | 0 | 16.7517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.84 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6802 | 0 | 7.9955 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0765 | 0 | 0 | 33.9265 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.027007 | 0 | 0.027007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8602 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3742 | 0 | 7.6895 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6611 | 0 | 0 | 32.5111 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027007 | 0.027007
| 19.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 43.545 | 0 | 43.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0084 | 0 | 11.4361 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3327 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0 | 6.9229 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.2925 | 0 | 0 | 29.1425 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.545 | 43.545
| 19.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.878 | 0 | 81.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | 7.1955 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6798 | 0 | 5.9952 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.4759 | 0 | 0 | 25.3259 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.878 | 81.878
| 19.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.875 | 0 | 75.0864 | 0 | 76.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5499 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0966 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7813 | 0 | 3.2956 | 0 | 0 | 22.1456 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9614 | 76.9614
| 20.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.1418 | 0.56591 | 67.9065 | 0 | 69.6142 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.1418 | 1.1418 | 0 | 0.56591 | 0.56591 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4001 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3876 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.53762 | 0 | 0 | 0 | 69.6142 | 69.6142
| 20.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 103.955 | 0 | 111.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6498 | 0.66552 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.438 | 3.412 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 111.3234 | 111.3234
| 20.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 118.2222 | 0 | 125.5906 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.8542 | 0.46114 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.416 | 2.434 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 125.5906 | 125.5906
| 20.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 77.5581 | 0 | 84.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2973 | 0.018011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 23.3352 | 0.51483 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 84.9265 | 84.9265
| 20.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 97.5862 | 0 | 104.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.075447 | 0 | 6.4622 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 28.4885 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.6385 | 0 | 0 | 104.9546 | 104.9546
| 20.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 243.511 | 0 | 250.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7083 | 0 | 13.4586 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.3374 | 0 | 8.6528 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 12.1128 | 0 | 0 | 37.2712 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.3085 | 0 | 0 | 250.8794 | 250.8795
| 20.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 319.1479 | 0 | 326.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7877 | 0 | 15.2809 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 3.4089 | 0 | 8.7243 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 13.7528 | 0 | 0 | 37.6028 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 326.5164 | 326.5164
| 20.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 221.7341 | 0 | 221.7341 | 93.0264 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 100.3948 | 0 | 0 | 3.4996 | 0 | 13.9982 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.1496 | 0 | 8.465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 12.5984 | 0 | 0 | 36.4484 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 100.3949 | 0 | 221.7341 | 322.129
| 20.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 354.6384 | 0 | 354.6384 | 22.9965 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 30.3649 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1435 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.7837 | 0 | 8.099 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 10.9461 | 0 | 0 | 34.7961 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 30.3649 | 0 | 354.6384 | 385.0034
| 20.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 424.7415 | 0 | 432.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8038 | 0 | 10.8364 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5283 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.5234 | 0 | 7.8388 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.7527 | 0 | 0 | 33.6027 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 432.1099 | 432.1099
| 20.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 501.7415 | 0 | 509.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 9.7036 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 7.6069 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | 32.5832 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 509.11 | 509.11
| 20.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 535.0765 | 0 | 542.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | 7.5051 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 7.1659 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.7546 | 0 | 0 | 30.6046 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 542.4449 | 542.4449
| 20.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 600.9811 | 0 | 608.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 0 | 6.2157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 6.9287 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.5941 | 0 | 0 | 29.4441 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 608.3495 | 608.3495
| 20.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 614.862 | 0 | 622.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 5.8383 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 6.8565 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.2544 | 0 | 0 | 29.1044 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 622.2305 | 622.2304
| 20.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 550.5498 | 0 | 557.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 | 0 | 6.0602 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 6.8918 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.4542 | 0 | 0 | 29.3042 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 557.9182 | 557.9182
| 20.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 467.3639 | 0 | 474.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 6.7904 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 7.0376 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.1114 | 0 | 0 | 29.9614 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 474.7323 | 474.7323
| 20.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 423.9111 | 0 | 423.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3998 | 0 | 13.4583 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7464 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 0 | 7.2752 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.1125 | 0 | 0 | 30.9625 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9111 | 423.9111
| 20.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 388.2142 | 0 | 388.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5387 | 0 | 13.9373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3641 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0848 | 0 | 7.4002 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5435 | 0 | 0 | 31.3935 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2142 | 388.2142
| 20.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 348.3486 | 0 | 348.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5297 | 0 | 13.6934 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0768 | 0 | 7.3921 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.3241 | 0 | 0 | 31.1741 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3486 | 348.3486
| 20.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 337.4558 | 0 | 337.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4271 | 0 | 13.1664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4816 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9844 | 0 | 7.2997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8497 | 0 | 0 | 30.6997 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4558 | 337.4558
| 20.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 418.2459 | 0 | 425.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0873 | 0 | 7.1645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1399 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 7.1939 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 30.298 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 425.6144 | 425.6144
| 20.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 420.7407 | 0 | 428.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 3.7377 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | 6.488 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3639 | 0 | 0 | 27.2139 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 428.1091 | 428.1091
| 20.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 410.3422 | 0 | 417.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2548 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.32995 | 0 | 5.6453 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7886 | 0.061364 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 417.7106 | 417.7106
| 20.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 433.4256 | 0 | 440.7941 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8294 | 0.48597 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9635 | 2.8865 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 440.7941 | 440.7941
| 21.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 387.5629 | 0 | 394.9313 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8553 | 1.4601 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.0956 | 6.7544 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 394.9313 | 394.9313
| 21.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 325.3657 | 0 | 332.7341 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9355 | 1.3799 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.3178 | 6.5322 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 332.7341 | 332.7341
| 21.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 206.1856 | 0 | 213.554 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 1.0485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.9531 | 4.8969 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 213.554 | 213.554
| 21.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.1202 | 0 | 27.1202 | 164.4126 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 171.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 0.36341 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.1604 | 1.6896 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 171.781 | 0 | 27.1202 | 198.9012
| 21.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.1001 | 0 | 11.1001 | 280.6469 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 288.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.62913 | 0 | 0 | 0 | 26.5606 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.7106 | 288.0154 | 0 | 11.1001 | 299.1154
| 21.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6802 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 407.0829 | 14.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.7794 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 28.814 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.964 | 407.0829 | 14.9657 | 0 | 422.0486
| 21.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.2556 | 0 | 18.2556 | 483.5086 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 490.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.8242 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 29.0106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 5.1606 | 490.877 | 0 | 18.2556 | 509.1326
| 21.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 15.4536 | 478.695 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 486.0634 | 0 | 0 | 0.67923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.6113 | 0 | 6.6658 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.73918 | 0 | 0 | 0 | 28.3452 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.4952 | 486.0634 | 0 | 15.4536 | 501.517
| 21.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.7865 | 0 | 17.7865 | 490.7209 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 498.0894 | 0 | 0 | 1.2399 | 0 | 0.019295 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1473 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.1159 | 0 | 6.4312 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.017366 | 0 | 0 | 27.3287 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.4614 | 498.0894 | 0 | 17.7865 | 515.8759
| 21.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 353.0304 | 0 | 353.0304 | 131.1047 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 138.4731 | 0 | 0 | 0.99844 | 0 | 2.7598 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6464 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.8986 | 0 | 6.214 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.4838 | 0 | 0 | 26.3338 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 138.4731 | 0 | 353.0304 | 491.5035
| 21.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 477.7912 | 0 | 485.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84762 | 0 | 2.1432 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.879 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.76286 | 0 | 6.0782 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.9289 | 0 | 0 | 25.7789 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 485.1596 | 485.1596
| 21.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 462.1155 | 0 | 469.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54557 | 0 | 0.85456 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2883 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.49101 | 0 | 5.8064 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.7691 | 0 | 0 | 24.6191 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 469.4839 | 469.4839
| 21.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 391.8967 | 0 | 399.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43265 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6457 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.38939 | 0 | 5.7047 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.29236 | 0 | 0 | 24.1424 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 399.2652 | 399.2652
| 21.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 288.2931 | 0 | 295.6615 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4871 | 0 | 0.62877 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0041 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.43839 | 0 | 5.7537 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.5659 | 0 | 0 | 24.4159 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 295.6615 | 295.6615
| 21.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 199.2332 | 0 | 206.6016 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56255 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4824 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.5063 | 0 | 5.8217 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.92853 | 0 | 0 | 24.7785 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.6016 | 206.6016
| 21.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 150.5467 | 0 | 157.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56211 | 0 | 0.94869 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.399 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.5059 | 0 | 5.8213 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.85382 | 0 | 0 | 24.7038 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157.9152 | 157.9151
| 21.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 193.8861 | 0 | 201.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90392 | 0 | 2.4947 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.81353 | 0 | 6.1289 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.2452 | 0 | 0 | 26.0952 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201.2545 | 201.2545
| 21.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 178.1566 | 0 | 178.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2921 | 0 | 8.7037 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9629 | 0 | 6.2783 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.8334 | 0 | 0 | 26.6834 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1566 | 178.1566
| 21.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 202.6473 | 0 | 204.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6255 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9821 | 0 | 6.2975 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.7814 | 0 | 0 | 26.6314 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7526 | 204.7525
| 21.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 350.8564 | 0 | 358.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 3.0874 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0668 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.9821 | 0 | 6.2975 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.7787 | 0 | 0 | 26.6287 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 358.2248 | 358.2248
| 21.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 536.2005 | 0 | 536.2005 | 61.3665 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 68.7349 | 0 | 0 | 0.91452 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1183 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.82306 | 0 | 6.1384 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.0841 | 0 | 0 | 25.9341 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 68.7349 | 0 | 536.2005 | 604.9354
| 21.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 288.532 | 0 | 288.532 | 351.8149 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 359.1833 | 0 | 0 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.20142 | 0 | 5.5168 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1983 | 0.65173 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 359.1833 | 0 | 288.532 | 647.7153
| 21.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 462.8915 | 0 | 462.8915 | 181.3177 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 188.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9292 | 0.38616 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.9364 | 2.9136 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 188.6862 | 0 | 462.8915 | 651.5776
| 21.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.4179 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 188.9984 | 462.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0924 | 1.223 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.7905 | 6.0595 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 188.9984 | 462.7879 | 0 | 651.7864
| 22.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5727 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 189.7237 | 464.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.4961 | 1.8193 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.5826 | 8.2674 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 189.7237 | 464.2174 | 0 | 653.9411
| 22.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.2908 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 176.8329 | 463.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7077 | 1.6076 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 7.4167 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 176.8329 | 463.8263 | 0 | 640.6592
| 22.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.3201 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 135.8835 | 464.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.8693 | 1.4461 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.2964 | 6.5536 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 135.8835 | 464.8051 | 0 | 600.6886
| 22.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9634 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 171.287 | 467.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0.92142 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.6508 | 4.1992 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 171.287 | 467.0448 | 0 | 638.3318
| 22.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 562.7188 | 0 | 570.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3744 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.059004 | 0 | 0 | 0 | 23.7699 | 0.08012 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 570.0872 | 570.0872
| 22.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 425.9029 | 0 | 425.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9314 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 30.0652 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 11.2152 | 0 | 0 | 425.9029 | 425.9029
| 22.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 261.7409 | 0 | 261.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8537 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86894 | 0 | 7.2897 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 3.1054 | 0 | 0 | 0 | 31.7838 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 12.9338 | 0 | 0 | 261.7409 | 261.7409
| 22.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 533.6446 | 0 | 533.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2143 | 0 | 3.7059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 0 | 7.1082 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.3353 | 0 | 0 | 30.9222 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 8.7369 | 0 | 0 | 533.6446 | 533.6446
| 22.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 520.8001 | 0 | 520.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 0 | 11.6478 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3814 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4609 | 0 | 6.7762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.483 | 0 | 0 | 29.333 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8001 | 520.8001
| 22.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 478.2088 | 0 | 478.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | 0 | 9.7013 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0076 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 6.3917 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7312 | 0 | 0 | 27.5812 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2088 | 478.2088
| 22.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 485.5591 | 0 | 485.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 7.7157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6869 | 0 | 6.0023 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9442 | 0 | 0 | 25.7942 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5591 | 485.5591
| 22.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 553.5531 | 0 | 553.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7451 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4706 | 0 | 5.786 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.0512 | 0 | 0 | 24.9012 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5531 | 553.5531
| 22.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 453.0739 | 0 | 453.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5122 | 0 | 5.6412 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0416 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 5.5763 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.0771 | 0 | 0 | 23.9271 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.0739 | 453.0739
| 22.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 301.4336 | 0 | 301.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4091 | 0 | 5.2271 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5244 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | 5.4835 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 23.5544 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4336 | 301.4336
| 22.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 215.1815 | 0 | 215.1815 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3979 | 0 | 5.1306 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4167 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1581 | 0 | 5.4735 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.6175 | 0 | 0 | 23.4675 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 215.1815 | 215.1815
| 22.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 335.3804 | 0 | 335.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 0 | 5.8859 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3374 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 5.6223 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.2973 | 0 | 0 | 24.1473 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3804 | 335.3804
| 22.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 377.4266 | 0 | 377.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7462 | 0 | 6.5658 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 5.787 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9093 | 0 | 0 | 24.7593 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4266 | 377.4266
| 22.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 359.661 | 0 | 359.661 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9887 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.6898 | 0 | 6.0052 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 6.8175 | 0 | 0 | 25.6675 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 359.661 | 359.661
| 22.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 328.7936 | 0 | 328.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1355 | 0 | 8.0376 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8219 | 0 | 6.1373 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.2338 | 0 | 0 | 26.0838 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.7936 | 328.7936
| 22.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 314.7362 | 0 | 314.7362 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2085 | 0 | 8.2395 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3362 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.8877 | 0 | 6.203 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.4155 | 0 | 0 | 26.2655 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 314.7362 | 314.7362
| 22.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 352.6891 | 0 | 352.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9831 | 0 | 7.1094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9807 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6848 | 0 | 6.0002 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.3985 | 0 | 0 | 25.2485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6891 | 352.6891
| 22.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 435.8624 | 0 | 435.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 3.9459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1086 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 5.3624 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | 22.4013 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8624 | 435.8624
| 22.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 468.5123 | 0 | 468.5123 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0.19092 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2172 | 0 | 4.5325 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.17182 | 0 | 0 | 19.0218 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 468.5123 | 468.5123
| 22.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.45021 | 0 | 437.3345 | 0 | 437.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.45021 | 0.45021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1349 | 2.7151 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 437.7848 | 437.7848
| 23.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.5625 | 0 | 401.1816 | 0 | 401.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.5625 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8497 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.53438 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.0998 | 1.7502 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 401.7441 | 401.7441
| 23.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.74502 | 0 | 358.8409 | 0 | 359.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.74502 | 0.74502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0231 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.70777 | 9.9e-13 | 0 | 0 | 0 | 17.7994 | 1.0506 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 359.5859 | 359.5859
| 23.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.95025 | 0 | 354.3435 | 0 | 355.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.95025 | 0.95025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2181 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.90274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7402 | 0.10984 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 355.2937 | 355.2937
| 23.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.3551 | 0 | 289.1146 | 0 | 290.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.3551 | 1.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6027 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4193 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 290.4698 | 290.4698
| 23.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 264.6792 | 0 | 264.6792 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | 2.5248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.2637 | 0 | 5.5791 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 24.7456 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 3.6232 | 0 | 0 | 264.6792 | 264.6792
| 23.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 265.7235 | 0 | 265.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3925 | 0 | 13.9232 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2038 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9532 | 0 | 7.2686 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5309 | 0 | 0 | 31.3809 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7235 | 265.7235
| 23.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 301.3219 | 0 | 301.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6766 | 0 | 15.3366 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9014 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2089 | 0 | 7.5243 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.803 | 0 | 0 | 32.653 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3219 | 301.3219
| 23.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 320.3239 | 0 | 320.3239 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4598 | 0 | 14.3867 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7346 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.0138 | 0 | 7.3291 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 12.948 | 0 | 0 | 31.798 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 320.3239 | 320.3239
| 23.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 318.3638 | 0 | 318.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1794 | 0 | 13.1546 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 0 | 7.0768 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8391 | 0 | 0 | 30.6891 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.3638 | 318.3638
| 23.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 322.2672 | 0 | 322.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 0 | 11.7561 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.5251 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | 0 | 6.8081 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.5805 | 0 | 0 | 29.4305 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2672 | 322.2672
| 23.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 272.2375 | 0 | 272.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5505 | 0 | 10.2226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6613 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1955 | 0 | 6.5108 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.2004 | 0 | 0 | 28.0504 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2375 | 272.2375
| 23.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 275.6196 | 0 | 275.6196 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2454 | 0 | 8.9153 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.9209 | 0 | 6.2362 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0237 | 0 | 0 | 26.8737 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 275.6196 | 275.6196
| 23.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 267.9805 | 0 | 267.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 0 | 8.3157 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.3228 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 6.1224 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.4842 | 0 | 0 | 26.3342 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9805 | 267.9805
| 23.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 229.6564 | 0 | 229.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0482 | 0 | 7.9811 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9175 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7434 | 0 | 6.0587 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 26.033 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6564 | 229.6564
| 23.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 254.4423 | 0 | 254.4423 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0824 | 0 | 8.1734 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.7741 | 0 | 6.0895 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3561 | 0 | 0 | 26.2061 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 254.4423 | 254.4423
| 23.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.054 | 0 | 162.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1551 | 0 | 8.4643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8396 | 0 | 6.1549 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6179 | 0 | 0 | 26.4679 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.054 | 162.054
| 23.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.0058 | 0 | 228.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2635 | 0 | 8.8233 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.975 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 0 | 6.2526 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 26.791 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0058 | 228.0058
| 23.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 183.8349 | 0 | 183.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | 0 | 8.8952 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0983 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9835 | 0 | 6.2988 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0057 | 0 | 0 | 26.8557 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8349 | 183.8349
| 23.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 238.1911 | 0 | 238.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 8.8076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0258 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 6.3124 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.9269 | 0 | 0 | 26.7769 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1911 | 238.1911
| 23.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 337.3342 | 0 | 337.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2914 | 0 | 8.608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9623 | 0 | 6.2776 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7472 | 0 | 0 | 26.5972 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.3342 | 337.3342
| 23.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 395.4441 | 0 | 395.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 7.2548 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.144 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7009 | 0 | 6.0162 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.5293 | 0 | 0 | 25.3793 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4441 | 395.444
| 23.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 418.3364 | 0 | 418.3364 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3238 | 0 | 4.2779 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0914 | 0 | 5.4068 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8501 | 0 | 0 | 22.7001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 418.3364 | 418.3364
| 23.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4793 | 0 | 470.6843 | 0 | 472.1636 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4793 | 1.4793 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.7207 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4053 | 0 | 1.0768 | 0 | 0 | 19.9268 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 472.1636 | 472.1636
| 23.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.758 | 0 | 420.901 | 0 | 421.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.758 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0355 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5395 | 1.3105 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 421.659 | 421.659
| 24.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.99082 | 0 | 358.7072 | 0 | 359.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.99082 | 0.99082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2566 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.94128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9105 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.06048 | 0 | 0 | 359.698 | 359.698
| 24.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0.87808 | 345.1719 | 0 | 348.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0.87808 | 0.87808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4484 | 0.86695 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.6842 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 348.1553 | 348.1553
| 24.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 370.7259 | 0 | 378.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6638 | 0.65155 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.7237 | 3.1263 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 378.0943 | 378.0943
| 24.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.867 | 0 | 425.9842 | 0 | 427.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.867 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5802 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.7302 | 0 | 0 | 427.8512 | 427.8512
| 24.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 422.8922 | 0 | 422.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 9.0279 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5071 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 6.1685 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.4212 | 8.1251 | 0 | 0 | 27.3638 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.38867 | 0 | 0 | 422.8922 | 422.8922
| 24.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 453.9013 | 0 | 453.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2471 | 0 | 17.6206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.756 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 8.0378 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8586 | 0 | 0 | 34.7086 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.9013 | 453.9013
| 24.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 425.6753 | 0 | 425.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5626 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6433 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0063 | 0 | 8.3217 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.2733 | 0 | 0 | 36.1233 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6753 | 425.6753
| 24.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 387.1047 | 0 | 387.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3224 | 0 | 18.1394 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.35 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7902 | 0 | 8.1055 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3255 | 0 | 0 | 35.1755 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.1047 | 387.1047
| 24.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 410.112 | 0 | 410.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0123 | 0 | 16.7761 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5111 | 0 | 7.8265 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0985 | 0 | 0 | 33.9485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.112 | 410.112
| 24.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 377.8027 | 0 | 377.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6822 | 0 | 15.2296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 7.5294 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7066 | 0 | 0 | 32.5566 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.8027 | 377.8027
| 24.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 417.9455 | 0 | 417.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 0 | 13.5338 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.739 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 7.2007 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.1804 | 0 | 0 | 31.0304 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9455 | 417.9455
| 24.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 469.768 | 0 | 469.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9797 | 0 | 12.0878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 0 | 6.8971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 29.729 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.768 | 469.768
| 24.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 420.078 | 0 | 420.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8398 | 0 | 11.4248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1527 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 6.7712 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.2823 | 0 | 0 | 29.1323 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.078 | 420.078
| 24.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 405.9593 | 0 | 405.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 11.0549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3854 | 0 | 6.7008 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.9494 | 0 | 0 | 28.7994 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.9593 | 405.9593
| 24.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 351.541 | 0 | 351.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7995 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 0 | 6.7349 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.1412 | 0 | 0 | 28.9912 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.541 | 351.541
| 24.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 357.6424 | 0 | 357.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8799 | 0 | 11.5903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3584 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4919 | 0 | 6.8073 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.4313 | 0 | 0 | 29.2813 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6424 | 357.6425
| 24.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 179.4692 | 0 | 179.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 11.9899 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8784 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6003 | 0 | 6.9157 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7909 | 0 | 0 | 29.6409 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4692 | 179.4692
| 24.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 200.6876 | 0 | 200.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 0 | 12.0718 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6518 | 0 | 6.9672 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.8646 | 0 | 0 | 29.7146 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6876 | 200.6876
| 24.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 241.5263 | 0 | 241.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0744 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 6.9823 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7784 | 0 | 0 | 29.6284 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5263 | 241.5263
| 24.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 285.4289 | 0 | 285.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 11.7555 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6754 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6286 | 0 | 6.944 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.5799 | 0 | 0 | 29.4299 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4289 | 285.4289
| 24.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 290.1049 | 0 | 290.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7107 | 0 | 10.2592 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8581 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3396 | 0 | 6.655 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1049 | 290.1049
| 24.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 323.6329 | 0 | 323.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 6.9655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8154 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 0 | 5.9809 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2689 | 0 | 0 | 25.1189 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6329 | 323.6329
| 24.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 324.5893 | 0 | 324.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176 | 0 | 3.5498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | 5.2212 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.1948 | 0 | 0 | 22.0448 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5893 | 324.5893
| 24.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 288.7527 | 0 | 288.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | 0.6103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 4.4625 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.54927 | 0 | 0 | 19.3993 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7527 | 288.7527
| 25.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 243.7993 | 0 | 243.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 2.7396 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2648 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 4.7886 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.4656 | 0 | 0 | 21.3156 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7993 | 243.7993
| 25.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 223.3111 | 0 | 223.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 3.7047 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4686 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 0 | 5.0035 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.3343 | 0 | 0 | 22.1843 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3111 | 223.3111
| 25.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 200.3543 | 0 | 200.3543 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 5.0109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0451 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9315 | 0 | 5.2468 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.5098 | 0 | 0 | 23.3598 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 200.3543 | 200.3543
| 25.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 222.4008 | 0 | 222.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6776 | 0 | 7.3363 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 5.7252 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.6027 | 0 | 0 | 25.4527 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4008 | 222.4008
| 25.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 174.53 | 0 | 174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0264 | 0 | 13.3251 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2397 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6237 | 0 | 6.9391 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9926 | 0 | 0 | 30.8426 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.53 | 174.53
| 25.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 155.3345 | 0 | 155.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3507 | 0 | 22.4786 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7175 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7157 | 0 | 9.031 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.2308 | 0 | 0 | 39.0808 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3345 | 155.3345
| 25.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.0514 | 0 | 161.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7081 | 0 | 24.264 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.8603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0373 | 0 | 9.3527 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.8376 | 0 | 0 | 40.6876 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0514 | 161.0514
| 25.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 172.4515 | 0 | 172.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4382 | 0 | 23.0772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.4036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | 0 | 9.1097 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.7695 | 0 | 0 | 39.6195 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4515 | 172.4516
| 25.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 125.8119 | 0 | 125.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 21.5359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4797 | 0 | 8.7951 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.3823 | 0 | 0 | 38.2323 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8119 | 125.8119
| 25.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 85.6206 | 0 | 85.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 19.7891 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3936 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1447 | 0 | 8.4601 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.8102 | 0 | 0 | 36.6602 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6206 | 85.6206
| 25.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.6054 | 0 | 75.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3047 | 0 | 17.8742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7742 | 0 | 8.0896 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.0868 | 0 | 0 | 34.9368 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6054 | 75.6054
| 25.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 87.4986 | 0 | 87.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9254 | 0 | 16.2448 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0584 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4328 | 0 | 7.7482 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.6203 | 0 | 0 | 33.4703 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4986 | 87.4986
| 25.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.3215 | 0 | 101.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 15.4955 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2908 | 0 | 7.6061 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.946 | 0 | 0 | 32.796 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3215 | 101.3215
| 25.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.6925 | 0 | 74.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 0 | 15.0775 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2113 | 0 | 7.5267 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.5697 | 0 | 0 | 32.4197 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6925 | 74.6925
| 25.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.2196 | 0 | 67.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 15.3181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9283 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 7.5652 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7863 | 0 | 0 | 32.6363 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2196 | 67.2196
| 25.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 99.787 | 0 | 99.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8124 | 0 | 15.6814 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3311 | 0 | 7.6465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.1132 | 0 | 0 | 32.9632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.787 | 99.787
| 25.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 111.6053 | 0 | 111.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9458 | 0 | 16.124 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9581 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4512 | 0 | 7.7666 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5116 | 0 | 0 | 33.3616 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6053 | 111.6053
| 25.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.4428 | 0 | 71.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 16.2084 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5072 | 0 | 7.8226 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5876 | 0 | 0 | 33.4376 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4428 | 71.4428
| 25.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.1249 | 0 | 23.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0252 | 0 | 16.0942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0076 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5227 | 0 | 7.8381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4848 | 0 | 0 | 33.3348 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1249 | 23.1249
| 25.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.1185 | 0 | 10.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9769 | 0 | 15.8443 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7094 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4792 | 0 | 7.7946 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2598 | 0 | 0 | 33.1098 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1185 | 10.1185
| 25.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.558 | 0 | 70.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6149 | 0 | 14.1544 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6575 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1534 | 0 | 7.4688 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.739 | 0 | 0 | 31.589 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.558 | 70.558
| 25.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.1124 | 0 | 109.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7728 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1043 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 6.7109 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.399 | 0 | 0 | 28.249 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1124 | 109.1124
| 25.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 153.3283 | 0 | 153.3283 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8269 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3201 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.5442 | 0 | 5.8596 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | 24.7945 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 153.3283 | 153.3283
| 25.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 169.3289 | 0 | 169.3289 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.107 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6998 | 0 | 5.0152 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.9972 | 0 | 0 | 21.8472 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 169.3289 | 169.3289
| 26.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.9392 | 0 | 166.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | 2.7266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 4.7991 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0 | 21.3039 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9392 | 166.9392
| 26.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 181.5343 | 0 | 181.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0 | 3.8034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.602 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 5.0346 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 22.2731 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5343 | 181.5343
| 26.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.126 | 0 | 136.126 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6564 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8858 | 0 | 5.2011 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.2056 | 0 | 0 | 23.0556 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 136.126 | 136.126
| 26.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 137.4477 | 0 | 137.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 6.9216 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4232 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3521 | 0 | 5.6674 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2295 | 0 | 0 | 25.0795 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4477 | 137.4477
| 26.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.6958 | 0 | 160.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9776 | 0 | 12.9703 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8361 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5798 | 0 | 6.8952 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6733 | 0 | 0 | 30.5233 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6958 | 160.6958
| 26.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 138.1848 | 0 | 138.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.544 | 0 | 23.3009 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.7331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8896 | 0 | 9.205 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.9708 | 0 | 0 | 39.8208 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1848 | 138.1848
| 26.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.0773 | 0 | 133.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9246 | 0 | 25.2045 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.0173 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2322 | 0 | 9.5475 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.684 | 0 | 0 | 41.534 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0773 | 133.0773
| 26.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 137.0574 | 0 | 137.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 23.8537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.3636 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9596 | 0 | 9.2749 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.4683 | 0 | 0 | 40.3183 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0574 | 137.0574
| 26.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.4723 | 0 | 161.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2493 | 0 | 22.201 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 8.9397 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.9809 | 0 | 0 | 38.8309 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4723 | 161.4723
| 26.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 177.1024 | 0 | 177.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8931 | 0 | 20.5389 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.3202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3038 | 0 | 8.6191 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 37.335 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1024 | 177.1024
| 26.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 149.5971 | 0 | 149.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4775 | 0 | 18.608 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9737 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9298 | 0 | 8.2451 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.7472 | 0 | 0 | 35.5972 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5971 | 149.5971
| 26.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 113.0005 | 0 | 113.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 0 | 16.7642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5494 | 0 | 7.8648 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0878 | 0 | 0 | 33.9378 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0005 | 113.0005
| 26.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.7345 | 0 | 124.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8764 | 0 | 15.9105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3887 | 0 | 7.7041 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.3194 | 0 | 0 | 33.1694 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7345 | 124.7345
| 26.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.2953 | 0 | 117.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7777 | 0 | 15.4402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.106 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 7.6153 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8961 | 0 | 0 | 32.7461 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2953 | 117.2953
| 26.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.4675 | 0 | 101.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8112 | 0 | 15.6341 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3334 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3301 | 0 | 7.6454 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.0707 | 0 | 0 | 32.9207 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4675 | 101.4675
| 26.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.056 | 0 | 76.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9028 | 0 | 16.0019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | 7.7279 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4017 | 0 | 0 | 33.2517 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.056 | 76.056
| 26.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.285 | 0 | 44.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0498 | 0 | 16.5086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4466 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5448 | 0 | 7.8602 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.8577 | 0 | 0 | 33.7077 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.285 | 44.285
| 26.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.0033 | 0 | 35.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1539 | 0 | 16.8017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6385 | 0 | 7.9539 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1215 | 0 | 0 | 33.9715 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0033 | 35.0033
| 26.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.4656 | 0 | 12.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2021 | 0 | 16.8414 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9317 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6819 | 0 | 7.9973 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1572 | 0 | 0 | 34.0072 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4656 | 12.4656
| 26.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.4331 | 0 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1052 | 0 | 16.3435 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3369 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 7.9101 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.7091 | 0 | 0 | 33.5591 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4331 | 4.4331
| 26.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 14.7881 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4453 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2921 | 0 | 7.6074 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3093 | 0 | 0 | 32.1593 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.2268 | 0 | 4.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 11.086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.9005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5337 | 0 | 6.849 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.9774 | 0 | 0 | 28.8274 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2268 | 4.2268
| 26.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.4204 | 0 | 10.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9065 | 0 | 6.8916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6863 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6159 | 0 | 5.9312 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 25.0524 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4204 | 10.4204
| 26.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 3.3948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2014 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 | 0 | 5.042 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 21.9053 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5463 | 6.5463
| 27.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.6023 | 0 | 8.6023 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 2.0077 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4176 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3695 | 0 | 4.6849 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 20.657 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 8.6023 | 8.6023
| 27.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 4.9506 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.9253 | 0 | 0 | 21.7753 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 1.9404
| 27.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 4.4089 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | 5.1685 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 22.818 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 | 0 | 6.6809 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 5.6402 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | 24.8628 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9611 | 0 | 12.781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6303 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 6.8804 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5029 | 0 | 0 | 30.3529 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 23.1693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.6075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 9.2104 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.8524 | 0 | 0 | 39.7024 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6355 | 0 | 23.5687 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.0924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 9.2873 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.2118 | 0 | 0 | 40.0618 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 0 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 22.2007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6957 | 0 | 9.011 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.9806 | 0 | 0 | 38.8306 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 7.3411
| 27.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.6566 | 0 | 22.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8952 | 0 | 20.2424 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3056 | 0 | 8.621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.2181 | 0 | 0 | 37.0681 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6566 | 22.6566
| 27.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 18.8288 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.304 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0284 | 0 | 8.3437 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9459 | 0 | 0 | 35.7959 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 24.21
| 27.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 0 | 9.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3127 | 0 | 17.6215 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8224 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7815 | 0 | 8.0968 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.8593 | 0 | 0 | 34.7093 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 9.447
| 27.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7909 | 0 | 15.2783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9573 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3118 | 0 | 7.6272 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7504 | 0 | 0 | 32.6004 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169
| 27.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.3583 | 0 | 6.3583 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5098 | 0 | 13.9031 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.0588 | 0 | 7.3742 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5127 | 0 | 0 | 31.3627 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 6.3583
| 27.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.0533 | 0 | 10.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4243 | 0 | 13.5007 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 7.2973 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.1506 | 0 | 0 | 31.0006 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0533 | 10.0533
| 27.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.472 | 0 | 24.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4662 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0195 | 0 | 7.3349 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.3637 | 0 | 0 | 31.2137 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.472 | 24.472
| 27.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.8456 | 0 | 32.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6388 | 0 | 14.5163 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0433 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1749 | 0 | 7.4903 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0646 | 0 | 0 | 31.9146 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8456 | 32.8456
| 27.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.9928 | 0 | 51.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9198 | 0 | 15.701 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.509 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4278 | 0 | 7.7432 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.1309 | 0 | 0 | 32.9809 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9928 | 51.9928
| 27.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.323 | 0 | 61.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 16.2103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5605 | 0 | 7.8758 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5893 | 0 | 0 | 33.4393 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.323 | 61.323
| 27.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.501 | 0 | 109.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 15.9489 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8943 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5515 | 0 | 7.8668 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.354 | 0 | 0 | 33.204 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.501 | 109.501
| 27.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 138.2727 | 0 | 138.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 0 | 15.3867 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2225 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4529 | 0 | 7.7683 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.848 | 0 | 0 | 32.698 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2727 | 138.2727
| 27.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 97.5211 | 0 | 97.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8227 | 0 | 14.9114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6223 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3404 | 0 | 7.6558 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4203 | 0 | 0 | 32.2703 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5211 | 97.5211
| 27.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.143 | 0 | 67.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 6.9042 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.134 | 0 | 0 | 28.984 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.143 | 67.143
| 27.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.2699 | 0 | 66.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9912 | 0 | 7.2046 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6921 | 0 | 6.0074 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.4842 | 0 | 0 | 25.3342 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2699 | 66.2699
| 27.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.8592 | 0 | 51.8592 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0285 | 0 | 3.8693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8257 | 0 | 5.141 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.4824 | 0 | 0 | 22.3324 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 51.8592 | 51.8592
| 28.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.4121 | 0 | 32.4121 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.573 | 0 | 4.8883 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 21.7282 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 32.4121 | 32.4121
| 28.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.761 | 0 | 13.7068 | 0 | 15.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5047 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3929 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.761 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9883 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.673 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | 22.0042 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4678 | 15.4678
| 28.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 11.3819 | 0 | 13.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0 | 5.8216 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8155 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09516 | 0 | 5.4105 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 24.0894 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4872 | 13.4872
| 28.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 8.4525 | 0 | 15.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7659 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.96628 | 0 | 6.2816 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.3237 | 0 | 0 | 28.1737 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8209 | 15.8209
| 28.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | -1e-12 | 15.2948 | 0 | 17.4001 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4713 | 0 | 16.5704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9299 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.2242 | 0 | 7.5396 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.9134 | 0 | 0 | 33.7634 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 17.4001
| 28.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 17.8351 | 0 | 19.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6276 | 0 | 19.6854 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2011 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2648 | 0 | 8.5802 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.7168 | 0 | 0 | 36.5668 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9403 | 19.9403
| 28.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 8.37 | 0 | 10.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 0 | 19.9839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5654 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 8.6394 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.9855 | 0 | 0 | 36.8355 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4753 | 10.4753
| 28.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 0.86972 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4703 | 0 | 19.0422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4007 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1233 | 0 | 8.4387 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 17.1379 | 0 | 0 | 35.9879 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 2.975
| 28.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.0964 | 0 | 3.0964 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3612 | 0 | 17.6011 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8505 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.8251 | 0 | 8.1404 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.841 | 0 | 0 | 34.691 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.0964 | 3.0964
| 28.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0 | 0.36875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0546 | 0 | 16.1936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5491 | 0 | 7.8645 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5742 | 0 | 0 | 33.4242 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0.36875
| 28.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 15.411 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1631 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3776 | 0 | 7.6929 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8699 | 0 | 0 | 32.7199 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.8546 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3652 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 7.3485 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.3962 | 0 | 0 | 31.2462 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 1.5138
| 28.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 3.379 | 3.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 7.5429 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 7.2192 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | 30.6386 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9894 | 3.9894
| 28.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 6.198 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1852 | 0 | 7.9316 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0049 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.9666 | 0 | 7.282 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.1384 | 0 | 0 | 30.9884 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.1704
| 28.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 1.5797 | 0 | 8.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2815 | 0 | 8.4458 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6155 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 7.3687 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.6013 | 0 | 0 | 31.4513 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9481 | 8.9481
| 28.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 14.7302 | 0 | 22.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2802 | 0 | 8.3392 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5076 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | 7.3676 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.5053 | 0 | 0 | 31.3553 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0986 | 22.0986
| 28.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.0856 | 0 | 21.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 0 | 15.8606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6849 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 7.7579 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2746 | 0 | 0 | 33.1246 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0856 | 21.0856
| 28.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.7347 | 0 | 51.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1455 | 0 | 16.6885 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.7222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 7.9463 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0196 | 0 | 0 | 33.8696 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7347 | 51.7347
| 28.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 116.7946 | 0 | 116.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1709 | 0 | 16.6097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6688 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6538 | 0 | 7.9692 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.9488 | 0 | 0 | 33.7988 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7946 | 116.7946
| 28.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 159.901 | 0 | 159.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1709 | 0 | 16.6057 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.6648 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6538 | 0 | 7.9692 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.9451 | 0 | 0 | 33.7951 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.901 | 159.901
| 28.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 229.9778 | 0 | 229.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 15.6244 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.4595 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 7.7676 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.0619 | 0 | 0 | 32.9119 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9778 | 229.9778
| 28.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.9966 | 0 | 204.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0714 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7196 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6642 | 0 | 6.9796 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.584 | 0 | 0 | 29.434 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9966 | 204.9966
| 28.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 158.8033 | 0 | 158.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2471 | 0 | 8.5715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7068 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 6.2377 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7144 | 0 | 0 | 26.5644 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8033 | 158.8033
| 28.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 144.6521 | 0 | 144.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1248 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 5.1843 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 22.594 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6521 | 144.6521
| 29.02.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.8479 | 0 | 168.2252 | 0 | 170.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.8479 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0709 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.7555 | 0 | 3.7082 | 0 | 0 | 22.5582 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0731 | 170.0732
| 29.02.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.0893 | 0 | 114.2492 | 0 | 116.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.0893 | 2.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.9849 | -1e-12 | 4.636 | 0 | 0 | 23.486 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3385 | 116.3385
| 29.02.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 92.3329 | 0 | 99.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32407 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.469 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.29166 | 0 | 5.607 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 9.9e-13 | 1.131 | 0 | 0 | 24.981 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.7013 | 99.7013
| 29.02.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 101.7275 | 0 | 109.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 0 | 3.7435 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5237 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.80285 | 0 | 6.1182 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3691 | 0 | 0 | 27.2191 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.0959 | 109.0959
| 29.02.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.6529 | 0 | 148.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5761 | 0 | 15.8077 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.272 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1185 | 0 | 7.4338 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2269 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6529 | 148.6529
| 29.02.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 133.6755 | 0 | 133.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0358 | 0 | 25.4797 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.4038 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3323 | 0 | 9.6476 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.9318 | 0 | 0 | 41.7818 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6755 | 133.6755
| 29.02.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 187.6071 | 0 | 187.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3263 | 0 | 26.9241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 36.1386 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5937 | 0 | 9.9091 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.2317 | 0 | 0 | 43.0817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6071 | 187.6071
| 29.02.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 244.5545 | 0 | 244.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0377 | 0 | 25.6537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.5796 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3339 | 0 | 9.6493 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.0883 | 0 | 0 | 41.9383 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5545 | 244.5544
| 29.02.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 261.6307 | 0 | 261.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6845 | 0 | 24.1088 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.6815 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 9.3314 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.698 | 0 | 0 | 40.548 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6307 | 261.6307
| 29.02.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 189.131 | 0 | 189.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3277 | 0 | 22.4503 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.6662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 9.0103 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.2053 | 0 | 0 | 39.0553 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.131 | 189.131
| 29.02.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 175.0044 | 0 | 175.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8978 | 0 | 20.454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.24 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3081 | 0 | 8.6234 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.4086 | 0 | 0 | 37.2586 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0044 | 175.0044
| 29.02.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 130.5299 | 0 | 130.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | 18.5008 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8402 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9061 | 0 | 8.2215 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6507 | 0 | 0 | 35.5007 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5299 | 130.5299
| 29.02.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.0251 | 0 | 106.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3341 | 0 | 17.9623 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1846 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8007 | 0 | 8.116 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.1661 | 0 | 0 | 35.0161 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0251 | 106.0251
| 29.02.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 95.8698 | 0 | 95.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2396 | 0 | 17.5149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.6427 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7157 | 0 | 8.031 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.7635 | 0 | 0 | 34.6135 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8698 | 95.8698
| 29.02.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 126.9821 | 0 | 126.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2751 | 0 | 17.7199 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7476 | 0 | 8.0629 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9479 | 0 | 0 | 34.7979 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9821 | 126.9821
| 29.02.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.564 | 0 | 163.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0 | 17.9507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 0 | 8.1219 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.1556 | 0 | 0 | 35.0056 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.564 | 163.564
| 29.02.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 159.0626 | 0 | 159.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6172 | 0 | 19.1078 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.6131 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0554 | 0 | 8.3708 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.197 | 0 | 0 | 36.047 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0626 | 159.0626
| 29.02.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 187.0247 | 0 | 187.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7451 | 0 | 19.5126 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1459 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1706 | 0 | 8.4859 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.5614 | 0 | 0 | 36.4114 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0247 | 187.0247
| 29.02.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.9597 | 0 | 258.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 19.389 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.0401 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 8.502 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4501 | 0 | 0 | 36.3001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9597 | 258.9597
| 29.02.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 283.0684 | 0 | 283.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 18.3837 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0099 | 0 | 8.3253 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5453 | 0 | 0 | 35.3953 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0684 | 283.0684
| 29.02.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 247.7881 | 0 | 247.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2518 | 0 | 16.9443 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7266 | 0 | 8.042 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.2499 | 0 | 0 | 34.0999 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7881 | 247.7881
| 29.02.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 287.8861 | 0 | 287.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3416 | 0 | 12.9225 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1524 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9075 | 0 | 7.2228 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6303 | 0 | 0 | 30.4803 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8861 | 287.8861
| 29.02.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 290.511 | 0 | 290.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 8.7122 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 6.295 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 0 | 26.691 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.511 | 290.511
| 29.02.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 263.7159 | 0 | 263.7159 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2696 | 0 | 5.0094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.1672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0426 | 0 | 5.358 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.5084 | 0 | 0 | 23.3584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 263.7159 | 263.7159
| 01.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 237.0294 | 0 | 237.0294 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8346 | 0 | 5.15 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 22.942 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 237.0294 | 237.0294
| 01.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 198.016 | 0 | 198.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2949 | 0 | 5.5841 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 5.3807 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.0257 | 0 | 0 | 23.8757 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.016 | 198.0159
| 01.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 172.5433 | 0 | 172.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859 | 0 | 6.9908 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 5.6427 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 | 0 | 25.1417 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5433 | 172.5433
| 01.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 154.7684 | 0 | 154.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1575 | 0 | 9.4936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.5393 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 6.1571 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.5442 | 0 | 0 | 27.3942 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7684 | 154.7684
| 01.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 173.0971 | 0 | 173.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6078 | 0 | 15.9379 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.4339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 7.4624 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.3441 | 0 | 0 | 33.1941 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0971 | 173.0971
| 01.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 187.4264 | 0 | 187.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1037 | 0 | 25.7772 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 34.7691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3933 | 0 | 9.7087 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.1995 | 0 | 0 | 42.0495 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4264 | 187.4264
| 01.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 202.045 | 0 | 202.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4898 | 0 | 27.7091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 37.0871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7408 | 0 | 10.0562 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 24.9382 | 0 | 0 | 43.7882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.045 | 202.045
| 01.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 178.7565 | 0 | 178.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1993 | 0 | 26.4303 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 35.5179 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4794 | 0 | 9.7948 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 23.7873 | 0 | 0 | 42.6373 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7565 | 178.7565
| 01.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 77.3239 | 0 | 77.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.823 | 0 | 24.7693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 33.4805 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1407 | 0 | 9.4561 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 41.1423 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3239 | 77.3239
| 01.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.5455 | 0 | 17.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4224 | 0 | 22.8878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.1984 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7801 | 0 | 9.0955 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.5991 | 0 | 0 | 39.4491 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5455 | 17.5455
| 01.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 0 | 2.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9793 | 0 | 20.8256 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6931 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3814 | 0 | 8.6967 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.743 | 0 | 0 | 37.593 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 2.3098
| 01.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.7961 | 0 | 3.7961 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5715 | 0 | 19.0719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 5.0143 | 0 | 8.3297 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1647 | 0 | 0 | 36.0147 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.7961 | 3.7961
| 01.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.087314 | 0 | 0.087314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4015 | 0 | 18.2647 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8614 | 0 | 8.1767 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4383 | 0 | 0 | 35.2883 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087314 | 0.087314
| 01.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3065 | 0 | 17.8145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0091 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7758 | 0 | 8.0912 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.033 | 0 | 0 | 34.883 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0 | 18.0738 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3146 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8173 | 0 | 8.1327 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2664 | 0 | 0 | 35.1164 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4498 | 0 | 18.4652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.8032 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9048 | 0 | 8.2201 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6187 | 0 | 0 | 35.4687 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 18.9402 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.4212 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0335 | 0 | 8.3489 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0462 | 0 | 0 | 35.8962 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 19.0294 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0931 | 0 | 8.4085 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.1265 | 0 | 0 | 35.9765 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.96005 | 0 | 0.96005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 18.9048 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.47 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1093 | 0 | 8.4247 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.0143 | 0 | 0 | 35.8643 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96005 | 0.96005
| 01.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.3791 | 0 | 61.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 18.6354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.1486 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0625 | 0 | 8.3778 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.7719 | 0 | 0 | 35.6219 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3791 | 61.3791
| 01.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.0575 | 0 | 109.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2354 | 0 | 16.8155 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7118 | 0 | 8.0272 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.134 | 0 | 0 | 33.984 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0575 | 109.0575
| 01.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 142.548 | 0 | 142.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3298 | 0 | 12.8208 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 | 7.2122 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5387 | 0 | 0 | 30.3887 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.548 | 142.548
| 01.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 205.9515 | 0 | 213.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 3.1339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1131 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.98191 | 0 | 6.2973 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.8205 | 0 | 0 | 26.6705 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 213.3199 | 213.3199
| 01.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 198.6969 | 0 | 206.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9733 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.076593 | 0 | 5.392 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5082 | 0.34177 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 206.0653 | 206.0653
| 02.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6056 | 2.5754 | 182.031 | 0 | 186.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.6056 | 1.6056 | 0 | 2.5754 | 2.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0.052725 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5254 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.2966 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.4466 | -1e-14 | 0 | 0 | 186.2121 | 186.2121
| 02.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 163.0491 | 0 | 170.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0032 | 0.31212 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.1661 | 1.6839 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 170.4175 | 170.4175
| 02.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 123.8156 | 0 | 131.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0.069382 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 23.3382 | 0.51178 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 131.184 | 131.184
| 02.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 146.4257 | 0 | 153.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7243 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 25.4289 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.5789 | 0 | 0 | 153.7941 | 153.7941
| 02.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 167.0049 | 0 | 174.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 6.8494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 6.9381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.1644 | 0 | 0 | 30.8144 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0.79998 | 0 | 0 | 174.3733 | 174.3733
| 02.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 208.6193 | 0 | 208.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3557 | 0 | 22.4644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.7083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7201 | 0 | 9.0355 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.218 | 0 | 0 | 39.068 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6193 | 208.6193
| 02.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 231.1501 | 0 | 231.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7128 | 0 | 24.2483 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 32.8493 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0415 | 0 | 9.3569 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.8235 | 0 | 0 | 40.6735 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1501 | 231.1501
| 02.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 253.2881 | 0 | 253.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4425 | 0 | 23.0607 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.3913 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7982 | 0 | 9.1136 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.7546 | 0 | 0 | 39.6046 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2881 | 253.2881
| 02.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 214.7975 | 0 | 214.7975 | 29.0362 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 36.4046 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 15.9667 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.4839 | 0 | 8.7993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 36.4046 | 0 | 214.7975 | 251.2022
| 02.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0.31332 | 295.1522 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 302.5206 | 0 | 0 | 3.4992 | 0 | 14.2231 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 3.1493 | 0 | 8.4647 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 12.8008 | 0 | 0 | 36.6508 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 302.5206 | 0 | 0.31332 | 302.834
| 02.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 130.2128 | 0 | 130.2128 | 162.282 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 169.6504 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 12.3114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.7792 | 0 | 8.0946 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.0803 | 0 | 0 | 34.9303 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 169.6504 | 0 | 130.2128 | 299.8632
| 02.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 278.0445 | 0 | 278.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9308 | 0 | 16.2386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0577 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 7.7531 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.6148 | 0 | 0 | 33.4648 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0445 | 278.0445
| 02.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 238.3736 | 0 | 238.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7732 | 0 | 15.4909 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2959 | 0 | 7.6113 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.9418 | 0 | 0 | 32.7918 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3736 | 238.3736
| 02.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 164.1565 | 0 | 164.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6851 | 0 | 15.0739 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2166 | 0 | 7.532 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.5665 | 0 | 0 | 32.4165 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1565 | 164.1565
| 02.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 210.4044 | 0 | 210.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7279 | 0 | 15.3144 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9304 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2551 | 0 | 7.5704 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.783 | 0 | 0 | 32.633 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4044 | 210.4044
| 02.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 243.8502 | 0 | 243.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8183 | 0 | 15.6778 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3365 | 0 | 7.6519 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 32.96 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8502 | 243.8502
| 02.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 213.9585 | 0 | 213.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 16.1252 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4577 | 0 | 7.773 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5127 | 0 | 0 | 33.3627 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9585 | 213.9585
| 02.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 314.5358 | 0 | 314.5358 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0164 | 0 | 16.2147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1193 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.5147 | 0 | 7.8301 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 14.5933 | 0 | 0 | 33.4433 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 314.5358 | 314.5358
| 02.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 368.6765 | 0 | 368.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0345 | 0 | 16.1041 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 7.8464 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4937 | 0 | 0 | 33.3437 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.6765 | 368.6765
| 02.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 268.1098 | 0 | 268.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9864 | 0 | 15.8552 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.7298 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4878 | 0 | 7.8031 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2696 | 0 | 0 | 33.1196 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1098 | 268.1098
| 02.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 118.6932 | 0 | 118.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6248 | 0 | 14.1684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6814 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1624 | 0 | 7.4777 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7515 | 0 | 0 | 31.6015 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6932 | 118.6932
| 02.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 85.079 | 0 | 85.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7825 | 0 | 10.4588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1294 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4042 | 0 | 6.7196 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4129 | 0 | 0 | 28.2629 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.079 | 85.079
| 02.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.2736 | 0 | 105.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8342 | 0 | 6.6131 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5508 | 0 | 5.8661 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9518 | 0 | 0 | 24.8018 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2736 | 105.2736
| 02.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 99.3056 | 0 | 99.3056 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.099 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7017 | 0 | 5.0171 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 21.838 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 99.3056 | 99.3056
| 03.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 58.5789 | 0 | 58.5789 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 2.1642 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5614 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.3581 | 0 | 4.6735 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 20.7978 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 58.5789 | 58.5789
| 03.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.3636 | 0 | 11.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7421 | 0 | 3.1063 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7366 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 4.8833 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.7957 | 0 | 0 | 21.6457 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3636 | 11.3636
| 03.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.9003 | 0 | 0 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.2686 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.9003 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1207 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.8053 | 0 | 3.9423 | 0 | 0 | 22.7923 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | 0 | 6.6494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.84 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27218 | 0 | 5.5875 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.9844 | 0 | 0 | 24.8344 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 12.4931 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2223 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 6.7723 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.2438 | 0 | 0 | 30.0938 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 21.4282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.4271 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4996 | 0 | 8.815 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.2854 | 0 | 0 | 38.1354 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.459 | 0 | 23.1673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.5145 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8131 | 0 | 9.1285 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.8505 | 0 | 0 | 39.7005 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 22.0097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.0935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0 | 8.8914 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.8087 | 0 | 0 | 38.6587 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8545 | 0 | 20.5065 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2691 | 0 | 8.5844 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.4558 | 0 | 0 | 37.3058 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4913 | 0 | 18.8025 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.182 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 8.2576 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9223 | 0 | 0 | 35.7723 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 1.9004
| 03.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0896 | 0 | 16.9345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5807 | 0 | 7.896 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.2411 | 0 | 0 | 34.0911 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 4.066
| 03.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7194 | 0 | 15.3447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2475 | 0 | 7.5629 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8102 | 0 | 0 | 32.6602 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5655 | 0 | 14.6138 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1089 | 0 | 7.4243 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.1524 | 0 | 0 | 32.0024 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4793 | 0 | 14.206 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5735 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0314 | 0 | 7.3468 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7854 | 0 | 0 | 31.6354 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 14.4406 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8499 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0689 | 0 | 7.3843 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9966 | 0 | 0 | 31.8466 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 0 | 14.795 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2925 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1483 | 0 | 7.4637 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3155 | 0 | 0 | 32.1655 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7396 | 0 | 15.2274 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2657 | 0 | 7.581 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7047 | 0 | 0 | 32.5547 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8005 | 0 | 15.3103 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3205 | 0 | 7.6358 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7792 | 0 | 0 | 32.6293 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8175 | 0 | 15.1994 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9051 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 7.6511 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6795 | 0 | 0 | 32.5295 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7704 | 0 | 14.9556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6142 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2933 | 0 | 7.6087 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4601 | 0 | 0 | 32.3101 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4172 | 0 | 13.3072 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6125 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9754 | 0 | 7.2908 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9765 | 0 | 0 | 30.8265 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5953 | 0 | 9.6863 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 6.5511 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7177 | 0 | 0 | 27.5677 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 3.084
| 03.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.0623 | 0 | 4.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6719 | 0 | 5.9411 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5012 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4047 | 0 | 5.7201 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.347 | 0 | 0 | 24.197 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0623 | 4.0623
| 03.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.0504 | 0 | 4.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 4.8951 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 21.3182 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0504 | 4.0504
| 04.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.3399 | 0 | 4.3399 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3115 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4142 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1803 | 0 | 4.4957 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.0931 | 0 | 0 | 19.9431 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.3399 | 4.3399
| 04.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.3724 | 0 | 4.3724 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 2.2236 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4012 | 0 | 4.7165 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.0013 | 0 | 0 | 20.8513 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.3724 | 4.3724
| 04.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.3913 | 0 | 7.3913 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | 3.0371 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 4.8724 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.7334 | 0 | 0 | 21.5834 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3913 | 7.3913
| 04.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 15.2772 | 0 | 15.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2154 | 0 | 5.1424 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.246 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0 | 5.3092 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.6282 | 0 | 0 | 23.4782 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2772 | 15.2772
| 04.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 6.8115 | 0 | 6.8115 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 0 | 10.8057 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1874 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 3.1442 | 0 | 6.4595 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 9.7251 | 0 | 0 | 28.5751 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8115 | 6.8115
| 04.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9004 | 0 | 20.4856 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.2742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3104 | 0 | 8.6257 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.4371 | 0 | 0 | 37.2871 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 3.9032
| 04.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2556 | 0 | 22.2598 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.4036 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6301 | 0 | 8.9454 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.0338 | 0 | 0 | 38.8838 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 2.446
| 04.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.3373 | 0 | 9.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 20.9964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3748 | 0 | 8.6902 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.8968 | 0 | 0 | 37.7468 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3373 | 9.3373
| 04.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.7726 | 0 | 3.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6235 | 0 | 19.4512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.9628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0611 | 0 | 8.3765 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.506 | 0 | 0 | 36.356 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7726 | 3.7726
| 04.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 17.8962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0743 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 0 | 8.0764 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.1065 | 0 | 0 | 34.9565 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 16.0896 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8788 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4109 | 0 | 7.7262 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4807 | 0 | 0 | 33.3307 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.5781 | 0 | 4.5781 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5051 | 0 | 14.3638 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.757 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.0546 | 0 | 7.3699 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9274 | 0 | 0 | 31.7774 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.5781 | 4.5781
| 04.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.0295 | 0 | 20.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 13.5652 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9042 | 0 | 7.2196 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.2087 | 0 | 0 | 31.0587 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0295 | 20.0295
| 04.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.2775 | 0 | 40.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2457 | 0 | 13.1253 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2592 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8211 | 0 | 7.1365 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8128 | 0 | 0 | 30.6628 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2775 | 40.2775
| 04.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.0252 | 0 | 70.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 13.3066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.4717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8493 | 0 | 7.1646 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9759 | 0 | 0 | 30.8259 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0252 | 70.0252
| 04.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.4792 | 0 | 84.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3629 | 0 | 13.6507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9266 | 0 | 7.2419 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.2856 | 0 | 0 | 31.1356 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4792 | 84.4792
| 04.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.8179 | 0 | 62.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5009 | 0 | 14.1262 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5153 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 7.3662 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7135 | 0 | 0 | 31.5635 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8179 | 62.8179
| 04.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.4435 | 0 | 73.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5989 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8888 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 7.4543 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | 31.8116 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4435 | 73.4435
| 04.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 144.8265 | 0 | 144.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 14.4401 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9728 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 7.4953 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9961 | 0 | 0 | 31.8461 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8265 | 144.8265
| 04.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 325.0426 | 0 | 325.0426 | 25.3137 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 32.6822 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 8.4191 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6389 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 2.0985 | 0 | 7.4138 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 7.5772 | 0 | 0 | 31.4272 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 32.6822 | 0 | 325.0426 | 357.7247
| 04.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.5423 | 0 | 75.5423 | 326.3026 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 333.671 | 0 | 0 | 2.0168 | 0 | 6.9638 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8688 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.8151 | 0 | 7.1305 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.2674 | 0 | 0 | 30.1174 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 333.671 | 0 | 75.5423 | 409.2133
| 04.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 282.4228 | 0 | 282.4228 | 58.802 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 66.1704 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 3.4984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6139 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.1046 | 0 | 6.4199 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 26.9986 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 66.1704 | 0 | 282.4228 | 348.5933
| 04.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 339.6892 | 0 | 339.6892 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0 | 5.1276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.2444 | 0 | 5.5598 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.6148 | 0 | 0 | 23.4648 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 339.6892 | 339.6892
| 04.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 261.865 | 0 | 261.865 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2992 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4091 | 0 | 4.7245 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 20.5108 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 261.865 | 261.865
| 05.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 313.4899 | 0 | 313.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8157 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83478 | 0 | 4.1501 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2747 | 0.57526 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 313.4899 | 313.4899
| 05.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 271.0884 | 0 | 271.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0776 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | 4.3858 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2654 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.41538 | 0 | 0 | 271.0884 | 271.0884
| 05.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 317.5114 | 0 | 317.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.632 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 4.5784 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 20.1867 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.13026 | 0 | 0 | 317.5114 | 317.5114
| 05.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 329.7868 | 0 | 329.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 3.4953 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2513 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 4.9964 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0 | 21.9958 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.7868 | 329.7868
| 05.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 217.672 | 0 | 217.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0886 | 0 | 8.8931 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8699 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7798 | 0 | 6.0951 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0038 | 0 | 0 | 26.8538 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.672 | 217.672
| 05.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 267.2283 | 0 | 267.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3866 | 0 | 18.0993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.374 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8479 | 0 | 8.1633 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2893 | 0 | 0 | 35.1393 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2283 | 267.2283
| 05.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 372.2018 | 0 | 372.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4609 | 0 | 18.4415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7905 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9148 | 0 | 8.2301 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5973 | 0 | 0 | 35.4473 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.2018 | 372.2018
| 05.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 259.4123 | 0 | 259.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1892 | 0 | 17.2334 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3108 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6703 | 0 | 7.9856 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5101 | 0 | 0 | 34.3601 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4123 | 259.4123
| 05.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.5321 | 0 | 228.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 15.5048 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1991 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | 7.6408 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.9544 | 0 | 0 | 32.8044 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5321 | 228.5321
| 05.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 218.8091 | 0 | 218.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5334 | 0 | 14.2556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6772 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 0 | 7.3955 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8091 | 218.8091
| 05.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 235.8679 | 0 | 235.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2904 | 0 | 13.1881 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8614 | 0 | 7.1767 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8693 | 0 | 0 | 30.7193 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8679 | 235.8679
| 05.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 328.9124 | 0 | 328.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8285 | 0 | 11.1165 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8332 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 6.761 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0048 | 0 | 0 | 28.8548 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.9124 | 328.9124
| 05.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 265.4457 | 0 | 265.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5802 | 0 | 9.9021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3705 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 6.5375 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.9119 | 0 | 0 | 27.7619 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4457 | 265.4457
| 05.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 214.9848 | 0 | 214.9848 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 9.5466 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 3.1542 | 0 | 6.4695 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 27.442 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 214.9848 | 214.9848
| 05.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.6047 | 0 | 242.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5415 | 0 | 9.7556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1853 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1874 | 0 | 6.5027 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7801 | 0 | 0 | 27.6301 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6047 | 242.6047
| 05.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 241.2089 | 0 | 241.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6942 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3248 | 0 | 6.6402 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.399 | 0 | 0 | 28.249 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2089 | 241.2089
| 05.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 183.7234 | 0 | 183.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9434 | 0 | 11.4922 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.3238 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5491 | 0 | 6.8644 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.343 | 0 | 0 | 29.193 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7234 | 183.7234
| 05.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 140.9705 | 0 | 140.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0746 | 0 | 11.9445 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 6.9825 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7501 | 0 | 0 | 29.6001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9705 | 140.9705
| 05.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.9153 | 0 | 129.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.6709 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 6.9753 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.5444 | 0 | 0 | 29.3944 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9153 | 129.9153
| 05.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.2305 | 0 | 101.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 11.2198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 6.8884 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0979 | 0 | 0 | 28.9479 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2305 | 101.2305
| 05.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.6591 | 0 | 64.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 10.7988 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5459 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4731 | 0 | 6.7884 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7189 | 0 | 0 | 28.5689 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6591 | 64.6591
| 05.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 107.8447 | 0 | 107.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1191 | 0 | 7.5689 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5762 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8072 | 0 | 6.1225 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | 25.662 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8447 | 107.8447
| 05.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 91.7037 | 0 | 91.7037 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2355 | 0 | 3.9813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.012 | 0 | 5.3273 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.5832 | 0 | 0 | 22.4332 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 91.7037 | 91.7037
| 05.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 72.4591 | 0 | 72.4591 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 1.0147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2812 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1.2405 | 0 | 4.5558 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0.91323 | 0 | 0 | 19.7632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4591 | 72.4591
| 06.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 43.0279 | 0 | 43.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 0.68219 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7577 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 4.384 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.61397 | 0 | 0 | 19.464 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0279 | 43.0279
| 06.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.1463 | 0 | 37.1463 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0.95983 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1358 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.159 | 0 | 4.4744 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.86385 | 0 | 0 | 19.7138 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 37.1463 | 37.1463
| 06.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.2571 | 0 | 59.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 3.0323 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 4.8521 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 21.5791 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2571 | 59.2571
| 06.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.5566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 5.6324 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.3846 | 0 | 0 | 25.2346 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.906 | 49.906
| 06.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.9332 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 12.659 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3754 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 6.7607 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3931 | 0 | 0 | 30.2431 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9332 | 3.9332
| 06.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8734 | 0 | 15.4767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2383 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3861 | 0 | 7.7014 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.929 | 0 | 0 | 32.779 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9312 | 0 | 15.7345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5538 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 7.7534 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.161 | 0 | 0 | 33.011 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7312 | 0 | 14.892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5113 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0 | 7.5734 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4028 | 0 | 0 | 32.2528 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4344 | 0 | 13.6035 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9261 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9909 | 0 | 7.3063 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.2432 | 0 | 0 | 31.0932 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1596 | 0 | 12.3437 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7437 | 0 | 7.059 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.1094 | 0 | 0 | 29.9594 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9884 | 0 | 11.6424 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5896 | 0 | 6.9049 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.4781 | 0 | 0 | 29.3281 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6451 | 0 | 10.1754 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7087 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2806 | 0 | 6.5959 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1579 | 0 | 0 | 28.0079 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 17.6722 | 0 | 17.6722 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 0 | 9.5715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.9761 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 3.1648 | 0 | 6.4802 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | 27.4643 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.6722 | 17.6722
| 06.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 72.7958 | 0 | 74.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3565 | 0 | 9.9187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 6.5362 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 8.9268 | 0 | 0 | 27.7768 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.901 | 74.901
| 06.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 157.4059 | 0 | 159.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 10.3784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7092 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 6.6137 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 9.3406 | 0 | 0 | 28.1906 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5112 | 159.5112
| 06.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.4711 | 0 | 162.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 10.2833 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8355 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2976 | 0 | 6.6129 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 28.105 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4711 | 162.4711
| 06.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 189.6685 | 0 | 189.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 12.0439 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9848 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6475 | 0 | 6.9629 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.8395 | 0 | 0 | 29.6895 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6685 | 189.6685
| 06.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.6942 | 0 | 148.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 12.7865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9157 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8169 | 0 | 7.1323 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5078 | 0 | 0 | 30.3578 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6942 | 148.6942
| 06.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 132.7806 | 0 | 132.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 12.7182 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8709 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 7.1534 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4464 | 0 | 0 | 30.2964 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7806 | 132.7806
| 06.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 12.7146 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 7.1534 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4432 | 0 | 0 | 30.2932 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119
| 06.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.3428 | 0 | 204.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636 | 0 | 11.8358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7876 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6572 | 0 | 6.9726 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.6522 | 0 | 0 | 29.5022 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3428 | 204.3428
| 06.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 292.2207 | 0 | 292.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0 | 8.3746 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5411 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9504 | 0 | 6.2658 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5372 | 0 | 0 | 26.3872 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2207 | 292.2207
| 06.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 239.4882 | 0 | 239.4882 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5376 | 0 | 5.5166 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.2839 | 0 | 5.5992 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.9649 | 0 | 0 | 23.8149 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 239.4882 | 239.4882
| 06.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 196.4284 | 0 | 196.4284 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9245 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3359 | 0 | 4.6513 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 20.2468 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 196.4284 | 196.4285
| 07.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.7948 | 0 | 123.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2635 | 0 | 4.5788 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 20.347 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7948 | 123.7948
| 07.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 111.5115 | 0 | 111.5115 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.4709 | 0 | 4.7863 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | 21.1854 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 111.5115 | 111.5115
| 07.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 89.9483 | 0 | 89.9483 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9416 | 0 | 4.0915 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.7475 | 0 | 5.0628 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 22.5323 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 89.9483 | 89.9483
| 07.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.2855 | 0 | 58.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 6.3346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6774 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2091 | 0 | 5.5244 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.7012 | 0 | 0 | 24.5512 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2855 | 58.2855
| 07.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.3337 | 0 | 29.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7747 | 0 | 12.2067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8696 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 0 | 6.7126 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.986 | 0 | 0 | 29.836 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3337 | 29.3337
| 07.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 41.1112 | 0 | 41.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 20.9469 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8357 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4006 | 0 | 8.716 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.8522 | 0 | 0 | 37.7022 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1112 | 41.1112
| 07.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.4059 | 0 | 39.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2611 | 0 | 22.2378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.3871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 8.9504 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.014 | 0 | 0 | 38.864 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4059 | 39.4059
| 07.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.8168 | 0 | 45.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 21.0936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.9824 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4006 | 0 | 8.716 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.9842 | 0 | 0 | 37.8342 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8168 | 45.8168
| 07.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.5787 | 0 | 38.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6821 | 0 | 19.7027 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.273 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 0 | 8.4292 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.7324 | 0 | 0 | 36.5824 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5787 | 38.5787
| 07.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.2274 | 0 | 22.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 18.2081 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4566 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8242 | 0 | 8.1396 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3873 | 0 | 0 | 35.2373 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2274 | 22.2274
| 07.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9725 | 0 | 16.4091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.2697 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4752 | 0 | 7.7906 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.7682 | 0 | 0 | 33.6182 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 2.4042
| 07.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 0 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5692 | 0 | 14.6476 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1123 | 0 | 7.4276 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.1828 | 0 | 0 | 32.0328 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 5.6919
| 07.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 14.1821 | 0 | 14.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4635 | 0 | 14.1624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0172 | 0 | 7.3325 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7461 | 0 | 0 | 31.5961 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1821 | 14.1821
| 07.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 15.4349 | 0 | 15.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3784 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0258 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9405 | 0 | 7.2559 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.3834 | 0 | 0 | 31.2334 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4349 | 15.4349
| 07.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 0 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4103 | 0 | 13.9437 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2422 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9693 | 0 | 7.2846 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5494 | 0 | 0 | 31.3994 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.0189
| 07.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4696 | 0 | 14.1517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0226 | 0 | 7.338 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7365 | 0 | 0 | 31.5865 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7196 | 0 | 15.1962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2476 | 0 | 7.563 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6766 | 0 | 0 | 32.5266 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 0 | 15.563 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2869 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3521 | 0 | 7.6675 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.0067 | 0 | 0 | 32.8567 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8525 | 0 | 15.4537 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.1944 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3673 | 0 | 7.6826 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.9083 | 0 | 0 | 32.7583 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6757 | 0 | 14.5485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1124 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | 0 | 7.5235 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0936 | 0 | 0 | 31.9436 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3917 | 0 | 13.2511 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.531 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0 | 7.2679 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 0 | 30.776 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5698 | 0 | 9.6241 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0821 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2128 | 0 | 6.5281 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | 27.5117 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6381 | 0 | 5.8267 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.353 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3743 | 0 | 5.6896 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 24.094 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6941 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0554 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5247 | 0 | 4.84 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 21.0758 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 2.3383 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7743 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 4.7083 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 20.9545 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0 | 3.2874 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9582 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6043 | 0 | 4.9197 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.9587 | 0 | 0 | 21.8087 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0483 | 0 | 4.5712 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5077 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8435 | 0 | 5.1588 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.1141 | 0 | 0 | 22.9641 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 6.8573 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3164 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3138 | 0 | 5.6292 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.1716 | 0 | 0 | 25.0216 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8972 | 0 | 12.7449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5302 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 6.8228 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4704 | 0 | 0 | 30.3204 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 1.6169
| 08.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1834 | 0 | 21.7461 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 0 | 8.8804 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.5715 | 0 | 0 | 38.4215 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 3.7708
| 08.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5344 | 0 | 23.4992 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.9218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 9.1964 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 21.1492 | 0 | 0 | 39.9992 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 22.3328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.49 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 8.9575 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.0995 | 0 | 0 | 38.9495 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9254 | 0 | 20.818 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.6316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3328 | 0 | 8.6482 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.7362 | 0 | 0 | 37.5862 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5594 | 0 | 19.1011 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.5487 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0035 | 0 | 8.3189 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.191 | 0 | 0 | 36.041 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1547 | 0 | 17.2189 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2618 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6393 | 0 | 7.9546 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.497 | 0 | 0 | 34.347 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7818 | 0 | 15.6171 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2871 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3036 | 0 | 7.619 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.0554 | 0 | 0 | 32.9054 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.17483 | 0 | 0.17483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | 14.8807 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 7.4793 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3926 | 0 | 0 | 32.2426 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17483 | 0.17483
| 08.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.1568 | 0 | 5.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5398 | 0 | 14.4698 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | 7.4012 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0228 | 0 | 0 | 31.8728 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1568 | 5.1568
| 08.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.2709 | 0 | 4.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 0 | 14.7062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1762 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1237 | 0 | 7.439 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.2356 | 0 | 0 | 32.0856 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2709 | 4.2709
| 08.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.3393 | 0 | 4.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6707 | 0 | 15.0633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.6222 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2037 | 0 | 7.519 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.557 | 0 | 0 | 32.407 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3393 | 4.3393
| 08.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 15.4988 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3218 | 0 | 7.6372 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.9489 | 0 | 0 | 32.7989 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 2.672
| 08.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 15.5821 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3336 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 7.6923 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.0239 | 0 | 0 | 32.8739 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 2.3337
| 08.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.3223 | 0 | 16.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8804 | 0 | 15.4702 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2388 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 0 | 7.7077 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.9232 | 0 | 0 | 32.7732 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3223 | 16.3223
| 08.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.3357 | 0 | 47.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8329 | 0 | 15.2246 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9457 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3496 | 0 | 7.665 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7021 | 0 | 0 | 32.5521 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3357 | 47.3357
| 08.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.5002 | 0 | 70.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 13.5636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0293 | 0 | 7.3447 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.2072 | 0 | 0 | 31.0572 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5002 | 70.5002
| 08.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 99.4158 | 0 | 99.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 9.9154 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4526 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2841 | 0 | 6.5995 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.9239 | 0 | 0 | 27.7739 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4158 | 99.4158
| 08.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.5765 | 0 | 104.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7188 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 5.7623 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.5278 | 0 | 0 | 24.3778 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5765 | 104.5765
| 08.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 75.1516 | 0 | 75.1516 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 2.9203 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6041 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6161 | 0 | 4.9314 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.6283 | 0 | 0 | 21.4783 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 75.1516 | 75.1516
| 09.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.2915 | 0 | 49.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 1.9013 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2439 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 4.6243 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 20.5612 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2915 | 49.2915
| 09.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.5081 | 0 | 47.5081 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 2.8346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.517 | 0 | 4.8324 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.5512 | 0 | 0 | 21.4012 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 47.5081 | 47.5081
| 09.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.9127 | 0 | 34.9127 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9459 | 0 | 4.0916 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7513 | 0 | 5.0667 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 22.5324 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 34.9127 | 34.9127
| 09.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 19.3698 | 0 | 19.3698 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 6.3344 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6817 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 2.2133 | 0 | 5.5286 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.7009 | 0 | 0 | 24.5509 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.3698 | 19.3698
| 09.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 12.1122 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7623 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 6.7011 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 0 | 29.751 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
| 09.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0143 | 0 | 20.9718 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.8743 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | 0 | 8.7283 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.8746 | 0 | 0 | 37.7246 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3586 | 0 | 22.69 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 30.9367 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7227 | 0 | 9.0381 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.421 | 0 | 0 | 39.271 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0975 | 0 | 21.5439 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.5296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4878 | 0 | 8.8031 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.3895 | 0 | 0 | 38.2395 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.7103 | 0 | 7.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7604 | 0 | 20.0594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 8.4997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.0535 | 0 | 0 | 36.9035 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7103 | 7.7103
| 09.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.347 | 0 | 22.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4014 | 0 | 18.3766 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.6662 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8613 | 0 | 8.1766 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.5389 | 0 | 0 | 35.3889 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.347 | 22.347
| 09.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 14.0535 | 0 | 14.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0044 | 0 | 16.5315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4241 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 7.8193 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.8784 | 0 | 0 | 33.7284 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0535 | 14.0535
| 09.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.874 | 0 | 21.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6379 | 0 | 14.9594 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4855 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1741 | 0 | 7.4895 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4634 | 0 | 0 | 32.3134 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.874 | 21.874
| 09.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 41.4869 | 0 | 41.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4858 | 0 | 14.2378 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6118 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 7.3526 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.814 | 0 | 0 | 31.664 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4869 | 41.4869
| 09.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.9841 | 0 | 47.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 13.8353 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9607 | 0 | 7.276 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4518 | 0 | 0 | 31.3018 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9841 | 47.9841
| 09.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.7234 | 0 | 64.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 14.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3975 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 7.3131 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.6606 | 0 | 0 | 31.5106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7234 | 64.7234
| 09.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 82.2598 | 0 | 82.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5294 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.8356 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 7.3918 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 12.9763 | 0 | 0 | 31.8263 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2598 | 82.2598
| 09.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.1272 | 0 | 110.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6596 | 0 | 14.8507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1937 | 0 | 7.509 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3657 | 0 | 0 | 32.2157 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1272 | 110.1272
| 09.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 92.2229 | 0 | 92.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7211 | 0 | 14.9379 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 7.5644 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4441 | 0 | 0 | 32.2941 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2229 | 92.2229
| 09.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.3593 | 0 | 94.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 14.8319 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.4589 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 7.5803 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3487 | 0 | 0 | 32.1987 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3593 | 94.3593
| 09.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.7231 | 0 | 127.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 14.5917 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1723 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2232 | 0 | 7.5386 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.1325 | 0 | 0 | 31.9825 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7231 | 127.7231
| 09.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 135.4342 | 0 | 135.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3434 | 0 | 12.9636 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1952 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9091 | 0 | 7.2244 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6673 | 0 | 0 | 30.5173 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4342 | 135.4342
| 09.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.9806 | 0 | 112.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5298 | 0 | 9.3822 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 0 | 6.4922 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.444 | 0 | 0 | 27.294 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9806 | 112.9806
| 09.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.714 | 0 | 74.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6136 | 0 | 5.6692 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.171 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 5.6676 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 23.9523 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.714 | 74.714
| 09.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.0146 | 0 | 69.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 4.8463 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | 21.0865 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0146 | 69.0146
| 10.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 39.8742 | 0 | 39.8742 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 1.2597 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4556 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1.177 | 0 | 4.4924 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 19.9837 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8742 | 39.8742
| 10.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 33.9711 | 0 | 33.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 2.1655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5857 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 4.6942 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 20.799 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9711 | 33.9711
| 10.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 45.6587 | 0 | 45.6587 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0 | 3.3892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0628 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 1.6069 | 0 | 4.9222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.0503 | 0 | 0 | 21.9003 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 45.6587 | 45.6587
| 10.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 70.2794 | 0 | 70.2794 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7417 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.0557 | 0 | 5.371 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.0125 | 0 | 0 | 23.8625 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2794 | 70.2795
| 10.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 88.2103 | 0 | 88.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5496 | 0 | 11.185 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.6228 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1946 | 0 | 6.51 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0665 | 0 | 0 | 28.9165 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2103 | 88.2103
| 10.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 119.5752 | 0 | 119.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7331 | 0 | 19.7766 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.3979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1598 | 0 | 8.4752 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.799 | 0 | 0 | 36.649 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5752 | 119.5753
| 10.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.659 | 0 | 148.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0672 | 0 | 21.4433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.3987 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 0 | 8.7759 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.299 | 0 | 0 | 38.149 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.659 | 148.659
| 10.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 130.3785 | 0 | 130.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 20.3316 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.0338 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2326 | 0 | 8.548 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.2984 | 0 | 0 | 37.1484 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3785 | 130.3785
| 10.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.2345 | 0 | 110.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4863 | 0 | 18.8882 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2627 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9377 | 0 | 8.2531 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9994 | 0 | 0 | 35.8494 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2345 | 110.2345
| 10.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.09 | 0 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1374 | 0 | 17.2515 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.2771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 7.939 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.5264 | 0 | 0 | 34.3764 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.09 | 62.09
| 10.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 19.9292 | 0 | 19.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7514 | 0 | 15.4572 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.0968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2762 | 0 | 7.5916 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 13.9115 | 0 | 0 | 32.7615 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9292 | 19.9292
| 10.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.7755 | 0 | 12.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3955 | 0 | 13.9296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9559 | 0 | 7.2713 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5366 | 0 | 0 | 31.3866 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7755 | 12.7755
| 10.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.5038 | 0 | 4.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2476 | 0 | 13.2277 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3634 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8228 | 0 | 7.1382 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9049 | 0 | 0 | 30.7549 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5038 | 4.5038
| 10.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.95274 | 0 | 0.95274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1648 | 0 | 12.836 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.889 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7483 | 0 | 7.0637 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5524 | 0 | 0 | 30.4024 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95274 | 0.95274
| 10.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2049 | 0 | 13.0613 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1543 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7844 | 0 | 7.0997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.7551 | 0 | 0 | 30.6051 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.72329 | 0 | 0.72329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2897 | 0 | 13.4017 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5795 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8607 | 0 | 7.176 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.0615 | 0 | 0 | 30.9115 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72329 | 0.72329
| 10.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4153 | 0 | 13.8179 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1214 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9737 | 0 | 7.2891 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4361 | 0 | 0 | 31.2861 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 12.73
| 10.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.2969 | 0 | 31.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4741 | 0 | 13.8984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.2606 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0267 | 0 | 7.342 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5086 | 0 | 0 | 31.3586 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2969 | 31.2969
| 10.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.9872 | 0 | 29.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4906 | 0 | 13.7927 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1716 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0416 | 0 | 7.3569 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4135 | 0 | 0 | 31.2635 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9872 | 29.9872
| 10.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.9725 | 0 | 25.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4454 | 0 | 13.5587 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8923 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0009 | 0 | 7.3162 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.2028 | 0 | 0 | 31.0528 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9725 | 25.9725
| 10.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.0059 | 0 | 24.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 11.9753 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9695 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6954 | 0 | 7.0108 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7778 | 0 | 0 | 29.6278 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0059 | 24.0059
| 10.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.4335 | 0 | 23.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 8.4962 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7004 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9844 | 0 | 6.2997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6466 | 0 | 0 | 26.4966 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4335 | 23.4335
| 10.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 41.4365 | 0 | 41.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 4.8973 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2135 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1852 | 0 | 5.5005 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.4076 | 0 | 0 | 23.2576 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4365 | 41.4365
| 10.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 44.9804 | 0 | 44.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2519 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 4.7061 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 1.6366 | 0 | 0 | 20.4866 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9804 | 44.9804
| 11.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.2574 | 0 | 72.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 0.76282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8617 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 4.405 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.68654 | 0 | 0 | 19.5365 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2574 | 72.2574
| 11.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 79.1318 | 0 | 79.1318 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.7516 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.091 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3061 | 0 | 4.6214 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.5765 | 0 | 0 | 20.4265 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 79.1318 | 79.1318
| 11.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.9414 | 0 | 76.9414 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 0 | 2.5484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0574 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4588 | 0 | 4.7741 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 21.1436 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 76.9414 | 76.9414
| 11.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.267 | 0 | 75.267 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0964 | 0 | 4.6109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8868 | 0 | 5.2021 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.1498 | 0 | 0 | 22.9998 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 75.267 | 75.267
| 11.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 57.2982 | 0 | 57.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3488 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.396 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 6.3293 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 9.1431 | 0 | 0 | 27.9931 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2982 | 57.2982
| 11.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 33.0738 | 0 | 33.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0 | 19.6444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.2406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1372 | 0 | 8.4525 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 36.53 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0738 | 33.0738
| 11.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.1965 | 0 | 29.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 21.3802 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.324 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4501 | 0 | 8.7654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.2422 | 0 | 0 | 38.0922 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1965 | 29.1965
| 11.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.8764 | 0 | 34.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 0 | 20.1429 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.8088 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 8.5154 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.1286 | 0 | 0 | 36.9786 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8764 | 34.8764
| 11.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.2934 | 0 | 36.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4364 | 0 | 18.6296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.9542 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8927 | 0 | 8.2081 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 35.6167 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2934 | 36.2934
| 11.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.5623 | 0 | 57.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 17.1066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.1045 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5987 | 0 | 7.9141 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 34.246 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5623 | 57.5623
| 11.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.8059 | 0 | 62.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7286 | 0 | 15.3372 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.954 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2557 | 0 | 7.5711 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8035 | 0 | 0 | 32.6535 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8059 | 62.8059
| 11.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.9641 | 0 | 67.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3407 | 0 | 13.6466 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8755 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9066 | 0 | 7.222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.282 | 0 | 0 | 31.1319 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9641 | 67.9641
| 11.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.7083 | 0 | 65.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 0 | 12.8646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9298 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7593 | 0 | 7.0747 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5781 | 0 | 0 | 30.4281 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7083 | 65.7083
| 11.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.2996 | 0 | 61.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0866 | 0 | 12.4337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.4085 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 6.9933 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.1903 | 0 | 0 | 30.0403 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2996 | 61.2996
| 11.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.6016 | 0 | 81.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1172 | 0 | 12.6112 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6166 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7055 | 0 | 7.0209 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3501 | 0 | 0 | 30.2001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6016 | 81.6016
| 11.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.2602 | 0 | 115.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 12.9482 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0378 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7812 | 0 | 7.0966 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6534 | 0 | 0 | 30.5034 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2602 | 115.2602
| 11.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.513 | 0 | 123.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 13.4144 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.6394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9031 | 0 | 7.2185 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.073 | 0 | 0 | 30.923 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.513 | 123.513
| 11.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.1811 | 0 | 110.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4329 | 0 | 13.6848 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0058 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9896 | 0 | 7.305 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.3163 | 0 | 0 | 31.1663 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1811 | 110.1811
| 11.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 98.9102 | 0 | 98.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4777 | 0 | 13.7228 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0886 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 7.3452 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.3505 | 0 | 0 | 31.2005 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9102 | 98.9102
| 11.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.3972 | 0 | 115.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 0 | 13.2669 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5441 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 7.2654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.9402 | 0 | 0 | 30.7902 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3972 | 115.3972
| 11.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.5886 | 0 | 171.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0805 | 0 | 11.8416 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8103 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 0 | 6.9878 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.6574 | 0 | 0 | 29.5074 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5886 | 171.5886
| 11.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.1216 | 0 | 129.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 8.4468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.642 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 6.2916 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6022 | 0 | 0 | 26.4522 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1216 | 129.1216
| 11.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 116.949 | 0 | 116.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703 | 0 | 4.6004 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8589 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 5.4486 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.1404 | 0 | 0 | 22.9904 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.949 | 116.949
| 11.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.5064 | 0 | 101.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4602 | 0 | 1.3823 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7307 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 4.6295 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.2441 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5064 | 101.5064
| 12.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.4929 | 0 | 64.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 0 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0944 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | 0 | 4.3017 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.09925 | 0 | 0 | 18.9492 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4929 | 64.4929
| 12.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 46.3238 | 0 | 46.3238 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 1.2512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5066 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2305 | 0 | 4.5459 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 19.9761 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 46.3238 | 46.3238
| 12.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.3832 | 0 | 71.3832 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7904 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4302 | 0 | 4.7456 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.0817 | 0 | 0 | 20.9317 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 71.3832 | 71.3832
| 12.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 73.1475 | 0 | 73.1475 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 4.3973 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.356 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8635 | 0 | 5.1788 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.9576 | 0 | 0 | 22.8076 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 73.1475 | 73.1475
| 12.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.761 | 0 | 44.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3359 | 0 | 9.9941 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2181 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0023 | 0 | 6.3176 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | 27.8446 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.761 | 44.761
| 12.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.7526 | 0 | 65.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7163 | 0 | 19.535 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.1395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1447 | 0 | 8.4601 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.5815 | 0 | 0 | 36.4315 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7526 | 65.7526
| 12.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.8335 | 0 | 76.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7937 | 0 | 19.893 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 27.5749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2144 | 0 | 8.5297 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.9037 | 0 | 0 | 36.7537 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8335 | 76.8335
| 12.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.9134 | 0 | 53.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5121 | 0 | 18.6397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.04 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9609 | 0 | 8.2762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.7758 | 0 | 0 | 35.6258 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9134 | 53.9134
| 12.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.9796 | 0 | 67.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1147 | 0 | 16.8462 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8491 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6033 | 0 | 7.9186 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.1616 | 0 | 0 | 34.0116 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9796 | 67.9796
| 12.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.8767 | 0 | 94.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8321 | 0 | 15.5504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2707 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3488 | 0 | 7.6642 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.9954 | 0 | 0 | 32.8454 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8767 | 94.8767
| 12.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 103.6555 | 0 | 103.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 14.4434 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9117 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1221 | 0 | 7.4375 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.999 | 0 | 0 | 31.849 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6555 | 103.6555
| 12.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 83.2117 | 0 | 83.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1013 | 0 | 12.2949 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.2843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6911 | 0 | 7.0065 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.0654 | 0 | 0 | 29.9154 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2117 | 83.2117
| 12.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.0866 | 0 | 65.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7669 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4593 | 0 | 6.7747 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.9315 | 0 | 0 | 28.7815 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0866 | 65.0866
| 12.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.1273 | 0 | 73.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 0 | 10.6662 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3197 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 0 | 6.7041 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5996 | 0 | 0 | 28.4496 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1273 | 73.1273
| 12.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 83.6363 | 0 | 83.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | 10.8831 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4232 | 0 | 6.7386 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7948 | 0 | 0 | 28.6448 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6363 | 83.6363
| 12.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.7648 | 0 | 71.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9619 | 0 | 11.5965 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.4467 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5658 | 0 | 6.8811 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.4369 | 0 | 0 | 29.2869 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7648 | 71.7648
| 12.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.4655 | 0 | 45.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7981 | 0 | 7.1135 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4155 | 0 | 0 | 30.2655 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4655 | 45.4655
| 12.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.7933 | 0 | 53.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 13.1523 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.3964 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9204 | 0 | 7.2357 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8371 | 0 | 0 | 30.6871 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7933 | 53.7933
| 12.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.965 | 0 | 123.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3474 | 0 | 12.9145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1501 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9127 | 0 | 7.228 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6231 | 0 | 0 | 30.4731 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.965 | 123.9649
| 12.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 163.8844 | 0 | 163.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2471 | 0 | 12.3996 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5349 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 7.1378 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.1597 | 0 | 0 | 30.0097 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8844 | 163.8843
| 12.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 158.8347 | 0 | 158.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 11.9633 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.9836 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | 7.0343 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7669 | 0 | 0 | 29.6169 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8347 | 158.8346
| 12.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.6599 | 0 | 166.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3653 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0287 | 0 | 6.3441 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7526 | 0 | 0 | 26.6026 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6599 | 166.6599
| 12.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 151.6447 | 0 | 151.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4497 | 0 | 4.8942 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2321 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2048 | 0 | 5.5201 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | 0 | 23.2548 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6447 | 151.6447
| 12.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.5463 | 0 | 108.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2738 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | 0 | 4.7217 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.6407 | 0 | 0 | 20.4907 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5463 | 108.5463
| 13.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.173 | 0 | 73.173 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 2.0864 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3502 | 0 | 4.6656 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.8778 | 0 | 0 | 20.7278 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 73.173 | 73.173
| 13.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.0389 | 0 | 64.0389 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 2.3803 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8752 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.446 | 0 | 4.7614 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.1423 | 0 | 0 | 20.9923 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 64.0389 | 64.039
| 13.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 79.7233 | 0 | 79.7233 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 4.5892 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5313 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8486 | 0 | 5.1639 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.1303 | 0 | 0 | 22.9803 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 79.7233 | 79.7233
| 13.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 100.0368 | 0 | 100.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 8.9168 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.7823 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 5.9949 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0251 | 0 | 0 | 26.8751 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0368 | 100.0368
| 13.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 87.5836 | 0 | 87.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3114 | 0 | 14.8423 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0419 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8803 | 0 | 7.1956 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3581 | 0 | 0 | 32.2081 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5836 | 87.5836
| 13.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 78.6252 | 0 | 78.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.1329 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8769 | 0 | 8.1922 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.0434 | 0 | 0 | 34.8934 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6252 | 78.6252
| 13.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.1966 | 0 | 54.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4809 | 0 | 18.1062 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.4752 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9328 | 0 | 8.2481 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2955 | 0 | 0 | 35.1455 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1966 | 54.1966
| 13.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.1386 | 0 | 47.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 17.2083 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7412 | 0 | 8.0566 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.4875 | 0 | 0 | 34.3375 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1386 | 47.1386
| 13.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 28.8089 | 0 | 28.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 0 | 15.8348 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.6749 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4568 | 0 | 7.7721 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.2513 | 0 | 0 | 33.1013 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8089 | 28.8089
| 13.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 28.7668 | 0 | 28.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6594 | 0 | 14.4925 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0402 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1935 | 0 | 7.5089 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0433 | 0 | 0 | 31.8933 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7668 | 28.7668
| 13.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.2906 | 0 | 36.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4774 | 0 | 13.7459 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0296 | 0 | 7.345 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.3713 | 0 | 0 | 31.2213 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2906 | 36.2906
| 13.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.7558 | 0 | 34.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 12.1838 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.184 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 7.0162 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.9654 | 0 | 0 | 29.8154 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7558 | 34.7558
| 13.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 6.2916 | 0 | 6.2916 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9751 | 0 | 11.5401 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.4034 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.5776 | 0 | 6.8929 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3861 | 0 | 0 | 29.2361 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 6.2916 | 6.2916
| 13.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 11.9105 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6179 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6374 | 0 | 6.9527 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 10.7194 | 0 | 0 | 29.5694 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 12.4006 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1999 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 7.0353 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.1606 | 0 | 0 | 30.0106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 2.7752 | 0 | 4.8804 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 12.2991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0973 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.719 | 0 | 7.0344 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 11.0692 | 0 | 0 | 29.9192 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.8804 | 4.8804
| 13.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.4776 | 0 | 39.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 14.1742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6085 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0915 | 0 | 7.4068 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7568 | 0 | 0 | 31.6068 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4776 | 39.4776
| 13.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.6367 | 0 | 67.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7462 | 0 | 14.9644 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5987 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2715 | 0 | 7.5869 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4679 | 0 | 0 | 32.3179 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6367 | 67.6367
| 13.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.5551 | 0 | 80.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 14.8903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5492 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2936 | 0 | 7.609 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.4012 | 0 | 0 | 32.2512 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5551 | 80.5551
| 13.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.196 | 0 | 54.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 14.8865 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5453 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2936 | 0 | 7.609 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.3978 | 0 | 0 | 32.2478 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.196 | 54.196
| 13.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.751 | 0 | 38.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5569 | 0 | 13.9504 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1012 | 0 | 7.4166 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5554 | 0 | 0 | 31.4054 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.751 | 38.751
| 13.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.9943 | 0 | 12.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212 | 0 | 10.2643 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8737 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 6.6644 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.2379 | 0 | 0 | 28.0879 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9943 | 12.9943
| 13.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.3992 | 0 | 5.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339 | 0 | 7.222 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6405 | 0 | 5.9558 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.4998 | 0 | 0 | 25.3498 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3992 | 5.3992
| 13.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8151 | 0 | 3.0078 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7111 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 4.9489 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 21.557 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 1.2898
| 14.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3981 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 4.6514 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.8228 | 0 | 0 | 20.6728 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5784 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 4.8621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.6744 | 0 | 0 | 21.5244 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 4.4924 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4114 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8277 | 0 | 5.1431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.0432 | 0 | 0 | 22.8932 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 6.7715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.2115 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 5.612 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.0943 | 0 | 0 | 24.9443 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8929 | 0 | 12.7374 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5185 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5036 | 0 | 6.819 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4637 | 0 | 0 | 30.3137 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1534 | 0 | 21.6149 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.6565 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 8.8534 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.4534 | 0 | 0 | 38.3034 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4182 | 0 | 22.9282 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 31.2346 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7764 | 0 | 9.0917 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 20.6354 | 0 | 0 | 39.4854 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1536 | 0 | 21.7655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 29.8073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5382 | 0 | 8.8536 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 19.5889 | 0 | 0 | 38.4389 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8299 | 0 | 20.3519 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.07 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2469 | 0 | 8.5623 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 18.8332 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.9527 | 0 | 8.268 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 16.9499 | 0 | 0 | 35.7999 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.098922 | 0 | 0.098922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 17.0051 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.0022 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5981 | 0 | 7.9134 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0 | 34.1546 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098922 | 0.098922
| 14.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6993 | 0 | 15.2154 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8028 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2294 | 0 | 7.5447 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6938 | 0 | 0 | 32.5438 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5919 | 0 | 14.7223 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.2024 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.1327 | 0 | 7.4481 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 13.2501 | 0 | 0 | 32.1001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5054 | 0 | 14.3127 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.0549 | 0 | 7.3702 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 12.8814 | 0 | 0 | 31.7314 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5378 | 0 | 14.5002 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 0 | 7.3994 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0501 | 0 | 0 | 31.9001 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 4.2059
| 14.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.5154 | 0 | 35.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5981 | 0 | 14.7115 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.1977 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1382 | 0 | 7.4536 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.2403 | 0 | 0 | 32.0903 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5154 | 35.5154
| 14.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.718 | 0 | 58.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0 | 15.7725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3668 | 0 | 7.6821 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.1953 | 0 | 0 | 33.0453 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.718 | 58.718
| 14.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.8709 | 0 | 58.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9698 | 0 | 16.145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.003 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4728 | 0 | 7.7882 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5305 | 0 | 0 | 33.3805 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8709 | 58.8709
| 14.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.649 | 0 | 70.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9868 | 0 | 16.0335 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9085 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4881 | 0 | 7.8035 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4302 | 0 | 0 | 33.2802 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.649 | 70.649
| 14.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 96.6039 | 0 | 96.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8071 | 0 | 15.1136 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.8089 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3264 | 0 | 7.6418 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.6022 | 0 | 0 | 32.4522 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6039 | 96.6039
| 14.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.9044 | 0 | 148.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5185 | 0 | 13.7953 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 7.382 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4158 | 0 | 0 | 31.2658 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9044 | 148.9045
| 14.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 165.9499 | 0 | 165.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6836 | 0 | 10.1102 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.682 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3153 | 0 | 6.6306 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0991 | 0 | 0 | 27.9491 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9499 | 165.9499
| 14.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 169.6024 | 0 | 169.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7373 | 0 | 6.252 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 5.7789 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 5.6268 | 0 | 0 | 24.4768 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6024 | 169.6024
| 14.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 139.1452 | 0 | 139.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 2.8469 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5141 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 | 4.9164 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.5622 | 0 | 0 | 21.4122 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1452 | 139.1452
| 15.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 112.2947 | 0 | 112.2947 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0 | 0.72719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1.0703 | 0 | 4.3857 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0.65447 | 0 | 0 | 19.5045 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2947 | 112.2947
| 15.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.2799 | 0 | 127.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9082 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 4.5828 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 20.3006 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2799 | 127.2799
| 15.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 196.4873 | 0 | 196.4873 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 2.8058 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3495 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.49 | 0 | 4.8053 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.5252 | 0 | 0 | 21.3752 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 196.4873 | 196.4874
| 15.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.5184 | 0 | 136.5184 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1424 | 0 | 4.9337 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9643 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9281 | 0 | 5.2435 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.4404 | 0 | 0 | 23.2904 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 136.5184 | 136.5184
| 15.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.2722 | 0 | 171.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3779 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.681 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0401 | 0 | 6.3555 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3735 | 0 | 0 | 28.2235 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2722 | 171.2722
| 15.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 188.5981 | 0 | 188.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 18.8043 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.2032 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9596 | 0 | 8.275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.9239 | 0 | 0 | 35.7739 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5981 | 188.5981
| 15.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 241.458 | 0 | 241.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8364 | 0 | 20.4285 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 28.1532 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2528 | 0 | 8.5681 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 18.3857 | 0 | 0 | 37.2357 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.458 | 241.458
| 15.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 225.6088 | 0 | 225.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5893 | 0 | 19.3438 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8212 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0304 | 0 | 8.3457 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4094 | 0 | 0 | 36.2594 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6088 | 225.6088
| 15.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 253.5295 | 0 | 253.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2695 | 0 | 17.9355 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.0932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7425 | 0 | 8.0579 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.142 | 0 | 0 | 34.992 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5295 | 253.5295
| 15.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 194.6955 | 0 | 194.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9289 | 0 | 16.3385 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1555 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.436 | 0 | 7.7513 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.7046 | 0 | 0 | 33.5546 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6955 | 194.6955
| 15.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 156.5032 | 0 | 156.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5521 | 0 | 14.5876 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.0279 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 0 | 7.4123 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.1288 | 0 | 0 | 31.9788 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5032 | 156.5031
| 15.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 118.7817 | 0 | 118.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2047 | 0 | 13.0966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7842 | 0 | 7.0996 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.7869 | 0 | 0 | 30.6369 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7817 | 118.7817
| 15.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 93.0995 | 0 | 93.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0603 | 0 | 12.4117 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.3601 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6543 | 0 | 6.9696 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.1705 | 0 | 0 | 30.0205 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0995 | 93.0995
| 15.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 153.855 | 0 | 153.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9796 | 0 | 12.0295 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5816 | 0 | 6.897 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.8265 | 0 | 0 | 29.6765 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.855 | 153.855
| 15.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.5732 | 0 | 25.5732 | 131.222 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 138.5904 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 6.6937 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3783 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.6168 | 0 | 6.9321 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.0243 | 0 | 0 | 29.8743 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 138.5904 | 0 | 25.5732 | 164.1636
| 15.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | 0.29274 | 129.5042 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 136.8726 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.6913 | 0 | 7.0066 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.3233 | 0 | 0 | 30.1733 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 136.8726 | 0 | 0.29274 | 137.1653
| 15.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.7164 | 0 | 70.7164 | 14.9314 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 22.2999 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 7.4326 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3227 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.8018 | 0 | 7.1171 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.6894 | 0 | 0 | 30.5394 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 22.2999 | 0 | 70.7164 | 93.0163
| 15.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.5616 | 0 | 127.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2818 | 0 | 13.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2372 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8536 | 0 | 7.169 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.7605 | 0 | 0 | 30.6105 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5616 | 127.5616
| 15.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.2926 | 0 | 129.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2981 | 0 | 12.9646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1509 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8683 | 0 | 7.1836 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.6682 | 0 | 0 | 30.5182 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2926 | 129.2926
| 15.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.4376 | 0 | 101.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.8785 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8286 | 0 | 7.144 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.4627 | 0 | 0 | 30.3127 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4376 | 101.4376
| 15.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 116.6972 | 0 | 116.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 11.1912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.0021 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5305 | 0 | 6.8458 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0721 | 0 | 0 | 28.9221 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6972 | 116.6972
| 15.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.2998 | 0 | 105.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1514 | 0 | 7.7956 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8352 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8363 | 0 | 6.1516 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 25.866 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2998 | 105.2998
| 15.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 130.0749 | 0 | 130.0749 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2843 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4552 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0558 | 0 | 5.3712 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8545 | 0 | 0 | 22.7045 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 130.0749 | 130.0749
| 15.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.6597 | 0 | 117.6597 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5843 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2795 | 0 | 4.5948 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 19.997 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 117.6597 | 117.6597
| 16.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 128.5557 | 0 | 128.5557 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0958 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.95679 | 0 | 4.2721 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.13005 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 128.5557 | 128.5556
| 16.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 120.8459 | 0 | 120.8459 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1724 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1492 | 0 | 4.4646 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.90654 | 0 | 0 | 19.7565 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 120.8459 | 120.8459
| 16.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.0833 | 0 | 129.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 2.1665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5719 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3654 | 0 | 4.6808 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.9499 | 0 | 0 | 20.7999 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0833 | 129.0833
| 16.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 147.0688 | 0 | 147.0688 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1165 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1.7922 | 0 | 5.1076 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 22.6633 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0688 | 147.0688
| 16.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 137.8866 | 0 | 137.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1951 | 0 | 9.5716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6548 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0 | 6.1909 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6144 | 0 | 0 | 27.4644 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8866 | 137.8866
| 16.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 121.9645 | 0 | 121.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2795 | 0 | 17.7619 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.9296 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 0 | 8.0669 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.9857 | 0 | 0 | 34.8357 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9645 | 121.9645
| 16.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 92.4731 | 0 | 92.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5961 | 0 | 19.3399 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 26.8243 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0365 | 0 | 8.3519 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 17.4059 | 0 | 0 | 36.2559 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4731 | 92.4731
| 16.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.2733 | 0 | 71.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3551 | 0 | 18.2829 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.5262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8196 | 0 | 8.1349 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.4546 | 0 | 0 | 35.3046 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2733 | 71.2733
| 16.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.2549 | 0 | 20.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0439 | 0 | 16.9145 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5395 | 0 | 7.8549 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 34.073 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2549 | 20.2549
| 16.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.4106 | 0 | 0.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7126 | 0 | 15.3622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.963 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 7.5567 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 32.676 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4106 | 0.4106
| 16.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 14.0325 | 0 | 14.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 13.6601 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.8943 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 0 | 7.2268 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 12.2941 | 0 | 0 | 31.1441 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0325 | 14.0325
| 16.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.8743 | 0 | 22.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0074 | 0 | 12.2088 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1044 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6067 | 0 | 6.922 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 29.8379 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8743 | 22.8743
| 16.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.6202 | 0 | 24.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8671 | 0 | 11.5433 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 0 | 6.7957 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.389 | 0 | 0 | 29.239 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6202 | 24.6202
| 16.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.263 | 0 | 18.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | 0 | 11.1721 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8489 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 6.7251 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0549 | 0 | 0 | 28.9049 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.263 | 18.263
| 16.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 14.2765 | 0 | 14.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8266 | 0 | 11.386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1007 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4439 | 0 | 6.7593 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.2474 | 0 | 0 | 29.0974 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2765 | 14.2765
| 16.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.4497 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9073 | 0 | 11.7095 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.505 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 0 | 6.832 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 10.5386 | 0 | 0 | 29.3886 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4497 | 4.4497
| 16.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0281 | 0 | 12.1104 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.0268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | 6.9407 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.8994 | 0 | 0 | 29.7494 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0855 | 0 | 12.1926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.1664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.677 | 0 | 6.9923 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.9734 | 0 | 0 | 29.8234 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.4593 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1024 | 0 | 12.0964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.087 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6922 | 0 | 7.0075 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.8868 | 0 | 0 | 29.7368 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4593 | 5.4593
| 16.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.3912 | 0 | 36.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0597 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.8229 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6537 | 0 | 6.9691 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.6875 | 0 | 0 | 29.5375 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3912 | 36.3912
| 16.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.0041 | 0 | 22.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7374 | 0 | 10.3732 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9988 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3637 | 0 | 6.679 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 28.1859 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0041 | 22.0041
| 16.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 0 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 7.0673 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.9412 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 6.0025 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.3606 | 0 | 0 | 25.2106 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 6.5541
| 16.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.2172 | 0 | 6.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1385 | 0 | 3.6391 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6658 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 5.24 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.2752 | 0 | 0 | 22.1252 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2172 | 6.2172
| 16.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0.68932 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8701 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 4.4787 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.62039 | 0 | 0 | 19.4704 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8457 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86174 | 0 | 4.1771 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5679 | 0.28205 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0.23143 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0496 | 0 | 4.365 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.20829 | 0 | 0 | 19.3265 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.26818 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2614 | 0 | 4.5768 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 20.3489 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 0 | 3.6913 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.4448 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6787 | 0 | 4.9941 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 22.1722 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.0066486 | 0 | 0.0066486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 6.0533 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.019 | 0 | 0 | 26.869 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066486 | 0.0066486
| 17.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.6532 | 0 | 4.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0756 | 0 | 16.9037 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.8675 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 7.8834 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.2134 | 0 | 0 | 34.0634 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6532 | 4.6532
| 17.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.8961 | 0 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3851 | 0 | 18.4455 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.7187 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8466 | 0 | 8.1619 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.6009 | 0 | 0 | 35.4509 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8961 | 9.8961
| 17.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.3922 | 0 | 23.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1497 | 0 | 17.4133 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.4512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6348 | 0 | 7.9501 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.6719 | 0 | 0 | 34.5219 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3922 | 23.3922
| 17.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 30.7989 | 0 | 30.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 16.0737 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.8072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3608 | 0 | 7.6761 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.4663 | 0 | 0 | 33.3163 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7989 | 30.7989
| 17.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | 0 | 14.554 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.9633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 7.3843 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 0 | 31.9486 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 2.6792
| 17.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.5191 | 0 | 3.5191 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1624 | 0 | 12.8879 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.9385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.7462 | 0 | 7.0615 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5991 | 0 | 0 | 30.4491 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.5191 | 3.5191
| 17.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.4462 | 0 | 13.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 11.4684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4483 | 0 | 6.7636 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3215 | 0 | 0 | 29.1715 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4462 | 13.4462
| 17.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.0573 | 0 | 26.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 10.8167 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3989 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3246 | 0 | 6.64 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7351 | 0 | 0 | 28.5851 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0573 | 26.0573
| 17.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.1553 | 0 | 40.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6172 | 0 | 10.4531 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 0 | 6.5708 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4078 | 0 | 0 | 28.2578 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1553 | 40.1553
| 17.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.0877 | 0 | 49.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6543 | 0 | 10.6622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2889 | 0 | 6.6043 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5959 | 0 | 0 | 28.4459 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0877 | 49.0877
| 17.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.9972 | 0 | 54.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | 0 | 10.9782 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5996 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3599 | 0 | 6.6752 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.8804 | 0 | 0 | 28.7304 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9972 | 54.9972
| 17.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.8819 | 0 | 57.8819 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8504 | 0 | 11.3664 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.4654 | 0 | 6.7807 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 10.2298 | 0 | 0 | 29.0798 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 57.8819 | 57.8819
| 17.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.8906 | 0 | 53.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 0 | 11.4427 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.2365 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5151 | 0 | 6.8304 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.2985 | 0 | 0 | 29.1485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8906 | 53.8906
| 17.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.1271 | 0 | 75.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 | 0 | 11.346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1557 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5293 | 0 | 6.8447 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.2114 | 0 | 0 | 29.0614 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1271 | 75.1271
| 17.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.8296 | 0 | 124.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 11.1289 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8966 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | 0 | 6.8069 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.016 | 0 | 0 | 28.866 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8296 | 124.8296
| 17.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 168.7053 | 0 | 168.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0 | 9.6586 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1109 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2077 | 0 | 6.5231 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6927 | 0 | 0 | 27.5427 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7053 | 168.7053
| 17.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 135.4057 | 0 | 135.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8295 | 0 | 6.4261 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1437 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5465 | 0 | 5.8619 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.7835 | 0 | 0 | 24.6335 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4057 | 135.4057
| 17.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 170.2993 | 0 | 170.2993 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 3.0813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9726 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8028 | 0 | 5.1182 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.7732 | 0 | 0 | 21.6232 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 170.2993 | 170.2993
| 17.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.1704 | 0 | 258.1704 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1798 | 0 | 0.21121 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0618 | 0 | 4.3772 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.19009 | 0 | 0 | 19.0401 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 258.1704 | 258.1704
| 18.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 263.4316 | 0 | 263.4316 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0.75396 | 0 | 4.0693 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0337 | 0.81634 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 263.4316 | 263.4317
| 18.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 225.688 | 0 | 225.688 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9483 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.95415 | 0 | 4.2695 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8561 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.0060592 | 0 | 0 | 225.688 | 225.688
| 18.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 198.4531 | 0 | 198.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0 | 4.4105 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5176 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.66761 | 0 | 0 | 198.4531 | 198.4531
| 18.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 138.6488 | 0 | 138.6488 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 2.5414 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0858 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4906 | 0 | 4.8059 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 21.2312 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.093852 | 0 | 0 | 138.6488 | 138.6488
| 18.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 148.4711 | 0 | 148.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4695 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 5.8473 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9912 | 0 | 0 | 25.8412 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4711 | 148.4711
| 18.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 182.0906 | 0 | 182.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9956 | 0 | 16.534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.4178 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4961 | 0 | 7.8114 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.8806 | 0 | 0 | 33.7306 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0906 | 182.0906
| 18.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 202.7934 | 0 | 202.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3155 | 0 | 18.1287 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.3324 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 8.0993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | 35.1658 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7934 | 202.7934
| 18.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.9384 | 0 | 143.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 16.9876 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9347 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5531 | 0 | 7.8684 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.2888 | 0 | 0 | 34.1388 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9384 | 143.9384
| 18.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 86.9484 | 0 | 86.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 0 | 15.5926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.2247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2695 | 0 | 7.5849 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.0333 | 0 | 0 | 32.8833 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9484 | 86.9484
| 18.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 56.3306 | 0 | 56.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 0 | 14.1878 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5183 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9981 | 0 | 7.3134 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.769 | 0 | 0 | 31.619 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3306 | 56.3306
| 18.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.6238 | 0 | 57.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0905 | 0 | 12.5556 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5343 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6815 | 0 | 6.9968 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6238 | 57.6238
| 18.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.5688 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7322 | 0 | 10.9952 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.6156 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 6.6743 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.8957 | 0 | 0 | 28.7457 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5688 | 57.5688
| 18.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.696 | 0 | 71.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5812 | 0 | 10.274 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.7434 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2231 | 0 | 6.5384 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.2466 | 0 | 0 | 28.0966 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.696 | 71.696
| 18.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.0919 | 0 | 74.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0 | 9.8767 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2626 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 6.4633 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 27.739 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0919 | 74.0919
| 18.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.7982 | 0 | 73.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 10.0403 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4545 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 6.4888 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0363 | 0 | 0 | 27.8863 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7982 | 73.7982
| 18.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.9037 | 0 | 73.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6038 | 0 | 10.3512 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8431 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2434 | 0 | 6.5588 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 28.166 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9037 | 73.9037
| 18.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.382 | 0 | 70.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7293 | 0 | 10.783 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3564 | 0 | 6.6718 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7047 | 0 | 0 | 28.5547 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.382 | 70.382
| 18.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.2616 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8186 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 0 | 6.7521 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.9306 | 0 | 0 | 28.7806 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2616 | 38.2616
| 18.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.7976 | 0 | 13.7976 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 11.0704 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.819 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.4743 | 0 | 6.7897 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.9634 | 0 | 0 | 28.8134 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 13.7976 | 13.7976
| 18.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.1358 | 0 | 4.1358 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7786 | 0 | 10.6503 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3171 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.4007 | 0 | 6.7161 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.5853 | 0 | 0 | 28.4353 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.1358 | 4.1358
| 18.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 9.3354 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.1445 | 0 | 6.4598 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 8.4019 | 0 | 0 | 27.2519 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5145 | 0 | 1.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 6.2019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8692 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5012 | 0 | 5.8166 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.5817 | 0 | 0 | 24.4317 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5145 | 1.5145
| 18.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 2.6509 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4524 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7219 | 0 | 5.0373 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0 | 21.2358 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 7.8828
| 18.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.958 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.9628 | 0 | 4.2782 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5535 | 0.29649 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.262 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.33641 | 0 | 3.6518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0596 | 2.7904 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4926 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 0 | 3.8594 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9312 | 1.9188 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6806 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71314 | 0 | 4.0285 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7397 | 1.1103 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0892 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0809 | 0 | 4.3963 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3296 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.47955 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1636 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 0 | 5.3632 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5996 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.7496 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 12.8829 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.0726 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8714 | 0 | 7.1867 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0 | 30.894 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.44935 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3659 | 0 | 13.6748 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.9288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.9293 | 0 | 7.2446 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 12.3073 | 0 | 0 | 31.1573 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 12.6147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6299 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7143 | 0 | 7.0297 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3532 | 0 | 0 | 30.2032 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.0878 | 0 | 13.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7906 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7778 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4115 | 0 | 6.7269 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.9891 | 0 | 0 | 28.8391 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0878 | 13.0878
| 19.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 0 | 39.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5509 | 0 | 10.0023 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4415 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1958 | 0 | 6.5112 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0021 | 0 | 0 | 27.8521 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 39.05
| 19.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.6946 | 0 | 21.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 0 | 9.0646 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0034 | 0 | 6.3188 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.1581 | 0 | 0 | 27.0081 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6946 | 21.6946
| 19.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.1586 | 0 | 12.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 7.2454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.0646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6379 | 0 | 5.9533 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.5208 | 0 | 0 | 25.3708 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1586 | 12.1586
| 19.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.9404 | 0 | 19.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 0 | 6.1804 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7817 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4418 | 0 | 5.7572 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.5624 | 0 | 0 | 24.4124 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9404 | 19.9404
| 19.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.6993 | 0 | 37.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 5.8684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4033 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3821 | 0 | 5.6974 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.2816 | 0 | 0 | 24.1316 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6993 | 37.6993
| 19.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.1361 | 0 | 61.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6791 | 0 | 6.0517 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.619 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4112 | 0 | 5.7265 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.4465 | 0 | 0 | 24.2965 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1361 | 61.1361
| 19.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 68.6703 | 0 | 68.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 6.6549 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.3563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5319 | 0 | 5.8473 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9894 | 0 | 0 | 24.8394 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6703 | 68.6703
| 19.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.8597 | 0 | 82.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 7.5776 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.4985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7295 | 0 | 6.0449 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.8198 | 0 | 0 | 25.6698 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8597 | 82.8597
| 19.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 135.005 | 0 | 135.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 7.9768 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0138 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 6.1493 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.1791 | 0 | 0 | 26.0291 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.005 | 135.0049
| 19.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 221.2248 | 0 | 221.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1426 | 0 | 7.7787 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8095 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 6.1437 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.0008 | 0 | 0 | 25.8508 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2248 | 221.2248
| 19.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 290.7409 | 0 | 290.7409 | 23.5039 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 30.8723 | 0 | 0 | 0.83567 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.7521 | 0 | 6.0675 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.6094 | 0 | 0 | 25.4594 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 30.8723 | 0 | 290.7409 | 321.6132
| 19.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.3322 | 0 | 58.3322 | 234.0319 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 241.4004 | 0 | 0 | 0.73765 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.0432 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.66388 | 0 | 5.9792 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 25.1257 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 241.4004 | 0 | 58.3322 | 299.7326
| 19.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.3816 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 390.7501 | 0 | 0 | 0.086529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9747 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.077876 | 0 | 5.3932 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5713 | 1.2787 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 390.7501 | 0 | 0 | 390.7501
| 19.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.3835 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 351.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6927 | 0.6227 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.733 | 4.117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 351.7519 | 0 | 0 | 351.7519
| 19.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 174.8965 | 0 | 174.8965 | 31.2775 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 38.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0102 | 1.3052 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.3733 | 6.4767 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 38.6459 | 0 | 174.8965 | 213.5423
| 20.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.36229 | 0 | 184.4006 | 0 | 184.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.36229 | 0.36229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8661 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.34417 | 0.20656 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 1.706 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 184.7629 | 184.7629
| 20.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 261.5715 | 0 | 261.5715 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.9465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.63116 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 1.4833 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 261.5715 | 261.5715
| 20.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 332.7924 | 0 | 332.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2788 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.96345 | 0 | 0 | 0 | 19.0067 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.1567 | 0 | 0 | 332.7924 | 332.7924
| 20.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 284.3728 | 0 | 284.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6505 | 0 | 4.9659 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2231 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.3731 | 0 | 0 | 284.3728 | 284.3728
| 20.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 248.9618 | 0 | 248.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.828 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 5.9612 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6358 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.7858 | 0 | 0 | 248.9618 | 248.9618
| 20.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 189.1373 | 0 | 189.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8699 | 0 | 8.4551 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4829 | 0 | 6.7982 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6096 | 0 | 0 | 28.895 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.4354 | 0 | 0 | 189.1373 | 189.1373
| 20.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 139.5441 | 0 | 146.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6976 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4105 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 6.8432 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 5.2423 | 0 | 0 | 29.0923 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146.9125 | 146.9125
| 20.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 78.1251 | 0 | 85.4936 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4926 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 1.369 | 0 | 6.6844 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 28.425 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.4936 | 85.4936
| 20.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 86.0335 | 0 | 93.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 3.9507 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0986 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 6.4491 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.5556 | 0 | 0 | 27.4056 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.4019 | 93.4019
| 20.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 70.6769 | 0 | 78.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7479 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.91588 | 0 | 6.2312 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.5578 | 0 | 0 | 26.4078 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.0454 | 78.0454
| 20.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 81.7025 | 0 | 89.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 0 | 2.2238 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9783 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.77977 | 0 | 6.0951 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.0014 | 0 | 0 | 25.8514 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.0709 | 89.0709
| 20.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 134.6153 | 0 | 141.9837 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56351 | 0 | 0.93147 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3832 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 0.50716 | 0 | 5.8225 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.83832 | 0 | 0 | 24.6883 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141.9837 | 141.9837
| 20.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 126.8077 | 0 | 134.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45028 | 0 | 0.40024 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7387 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.40525 | 0 | 5.7206 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.36022 | 0 | 0 | 24.2102 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.1761 | 134.1761
| 20.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 85.04 | 0 | 92.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50488 | 0 | 0.70505 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0981 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.45439 | 0 | 5.7698 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.63454 | 0 | 0 | 24.4845 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.4085 | 92.4085
| 20.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 21.8524 | 0 | 29.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58055 | 0 | 1.1091 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 5.8379 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.99822 | 0 | 0 | 24.8482 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.2208 | 29.2208
| 20.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 6.651 | 0 | 14.0194 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5801 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4942 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 1e-12 | 0 | 0.52209 | 0 | 5.8374 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.92329 | 0 | 0 | 24.7733 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0194 | 14.0194
| 20.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1451 | 0 | 8.1318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1651 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 6.1459 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3186 | 0 | 0 | 26.1686 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 21.6626
| 20.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.6937 | 0 | 10.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3115 | 0 | 8.7871 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9868 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9804 | 0 | 6.2957 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.9084 | 0 | 0 | 26.7584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6937 | 10.6937
| 20.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 8.7292 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9996 | 0 | 6.315 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.8563 | 0 | 0 | 26.7063 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 8.7262 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9472 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9996 | 0 | 6.315 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.8535 | 0 | 0 | 26.7035 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 0 | 7.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 7.9522 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.996 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8401 | 0 | 6.1555 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.1569 | 0 | 0 | 26.0069 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 7.5117
| 20.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.9711 | 0 | 45.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 4.9038 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.255 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 5.5321 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.4134 | 0 | 0 | 23.2634 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9711 | 45.9711
| 20.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.4454 | 0 | 110.4454 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0 | 2.3835 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0801 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6275 | 0 | 4.9429 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | 20.9952 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 110.4454 | 110.4454
| 20.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 155.7567 | 0 | 155.7567 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7642 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.78842 | 0 | 4.1038 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8406 | 1.0094 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 155.7567 | 155.7567
| 21.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 145.4537 | 0 | 145.4537 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4826 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0.53502 | 0 | 3.8504 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0811 | 1.7689 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 145.4537 | 145.4537
| 21.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.5772 | 0 | 206.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6771 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70999 | 0 | 4.0254 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7871 | 1.0629 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 206.5772 | 206.5772
| 21.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 212.9032 | 0 | 212.9032 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9347 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0.94185 | 0 | 4.2572 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9155 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0.065458 | 0 | 0 | 212.9032 | 212.9032
| 21.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.0723 | 0 | 233.0723 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.366 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.33 | 0 | 4.6454 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6103 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.7603 | 0 | 0 | 233.0723 | 233.0723
| 21.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 294.1814 | 0 | 294.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 4.9566 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4331 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3295 | 0 | 5.6448 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 25.0484 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 294.1814 | 294.1814
| 21.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 135.0112 | 0 | 135.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 14.248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.6032 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0203 | 0 | 7.3356 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.8232 | 0 | 0 | 31.6732 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0112 | 135.0112
| 21.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 96.9454 | 0 | 96.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838 | 0 | 15.318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.89 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2154 | 0 | 7.5307 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.7862 | 0 | 0 | 32.6362 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9454 | 96.9454
| 21.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.9581 | 0 | 115.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0 | 14.3591 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.7122 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0184 | 0 | 7.3338 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.9232 | 0 | 0 | 31.7732 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9581 | 115.958
| 21.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 131.943 | 0 | 131.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1975 | 0 | 13.1948 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.2804 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 7.0931 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.8753 | 0 | 0 | 30.7253 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.943 | 131.943
| 21.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 154.4159 | 0 | 154.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9273 | 0 | 11.9419 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7573 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5346 | 0 | 6.8499 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7477 | 0 | 0 | 29.5977 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4159 | 154.4159
| 21.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 116.9485 | 0 | 116.9485 | 149.124 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 156.4924 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 4.8781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1458 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.2415 | 0 | 6.5569 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.3903 | 0 | 0 | 28.2403 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 156.4924 | 0 | 116.9485 | 273.4409
| 21.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.2259 | 0 | 61.2259 | 257.2191 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 264.5875 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 3.3997 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3283 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.93634 | 0 | 6.2517 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.0597 | 0 | 0 | 26.9097 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 264.5875 | 0 | 61.2259 | 325.8134
| 21.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.4006 | 0 | 61.4006 | 277.2802 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 284.6486 | 0 | 0 | 0.95163 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8328 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.85647 | 0 | 6.1718 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.6937 | 0 | 0 | 26.5437 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 284.6486 | 0 | 61.4006 | 346.0492
| 21.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.5022 | 0 | 61.5022 | 325.7119 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 333.0804 | 0 | 0 | 0.88022 | 0 | 2.6553 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4237 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.7922 | 0 | 6.1076 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.3897 | 0 | 0 | 26.2397 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 333.0804 | 0 | 61.5022 | 394.5825
| 21.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.4954 | 0 | 62.4954 | 291.6911 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 299.0595 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 2.8097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6048 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.81624 | 0 | 6.1316 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.5287 | 0 | 0 | 26.3787 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 299.0595 | 0 | 62.4954 | 361.5549
| 21.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.1757 | 0 | 62.1757 | 161.647 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 169.0155 | 0 | 0 | 0.95694 | 0 | 2.9842 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8293 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.86125 | 0 | 6.1766 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.6858 | 0 | 0 | 26.5358 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 169.0155 | 0 | 62.1757 | 231.1911
| 21.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.5587 | 0 | 60.5587 | 98.5445 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 105.913 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 3.8625 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9184 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0509 | 0 | 6.3662 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.4763 | 0 | 0 | 27.3263 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 105.913 | 0 | 60.5587 | 166.4716
| 21.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.5956 | 0 | 59.5956 | 109.9783 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 117.3467 | 0 | 0 | 1.2662 | 0 | 4.1732 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3276 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.1396 | 0 | 6.4549 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.7559 | 0 | 0 | 27.6059 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 117.3467 | 0 | 59.5956 | 176.9423
| 21.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.9058 | 0 | 58.9058 | 270.6021 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 277.9705 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 4.0846 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2542 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.1532 | 0 | 6.4686 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.6762 | 0 | 0 | 27.5262 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 277.9705 | 0 | 58.9058 | 336.8763
| 21.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.1383 | 0 | 59.1383 | 284.8373 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 292.2057 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 3.3272 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3487 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.02 | 0 | 6.3354 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.9945 | 0 | 0 | 26.8445 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 292.2057 | 0 | 59.1383 | 351.344
| 21.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.1499 | 0 | 60.1499 | 289.3471 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 296.7155 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0221 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.80525 | 0 | 6.1206 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 25.8653 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 296.7155 | 0 | 60.1499 | 356.8654
| 21.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.6489 | 0 | 60.6489 | 222.1062 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 229.4746 | 0 | 0 | 0.20347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0917 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.18313 | 0 | 5.4985 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1253 | 0.72473 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 229.4746 | 0 | 60.6489 | 290.1235
| 21.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.939 | 0 | 129.939 | 209.6178 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 216.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7921 | 0.52328 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.2547 | 3.5953 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 216.9863 | 0 | 129.939 | 346.9252
| 21.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.8736 | 0 | 204.8736 | 206.0951 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 213.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0727 | 1.2426 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.7031 | 6.1469 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 213.4636 | 0 | 204.8736 | 418.3372
| 22.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 259.1548 | 0 | 259.1548 | 27.8682 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 35.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5594 | 1.756 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.8428 | 8.0072 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 35.2366 | 0 | 259.1548 | 294.3915
| 22.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 236.9272 | 0 | 236.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.46864 | 0 | 0 | 0 | 16.753 | 2.097 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 236.9272 | 236.9272
| 22.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.7475 | 0 | 206.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9438 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.62845 | 0 | 0 | 0 | 17.6084 | 1.2416 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 206.7475 | 206.7475
| 22.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 190.959 | 0 | 190.959 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4841 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 20.0338 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 190.959 | 190.959
| 22.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 247.3049 | 0 | 247.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 5.5204 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 24.4129 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.5629 | 0 | 0 | 247.3049 | 247.3049
| 22.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 217.6638 | 0 | 217.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1788 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8616 | 0 | 7.1769 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1696 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 12.3196 | 0 | 0 | 217.6638 | 217.6638
| 22.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 173.328 | 0 | 173.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7009 | 0 | 14.7369 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2308 | 0 | 7.5461 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.2632 | 0 | 0 | 32.9412 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 173.328 | 173.328
| 22.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.7897 | 0 | 106.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 0 | 15.4359 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9674 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 0 | 7.4944 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8923 | 0 | 0 | 32.7423 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7897 | 106.7897
| 22.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.3377 | 0 | 109.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 0 | 13.0808 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.1272 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7424 | 0 | 7.0578 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.7727 | 0 | 0 | 30.6227 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3377 | 109.3377
| 22.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.8026 | 0 | 112.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6732 | 0 | 10.8464 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4078 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3059 | 0 | 6.6212 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7617 | 0 | 0 | 28.6117 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8026 | 112.8026
| 22.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.7895 | 0 | 106.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2801 | 0 | 9.0686 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.2369 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | 6.2675 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.1617 | 0 | 0 | 27.0117 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7895 | 106.7895
| 22.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.5705 | 0 | 112.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 0 | 7.7407 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754 | 0 | 5.9907 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9666 | 0 | 0 | 25.8166 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5705 | 112.5705
| 22.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 101.0002 | 0 | 101.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7853 | 0 | 6.8936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.567 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 5.8221 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.2042 | 0 | 0 | 25.0542 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0002 | 101.0002
| 22.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.5138 | 0 | 57.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 6.5054 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.0802 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 5.7333 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.8549 | 0 | 0 | 24.7049 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5138 | 57.5138
| 22.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.7809 | 0 | 12.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6526 | 0 | 6.2912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8319 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3873 | 0 | 5.7027 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.6621 | 0 | 0 | 24.5121 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7809 | 12.7809
| 22.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.6682 | 0 | 17.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7253 | 0 | 6.5719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.1853 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4527 | 0 | 5.7681 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.9147 | 0 | 0 | 24.7647 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6682 | 17.6682
| 22.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 7.463 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3022 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 5.9713 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0581 | 0 | 7.7752 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 6.0676 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9977 | 0 | 0 | 25.8477 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2315 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4855 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9084 | 0 | 6.2237 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5292 | 0 | 0 | 26.3792 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 8.6114 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8137 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 6.298 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7503 | 0 | 0 | 26.6003 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0968 | 0 | 7.5234 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5084 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7872 | 0 | 6.1025 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.7711 | 0 | 0 | 25.6211 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 4.0737 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2915 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0967 | 0 | 5.412 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.6663 | 0 | 0 | 22.5163 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0.47444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7956 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 4.6051 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.42699 | 0 | 0 | 19.277 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4863 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53826 | 0 | 3.8536 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6159 | 2.2341 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4156 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47467 | 0 | 3.79 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8192 | 2.0308 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6057 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64575 | 0 | 3.9611 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5087 | 1.3413 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 1.3756 | 1.3756
| 23.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8184 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83721 | 0 | 4.1526 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4321 | 0.41789 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.28951 | 0 | 0.28951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2391 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 4.5312 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0834 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 0.28951 | 0.28951
| 23.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 1.2811 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5884 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 5.4925 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 24.3392 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.3361 | 0 | 0 | 1.4534 | 1.4534
| 23.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.9794 | 0 | 4.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2728 | 0 | 13.3727 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.5337 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8455 | 0 | 7.1609 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.0355 | 0 | 0 | 30.8855 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9794 | 4.9794
| 23.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5521 | 0 | 14.7617 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 0 | 7.4123 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.2855 | 0 | 0 | 32.1355 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 4.102
| 23.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.0975 | 0 | 25.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3384 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.0525 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9045 | 0 | 7.2199 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.4434 | 0 | 0 | 31.2934 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0975 | 25.0975
| 23.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.9286 | 0 | 27.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 0 | 12.6156 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5664 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6564 | 0 | 6.9717 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.354 | 0 | 0 | 30.204 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9286 | 27.9286
| 23.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.1043 | 0 | 19.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7691 | 0 | 11.2415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8988 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3922 | 0 | 6.7075 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.1174 | 0 | 0 | 28.9674 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1043 | 19.1043
| 23.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.2112 | 0 | 18.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4442 | 0 | 9.7346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0998 | 0 | 6.4152 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7612 | 0 | 0 | 27.6112 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2112 | 18.2112
| 23.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.1625 | 0 | 32.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1438 | 0 | 8.4484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4803 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 6.1447 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6036 | 0 | 0 | 26.4536 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1625 | 32.1625
| 23.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.4039 | 0 | 73.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 7.8595 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.7671 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7175 | 0 | 6.0328 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.0736 | 0 | 0 | 25.9236 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4039 | 73.4039
| 23.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 98.7026 | 0 | 98.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 7.531 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.3691 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6549 | 0 | 5.9703 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.7779 | 0 | 0 | 25.6279 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7026 | 98.7026
| 23.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 93.6266 | 0 | 93.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9835 | 0 | 7.7202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.5919 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 0 | 6.0005 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.9481 | 0 | 0 | 25.7981 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6266 | 93.6266
| 23.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 56.5435 | 0 | 56.5435 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0552 | 0 | 8.0066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.95 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.7497 | 0 | 6.065 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 7.2059 | 0 | 0 | 26.0559 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 56.5435 | 56.5435
| 23.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 52.9285 | 0 | 52.9285 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.8467 | 0 | 6.1621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5276 | 0 | 0 | 26.3776 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 52.9285 | 52.9285
| 23.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.9945 | 0 | 76.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2147 | 0 | 8.4392 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.5421 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8932 | 0 | 6.2086 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5953 | 0 | 0 | 26.4453 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9945 | 76.9945
| 23.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.3127 | 0 | 76.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2303 | 0 | 8.3561 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4746 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9073 | 0 | 6.2227 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.5205 | 0 | 0 | 26.3705 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3127 | 76.3127
| 23.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.265 | 0 | 49.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1925 | 0 | 8.1604 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.2411 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | 0 | 6.1886 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.3443 | 0 | 0 | 26.1943 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.265 | 49.265
| 23.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.2902 | 0 | 3.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 6.8308 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.6259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 5.9316 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.1477 | 0 | 0 | 24.9977 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2902 | 3.2902
| 23.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 8.1824 | 0 | 8.1824 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0295 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.016 | 0 | 5.3313 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 22.3612 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 8.1824 | 8.1824
| 23.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.7415 | 0 | 20.7415 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0.86184 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2373 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3386 | 0 | 4.6539 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.77566 | 0 | 0 | 19.6257 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 20.7415 | 20.7415
| 23.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 6.0923 | 0 | 6.0923 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6213 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.65982 | 0 | 3.9752 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2608 | 1.5892 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.0923
| 24.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.4105 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7189 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74762 | 0 | 4.063 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.056 | 0.79404 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 5.4105 | 5.4105
| 24.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.922 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93046 | 0 | 4.2458 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7939 | 0.056079 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.2046
| 24.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.1176 | 0 | 58.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1508 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 4.4518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7879 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.9379 | 0 | 0 | 58.1176 | 58.1176
| 24.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.732 | 0 | 61.732 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1359 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5423 | 0 | 4.8577 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 21.5609 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.3303 | 0 | 0 | 61.732 | 61.732
| 24.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.8943 | 0 | 19.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8585 | 0 | 8.0872 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.8339 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5727 | 0 | 5.888 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.2785 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8943 | 19.8943
| 24.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.7677 | 0 | 3.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 15.8645 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.5902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3538 | 0 | 7.6691 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.278 | 0 | 0 | 33.128 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7677 | 3.7677
| 24.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1381 | 0 | 17.3613 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.3877 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6243 | 0 | 7.9397 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.6252 | 0 | 0 | 34.4752 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.28166 | 0 | 0.28166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9093 | 0 | 16.3578 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1553 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4183 | 0 | 7.7337 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.7221 | 0 | 0 | 33.5721 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28166 | 0.28166
| 24.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6132 | 0 | 15.0558 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.5572 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1519 | 0 | 7.4673 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.5502 | 0 | 0 | 32.4002 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2979 | 0 | 13.5784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 19.7645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | 7.1835 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.2206 | 0 | 0 | 31.0706 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 11.9585 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.7959 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0 | 6.8696 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.7627 | 0 | 0 | 29.6127 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.5968 | 0 | 6.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6272 | 0 | 10.5781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0935 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2645 | 0 | 6.5798 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5203 | 0 | 0 | 28.3703 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5968 | 6.5968
| 24.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.0709 | 0 | 4.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 9.9447 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.3264 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1442 | 0 | 6.4596 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.9502 | 0 | 0 | 27.8002 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0709 | 4.0709
| 24.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.6086 | 0 | 5.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4189 | 0 | 9.5912 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.8982 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 6.3923 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.632 | 0 | 0 | 27.482 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6086 | 5.6086
| 24.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.76841 | 0 | 0.76841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 9.7944 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.1375 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1095 | 0 | 6.4249 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8149 | 0 | 0 | 27.6649 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76841 | 0.76841
| 24.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.078775 | 0 | 0.078775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5317 | 0 | 10.1016 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5215 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1785 | 0 | 6.4939 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0915 | 0 | 0 | 27.9415 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078775 | 0.078775
| 24.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.86512 | 0 | 0.86512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6459 | 0 | 10.4797 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0137 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2813 | 0 | 6.5967 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4317 | 0 | 0 | 28.2817 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86512 | 0.86512
| 24.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.3464 | 0 | 5.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6998 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1424 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3298 | 0 | 6.6452 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.499 | 0 | 0 | 28.349 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3464 | 5.3464
| 24.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.2251 | 0 | 20.2251 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7154 | 0 | 10.461 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.3438 | 0 | 6.6592 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.4149 | 0 | 0 | 28.2649 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 20.2251 | 20.2251
| 24.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.2392 | 0 | 22.2392 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6746 | 0 | 10.2499 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8127 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.3071 | 0 | 6.6225 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.2249 | 0 | 0 | 28.0749 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 22.2392 | 22.2392
| 24.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 57.1812 | 0 | 57.1812 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3679 | 0 | 8.8205 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.0766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.0311 | 0 | 6.3465 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.9384 | 0 | 0 | 26.7884 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 57.1812 | 57.1812
| 24.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 99.6717 | 0 | 99.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 5.6771 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2186 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3879 | 0 | 5.7033 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 23.9594 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6717 | 99.6717
| 24.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.8475 | 0 | 123.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0 | 2.4242 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1616 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6643 | 0 | 4.9797 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 0 | 21.0318 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8475 | 123.8475
| 24.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 149.2286 | 0 | 149.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9357 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94272 | 0 | 4.2581 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5169 | 0.33314 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 149.2286 | 149.2286
| 25.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 150.2457 | 0 | 150.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3932 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45449 | 0 | 3.7699 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7134 | 2.1366 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 150.2457 | 150.2456
| 25.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.2715 | 0 | 129.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4805 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53305 | 0 | 3.8484 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.931 | 1.919 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 129.2715 | 129.2715
| 25.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.0599 | 0 | 160.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8403 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85691 | 0 | 4.1723 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5293 | 0.32073 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 160.0599 | 160.0599
| 25.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 125.6325 | 0 | 125.6325 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5845 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5267 | 0 | 4.842 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6642 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 2.8142 | 0 | 0 | 125.6325 | 125.6325
| 25.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 83.8572 | 0 | 83.8572 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8149 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.4972 | 0 | 5.8126 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.5368 | 0 | 0 | 25.9663 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.5795 | 0 | 0 | 83.8572 | 83.8572
| 25.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.0505 | 0 | 71.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6832 | 0 | 10.3595 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9309 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | 0 | 6.6302 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3236 | 0 | 0 | 28.1736 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0505 | 71.0505
| 25.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 72.8482 | 0 | 72.8482 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7317 | 0 | 10.5719 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.1918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 3.3585 | 0 | 6.6739 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5147 | 0 | 0 | 28.3647 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 72.8482 | 72.8482
| 25.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 79.7585 | 0 | 79.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5597 | 0 | 9.8492 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.297 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2037 | 0 | 6.5191 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8642 | 0 | 0 | 27.7142 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7585 | 79.7585
| 25.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 78.7008 | 0 | 78.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 8.7454 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.9384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 0 | 6.2897 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.8709 | 0 | 0 | 26.7209 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7008 | 78.7008
| 25.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.0934 | 0 | 61.0934 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0688 | 0 | 7.6648 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6218 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.7619 | 0 | 6.0773 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 6.8983 | 0 | 0 | 25.7483 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 61.0934 | 61.0934
| 25.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 46.9896 | 0 | 46.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9213 | 0 | 7.0619 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8714 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6291 | 0 | 5.9445 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.3557 | 0 | 0 | 25.2057 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9896 | 46.9896
| 25.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.9844 | 0 | 58.9844 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 5.8021 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.3633 | 0 | 5.6787 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 5.2218 | 0 | 0 | 24.0718 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 58.9844 | 58.9844
| 25.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.604 | 0 | 66.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5155 | 0 | 5.2843 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.688 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 5.5793 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.7559 | 0 | 0 | 23.6059 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.604 | 66.604
| 25.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.8734 | 0 | 62.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5687 | 0 | 5.5813 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0381 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3118 | 0 | 5.6272 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.0231 | 0 | 0 | 23.8731 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8734 | 62.8734
| 25.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 52.4913 | 0 | 52.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6424 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.5057 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3782 | 0 | 5.6936 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 5.3775 | 0 | 0 | 24.2275 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4913 | 52.4913
| 25.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.1124 | 0 | 37.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6421 | 0 | 5.894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 5.6932 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.3046 | 0 | 0 | 24.1546 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1124 | 37.1124
| 25.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.7281 | 0 | 48.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 7.4053 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2698 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6787 | 0 | 5.994 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.6648 | 0 | 0 | 25.5148 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7281 | 48.7281
| 25.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.3283 | 0 | 48.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1386 | 0 | 8.0444 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0713 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 6.1401 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 26.09 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3283 | 48.3283
| 25.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.8331 | 0 | 60.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 7.9884 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0362 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 6.159 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.1896 | 0 | 0 | 26.0396 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8331 | 60.8331
| 25.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 72.8603 | 0 | 72.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 7.9855 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0333 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 6.159 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.1869 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8603 | 72.8603
| 25.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 87.4075 | 0 | 87.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 7.2309 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.1059 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 6.0035 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.5078 | 0 | 0 | 25.3578 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4075 | 87.4075
| 25.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.5984 | 0 | 82.5984 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 4.2591 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4587 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0802 | 0 | 5.3956 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.8332 | 0 | 0 | 22.6832 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 82.5984 | 82.5984
| 25.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 93.654 | 0 | 93.654 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3625 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5054 | 0 | 4.8208 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 20.4714 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 93.654 | 93.654
| 25.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.8482 | 0 | 82.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6511 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68662 | 0 | 4.002 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3939 | 1.4561 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 82.8482 | 82.8482
| 26.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.5373 | 0 | 108.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0321 | 0.2833 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.3789 | 5.4711 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 108.5373 | 108.5373
| 26.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 148.0682 | 0 | 148.0682 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.1614 | 0.154 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.8263 | 5.0237 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0682 | 148.0681
| 26.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 149.334 | 0 | 149.334 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0.025628 | 0 | 0 | 0 | 14.7786 | 4.0714 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 149.334 | 149.334
| 26.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.5943 | 0 | 161.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0192 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11788 | 0 | 3.8168 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.38358 | 0 | 0 | 0 | 16.9071 | 1.9429 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 161.5943 | 161.5943
| 26.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 178.0175 | 0 | 178.0175 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4788 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4316 | 0 | 4.7469 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8331 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.9831 | 0 | 0 | 178.0175 | 178.0175
| 26.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 137.0104 | 0 | 137.0104 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1654 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.9495 | 0 | 6.2649 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0477 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 8.1977 | 0 | 0 | 137.0104 | 137.0104
| 26.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 153.6789 | 0 | 153.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5387 | 0 | 3.2777 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7046 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1848 | 0 | 6.5001 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 28.1458 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.3458 | 0 | 0 | 153.6789 | 153.6789
| 26.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.4986 | 0 | 29.4986 | 71.8767 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 79.2451 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 3.9053 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.9268 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.02 | 0 | 6.3353 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.5148 | 0 | 0 | 27.3648 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1e-12 | 79.2451 | 0 | 29.4986 | 108.7438
| 26.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0542 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 70.4227 | 0 | 0 | 0.7679 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8054 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.69111 | 0 | 6.0065 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.9344 | 0 | 0 | 25.7844 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -9.9e-13 | 70.4227 | 0 | 0 | 70.4227
| 26.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.709 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 51.0774 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0.24248 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4823 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.31643 | 0 | 5.6318 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.21823 | 0 | 0 | 24.0682 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 51.0774 | 0 | 0 | 51.0774
| 26.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.0664 | 0 | 9.0664 | 20.406 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 27.7744 | 0 | 0 | 0.093451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9816 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.084106 | 0 | 5.3995 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0676 | 0.78237 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 27.7744 | 0 | 9.0664 | 36.8408
| 26.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 30.8185 | 0 | 30.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 2.5882 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.5002 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 5.1368 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0 | 21.9233 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.74387 | 0 | 0 | 30.8185 | 30.8185
| 26.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5152 | 0 | 17.4193 | 0 | 18.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2369 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.5152 | 1.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7548 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4395 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 20.0639 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9345 | 18.9345
| 26.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4235 | 0.90828 | 5.7071 | 0 | 8.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4235 | 1.4235 | 0 | 0.90828 | 0.90828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6677 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3524 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.7129 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.86286 | 0 | 0 | 0 | 8.0389 | 8.0389
| 26.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4794 | 1.1585 | 0 | 2.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4794 | 1.4794 | 0 | 1.1585 | 1.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4055 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.9506 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 1.1006 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6053 | 1.7228 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.6053 | 1.6053 | 0 | 1.7228 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8404 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.525 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.4866 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 1.6366 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 2.7497 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.561 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7308 | 0 | 5.0462 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.9404e-12 | 2.4747 | 0 | 0 | 21.3247 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.9701e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.7955 | 0 | 3.7955 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8627 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9541 | 0 | 5.2694 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 22.273 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.7955 | 3.7955
| 26.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.4208 | 0 | 21.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 3.8059 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.9177 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0013 | 0 | 5.3166 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.4253 | 0 | 0 | 22.2753 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4208 | 21.4208
| 26.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 85.96 | 0 | 85.96 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0 | 4.3468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5957 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 2.1247 | 0 | 5.44 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.9121 | 0 | 0 | 22.7621 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.96 | 85.96
| 26.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 159.3031 | 0 | 161.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014934 | 0 | 3.7346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013441 | 0 | 5.3288 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3612 | 0 | 0 | 22.2112 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4084 | 161.4084
| 26.03.2016 21:00 | 13.0883 | 10.4114 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 147.0384 | 0 | 147.0384 | 80.5716 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 87.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.747 | 4.8908 | 34.6378 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8853 | 0.43006 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.3255 | 0 | 14.8735 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 87.94 | 0 | 147.0384 | 234.9784
| 26.03.2016 22:00 | 10.7384 | 8.0615 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 118.5026 | 0 | 118.5026 | 192.4153 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 199.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 23.033 | 4.8908 | 27.9238 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0718 | 1.2436 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.9685 | 0 | 11.5165 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 199.7837 | 0 | 118.5026 | 318.2864
| 26.03.2016 23:00 | 9.0281 | 6.3512 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 135.0781 | 0 | 135.0781 | 203.9044 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 211.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 18.1462 | 4.8908 | 23.0371 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 1.9299 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5251 | 0 | 9.0731 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 211.2728 | 0 | 135.0781 | 346.3509
| 27.03.2016 00:00 | 8.3296 | 5.6527 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 290.9478 | 0 | 290.9478 | 97.5471 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 104.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 16.1506 | 4.8908 | 21.0414 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0121 | 2.3032 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.5273 | 0 | 8.0753 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 104.9155 | 0 | 290.9478 | 395.8633
| 27.03.2016 01:00 | 8.0381 | 5.3613 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 259.3523 | 0 | 259.3523 | 241.2705 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 248.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.3179 | 4.8908 | 20.2087 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 2.3484 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.1109 | 0 | 7.6589 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 248.639 | 0 | 259.3523 | 507.9912
| 27.03.2016 02:00 | 8.8656 | 6.1887 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.8601 | 0 | 258.8601 | 244.3987 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 251.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 17.682 | 4.8908 | 22.5728 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.1926 | 2.1228 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 0 | 8.841 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 251.7671 | 0 | 258.8601 | 510.6272
| 27.03.2016 03:00 | 10.6562 | 7.9793 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.9971 | 0 | 258.9971 | 221.3879 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 228.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 22.7981 | 4.8908 | 27.689 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7457 | 1.5697 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.8511 | 0 | 11.3991 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 228.7563 | 0 | 258.9971 | 487.7533
| 27.03.2016 04:00 | 13.6714 | 10.9946 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.9034 | 0 | 258.9034 | 252.2668 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 259.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.413 | 4.8908 | 36.3039 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7314 | 0.58399 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.1585 | 0 | 15.7065 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 259.6352 | 0 | 258.9034 | 518.5386
| 27.03.2016 05:00 | 14.3528 | 11.6759 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 259.0515 | 0 | 259.0515 | 259.0807 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 266.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.3597 | 4.8908 | 38.2506 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 | 0.13011 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.1319 | 0 | 16.6799 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 266.4492 | 0 | 259.0515 | 525.5006
| 27.03.2016 06:00 | 14.63 | 11.9531 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 259.0712 | 0 | 259.0712 | 257.6812 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 265.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 34.1518 | 4.8908 | 39.0427 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2807 | 0.034638 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.5279 | 0 | 17.0759 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 265.0496 | 0 | 259.0712 | 524.1208
| 27.03.2016 07:00 | 13.8587 | 11.1818 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.2919 | 0 | 258.2919 | 257.3131 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 264.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.948 | 4.8908 | 36.8388 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0543 | 0.26109 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.426 | 0 | 15.974 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 264.6815 | 0 | 258.2919 | 522.9734
| 27.03.2016 08:00 | 13.3839 | 10.707 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.5768 | 0 | 258.5768 | 228.6737 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 236.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.5914 | 4.8908 | 35.4822 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9045 | 0.41085 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.7477 | 0 | 15.2957 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 236.0421 | 0 | 258.5768 | 494.6189
| 27.03.2016 09:00 | 12.4831 | 9.8062 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 312.7637 | 0 | 312.7637 | 180.2104 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 187.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.0176 | 4.8908 | 32.9085 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | 0.69695 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0.00081044 | 14.0088 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 187.5788 | 0 | 312.7637 | 500.3425
| 27.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 405.3114 | 0 | 405.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4671 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 18.8508 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.00077056 | 0 | 0 | 405.3114 | 405.3114
| 27.03.2016 11:00 | 15.3791 | 12.7022 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 339.5931 | 0 | 339.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.292 | 4.8908 | 41.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.9449 | 0 | 0 | 0 | 17.9674 | 0.6306 | 18.146 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 339.5931 | 339.5931
| 27.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.84807 | 0 | 377.3485 | 0 | 378.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.84807 | 0.84807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.80567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3348 | 1.5152 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 378.1966 | 378.1966
| 27.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.87373 | 0 | 360.0171 | 0 | 360.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.87373 | 0.87373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.83004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5407 | 1.3093 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 360.8908 | 360.8908
| 27.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.81156 | 0 | 275.147 | 0 | 275.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.81156 | 0.81156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2105 | 1.6395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 275.9585 | 275.9585
| 27.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 263.4742 | 0 | 263.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2731 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.9577 | 0 | 0 | 0 | 18.0978 | 0.75217 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 263.4742 | 263.4742
| 27.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 276.5124 | 0 | 276.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 19.0539 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.2039 | 0 | 0 | 276.5124 | 276.5124
| 27.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 274.8617 | 0 | 274.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6355 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 19.5923 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.74233 | 0 | 0 | 274.8617 | 274.8617
| 27.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 336.6705 | 0 | 336.6705 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 20.0091 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.1591 | 0 | 0 | 336.6705 | 336.6705
| 27.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.4893 | 0 | 110.4893 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.9244 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.6091 | 0 | 0 | 0 | 20.7308 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.8808 | 0 | 0 | 110.4893 | 110.4893
| 27.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.3479 | 0 | 54.3479 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.8122 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.4968 | 0 | 0 | 0 | 20.1732 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.3232 | 0 | 0 | 54.3479 | 54.3479
| 27.03.2016 21:00 | 15.4428 | 12.766 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.2854 | 0 | 11.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.4742 | 4.8908 | 41.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4563 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 18.6891 | 0 | 18.2371 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2854 | 11.2854
| 27.03.2016 22:00 | 13.3291 | 10.6523 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.097938 | -1e-12 | 16.6298 | 0 | 16.7278 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.435 | 4.8908 | 35.3259 | 0.097938 | 0.097938 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.7274 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.093041 | 0.31904 | 0 | 0 | 0 | 15.6695 | 0 | 15.2175 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7278 | 16.7278
| 27.03.2016 23:00 | 11.6412 | 8.9643 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 54.3572 | 0 | 54.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.6122 | 4.8908 | 30.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0723 | 0.24302 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.2581 | 0 | 12.8061 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 54.3572 | 54.3572
| 28.03.2016 00:00 | 10.7314 | 8.0545 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 47.3756 | 0 | 47.3756 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 23.013 | 4.8908 | 27.9038 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6647 | 0.65066 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.9585 | 0 | 11.5065 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 47.3756 | 47.3756
| 28.03.2016 01:00 | 10.475 | 7.7981 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.5781 | 0 | 16.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 22.2803 | 4.8908 | 27.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6253 | 0.69007 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.5922 | 0 | 11.1402 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 16.5781 | 16.5781
| 28.03.2016 02:00 | 11.2051 | 8.5282 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.3662 | 4.8908 | 29.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8243 | 0.49107 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.6351 | 0 | 12.1831 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 9.89 | 9.89
| 28.03.2016 03:00 | 14.0266 | 11.3497 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 32.9404 | 0 | 32.9404 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.4278 | 4.8908 | 37.3186 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3133 | 0.0020755 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.8953 | 1.7706 | 16.2139 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 32.9404 | 32.9404
| 28.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.8003 | 0 | 94.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1856 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 18.7043 | 0.1457 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 94.8003 | 94.8003
| 28.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.23784 | 0 | 136.641 | 0 | 136.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.23784 | 0.23784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5899 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.22594 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 19.5732 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.72319 | 0 | 0 | 136.8788 | 136.8788
| 28.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4304 | 0 | 164.691 | 0 | 166.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4304 | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6742 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9211 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.0711 | 0 | 0 | 166.1214 | 166.1214
| 28.03.2016 07:00 | 12.1239 | 9.447 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.4116 | 0 | 39.4116 | 129.5614 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 136.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.9915 | 4.8908 | 31.8824 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.4741 | 0.84131 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.9478 | 0 | 13.4958 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 136.9298 | 0 | 39.4116 | 176.3414
| 28.03.2016 08:00 | 11.7047 | 9.0278 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.4287 | 0 | 60.4287 | 2.9937 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 10.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.7938 | 4.8908 | 30.6847 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3417 | 0.9737 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-14 | 0 | 0 | 0 | 18.3489 | 0 | 12.8969 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 10.3621 | 0 | 60.4287 | 70.7908
| 28.03.2016 09:00 | 14.4079 | 11.731 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 109.3827 | 0 | 111.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.5171 | 4.8908 | 38.408 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0885 | 1.2268 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2106 | 0 | 16.7586 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.488 | 111.488
| 28.03.2016 10:00 | 10.5309 | 7.854 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9846 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 301.7216 | 27.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 22.44 | 4.8908 | 27.3308 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.9546 | 1.3608 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.672 | 0 | 11.22 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 301.7216 | 27.6314 | 0 | 329.353
| 28.03.2016 11:00 | 9.9842 | 7.3074 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.0678 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 402.77 | 0.66627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.8781 | 4.8908 | 25.769 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7715 | 1.5438 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.8911 | 0 | 10.4391 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 402.77 | 0.66627 | 0 | 403.4363
| 28.03.2016 12:00 | 9.5928 | 6.9159 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.6841 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 449.5789 | 0.47366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 19.7598 | 4.8908 | 24.6507 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6484 | 1.667 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.3319 | 0 | 9.8799 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 449.5789 | 0.47366 | 0 | 450.0526
| 28.03.2016 13:00 | 9.7198 | 7.043 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.1207 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 500.3169 | 0.17226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.1227 | 4.8908 | 25.0136 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6697 | 1.6456 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.5134 | 0 | 10.0614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 500.3169 | 0.17226 | 0 | 500.4891
| 28.03.2016 14:00 | 9.5156 | 6.8387 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.466 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 428.4706 | 60.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 19.5392 | 4.8908 | 24.4301 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6176 | 1.6977 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.2216 | 0 | 9.7696 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 428.4706 | 60.3638 | 0 | 488.8345
| 28.03.2016 15:00 | 12.8013 | 10.1244 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.437 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 261.1626 | 160.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.927 | 4.8908 | 33.8178 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7827 | 1.5327 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.0057 | 3.9098 | 14.4635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 261.1626 | 160.6428 | 0 | 421.8054
| 28.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.1808 | 0 | 160.1808 | 179.1971 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 186.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 1.3344 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.851 | 6.999 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 186.5655 | 0 | 160.1808 | 346.7463
| 28.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 328.2538 | 0 | 328.2538 | 0 | 2.1053 | 1.124 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 4.1036 | 1.2117 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3276 | 2.5902 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 1.0678 | -1e-12 | 3.2293 | 0 | 328.2538 | 331.4831
| 28.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 207.6698 | 0 | 207.6698 | 189.0731 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 196.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2126 | 1.1027 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 6.153 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 196.4415 | 0 | 207.6698 | 404.1113
| 28.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 220.1506 | 0 | 220.1506 | 50.5078 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 57.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3596 | 0.95575 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.3353 | 5.5147 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 57.8762 | 0 | 220.1506 | 278.0268
| 28.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 321.5708 | 0 | 321.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2605 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.94513 | 0 | 0 | 0 | 17.843 | 1.007 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5708 | 321.5708
| 28.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 293.1769 | 0 | 293.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9453 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.62995 | 0 | 0 | 0 | 16.5304 | 2.3196 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 293.1769 | 293.1769
| 28.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.7277 | 0 | 204.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3002 | 0.015183 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.8609 | 4.9891 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 204.7277 | 204.7277
| 28.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 220.0385 | 0 | 220.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7193 | 0.59603 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.7251 | 7.1249 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 220.0385 | 220.0385
| 29.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 280.3127 | 0 | 280.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0.44637 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.7489 | 6.1011 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 280.3127 | 280.3127
| 29.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 221.3386 | 0 | 221.3386 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.0505 | 0.26483 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.4832 | 5.3668 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 221.3386 | 221.3386
| 29.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 222.0981 | 0 | 224.2034 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1781 | 2.1372 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 4.6833 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 224.2034 | 224.2034
| 29.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 180.5153 | 0 | 180.5153 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.6132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.29786 | 0 | 0 | 0 | 16.1162 | 2.7338 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 180.5153 | 180.5153
| 29.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 268.4467 | 0 | 268.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 19.6453 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.79531 | 0 | 0 | 268.4467 | 268.4467
| 29.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.1451 | 0 | 64.1451 | 133.7079 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 141.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.47363 | 0 | 0 | 0 | 25.0951 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.2451 | 141.0763 | 0 | 64.1451 | 205.2213
| 29.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.95659 | 0 | 0.95659 | 150.4458 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 157.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.0852 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.76987 | 0 | 0 | 0 | 26.5125 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.6625 | 157.8142 | 0 | 0.95659 | 158.7708
| 29.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.3424 | 0 | 127.3424 | 83.6538 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 91.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.0431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.72773 | 0 | 0 | 0 | 26.3515 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.5015 | 91.0222 | 0 | 127.3424 | 218.3646
| 29.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 320.0773 | 0 | 320.0773 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.6924 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 2.3771 | 0 | 0 | 0 | 24.6512 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.8012 | 0 | 0 | 320.0773 | 320.0773
| 29.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 327.564 | 0 | 327.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.0255 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 327.564 | 327.564
| 29.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 207.0378 | 0 | 207.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 21.7485 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 207.0378 | 207.0378
| 29.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.2329 | 0 | 105.2329 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 20.7871 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.9371 | 0 | 0 | 105.2329 | 105.2329
| 29.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 132.195 | 0 | 132.195 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.6971 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 20.1738 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.3238 | 0 | 0 | 132.195 | 132.195
| 29.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 176.53 | 0 | 176.53 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.6254 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 19.8924 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.0424 | 0 | 0 | 176.53 | 176.53
| 29.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.1035 | 0 | 242.1035 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.6009 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 19.7375 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.88751 | 0 | 0 | 242.1035 | 242.1035
| 29.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.1554 | 0 | 228.1554 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3468 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3127 | 0 | 4.654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0.025936 | 0 | 0 | 0 | 19.9419 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.0919 | 0 | 0 | 228.1554 | 228.1554
| 29.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 189.2648 | 0 | 189.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5582 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 4.8184 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5888 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 189.2648 | 189.2648
| 29.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 83.6279 | 0 | 83.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6455 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 4.897 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8181 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.9681 | 0 | 0 | 83.6279 | 83.6279
| 29.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.5735 | 0 | 110.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7863 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 5.0237 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2487 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.3987 | 0 | 0 | 110.5735 | 110.5735
| 29.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.0868 | 0 | 171.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8535 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7688 | 0 | 5.0842 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.429 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 171.0868 | 171.0869
| 29.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.0102 | 0 | 224.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 0 | 4.9273 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6439 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 224.0102 | 224.0102
| 29.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 304.783 | 0 | 304.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.061 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 4.3709 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1467 | 0.70326 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 304.783 | 304.783
| 29.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 331.9325 | 0 | 331.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3367 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40363 | 0 | 3.719 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5375 | 3.3125 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 331.9325 | 331.9325
| 29.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 238.0815 | 0 | 238.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1093 | 0.20606 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.3824 | 5.4676 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 238.0815 | 238.0815
| 30.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 351.3556 | 0 | 351.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 0.18564 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.9053 | 4.9447 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 351.3556 | 351.3556
| 30.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 71.8511 | 0 | 71.8511 | 175.968 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 183.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 1.9874 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.7071 | 9.1429 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 183.3365 | 0 | 71.8511 | 255.1876
| 30.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 149.5205 | 0 | 149.5205 | 16.4464 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 23.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 1.8486 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.4506 | 8.3994 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 23.8148 | 0 | 149.5205 | 173.3354
| 30.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 160.8422 | 0 | 160.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9412 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.62584 | 0 | 0 | 0 | 17.5762 | 1.2738 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 160.8422 | 160.8422
| 30.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 90.9117 | 0 | 90.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8547 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 21.4285 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 90.9117 | 90.9117
| 30.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.5476 | 0 | 157.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2517 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 0 | 6.3173 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.7748 | 0 | 0 | 0 | 27.3819 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 8.5319 | 0 | 0 | 157.5476 | 157.5476
| 30.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.654 | 0 | 115.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 6.641 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9319 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 10.0819 | 0 | 0 | 115.654 | 115.654
| 30.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.3085 | 0 | 233.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5318 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 6.5946 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7538 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | 233.3085 | 233.3085
| 30.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 220.9681 | 0 | 220.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.107 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8969 | 0 | 6.2123 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8998 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 8.0498 | 0 | 0 | 220.9681 | 220.9681
| 30.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 49.4354 | 0 | 49.4354 | 50.6549 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 58.0233 | 0 | 0 | 0.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4585 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.51327 | 0 | 5.8286 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1353 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.2853 | 58.0233 | 0 | 49.4354 | 107.4588
| 30.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1538 | 0 | 1.1538 | 166.4718 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 173.8402 | 0 | 0 | 0.22514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1133 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.20262 | 0 | 5.518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.733 | 0.11701 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 173.8402 | 0 | 1.1538 | 174.994
| 30.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.69226 | 0 | 0.69226 | 272.6889 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 280.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 0.040802 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.684 | 1.166 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 280.0573 | 0 | 0.69226 | 280.7496
| 30.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | 358.8413 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 366.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1264 | 0.18896 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.0154 | 1.8346 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 366.2097 | 0 | 2.1864 | 368.3961
| 30.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 1.7917 | 400.2231 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 407.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0482 | 0.26717 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.7084 | 2.1416 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 407.5916 | 0 | 1.7917 | 409.3833
| 30.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.2738 | 0 | 4.2738 | 348.6331 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 356.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0216 | 0.29374 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.5403 | 2.3097 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 356.0015 | 0 | 4.2738 | 360.2753
| 30.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 199.0592 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 206.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0798 | 0.2356 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.7645 | 2.0855 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 206.4276 | 0 | 1.1667 | 207.5944
| 30.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0 | 1.5457 | 241.9171 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 249.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2594 | 0.055948 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.472 | 1.378 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 249.2856 | 0 | 1.5457 | 250.8313
| 30.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 1.862 | 235.6235 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 242.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3457 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.030383 | 0 | 0 | 0 | 22.7249 | 1.1251 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 242.992 | 0 | 1.862 | 244.854
| 30.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 0 | 1.2928 | 297.2627 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 304.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4843 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.16892 | 0 | 0 | 0 | 23.1961 | 0.65395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 304.6311 | 0 | 1.2928 | 305.9239
| 30.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0.62698 | 313.8841 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 321.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.5506 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.23522 | 0 | 0 | 0 | 23.3939 | 0.45614 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 321.2525 | 0 | 0.62698 | 321.8795
| 30.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.97432 | 0 | 0.97432 | 137.9323 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 145.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3796 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.06425 | 0 | 0 | 0 | 22.5382 | 1.3118 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 145.3007 | 0 | 0.97432 | 146.2751
| 30.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.73195 | 0 | 0.73195 | 274.9547 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 282.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7725 | 0.54282 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8135 | 4.0365 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 282.3232 | 0 | 0.73195 | 283.0551
| 30.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | 0 | 1.4101 | 248.8808 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 256.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0601 | 1.2553 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.9607 | 6.8893 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 256.2492 | 0 | 1.4101 | 257.6593
| 30.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 1.2076 | 277.4221 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 284.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 1.9223 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.6015 | 9.2485 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 284.7905 | 0 | 1.2076 | 285.9981
| 31.03.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 1.4288 | 273.0842 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 280.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.2655 | 2.0499 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5245 | 9.3255 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 280.4527 | 0 | 1.4288 | 281.8815
| 31.03.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 144.3462 | 0 | 144.3462 | 47.7573 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 55.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.4718 | 1.8436 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.3599 | 8.4901 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 55.1257 | 0 | 144.3462 | 199.4718
| 31.03.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.7272 | 0 | 224.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6178 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.30246 | 0 | 0 | 0 | 16.1418 | 2.7082 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 224.7272 | 224.7272
| 31.03.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 225.0334 | 0 | 225.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1133 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.79796 | 0 | 0 | 0 | 18.3642 | 0.4858 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 225.0334 | 225.0334
| 31.03.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.307 | 0 | 66.307 | 125.4793 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 132.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0648 | 0.2506 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.3815 | 1.4685 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 132.8477 | 0 | 66.307 | 199.1548
| 31.03.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.2808 | 0 | 69.2808 | 93.8612 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 101.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 6.5864 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 28.5823 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.7323 | 101.2296 | 0 | 69.2808 | 170.5104
| 31.03.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 127.2628 | 0 | 127.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9244 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 3.6091 | 0 | 0 | 0 | 30.2024 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 11.3524 | 0 | 0 | 127.2628 | 127.2628
| 31.03.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.1248 | 0 | 65.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.0996 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9903 | 0 | 6.8767 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 30.0196 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 11.1696 | 0 | 0 | 65.1248 | 65.1248
| 31.03.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.1251 | 0 | 21.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4009 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1615 | 0 | 6.4768 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.079 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 9.229 | 0 | 0 | 21.1251 | 21.1251
| 31.03.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.6153 | 0 | 23.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.956 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 0 | 6.0764 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2359 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.3859 | 0 | 0 | 23.6153 | 23.6153
| 31.03.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.6658 | 0 | 25.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7075 | 0 | 0.050139 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6458 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 5.7521 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.045125 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.8749 | 0 | 0 | 25.6658 | 25.6658
| 31.03.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.6034 | 0 | 31.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4254 | 0 | 5.3606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.6741 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1828 | 0 | 5.4982 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.8245 | 0 | 0 | 23.6745 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6034 | 31.6034
| 31.03.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.9599 | 0 | 24.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2535 | 0 | 4.5841 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0281 | 0 | 5.3435 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.1257 | 0 | 0 | 22.9757 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9599 | 24.9599
| 31.03.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.5373 | 0 | 21.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2792 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 5.262 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | 22.6552 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5373 | 21.5373
| 31.03.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 18.26 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1318 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.0518 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9186 | 0 | 5.234 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.6286 | 0 | 0 | 22.4786 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 18.26
| 31.03.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.2017 | 0 | 35.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1987 | 0 | 4.2897 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 0 | 5.2942 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8608 | 0 | 0 | 22.7108 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2017 | 35.2017
| 31.03.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.6685 | 0 | 20.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | 5.1076 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.4019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 0 | 5.4809 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 23.4468 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6685 | 20.6685
| 31.03.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 0 | 5.1802 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 5.3956 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7886 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.2544 | 0 | 5.5697 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 23.706 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 5.1802
| 31.03.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 0 | 5.9386 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.4912 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 5.7134 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.3447 | 0 | 0 | 24.1947 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873
| 31.03.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 1.1792 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7405 | 0 | 6.1651 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.7938 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.4665 | 0 | 5.7818 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 5.5486 | 0 | 0 | 24.3986 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1792
| 31.03.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5416 | 0 | 5.1692 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.599 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874 | 0 | 5.6028 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.6523 | 0 | 0 | 23.5023 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3813 | 1.3813
| 31.03.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.9568 | 0 | 8.9568 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 0 | 2.0073 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7333 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6541 | 0 | 4.9694 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 20.6565 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 8.9568 | 8.9568
| 31.03.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.9054 | 0 | 23.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9026 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91299 | 0 | 4.2284 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6855 | 1.1645 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 23.9054 | 23.9054
| 31.03.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.2381 | 0 | 31.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1344 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22162 | 0 | 3.537 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.239 | 3.611 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 31.2381 | 31.2381
| 01.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.1058 | 0 | 60.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 0.091308 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.2936 | 4.5564 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 60.1058 | 60.1058
| 01.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.5953 | 0 | 110.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9065 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016485 | 0 | 3.4187 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.086815 | 0 | 0 | 0 | 15.0673 | 3.7827 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 110.5953 | 110.5953
| 01.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.5943 | 0 | 112.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1152 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20431 | 0 | 3.5197 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6201 | 3.2299 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 112.5943 | 112.5943
| 01.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.3529 | 0 | 108.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6233 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66165 | 0 | 3.977 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6451 | 1.2049 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 108.3529 | 108.3529
| 01.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.1002 | 0 | 65.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6547 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 4.9052 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5362 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.6862 | 0 | 0 | 65.1002 | 65.1002
| 01.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.0186 | 0 | 67.0186 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5278 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.2757 | 0 | 6.5911 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5598 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 9.7098 | 0 | 0 | 67.0186 | 67.0186
| 01.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 52.414 | 0 | 52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0556 | 0 | 8.6864 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6301 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 6.9654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.8177 | 0 | 0 | 30.364 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 52.414 | 52.414
| 01.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 60.9892 | 0 | 60.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0 | 12.6187 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.515 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 6.9226 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3569 | 0 | 0 | 30.2069 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9892 | 60.9892
| 01.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.8364 | 0 | 44.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5728 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.971 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2155 | 0 | 6.5309 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.459 | 0 | 0 | 28.309 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8364 | 44.8364
| 01.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.7601 | 0 | 81.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 8.4678 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4847 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0 | 6.1312 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6211 | 0 | 0 | 26.4711 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7601 | 81.7601
| 01.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.2065 | 0 | 109.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7624 | 0 | 6.8108 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4614 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4861 | 0 | 5.8015 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 24.9797 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2065 | 109.2065
| 01.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 102.477 | 0 | 102.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4601 | 0 | 5.4926 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8408 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2141 | 0 | 5.5294 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.9433 | 0 | 0 | 23.7933 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 102.477 | 102.477
| 01.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.047 | 0 | 117.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.8132 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 5.3629 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 23.035 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 117.047 | 117.047
| 01.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.8664 | 0 | 109.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 | 0 | 4.2946 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.3672 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 5.2813 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.8651 | 0 | 0 | 22.7151 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8664 | 109.8664
| 01.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 86.9647 | 0 | 86.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 0 | 4.0665 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1018 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9324 | 0 | 5.2477 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.6599 | 0 | 0 | 22.5099 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 86.9647 | 86.9647
| 01.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.9497 | 0 | 70.9497 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9688 | 0 | 5.2841 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 70.9497 | 70.9497
| 01.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.4504 | 0 | 48.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.2112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1442 | 0 | 5.4596 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.4465 | 0 | 0 | 23.2965 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4504 | 48.4504
| 01.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.6168 | 0 | 13.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5581 | 0 | 5.6189 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.0652 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3023 | 0 | 5.6177 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 23.907 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6168 | 13.6168
| 01.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.5622 | 0 | 5.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7055 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.6907 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4349 | 0 | 5.7503 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.4873 | 0 | 0 | 24.3373 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5622 | 5.5622
| 01.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7623 | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8742 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4861 | 0 | 5.8014 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.6013 | 0 | 0 | 24.4513 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 2.3469
| 01.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5851 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8123 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3266 | 0 | 5.642 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.8051 | 0 | 0 | 23.6551 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.9975 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7002 | 0 | 5.0155 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.9982 | 0 | 0 | 20.8482 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9438 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.95004 | 0 | 4.2654 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8383 | 1.0117 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.7317 | 0 | 9.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1073 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19723 | 0 | 3.5126 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0886 | 3.7614 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 9.7317 | 9.7317
| 02.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 19.5151 | 0 | 19.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7676 | 0.54779 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.2035 | 6.6465 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 19.5151 | 19.5151
| 02.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.8915 | 0 | 31.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8859 | 0.42944 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.6127 | 6.2373 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 31.8915 | 31.8915
| 02.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.3755 | 0 | 75.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 0.26606 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.4791 | 5.3709 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 75.3755 | 75.3755
| 02.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 153.498 | 0 | 153.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4834 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 15.4196 | 3.4304 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 153.498 | 153.498
| 02.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 202.5764 | 0 | 202.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9192 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02793 | 0 | 4.3329 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.98962 | 0 | 0 | 0 | 19.0024 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.15243 | 0 | 0 | 202.5764 | 202.5764
| 02.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 269.0352 | 0 | 269.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5598 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4044 | 0 | 5.7198 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6754 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.8254 | 0 | 0 | 269.0352 | 269.0352
| 02.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 269.0455 | 0 | 269.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7979 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6188 | 0 | 5.9341 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6742 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.8242 | 0 | 0 | 269.0455 | 269.0454
| 02.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 203.1287 | 0 | 203.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6309 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 5.7838 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9622 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.1122 | 0 | 0 | 203.1287 | 203.1287
| 02.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 125.019 | 0 | 125.019 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1686 | 0 | 5.484 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5226 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.6726 | 0 | 0 | 125.019 | 125.019
| 02.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.5799 | 0 | 104.5799 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 2.9791 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.897 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8268 | 0 | 5.1421 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 21.9577 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.42647 | 0 | 0 | 104.5799 | 104.58
| 02.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6997 | 0 | 173.8858 | 0 | 175.5855 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4393 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3274 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.6997 | 1.6997 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.9301 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.6147 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 21.0453 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 175.5855 | 175.5855
| 02.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4474 | 1.2125 | 242.7498 | 0 | 245.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4474 | 1.4474 | 0 | 1.2125 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6904 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0018 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 245.4096 | 245.4096
| 02.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 245.1722 | 0 | 247.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 0.97317 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.3075 | 0.54255 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 247.2775 | 247.2775
| 02.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.99717 | 0 | 313.6356 | 0 | 314.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.99717 | 0.99717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2627 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.94731 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.9872 | 0.86276 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 314.6328 | 314.6328
| 02.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 325.5485 | 0 | 325.5485 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9767 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.079688 | 0 | 4.3111 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.91603 | 0 | 0 | 0 | 18.2037 | 0.64634 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 325.5485 | 325.5485
| 02.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 313.5005 | 0 | 313.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1158 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 0 | 4.4202 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6926 | 0.15736 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 313.5005 | 313.5005
| 02.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 279.9259 | 0 | 279.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 4.6082 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4575 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.6075 | 0 | 0 | 279.9259 | 279.9259
| 02.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.5889 | 0 | 233.5889 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0.035921 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5872 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4968 | 0 | 4.8121 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.032329 | 0 | 0 | 20.3228 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.4405 | 0 | 0 | 233.5889 | 233.5889
| 02.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 255.1703 | 0 | 255.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7115 | 0 | 1.6407 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2404 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 4.8557 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 20.3267 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1703 | 255.1703
| 02.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 294.6666 | 0 | 294.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.8597 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 4.9685 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.9213 | 0 | 0 | 20.7713 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6666 | 294.6666
| 02.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 348.8958 | 0 | 348.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1897 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 4.8671 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.4196 | 0 | 0 | 20.2696 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8958 | 348.8958
| 02.04.2016 21:00 | 15.3449 | 12.668 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 362.7572 | 0 | 362.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1624 | 36.1942 | 4.8908 | 41.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 0 | 4.4621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5491 | 0 | 18.0971 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.7572 | 362.7572
| 02.04.2016 22:00 | 13.2013 | 10.5244 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 304.8749 | 0 | 304.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3369 | 30.0698 | 4.8908 | 34.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40388 | 0 | 3.7192 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4869 | 0 | 15.0349 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8749 | 304.8749
| 02.04.2016 23:00 | 11.6375 | 8.9606 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 268.0713 | 0 | 268.0713 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.6018 | 4.8908 | 30.4927 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.0912 | 0.22412 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.2529 | 0 | 12.8009 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0713 | 268.0713
| 03.04.2016 00:00 | 9.8132 | 7.1363 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 268.8903 | 0 | 268.8903 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.3895 | 4.8908 | 25.2804 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.3737 | 0.94162 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.1948 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8903 | 268.8903
| 03.04.2016 01:00 | 9.5855 | 6.9086 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 247.4707 | 0 | 247.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 19.7388 | 4.8908 | 24.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0.97644 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.3214 | 0 | 9.8694 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4707 | 247.4707
| 03.04.2016 02:00 | 10.2348 | 7.5579 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 214.5829 | 0 | 214.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 21.594 | 4.8908 | 26.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5159 | 0.79946 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.249 | 0 | 10.797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5829 | 214.5829
| 03.04.2016 03:00 | 11.643 | 8.9661 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 153.1213 | 0 | 153.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.6173 | 4.8908 | 30.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9513 | 0.36404 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.2607 | 0 | 12.8087 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1213 | 153.1212
| 03.04.2016 04:00 | 14.0171 | 11.3402 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.435 | -1e-12 | 98.5759 | 0 | 99.0109 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.4007 | 4.8908 | 37.2915 | 0.435 | 0.435 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.41325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6523 | 0 | 16.2003 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0109 | 99.0109
| 03.04.2016 05:00 | 14.561 | 11.8841 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.18899 | -1e-12 | 117.6955 | 0 | 117.8845 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.9547 | 4.8908 | 38.8455 | 0.18899 | 0.18899 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.0902 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.17954 | 0.59534 | 0 | 0 | 0 | 17.4293 | 0 | 16.9773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8845 | 117.8845
| 03.04.2016 06:00 | 14.7764 | 12.0996 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.6691 | 0 | 136.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 34.5702 | 4.8908 | 39.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1651 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.84975 | 0 | 0 | 0 | 17.7371 | 0 | 17.2851 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6691 | 136.6691
| 03.04.2016 07:00 | 14.1702 | 11.4933 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 136.6703 | 0 | 136.6703 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.838 | 4.8908 | 37.7289 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.9869 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.67155 | 0 | 0 | 0 | 16.871 | 0 | 16.419 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6703 | 136.6703
| 03.04.2016 08:00 | 13.7975 | 11.1206 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 39.6318 | 0 | 39.6318 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.7731 | 4.8908 | 36.6639 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.8691 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.55369 | 0 | 0 | 0 | 16.3386 | 0 | 15.8866 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6318 | 39.6318
| 03.04.2016 09:00 | 13.0881 | 10.4113 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 8.7928 | 0 | 8.7928 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.7465 | 4.8908 | 34.6373 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.6435 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.32819 | 0 | 0 | 0 | 15.3252 | 0 | 14.8732 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7928 | 8.7928
| 03.04.2016 10:00 | 12.7526 | 10.0757 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.21984 | 0 | 19.9694 | 0 | 20.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.7877 | 4.8908 | 33.6786 | 0.21984 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.20884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8459 | 0 | 14.3939 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1892 | 20.1892
| 03.04.2016 11:00 | 12.266 | 9.5891 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.048176 | 0 | 30.0613 | 0 | 30.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 27.3974 | 4.8908 | 32.2883 | 0.048176 | 0.048176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.045767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1507 | 0 | 13.6987 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1095 | 30.1095
| 03.04.2016 12:00 | 11.9175 | 9.2406 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.6673 | 0 | 51.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.4018 | 4.8908 | 31.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | 0.063944 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.6529 | 0 | 13.2009 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6673 | 51.6673
| 03.04.2016 13:00 | 12.0304 | 9.3535 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.6724 | -1e-12 | 50.998 | 0 | 52.6705 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.7243 | 4.8908 | 31.6152 | 1.6724 | 1.6724 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.2703 | 1.6338 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.5888 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.8142 | 0 | 13.3622 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6705 | 52.6705
| 03.04.2016 14:00 | 11.8486 | 9.1717 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.3208 | 0 | 57.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.2048 | 4.8908 | 31.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0.091394 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.5544 | 0 | 13.1024 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3208 | 57.3208
| 03.04.2016 15:00 | 12.3371 | 9.6602 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 56.7382 | 0 | 56.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 27.6005 | 4.8908 | 32.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.055602 | 0 | 0 | 0 | 14.2522 | 0 | 13.8002 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7382 | 56.7382
| 03.04.2016 16:00 | 12.8639 | 10.187 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.7694 | 0 | 58.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.1058 | 4.8908 | 33.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5476 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.23227 | 0 | 0 | 0 | 15.0049 | 0 | 14.5529 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7694 | 58.7694
| 03.04.2016 17:00 | 13.161 | 10.4841 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.1264 | 0 | 59.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.9546 | 4.8908 | 34.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.34164 | 0 | 0 | 0 | 15.4293 | 0 | 14.9773 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1264 | 59.1264
| 03.04.2016 18:00 | 13.3915 | 10.7146 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.5795 | 0 | 47.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.6132 | 4.8908 | 35.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7543 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.4389 | 0 | 0 | 0 | 15.7586 | 0 | 15.3066 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5795 | 47.5795
| 03.04.2016 19:00 | 13.7894 | 11.1126 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.2753 | 0 | 67.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.7502 | 4.8908 | 36.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8852 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.56987 | 0 | 0 | 0 | 16.3271 | 0 | 15.8751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2753 | 67.2753
| 03.04.2016 20:00 | 13.483 | 10.8061 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 154.8626 | 0 | 154.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4234 | 30.8746 | 4.8908 | 35.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48168 | 0 | 3.797 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 15.4373 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8626 | 154.8626
| 03.04.2016 21:00 | 12.6649 | 9.988 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 172.4774 | 0 | 172.4774 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1113 | 28.5372 | 4.8908 | 33.428 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.20078 | 0 | 3.5161 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7206 | 0 | 14.2686 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4774 | 172.4774
| 03.04.2016 22:00 | 10.7123 | 8.3248 | 1.9824 | 0 | 0.13267 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.3215 | 0 | 75.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34018 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.1276 | 23.785 | 4.8908 | 28.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 0 | 2.778 | 0 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3445 | 0 | 11.8925 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3215 | 75.3215
| 03.04.2016 23:00 | 8.9941 | 6.9924 | 1.7292 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 46.8115 | 0 | 46.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.9784 | 4.2661 | 24.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4232 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.4412 | 0 | 9.9892 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8115 | 46.8115
| 04.04.2016 00:00 | 5.8472 | 4.4752 | 1.0996 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.597 | 0 | 31.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.7861 | 2.7128 | 15.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 6.8451 | 0 | 6.3931 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.597 | 31.597
| 04.04.2016 01:00 | 6.1063 | 4.6896 | 1.1443 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.5368 | 0 | 20.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.3988 | 2.8231 | 16.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 0 | -1e-14 | 0 | 0 | 0 | 7.1514 | 0 | 6.6994 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5368 | 20.5368
| 04.04.2016 02:00 | 6.5093 | 5.0269 | 1.2099 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.4252 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 14.3627 | 2.9849 | 17.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6954 | 0 | 1.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 7.1813 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4252 | 5.4252
| 04.04.2016 03:00 | 8.1419 | 5.887 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.8201 | 4.8908 | 21.7109 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.9682 | 0.8098 | 2.778 | 0 | 0 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 8.41 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 04:00 | 9.9804 | 7.7255 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.0728 | 4.8908 | 26.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0.19899 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.4884 | 0 | 11.0364 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 05:00 | 12.9906 | 10.3781 | 1.9824 | 0 | 0.35761 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7044 | 29.6518 | 4.8908 | 34.5426 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.4809 | 0 | 2.778 | 0 | 0.44014 | -9.5e-13 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 15.2779 | 0 | 14.8259 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 06:00 | 13.9385 | 11.2616 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 15.8016 | 0 | 15.8016 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.1759 | 4.8908 | 37.0668 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.8144 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.49904 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 16.088 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 15.8016 | 15.8016
| 04.04.2016 07:00 | 12.8813 | 10.2045 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.5694 | 0 | 20.5694 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.1556 | 4.8908 | 34.0465 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.4963 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.18096 | 0 | 0 | 0 | 15.0298 | 0 | 14.5778 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 20.5694 | 20.5694
| 04.04.2016 08:00 | 12.1371 | 9.489 | 1.9824 | 0 | 0.39326 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.55143 | 0 | 0.55143 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.7958 | 27.1113 | 4.8908 | 32.0021 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 2.778 | 0 | 0.48401 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0076 | 0 | 13.5556 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.55143 | 0.55143
| 04.04.2016 09:00 | 11.1339 | 8.6902 | 1.9824 | 0 | 0.18888 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1197 | 0 | 2.1197 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48431 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.2718 | 24.8291 | 4.8908 | 29.7199 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.0105 | 0 | 2.778 | 0 | 0.23247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8665 | 0 | 12.4145 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 2.1197
| 04.04.2016 10:00 | 10.3347 | 8.0563 | 1.9824 | 0 | 0.023543 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 7.5296 | 0 | 7.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060367 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.84782 | 23.0179 | 4.8908 | 27.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 2.778 | 0 | 0.028976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 0 | 11.509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5296 | 7.5296
| 04.04.2016 11:00 | 9.6194 | 7.4808 | 1.8662 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.5335 | 0 | 2.5335 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.3736 | 4.6041 | 25.9777 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.6151 | 0 | 2.6151 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1388 | 0 | 10.6868 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.5335 | 2.5335
| 04.04.2016 12:00 | 9.1948 | 7.1313 | 1.7911 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.3751 | 4.4188 | 24.7939 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.5099 | 0 | 2.5099 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6396 | 0 | 10.1876 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 13:00 | 8.8242 | 6.8315 | 1.7202 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.5186 | 4.2439 | 23.7625 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | 0 | 2.4105 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2113 | 0 | 9.7593 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 14:00 | 8.7224 | 6.7556 | 1.6943 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.3017 | 4.18 | 23.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3743 | 0 | 2.3743 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.1028 | 0 | 9.6508 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 15:00 | 8.5067 | 6.577 | 1.6572 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7913 | 4.0886 | 22.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3223 | 0 | 2.3223 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 9.8477 | 0 | 9.3957 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 16:00 | 8.7516 | 6.7765 | 1.7027 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.3613 | 4.2007 | 23.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.1326 | 0 | 9.6806 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 17:00 | 9.0952 | 7.0531 | 1.7697 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.1516 | 4.3661 | 24.5177 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 2.4799 | 0 | 0 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.5278 | 0 | 10.0758 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 18:00 | 9.8605 | 7.6393 | 1.9487 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8267 | 4.8077 | 26.6344 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 0.057986 | 2.7308 | 0 | 0 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.3653 | 0 | 10.9133 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 19:00 | 10.2012 | 7.9464 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.7039 | 4.8908 | 27.5947 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.8007 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0.022683 | 0 | 0 | 0 | 11.8039 | 0 | 11.3519 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 20:00 | 10.1846 | 7.9298 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.6564 | 4.8908 | 27.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8101 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0.032126 | 0 | 0 | 0 | 11.7802 | 0 | 11.3282 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 21:00 | 9.3436 | 7.2205 | 1.8506 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.63 | 4.5657 | 25.1957 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 0 | 10.315 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 22:00 | 7.5232 | 5.7494 | 1.5013 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.4268 | 3.7039 | 20.1308 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.1038 | 0 | 2.1038 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6654 | 0 | 8.2134 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.04.2016 23:00 | 6.1004 | 4.6466 | 1.1814 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.276 | 2.9145 | 16.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 6.638 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 00:00 | 4.6607 | 3.509 | 0.87924 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0258 | 2.1692 | 12.195 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 5.0129 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 01:00 | 4.8709 | 3.683 | 0.91549 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.3325 | 0 | 26.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.5228 | 2.2586 | 12.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2829 | 0 | 1.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7134 | 0 | 5.2614 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3325 | 26.3325
| 05.04.2016 02:00 | 5.1256 | 3.8965 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.5992 | 0 | 64.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.1328 | 2.3602 | 13.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0184 | 0 | 5.5664 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5992 | 64.5992
| 05.04.2016 03:00 | 6.0507 | 4.6521 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 119.6605 | 0 | 119.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.2918 | 2.7781 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0979 | 0 | 6.6459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6605 | 119.6605
| 05.04.2016 04:00 | 2.9874 | 2.6595 | 0.055444 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.4451 | 0 | 32.4451 | 85.4555 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 92.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.5985 | 0.13679 | 7.7353 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.0777 | 0 | 0.077694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2512 | 0 | 3.7992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 92.8239 | 0 | 32.4451 | 125.2691
| 05.04.2016 05:00 | 6.06 | 4.8793 | 0.90825 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.0733 | 0 | 44.0733 | 55.9438 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 63.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 13.9408 | 2.2407 | 16.1816 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0.44473 | 1.2727 | 0 | 0 | 2 | -9.9994e-13 | 0 | 0 | 0 | 12.4224 | 0 | 6.9704 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 63.3122 | 0 | 44.0733 | 107.3855
| 05.04.2016 06:00 | 11.3328 | 9.078 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 66.8837 | 0 | 66.8837 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 25.937 | 4.8908 | 30.8279 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0.3153 | 0 | 0 | 0 | 13.4205 | 0 | 12.9685 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 66.8837 | 66.8837
| 05.04.2016 07:00 | 10.6509 | 8.396 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.5005 | 0 | 39.5005 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.9885 | 4.8908 | 28.8793 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.8845 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 12.4462 | 0 | 11.9942 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 39.5005 | 39.5005
| 05.04.2016 08:00 | 9.9333 | 7.751 | 1.9099 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 1.205 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.1456 | 4.7119 | 26.8575 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.6763 | 0 | 2.6763 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5248 | 0 | 11.0728 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.205
| 05.04.2016 09:00 | 9.1024 | 7.0719 | 1.7581 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.2053 | 4.3373 | 24.5426 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 2.4636 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5547 | 0 | 10.1027 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 10:00 | 8.4633 | 6.5518 | 1.6391 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7193 | 4.0439 | 22.7632 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8117 | 0 | 9.3597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 11:00 | 7.8578 | 6.0618 | 1.5235 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.3194 | 3.7587 | 21.0781 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1117 | 0 | 8.6597 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 12:00 | 7.5252 | 5.7882 | 1.4646 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 16.5377 | 3.6132 | 20.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0523 | 0 | 2.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7208 | 0 | 8.2688 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 13:00 | 7.1534 | 5.4857 | 1.3952 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.6734 | 3.4422 | 19.1156 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 0 | 1.9552 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2887 | 0 | 7.8367 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 14:00 | 6.9584 | 5.3304 | 1.3555 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.2298 | 3.3443 | 18.5741 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0669 | 0 | 7.6149 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 15:00 | 6.8865 | 5.2714 | 1.3427 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.061 | 3.3125 | 18.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0 | 1.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9825 | 0 | 7.5305 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 16:00 | 6.9698 | 5.337 | 1.3603 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.2485 | 3.3561 | 18.6046 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0763 | 0 | 7.6243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 17:00 | 7.2251 | 5.5418 | 1.4108 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 15.8338 | 3.4805 | 19.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9769 | 0 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3689 | 0 | 7.9169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.04.2016 18:00 | 7.7773 | 5.9883 | 1.5165 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.67009 | 0 | 0.67009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.1094 | 3.7415 | 20.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 0 | 8.5547 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67009 | 0.67009
| 05.04.2016 19:00 | 8.0233 | 6.1732 | 1.5776 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.4942 | 0 | 12.4942 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.6377 | 3.8922 | 21.5299 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.2108 | 0 | 2.2108 | 0 | 0 | -9.5e-13 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 9.2708 | 0 | 8.8188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 12.4942 | 12.4942
| 05.04.2016 20:00 | 8.0558 | 6.1935 | 1.5898 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.4242 | 0 | 48.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 17.6957 | 3.9222 | 21.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | -9.9e-13 | 0 | 0 | 0 | 9.2999 | 0 | 8.8479 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4242 | 48.4242
| 05.04.2016 21:00 | 2.4411 | 2.1294 | 0.039302 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.2275 | 0 | 37.2275 | 218.5076 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 225.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.0839 | 0.096963 | 6.1809 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 0 | 0.055075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.494 | 0 | 3.042 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 225.876 | 0 | 37.2275 | 263.1034
| 05.04.2016 22:00 | 1.2267 | 0.95426 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.4998 | 0 | 1.4998 | 481.1568 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 488.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 2.7264 | 0 | 2.7264 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0.33679 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 6.8152 | 0 | 1.3632 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 488.5252 | 0 | 1.4998 | 490.025
| 05.04.2016 23:00 | 0.45734 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 174.8636 | 0 | 174.8636 | 426.5173 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 433.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 0.52823 | 0 | 0.52823 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 0.66491 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.7161 | 0 | 0.26412 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 433.8857 | 0 | 174.8636 | 608.7494
| 06.04.2016 00:00 | 1.2189 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 437.276 | 0 | 437.276 | 1.9961 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 9.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 2.7041 | 0 | 2.7041 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 0.46486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8041 | 0 | 1.3521 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 9.3645 | 0 | 437.276 | 446.6406
| 06.04.2016 01:00 | 1.4336 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.5896 | 0 | 123.5896 | 220.0403 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 227.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.3176 | 0 | 3.3176 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.5979 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 7.1108 | 0 | 1.6588 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 227.4088 | 0 | 123.5896 | 350.9984
| 06.04.2016 02:00 | 1.6967 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.17709 | 0 | 0.17709 | 308.3209 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 315.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 4.0693 | 0 | 4.0693 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 0.33106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4866 | 0 | 2.0346 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 315.6893 | 0 | 0.17709 | 315.8664
| 06.04.2016 03:00 | 2.635 | 2.3626 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 200.0943 | 0 | 200.0943 | 74.5349 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 81.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.7502 | 0 | 6.7502 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0.035988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8271 | 0 | 3.3751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 81.9034 | 0 | 200.0943 | 281.9977
| 06.04.2016 04:00 | 4.7821 | 4.2446 | 0.26504 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 199.911 | 0 | 199.911 | 65.6615 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 73.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.1275 | 0.65387 | 12.7813 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 2 | 0.21673 | 0 | 0 | 0 | 11.5157 | 0 | 6.0637 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 73.0299 | 0 | 199.911 | 272.9408
| 06.04.2016 05:00 | 8.3852 | 7.023 | 1.0897 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 161.6505 | 0 | 161.6505 | 99.2094 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 106.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.0658 | 2.6885 | 22.7542 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.5271 | 0 | 1.5271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4849 | 0 | 10.0329 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 106.5778 | 0 | 161.6505 | 268.2283
| 06.04.2016 06:00 | 9.5049 | 7.9045 | 1.328 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.2904 | 0 | 162.2904 | 118.9208 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 126.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.5841 | 3.2764 | 25.8605 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.7441 | 0 | 11.2921 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 126.2892 | 0 | 162.2904 | 288.5796
| 06.04.2016 07:00 | 12.8106 | 10.5557 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 285.8975 | 0 | 285.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 30.1591 | 4.8908 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6011 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 15.5316 | 0 | 15.0796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8975 | 285.8975
| 06.04.2016 08:00 | 12.0054 | 9.7505 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 355.3127 | 0 | 355.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 27.8587 | 4.8908 | 32.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3412 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0.56325 | 0 | 0 | 0 | 14.3813 | 0 | 13.9293 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3127 | 355.3127
| 06.04.2016 09:00 | 11.1599 | 8.905 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 400.6915 | 0 | 400.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 25.4428 | 4.8908 | 30.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0.29828 | 0 | 0 | 0 | 13.1734 | 0 | 12.7214 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.6915 | 400.6915
| 06.04.2016 10:00 | 10.5121 | 8.2572 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 397.5384 | 0 | 397.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 23.5919 | 4.8908 | 28.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8686 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0.090593 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 11.796 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5384 | 397.5384
| 06.04.2016 11:00 | 9.8218 | 7.6465 | 1.9029 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 291.5953 | 0 | 291.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 21.8471 | 4.6946 | 26.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3755 | 0 | 10.9235 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5953 | 291.5953
| 06.04.2016 12:00 | 9.4081 | 7.3061 | 1.8295 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.1143 | 0 | 224.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.8746 | 4.5136 | 25.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8893 | 0 | 10.4373 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1143 | 224.1143
| 06.04.2016 13:00 | 8.9459 | 6.9302 | 1.7433 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 185.5662 | 0 | 185.5662 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 19.8005 | 4.3008 | 24.1014 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.4429 | 0 | 2.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3523 | 0 | 9.9003 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | 0 | 0 | 0 | 185.5662 | 185.5662
| 06.04.2016 14:00 | 3.7746 | 3.2358 | 0.26635 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.5189 | 0 | 53.5189 | 144.5558 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 151.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2451 | 0.65712 | 9.9023 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.3732 | 0 | 0.37324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0746 | 0 | 4.6226 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 151.9242 | 0 | 53.5189 | 205.443
| 06.04.2016 15:00 | 3.6867 | 3.1637 | 0.25057 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.073134 | 0 | 0.073134 | 210.2388 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 217.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.0391 | 0.61817 | 9.6573 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.3511 | 0 | 0.35112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9716 | 0 | 4.5196 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 217.6072 | 0 | 0.073134 | 217.6803
| 06.04.2016 16:00 | 3.7925 | 3.2472 | 0.27289 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.52503 | 0 | 0.52503 | 124.8781 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 132.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 9.2776 | 0.67325 | 9.9509 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0 | 0.3824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0908 | 0 | 4.6388 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 132.2465 | 0 | 0.52503 | 132.7715
| 06.04.2016 17:00 | 4.1134 | 3.5047 | 0.33623 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 1.5308 | 95.7415 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 103.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.0134 | 0.82952 | 10.843 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.4712 | 0 | 0.47117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4587 | 0 | 5.0067 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 103.1099 | 0 | 1.5308 | 104.6407
| 06.04.2016 18:00 | 4.8036 | 4.0627 | 0.46842 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 1.4315 | 129.9667 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 137.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.6077 | 1.1557 | 12.7633 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 0 | 0.65641 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2558 | 0 | 5.8038 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 137.3351 | 0 | 1.4315 | 138.7666
| 06.04.2016 19:00 | 5.1169 | 4.2986 | 0.54582 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.59374 | 0 | 0.59374 | 182.071 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 189.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.2817 | 1.3466 | 13.6283 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.7649 | 0 | 0.76487 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5929 | 0 | 6.1409 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 189.4394 | 0 | 0.59374 | 190.0331
| 06.04.2016 20:00 | 5.1592 | 4.3254 | 0.56136 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.47487 | 0 | 0.47487 | 318.3406 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 325.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 12.3583 | 1.3849 | 13.7432 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 | 0 | 0.78664 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6312 | 0 | 6.1792 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 325.7091 | 0 | 0.47487 | 326.1839
| 06.04.2016 21:00 | 4.3041 | 3.6236 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0 | 0.5611 | 448.5624 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 455.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 10.3532 | 1.0066 | 11.3598 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | 0.57175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6286 | 0 | 5.1766 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 455.9308 | 0 | 0.5611 | 456.4919
| 06.04.2016 22:00 | 2.4838 | 2.1532 | 0.058195 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.78513 | 0 | 0.78513 | 517.3329 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 524.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.152 | 0.14357 | 6.2955 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.0815 | 0 | 0.08155 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.528 | 0 | 3.076 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 524.7013 | 0 | 0.78513 | 525.4864
| 06.04.2016 23:00 | 1.4492 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.3376 | 0 | 1.3376 | 501.711 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 509.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 3.3622 | 0 | 3.3622 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 7.1331 | 0 | 1.6811 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 509.0795 | 0 | 1.3376 | 510.417
| 07.04.2016 00:00 | 2.5819 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 1.8419 | 505.6124 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 512.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 6.5984 | 0 | 6.5984 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.9715 | 0.028525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 0 | 3.2992 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 512.9808 | 0 | 1.8419 | 514.8227
| 07.04.2016 01:00 | 2.8963 | 2.5864 | 0.037392 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0 | 0.55566 | 480.1306 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 487.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 7.3898 | 0.092251 | 7.482 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.0524 | 0 | 0.052398 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1469 | 0 | 3.6949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 487.499 | 0 | 0.55566 | 488.0547
| 07.04.2016 02:00 | 3.3011 | 2.9258 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 0 | 1.2868 | 450.0939 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 457.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 8.3594 | 0.25365 | 8.6131 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.1441 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6317 | 0 | 4.1797 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 457.4624 | 0 | 1.2868 | 458.7491
| 07.04.2016 03:00 | 4.7795 | 4.1335 | 0.37348 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.7405 | 0 | 1.7405 | 361.5014 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 368.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 11.8101 | 0.92141 | 12.7315 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | 0 | 0.52336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.357 | 0 | 5.905 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 368.8698 | 0 | 1.7405 | 370.6103
| 07.04.2016 04:00 | 7.7712 | 6.5536 | 0.94512 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 279.2198 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 286.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.7246 | 2.3317 | 21.0563 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.8143 | 0 | 9.3623 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 286.5882 | 0 | 1.5846 | 288.1728
| 07.04.2016 05:00 | 12.3824 | 10.1276 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.5446 | 0 | 2.5446 | 317.1112 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 324.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 28.9359 | 4.8908 | 33.8267 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.5294 | 0.24857 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.9199 | 0 | 14.4679 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 324.4796 | 0 | 2.5446 | 327.0242
| 07.04.2016 06:00 | 13.5161 | 11.2613 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 3.0247 | 234.587 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 241.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 32.175 | 4.8908 | 37.0659 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.9575 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | 0.17951 | 0 | 0 | 0 | 21.5395 | 0 | 16.0875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 241.9554 | 0 | 3.0247 | 244.9801
| 07.04.2016 07:00 | 12.4254 | 10.1705 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0 | 2.7922 | 167.6005 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 174.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 29.0587 | 4.8908 | 33.9495 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.6239 | 0.15414 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.9813 | 0 | 14.5293 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 174.9689 | 0 | 2.7922 | 177.7611
| 07.04.2016 08:00 | 11.388 | 9.1332 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.2522 | 0 | 2.2522 | 113.3737 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 120.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 26.0947 | 4.8908 | 30.9856 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2898 | 0.48815 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.4994 | 0 | 13.0474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 120.7421 | 0 | 2.2522 | 122.9943
| 07.04.2016 09:00 | 10.2998 | 8.0449 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.95699 | 0 | 0.95699 | 168.9241 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 176.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 22.9853 | 4.8908 | 27.8762 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.9494 | 0.82864 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.9447 | 0 | 11.4927 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 176.2925 | 0 | 0.95699 | 177.2495
| 07.04.2016 10:00 | 9.4658 | 7.2109 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 0.48273 | 257.4312 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 264.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 20.6027 | 4.8908 | 25.4935 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 1.0955 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.7533 | 0 | 10.3013 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 264.7997 | 0 | 0.48273 | 265.2824
| 07.04.2016 11:00 | 8.6797 | 6.4249 | 1.9824 | 0 | 0 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 0 | 1.1099 | 219.7058 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 227.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 0.78746 | 18.3567 | 4.8908 | 23.2476 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.4229 | 1.3551 | 2.778 | 0 | 0 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.6304 | 0 | 9.1784 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 227.0742 | 0 | 1.1099 | 228.1841
| 07.04.2016 12:00 | 8.6635 | 5.9866 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 2.9618 | 194.2688 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 201.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 17.1045 | 4.8908 | 21.9954 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 2.0247 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.0043 | 0 | 8.5523 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 201.6373 | 0 | 2.9618 | 204.5991
| 07.04.2016 13:00 | 8.1798 | 5.5029 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.0227 | 0 | 3.0227 | 227.786 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 235.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.7226 | 4.8908 | 20.6135 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.1354 | 2.18 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.3133 | 0 | 7.8613 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 235.1544 | 0 | 3.0227 | 238.1771
| 07.04.2016 14:00 | 7.9301 | 5.2532 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.48434 | 0 | 0.48434 | 238.4556 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 245.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.0093 | 4.8908 | 19.9001 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0461 | 2.2692 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.9566 | 0 | 7.5046 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 245.824 | 0 | 0.48434 | 246.3084
| 07.04.2016 15:00 | 7.8374 | 5.1605 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 0 | 1.3924 | 376.7571 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 384.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 14.7443 | 4.8908 | 19.6352 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0177 | 2.2977 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8242 | 0 | 7.3722 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 384.1255 | 0 | 1.3924 | 385.5179
| 07.04.2016 16:00 | 7.945 | 5.2681 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0.739 | 216.309 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 223.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.0517 | 4.8908 | 19.9425 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 2.2576 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 0 | 7.5258 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 223.6774 | 0 | 0.739 | 224.4164
| 07.04.2016 17:00 | 8.2762 | 5.5993 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.3371 | 0 | 16.3371 | 152.6411 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 160.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.9981 | 4.8908 | 20.889 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 2.1437 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.4511 | 0 | 7.9991 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 160.0095 | 0 | 16.3371 | 176.3466
| 07.04.2016 18:00 | 12.4939 | 9.817 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 157.3727 | 0 | 157.3727 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.0485 | 4.8908 | 32.9394 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.4094 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.094046 | 0 | 0 | 0 | 14.4763 | 0 | 14.0243 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 157.3727 | 157.3727
| 07.04.2016 19:00 | 12.7966 | 10.1197 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 190.8558 | 0 | 190.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.9134 | 4.8908 | 33.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5481 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.23274 | 0 | 0 | 0 | 14.9087 | 0 | 14.4567 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8558 | 190.8558
| 07.04.2016 20:00 | 12.8301 | 10.1533 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.5427 | 0 | 166.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.0093 | 4.8908 | 33.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5757 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.26035 | 0 | 0 | 0 | 14.9567 | 0 | 14.5047 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5427 | 166.5427
| 07.04.2016 21:00 | 11.9263 | 9.2494 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 199.3118 | 0 | 199.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.4268 | 4.8908 | 31.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0.015991 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.6654 | 0 | 13.2134 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3118 | 199.3118
| 07.04.2016 22:00 | 10.034 | 7.3571 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 194.3745 | 0 | 194.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 21.0204 | 4.8908 | 25.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.64533 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.9622 | 0 | 10.5102 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3745 | 194.3745
| 07.04.2016 23:00 | 5.2801 | 2.6032 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.2696 | 0 | 39.2696 | 117.8631 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 125.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 7.4376 | 4.8908 | 12.3285 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 3.176 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 9.1708 | 0 | 3.7188 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 125.2315 | 0 | 39.2696 | 164.5011
| 08.04.2016 00:00 | 6.5446 | 3.8677 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.10238 | 0 | 0.10238 | 73.4304 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 80.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 11.0506 | 4.8908 | 15.9414 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 2.8348 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.9773 | 0 | 5.5253 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 80.7988 | 0 | 0.10238 | 80.9012
| 08.04.2016 01:00 | 6.9618 | 4.2849 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.18307 | 0 | 0.18307 | 61.9537 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 69.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 12.2426 | 4.8908 | 17.1334 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 2.6846 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 6.1213 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 69.3221 | 0 | 0.18307 | 69.5052
| 08.04.2016 02:00 | 7.2563 | 4.5794 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 0.1138 | 118.18 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 125.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 13.084 | 4.8908 | 17.9749 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.6078 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 6.542 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 125.5484 | 0 | 0.1138 | 125.6622
| 08.04.2016 03:00 | 8.3439 | 5.667 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9831 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 232.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 16.1913 | 4.8908 | 21.0822 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0592 | 2.2562 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.5477 | 0 | 8.0957 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 232.3516 | 0 | 0 | 232.3516
| 08.04.2016 04:00 | 10.439 | 7.7621 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1711 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 231.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 22.1775 | 4.8908 | 27.0684 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7747 | 1.5406 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.5408 | 0 | 11.0888 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 231.5395 | 0 | 0 | 231.5395
| 08.04.2016 05:00 | 14.2209 | 11.544 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.0061785 | 0 | 0.0061785 | 150.6844 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 158.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.9829 | 4.8908 | 37.8738 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0745 | 0.24081 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.9435 | 0 | 16.4915 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 158.0529 | 0 | 0.0061785 | 158.059
| 08.04.2016 06:00 | 15.1849 | 12.508 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 116.409 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 123.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.7371 | 4.8908 | 40.6279 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3611 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.045717 | 0 | 0 | 0 | 23.3205 | 0 | 17.8685 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 123.7775 | 0 | 0.174 | 123.9515
| 08.04.2016 07:00 | 15.0998 | 12.423 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 1.1727 | 65.79 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 73.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.4942 | 4.8908 | 40.385 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 23.1991 | 0 | 17.7471 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 73.1585 | 0 | 1.1727 | 74.3311
| 08.04.2016 08:00 | 14.083 | 11.4061 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.5615 | 0 | 1.5615 | 38.406 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 45.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.5889 | 4.8908 | 37.4798 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0276 | 0.2878 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.7465 | 0 | 16.2945 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 45.7744 | 0 | 1.5615 | 47.3359
| 08.04.2016 09:00 | 13.0957 | 10.4188 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 1.7325 | 59.5232 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 66.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.7681 | 4.8908 | 34.659 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.7203 | 0.59508 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.3361 | 0 | 14.8841 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 66.8916 | 0 | 1.7325 | 68.6241
| 08.04.2016 10:00 | 12.2954 | 9.6185 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0 | 2.4744 | 109.7021 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 117.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 27.4814 | 4.8908 | 32.3723 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0.84837 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.1927 | 0 | 13.7407 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 117.0705 | 0 | 2.4744 | 119.5449
| 08.04.2016 11:00 | 11.6581 | 8.9812 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 143.2241 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 150.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.6605 | 4.8908 | 30.5514 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2577 | 1.0576 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.2823 | 0 | 12.8303 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 150.5925 | 0 | 1.276 | 151.8685
| 08.04.2016 12:00 | 11.2506 | 8.5737 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 2.1275 | 137.3496 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 144.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.4964 | 4.8908 | 29.3872 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.1297 | 1.1856 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.7002 | 0 | 12.2482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 144.7181 | 0 | 2.1275 | 146.8455
| 08.04.2016 13:00 | 11.0785 | 8.4016 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.8533 | 0 | 57.8533 | 69.0448 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 76.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.0046 | 4.8908 | 28.8955 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0669 | 1.2485 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.4543 | 0 | 12.0023 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 76.4132 | 0 | 57.8533 | 134.2665
| 08.04.2016 14:00 | 14.4683 | 11.7915 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 104.5296 | 0 | 104.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.6899 | 4.8908 | 38.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0413 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.72589 | 0 | 0 | 0 | 17.2969 | 0 | 16.8449 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5296 | 104.5295
| 08.04.2016 15:00 | 14.5284 | 11.8515 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 73.6007 | 0 | 73.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.8615 | 4.8908 | 38.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0697 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.75429 | 0 | 0 | 0 | 17.3827 | 0 | 16.9307 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6007 | 73.6007
| 08.04.2016 16:00 | 14.8931 | 12.2163 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.9638 | 0 | 58.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 34.9036 | 4.8908 | 39.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2052 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.8898 | 0 | 0 | 0 | 17.9038 | 0 | 17.4518 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9638 | 58.9638
| 08.04.2016 17:00 | 15.2226 | 12.5457 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.7835 | 0 | 31.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.8448 | 4.8908 | 40.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3274 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 18.3744 | 0 | 17.9224 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7835 | 31.7835
| 08.04.2016 18:00 | 15.4558 | 12.7789 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.2509 | 0 | 20.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.5112 | 4.8908 | 41.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4303 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 18.7076 | 0 | 18.2556 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 20.2509 | 20.2509
| 08.04.2016 19:00 | 15.5188 | 12.8419 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 12.8819 | 0 | 12.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.6911 | 4.8908 | 41.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4702 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1549 | 0 | 0 | 0 | 18.7976 | 0 | 18.3456 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 12.8819 | 12.8819
| 08.04.2016 20:00 | 15.0924 | 12.4156 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.473 | 4.8908 | 40.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3482 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 18.1885 | 0 | 17.7365 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542
| 08.04.2016 21:00 | 13.5843 | 10.9074 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.1641 | 4.8908 | 36.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8663 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.55098 | 0 | 0 | 0 | 16.0341 | 0 | 15.5821 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.04.2016 22:00 | 13.932 | 11.2551 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 32.1574 | 4.8908 | 37.0483 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0.027417 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.7209 | 2.8098 | 16.0787 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.7054 | 0.60999 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.5979 | 7.2521 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0.66959 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.6627 | 7.1873 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0.55633 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.0543 | 6.7957 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0.40037 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8813 | 5.9687 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3299 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.014548 | 0 | 0 | 0 | 14.7354 | 4.1146 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1422 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.82687 | 0 | 0 | 0 | 18.1602 | 0.68977 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.4686 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 23.5836 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.83198 | 0 | 0.83198 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.6734 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 24.5369 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.6869 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.83198
| 09.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.57832 | 0 | 0.57832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | 0 | 23.8566 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.0066 | 0 | 0 | 0.57832 | 0.57832
| 09.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.9279 | 0 | 0 | 0 | 22.4816 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9165 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 20.9862 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.3984 | 0 | 0 | 0 | 20.1145 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4846 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 19.1174 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.26738 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.83661 | 0 | 0 | 0 | 17.4987 | 1.3513 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0759 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.76059 | 0 | 0 | 0 | 17.1927 | 1.6573 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 1.1771 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0.80683 | 0 | 0 | 0 | 17.3994 | 1.4506 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 1.1771 | 1.1771
| 09.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 18.733 | 0 | 18.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2265 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.91115 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0.98332 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 18.733 | 18.733
| 09.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.5455 | 0 | 75.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4063 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 18.5978 | 0.2522 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 75.5455 | 75.5455
| 09.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.3832 | 0 | 124.3832 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.6013 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.5749 | 0 | 0 | 124.3832 | 124.3832
| 09.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 115.6655 | 0 | 115.6655 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 19.4293 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.57929 | 0 | 0 | 115.6655 | 115.6655
| 09.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.6197 | 0 | 124.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0529 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 0 | 4.7511 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.38743 | 0 | 0 | 0 | 19.8544 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 124.6197 | 124.6197
| 09.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.0737 | 0 | 108.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3758 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 4.6543 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3753 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.52532 | 0 | 0 | 108.0737 | 108.0737
| 09.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.6803 | 0 | 105.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9455 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95162 | 0 | 4.267 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7309 | 1.1191 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 105.6803 | 105.6803
| 09.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 90.9071 | 0 | 90.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1563 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24128 | 0 | 3.5566 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8044 | 4.0456 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 90.9071 | 90.9071
| 09.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 67.5989 | 0 | 67.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 0.35971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.6673 | 6.1827 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 67.5989 | 67.5989
| 10.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.219 | 0 | 32.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3114 | 0.0039455 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.8806 | 3.9694 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 32.219 | 32.219
| 10.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.8623 | 0 | 26.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2611 | 0.054259 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.4203 | 4.4297 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 26.8623 | 26.8623
| 10.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 20.8143 | 0 | 20.8143 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.19441 | 0 | 0 | 0 | 15.7231 | 3.1269 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 20.8143 | 20.8143
| 10.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 23.271 | 0 | 23.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5645 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 4.1182 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.19415 | 0 | 0 | 0 | 18.5387 | 0.31134 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 23.271 | 23.271
| 10.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.8067 | 0 | 25.8067 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9838 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8861 | 0 | 5.2014 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2757 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.4257 | 0 | 0 | 25.8067 | 25.8067
| 10.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 30.6747 | 0 | 30.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5344 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3816 | 0 | 5.697 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3352 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.4852 | 0 | 0 | 30.6747 | 30.6747
| 10.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.4245 | 0 | 35.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 5.8021 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7729 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.9229 | 0 | 0 | 35.4245 | 35.4245
| 10.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 12.3214 | 0 | 12.3214 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3744 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.2376 | 0 | 5.5529 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5599 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.7099 | 0 | 0 | 12.3214 | 12.3214
| 10.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1914 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 5.3882 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.813 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.842 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 5.0737 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3966 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6573 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 4.9076 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7265 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.8765 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4367 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6802 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7548 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.90477 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2755 | 0.2199 | 0 | 1.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.2755 | 1.2755 | 0 | 0.2199 | 0.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5271 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2118 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.0589 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.20891 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0.45913 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0.45913 | 0.45913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5542 | 0.7612 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.2862 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.43617 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 0.13372 | 7.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4891 | 0.82628 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.9226 | 4.9274 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 7.2347 | 7.2347
| 10.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4517 | 0 | 20.3604 | 0 | 21.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4517 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6945 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3791 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.8991 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 21.8121 | 21.8121
| 10.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 25.4609 | 0 | 25.4609 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0417 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.13815 | 0 | 4.9406 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 20.9505 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.1005 | 0 | 0 | 25.4609 | 25.4609
| 10.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 28.8387 | 0 | 28.8387 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 1.3422 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.205 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7771 | 0 | 5.0925 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 21.542 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.484 | 0 | 0 | 28.8387 | 28.8387
| 10.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.4896 | 0 | 31.4896 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 3.4991 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.5115 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9118 | 0 | 5.2272 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.1492 | 0 | 0 | 21.9992 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 31.4896 | 31.4896
| 10.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 47.7895 | 0 | 47.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.5962 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 5.4097 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.9429 | 0 | 0 | 22.7929 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7895 | 47.7895
| 10.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.0812 | 0 | 61.0812 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1898 | 0 | 3.6984 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7763 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9708 | 0 | 5.2861 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.3286 | 0 | 0 | 22.1786 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 61.0812 | 61.0812
| 10.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.3961 | 0 | 69.3961 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7554 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5291 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5798 | 0 | 4.8952 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 20.547 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 69.3961 | 69.3961
| 10.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.82015 | 0 | 48.9452 | 0 | 49.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.82015 | 0.82015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.77914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2259 | 1.6241 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 49.7654 | 49.7654
| 10.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.063749 | 0 | 59.7398 | 0 | 59.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.063749 | 0.063749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3759 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.060562 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5786 | 4.2714 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8035 | 59.8035
| 11.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 68.6737 | 0 | 68.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8099 | 0.50547 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.5042 | 6.3458 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 68.6737 | 68.6737
| 11.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 74.1438 | 0 | 76.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 2.3348 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.1887 | 5.6613 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 76.2491 | 76.2491
| 11.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | -1e-12 | 55.6439 | 0 | 57.7492 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.1092 | 2.2062 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.8766 | 4.9734 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 57.7492 | 57.7492
| 11.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 60.3067 | 0 | 60.3067 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.5305 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.21513 | 0 | 0 | 0 | 15.7639 | 3.0861 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 60.3067 | 60.3067
| 11.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 70.1276 | 0 | 70.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3201 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 19.0746 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.22459 | 0 | 0 | 70.1276 | 70.1276
| 11.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.2156 | 0 | 61.2156 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.5753 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 24.1389 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.2889 | 0 | 0 | 61.2156 | 61.2156
| 11.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.0677 | 0 | 45.0677 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3911 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3526 | 0 | 5.862 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 25.5102 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 6.6602 | 0 | 0 | 45.0677 | 45.0677
| 11.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.1069 | 0 | 24.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5559 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 5.7163 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8197 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.9697 | 0 | 0 | 24.1069 | 24.1069
| 11.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.8038 | 0 | 8.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | 5.4503 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5482 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.6982 | 0 | 0 | 8.8038 | 8.8038
| 11.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.6353 | 0 | 6.6353 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 2.9089 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8258 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8259 | 0 | 5.1412 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 22.1429 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.67494 | 0 | 0 | 6.6353 | 6.6353
| 11.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 10.2866 | 0 | 10.2866 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6816 | 0 | 2.0682 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5134 | 0 | 4.8288 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.8613 | 0 | 0 | 20.7113 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 10.2866 | 10.2866
| 11.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 30.3364 | 0 | 30.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6479 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3394 | 0 | 4.6547 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | 19.9944 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3364 | 30.3364
| 11.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.987 | 0 | 58.987 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0 | 0.40388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1711 | 0 | 4.4864 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.36349 | 0 | 0 | 19.2135 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 58.987 | 58.987
| 11.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 78.6017 | 0 | 78.6017 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0.071421 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0964 | 0 | 4.4118 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.064279 | 0 | 0 | 18.9143 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 78.6017 | 78.6017
| 11.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.1904 | 0 | 74.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0976 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 4.4038 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8445 | 0.0054745 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 74.1904 | 74.1904
| 11.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 86.7001 | 0 | 86.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0.59414 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8246 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 4.5234 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.53473 | 0 | 0 | 19.3899 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.0052051 | 0 | 0 | 86.7001 | 86.7001
| 11.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 124.4772 | 0 | 124.4772 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.5259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3411 | 0 | 4.6564 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | 19.8829 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 124.4772 | 124.4772
| 11.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.0157 | 0 | 110.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854 | 0 | 1.9589 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.5325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 4.8323 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 20.613 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0157 | 110.0157
| 11.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 85.9948 | 0 | 85.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.026 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 4.9393 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9948 | 85.9948
| 11.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 90.726 | 0 | 90.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.25 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 4.9928 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.2482 | 0 | 0 | 21.0982 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.726 | 90.726
| 11.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 88.9512 | 0 | 88.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 1.5944 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.166 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 4.8304 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 20.285 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9512 | 88.9512
| 11.04.2016 21:00 | 14.9611 | 12.2842 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 68.2034 | 0 | 68.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.002 | 35.0978 | 4.8908 | 39.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 4.3178 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0009 | 0 | 17.5489 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 68.2034 | 68.2034
| 11.04.2016 22:00 | 13.0616 | 10.3847 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.7406 | 0 | 84.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2596 | 29.6706 | 4.8908 | 34.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33427 | 0 | 3.6496 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2873 | 0 | 14.8353 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 84.7406 | 84.7406
| 11.04.2016 23:00 | 7.9315 | 5.2546 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 25.0096 | 0 | 25.0096 | 76.4698 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 83.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 15.0131 | 4.8908 | 19.9039 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 2.3038 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.9586 | 0 | 7.5066 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 83.8383 | 0 | 25.0096 | 108.8478
| 12.04.2016 00:00 | 11.2143 | 8.5375 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.0286 | 0 | 106.0286 | 12.2831 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 19.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.3927 | 4.8908 | 29.2836 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.6181 | 2.6972 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.6273 | 6.0211 | 12.1964 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 19.6515 | 0 | 106.0286 | 125.6801
| 12.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 97.7461 | 0 | 97.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0.53141 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.2976 | 6.5524 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 97.7461 | 97.7461
| 12.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 75.8046 | 0 | 75.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.41531 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.9195 | 5.9305 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 75.8046 | 75.8046
| 12.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.6905 | 0 | 51.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2969 | 0.018411 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.6969 | 4.1531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 51.6905 | 51.6905
| 12.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.0663 | 0 | 51.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.061 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.74565 | 0 | 0 | 0 | 17.917 | 0.93303 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 51.0663 | 51.0663
| 12.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.2717 | 0 | 40.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.9687 | 0 | 0 | 0 | 22.8908 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.0408 | 0 | 0 | 40.2717 | 40.2717
| 12.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 22.2547 | 0 | 22.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5539 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 24.1808 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.3308 | 0 | 0 | 22.2547 | 22.2547
| 12.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 20.6777 | 0 | 20.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8174 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7363 | 0 | 5.5154 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.46368 | 0 | 0 | 0 | 24.0338 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 20.6777 | 20.6777
| 12.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.6352 | 0 | 3.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8804 | 0 | 5.1958 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4847 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.6347 | 0 | 0 | 3.6352 | 3.6352
| 12.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6211 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 4.875 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0102 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2998 | 0 | 4.6152 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8383 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.98829 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1063 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 0 | 4.4116 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9617 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.11167 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 12:00 | 15.2421 | 12.5652 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9685 | 35.9007 | 4.8908 | 40.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97231 | 0 | 4.2877 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4023 | 0 | 17.9503 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 13:00 | 15.0624 | 12.3855 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8958 | 35.3872 | 4.8908 | 40.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90689 | 0 | 4.2222 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1456 | 0 | 17.6936 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 14:00 | 15.4975 | 12.8207 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.871 | 36.6305 | 4.8908 | 41.5213 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.88458 | 0 | 4.1999 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0044 | 0.76282 | 18.3152 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.925 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93312 | 0 | 4.2485 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1911 | 0.65894 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0918 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 4.3986 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7815 | 0.068455 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1718 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 4.4706 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9915 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3006 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 4.5865 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.385 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.53498 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3621 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 4.6419 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5501 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 20:00 | 15.545 | 12.8681 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2033 | 36.766 | 4.8908 | 41.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 4.499 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 0 | 18.383 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 21:00 | 13.951 | 11.2741 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6392 | 32.2118 | 4.8908 | 37.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67592 | 0 | 3.9913 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5579 | 0 | 16.1059 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 22:00 | 12.2849 | 9.608 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9777 | 27.4515 | 4.8908 | 32.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080576 | 0 | 3.3959 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1778 | 0 | 13.7258 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.04.2016 23:00 | 10.9064 | 8.2295 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 23.5128 | 4.8908 | 28.4036 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0.47698 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.2084 | 0 | 11.7564 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 00:00 | 9.5626 | 6.8857 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 19.6735 | 4.8908 | 24.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3202 | 0.9952 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.2887 | 0 | 9.8367 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 01:00 | 9.9789 | 7.302 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.8629 | 4.8908 | 25.7538 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.4675 | 0.84782 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.8835 | 0 | 10.4315 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 02:00 | 10.3613 | 7.6844 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 21.9554 | 4.8908 | 26.8463 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0.74595 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.4297 | 0 | 10.9777 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 03:00 | 14.974 | 12.2971 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.1346 | 4.8908 | 40.0255 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 0.39459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.0007 | 5.0186 | 17.5673 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0.28384 | 0 | 0 | 0 | 15.8551 | 2.9949 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6866 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 20.2696 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9866 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088588 | 0 | 4.9253 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 21.4087 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.5587 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 4.8906 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2764 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 4.6082 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9093 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 09:00 | 15.3838 | 12.7069 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.009 | 36.3054 | 4.8908 | 41.1963 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0087 | 0 | 4.3241 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6047 | 0 | 18.1527 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 10:00 | 14.6587 | 11.9818 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7534 | 34.2337 | 4.8908 | 39.1246 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.77873 | 0 | 4.0941 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5689 | 0 | 17.1169 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 11:00 | 14.1157 | 11.4388 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5529 | 32.6823 | 4.8908 | 37.5731 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.59829 | 0 | 3.9136 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7931 | 0 | 16.3411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 12:00 | 13.7694 | 11.0926 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.431 | 31.693 | 4.8908 | 36.5839 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.4885 | 0 | 3.8039 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2985 | 0 | 15.8465 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 13:00 | 13.6103 | 10.9334 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3664 | 31.2382 | 4.8908 | 36.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43044 | 0 | 3.7458 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0711 | 0 | 15.6191 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.04.2016 14:00 | 13.5233 | 10.8464 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3447 | 30.9897 | 4.8908 | 35.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 3.7263 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9469 | 0 | 15.4949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 1.6613
| 13.04.2016 15:00 | 13.6399 | 10.963 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.6576 | 0 | 8.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3929 | 31.323 | 4.8908 | 36.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45427 | 0 | 3.7696 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1135 | 0 | 15.6615 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6576 | 8.6576
| 13.04.2016 16:00 | 14.0071 | 11.3302 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.3247 | 0 | 9.3247 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5414 | 32.3721 | 4.8908 | 37.263 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.5879 | 0 | 3.9033 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6381 | 0 | 16.1861 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 9.3247 | 9.3247
| 13.04.2016 17:00 | 14.1397 | 11.4628 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.0599 | 0 | 51.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6134 | 32.751 | 4.8908 | 37.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65267 | 0 | 3.968 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8275 | 0 | 16.3755 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0599 | 51.0599
| 13.04.2016 18:00 | 14.3853 | 11.7084 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 99.0657 | 0 | 99.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7283 | 33.4527 | 4.8908 | 38.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75609 | 0 | 4.0714 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1784 | 0 | 16.7264 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0657 | 99.0657
| 13.04.2016 19:00 | 14.4891 | 11.8123 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 82.3603 | 0 | 82.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7835 | 33.7493 | 4.8908 | 38.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80578 | 0 | 4.1211 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3266 | 0 | 16.8746 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3603 | 82.3603
| 13.04.2016 20:00 | 14.0477 | 11.3708 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.7361 | 0 | 36.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6433 | 32.4879 | 4.8908 | 37.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67962 | 0 | 3.995 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.696 | 0 | 16.244 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 36.7361 | 36.7361
| 13.04.2016 21:00 | 12.6373 | 9.9604 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.2652 | 0 | 65.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1435 | 28.4583 | 4.8908 | 33.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22976 | 0 | 3.5451 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6812 | 0 | 14.2292 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 65.2652 | 65.2652
| 13.04.2016 22:00 | 11.1589 | 8.4821 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.3118 | 0 | 69.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.2344 | 4.8908 | 29.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 | 0.29959 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.5692 | 0 | 12.1172 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 69.3118 | 69.3118
| 13.04.2016 23:00 | 9.9296 | 7.2527 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.4213 | 0 | 57.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.722 | 4.8908 | 25.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0.79733 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 0 | 10.361 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 57.4213 | 57.4214
| 14.04.2016 00:00 | 10.8334 | 8.1565 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.6426 | 0 | 40.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 23.3043 | 4.8908 | 28.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5546 | 0.76077 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.3434 | 0.76075 | 11.6522 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 40.6426 | 40.6426
| 14.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 36.2479 | 0 | 36.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0.59895 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.9974 | 6.8526 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 36.2479 | 36.2479
| 14.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.6734 | 0 | 34.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8296 | 0.48575 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.6039 | 6.2461 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 34.6734 | 34.6734
| 14.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 65.0194 | 0 | 65.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 | 0.098513 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.3377 | 4.5123 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 65.0194 | 65.0194
| 14.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 48.338 | 0 | 48.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.6471 | 0 | 0 | 0 | 17.4795 | 1.3705 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 48.338 | 48.338
| 14.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 33.607 | 0 | 33.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1561 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.8407 | 0 | 0 | 0 | 22.3326 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.4826 | 0 | 0 | 33.607 | 33.607
| 14.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.0586 | 0 | 39.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8953 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8064 | 0 | 5.4193 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 23.5905 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.7405 | 0 | 0 | 39.0586 | 39.0586
| 14.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.0911 | 0 | 39.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1841 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0663 | 0 | 5.3817 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.447 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 39.0911 | 39.0911
| 14.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.3116 | 0 | 17.3116 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7545 | 0 | 5.0699 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9361 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 3.0861 | 0 | 0 | 17.3116 | 17.3116
| 14.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 42.5512 | 0 | 42.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4899 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4415 | 0 | 4.7569 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4977 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.6477 | 0 | 0 | 42.5512 | 42.5512
| 14.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.0651 | 0 | 51.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2083 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 4.5035 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3546 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.50456 | 0 | 0 | 51.0651 | 51.0651
| 14.04.2016 11:00 | 15.31 | 12.6332 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.3375 | 0 | 59.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9876 | 36.0948 | 4.8908 | 40.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98948 | 0 | 4.3048 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4994 | 0 | 18.0474 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3375 | 59.3375
| 14.04.2016 12:00 | 14.9281 | 12.2512 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 97.059 | 0 | 97.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8532 | 35.0034 | 4.8908 | 39.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86852 | 0 | 4.1839 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9537 | 0 | 17.5017 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.059 | 97.059
| 14.04.2016 13:00 | 14.7527 | 12.0759 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.4689 | 0 | 94.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7823 | 34.5024 | 4.8908 | 39.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80468 | 0 | 4.12 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7032 | 0 | 17.2512 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 94.4689 | 94.4689
| 14.04.2016 14:00 | 14.6563 | 11.9794 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.5156 | 0 | 105.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7581 | 34.2269 | 4.8908 | 39.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78293 | 0 | 4.0983 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5655 | 0 | 17.1135 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 105.5156 | 105.5156
| 14.04.2016 15:00 | 14.7838 | 12.1069 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 123.4576 | 0 | 123.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8107 | 34.5913 | 4.8908 | 39.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83031 | 0 | 4.1457 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7476 | 0 | 17.2956 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 123.4576 | 123.4576
| 14.04.2016 16:00 | 15.1871 | 12.5102 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.9082 | 0 | 112.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9736 | 35.7436 | 4.8908 | 40.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97684 | 0 | 4.2922 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3238 | 0 | 17.8718 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 112.9082 | 112.9082
| 14.04.2016 17:00 | 15.5435 | 12.8666 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.7121 | 0 | 106.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0517 | 36.7618 | 4.8908 | 41.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 4.3625 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5287 | 0.30418 | 18.3809 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 106.7121 | 106.7121
| 14.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 85.3054 | 0 | 85.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1774 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 4.4756 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9128 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.062828 | 0 | 0 | 85.3054 | 85.3054
| 14.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.9396 | 0 | 69.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2375 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 4.5298 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0741 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.22412 | 0 | 0 | 69.9396 | 69.9396
| 14.04.2016 20:00 | 15.2241 | 12.5472 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.2674 | 0 | 32.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0826 | 35.8493 | 4.8908 | 40.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 4.3903 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3766 | 0 | 17.9246 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 32.2674 | 32.2675
| 14.04.2016 21:00 | 13.6692 | 10.9923 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 9.9875 | 0 | 9.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5322 | 31.4065 | 4.8908 | 36.2974 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57961 | 0 | 3.895 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1553 | 0 | 15.7033 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 9.9875 | 9.9875
| 14.04.2016 22:00 | 12.0437 | 9.3668 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.7623 | 4.8908 | 31.6532 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0.0013698 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.8332 | 0 | 13.3812 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.04.2016 23:00 | 10.6982 | 8.0213 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 22.9181 | 4.8908 | 27.8089 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.54566 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.911 | 0 | 11.459 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.04.2016 00:00 | 15.0767 | 12.3999 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 35.4282 | 4.8908 | 40.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6071 | 0.7083 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-14 | 0 | 0 | 0 | 11.5406 | 6.6255 | 17.7141 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.7649 | 0.5505 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.1669 | 6.6831 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.8457 | 0.46964 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.6098 | 6.2402 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0.10008 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.2434 | 4.6066 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.1046 | 0 | 4.1046 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.9671 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0.65176 | 0 | 0 | 0 | 17.3894 | 1.4606 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 4.1046 | 4.1046
| 15.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 16.5916 | 0 | 16.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4231 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48143 | 0 | 5.3328 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 23.0681 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.2181 | 0 | 0 | 16.5916 | 16.5916
| 15.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 58.4376 | 0 | 58.4376 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4646 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.3188 | 0 | 5.6342 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5173 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.6673 | 0 | 0 | 58.4376 | 58.4376
| 15.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 79.8969 | 0 | 79.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4259 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2839 | 0 | 5.5993 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3897 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.5397 | 0 | 0 | 79.8969 | 79.8969
| 15.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.3765 | 0 | 44.3765 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.075 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.9682 | 0 | 5.2835 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8618 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.0118 | 0 | 0 | 44.3765 | 44.3765
| 15.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 62.8103 | 0 | 62.8103 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6452 | 0 | 4.9605 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3788 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 2.5288 | 0 | 0 | 62.8103 | 62.8103
| 15.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 165.2017 | 0 | 165.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4203 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 4.6943 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1764 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 165.2017 | 165.2017
| 15.04.2016 11:00 | 12.7921 | 10.1153 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 185.5362 | 0 | 185.5362 | 88.6026 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 95.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.9007 | 4.8908 | 33.7916 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.4743 | 0.84104 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.2192 | 0.68322 | 14.4504 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 95.971 | 0 | 185.5362 | 281.5072
| 15.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 334.8132 | 0 | 334.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22475 | 0 | 4.3398 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.79966 | 0 | 0 | 0 | 18.6072 | 0.24283 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 334.8132 | 334.8132
| 15.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 388.2546 | 0 | 388.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.953 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95838 | 0 | 4.2737 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3487 | 0.50129 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 388.2546 | 388.2546
| 15.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 407.1246 | 0 | 407.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9231 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 4.2468 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1832 | 0.66676 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 407.1246 | 407.1246
| 15.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 211.8516 | 0 | 211.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9562 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96119 | 0 | 4.2765 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2733 | 0.57672 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 211.8516 | 211.8516
| 15.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 344.1826 | 0 | 344.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1143 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 4.4189 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8209 | 0.02914 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 344.1826 | 344.1826
| 15.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 355.0808 | 0 | 355.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.257 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 4.5473 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3154 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.4654 | 0 | 0 | 355.0808 | 355.0808
| 15.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 306.3027 | 0 | 306.3027 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.377 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3399 | 0 | 4.6553 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6653 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.8153 | 0 | 0 | 306.3027 | 306.3027
| 15.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 344.8394 | 0 | 344.8394 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3818 | 0 | 4.6972 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7595 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.90949 | 0 | 0 | 344.8394 | 344.8394
| 15.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 318.4932 | 0 | 318.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2809 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2534 | 0 | 4.5688 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1188 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 318.4932 | 318.4932
| 15.04.2016 21:00 | 14.158 | 11.4811 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 252.5431 | 0 | 252.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7182 | 32.8031 | 4.8908 | 37.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74699 | 0 | 4.0623 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8536 | 0 | 16.4016 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5431 | 252.5431
| 15.04.2016 22:00 | 12.4557 | 9.7788 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 249.2126 | 0 | 249.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0429 | 27.9395 | 4.8908 | 32.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13927 | 0 | 3.4546 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4218 | 0 | 13.9698 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2126 | 249.2126
| 15.04.2016 23:00 | 7.3946 | 4.7177 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 188.6392 | 0 | 188.6392 | 167.8503 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 175.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 13.4791 | 4.8908 | 18.3699 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.8429 | 2.4725 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.1915 | 0 | 6.7395 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 175.2187 | 0 | 188.6392 | 363.858
| 16.04.2016 00:00 | 5.7521 | 3.0752 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 224.787 | 0 | 224.787 | 138.241 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 145.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 8.7862 | 4.8908 | 13.6771 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 3.0796 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 9.8451 | 0 | 4.3931 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 145.6094 | 0 | 224.787 | 370.3964
| 16.04.2016 01:00 | 9.4842 | 6.8073 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 334.7299 | 0 | 334.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 19.4495 | 4.8908 | 24.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3318 | 0.98356 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.1768 | 0 | 9.7248 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 334.7299 | 334.7299
| 16.04.2016 02:00 | 9.9714 | 7.2946 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 295.7233 | 0 | 295.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.8416 | 4.8908 | 25.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0.85235 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.8728 | 0 | 10.4208 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 295.7233 | 295.7233
| 16.04.2016 03:00 | 11.844 | 9.1671 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 211.8304 | 0 | 211.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.1916 | 4.8908 | 31.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8134 | 0.50195 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.437 | 1.1109 | 13.0958 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 211.8304 | 211.8304
| 16.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.3223 | 0 | 106.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5004 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.18503 | 0 | 0 | 0 | 15.3297 | 3.5203 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 106.3223 | 106.3223
| 16.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.3065 | 0 | 136.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6226 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 19.9117 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | 136.3065 | 136.3065
| 16.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 152.3252 | 0 | 152.3252 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.7951 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 20.7126 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.8626 | 0 | 0 | 152.3252 | 152.3252
| 16.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 131.6543 | 0 | 131.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 20.139 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 131.6543 | 131.6543
| 16.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 79.6849 | 0 | 79.6849 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4321 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 18.9804 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.13042 | 0 | 0 | 79.6849 | 79.6849
| 16.04.2016 09:00 | 14.7635 | 12.0866 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.9353 | 0 | 129.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 34.5333 | 4.8908 | 39.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1561 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.84075 | 0 | 0 | 0 | 17.7186 | 0 | 17.2666 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9353 | 129.9353
| 16.04.2016 10:00 | 14.2487 | 11.5719 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 151.1692 | 0 | 151.1692 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.0625 | 4.8908 | 37.9533 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.9848 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 16.9832 | 0 | 16.5312 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1692 | 151.1692
| 16.04.2016 11:00 | 13.6598 | 10.9829 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.38074 | 0 | 232.9807 | 0 | 233.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.3798 | 4.8908 | 36.2706 | 0.38074 | 0.38074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7913 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.3617 | 0.11422 | 0 | 0 | 0 | 16.1419 | 0 | 15.6899 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3614 | 233.3614
| 16.04.2016 12:00 | 12.7043 | 10.0275 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.20558 | 0 | 258.7605 | 0 | 258.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.6499 | 4.8908 | 33.5407 | 0.20558 | 0.20558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5107 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.1953 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.7769 | 0 | 14.3249 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.966 | 258.966
| 16.04.2016 13:00 | 12.5235 | 9.8466 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.13793 | -1e-12 | 261.1063 | 0 | 261.2443 | -1e-12 | 0 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.1331 | 4.8908 | 33.024 | 0.13793 | 0.13793 | 0 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.4464 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.13104 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5186 | 0 | 14.0666 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2443 | 261.2443
| 16.04.2016 14:00 | 12.6453 | 9.9684 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 307.8884 | 0 | 309.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.4811 | 4.8908 | 33.3719 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4854 | 1.83 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.6925 | 0 | 14.2405 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9937 | 309.9937
| 16.04.2016 15:00 | 12.9214 | 10.2445 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.27179 | 0 | 267.8179 | 0 | 268.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 29.27 | 4.8908 | 34.1608 | 0.27179 | 0.27179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5736 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.2582 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.087 | 0 | 14.635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0897 | 268.0897
| 16.04.2016 16:00 | 13.3536 | 10.6767 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 263.4214 | 0 | 263.4214 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.5049 | 4.8908 | 35.3958 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.7257 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.41032 | 0 | 0 | 0 | 15.7045 | 0 | 15.2525 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4214 | 263.4214
| 16.04.2016 17:00 | 13.8425 | 11.1656 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.0655 | 0 | 171.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.9017 | 4.8908 | 36.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8905 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 16.4029 | 0 | 15.9509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0655 | 171.0655
| 16.04.2016 18:00 | 13.8462 | 11.1693 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 236.1131 | 0 | 236.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.9123 | 4.8908 | 36.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9265 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 16.4082 | 0 | 15.9562 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1131 | 236.1131
| 16.04.2016 19:00 | 14.0978 | 11.421 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 284.68 | 0 | 284.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5525 | 32.6313 | 4.8908 | 37.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59789 | 0 | 4.0178 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.10451 | 0 | 0 | 0 | 16.7677 | 0 | 16.3157 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.68 | 284.68
| 16.04.2016 20:00 | 13.8154 | 11.1385 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 266.9564 | 0 | 266.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5779 | 31.8242 | 4.8908 | 36.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62079 | 0 | 3.9361 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3641 | 0 | 15.9121 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9564 | 266.9564
| 16.04.2016 21:00 | 12.8435 | 10.1667 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 319.2185 | 0 | 319.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2141 | 29.0476 | 4.8908 | 33.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 | 3.6087 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9758 | 0 | 14.5238 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2185 | 319.2185
| 16.04.2016 22:00 | 11.1146 | 8.4377 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 297.1362 | 0 | 297.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.1077 | 4.8908 | 28.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0081 | 0.30723 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.5058 | 0 | 12.0538 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 297.1362 | 297.1362
| 16.04.2016 23:00 | 9.8484 | 7.1715 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 173.8327 | 0 | 173.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.49 | 4.8908 | 25.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4987 | 0.81662 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 10.245 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 173.8327 | 173.8327
| 17.04.2016 00:00 | 10.9346 | 8.2577 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 136.6665 | 0 | 136.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 23.5934 | 4.8908 | 28.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0.58634 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.2487 | 0 | 11.7967 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 136.6665 | 136.6665
| 17.04.2016 01:00 | 10.6717 | 7.9949 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 113.575 | 0 | 113.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 22.8425 | 4.8908 | 27.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 0.6268 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.8732 | 0 | 11.4212 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 113.575 | 113.575
| 17.04.2016 02:00 | 11.6133 | 8.9364 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 143.7043 | 0 | 143.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.5327 | 4.8908 | 30.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0.42289 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.9418 | 0.27652 | 12.7663 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 143.7043 | 143.7043
| 17.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.082059 | 0 | 158.4428 | 0 | 158.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.082059 | 0.082059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3933 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.077956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2571 | 3.5929 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 158.5249 | 158.5249
| 17.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.0224 | 0 | 48.2303 | 0 | 49.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.97131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1583 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.30833 | 0 | 0 | 49.2527 | 49.2527
| 17.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.4578 | 0 | 75.5546 | 0 | 77.0124 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.4578 | 1.4578 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.7003 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.047 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.197 | 0 | 0 | 77.0124 | 77.0124
| 17.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.5487 | 0 | 87.1827 | 0 | 88.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.5487 | 1.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7866 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4038 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.5538 | 0 | 0 | 88.7314 | 88.7314
| 17.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 59.1699 | 0 | 59.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5816 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 19.4067 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.55665 | 0 | 0 | 59.1699 | 59.1699
| 17.04.2016 08:00 | 15.5157 | 12.8388 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 53.1631 | 0 | 53.1631 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.6822 | 4.8908 | 41.5731 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 18.7931 | 0 | 18.3411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1631 | 53.1631
| 17.04.2016 09:00 | 14.6995 | 12.0226 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 62.5442 | 0 | 62.5442 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7879 | 34.3503 | 4.8908 | 39.2411 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.80978 | 0 | 4.1867 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.061584 | 0 | 0 | 0 | 17.6271 | 0 | 17.1751 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5442 | 62.5442
| 17.04.2016 10:00 | 14.3133 | 11.6364 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.77287 | 0 | 87.4369 | 0 | 88.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 33.2469 | 4.8908 | 38.1378 | 0.77287 | 0.77287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0496 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.73423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0755 | 0 | 16.6235 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2098 | 88.2098
| 17.04.2016 11:00 | 13.7534 | 11.0765 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.57554 | 0 | 138.8642 | 0 | 139.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.6472 | 4.8908 | 36.538 | 0.57554 | 0.57554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8621 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.54676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 15.8236 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4397 | 139.4397
| 17.04.2016 12:00 | 13.3525 | 10.6756 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.44276 | 0 | 214.6593 | 0 | 215.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.5017 | 4.8908 | 35.3926 | 0.44276 | 0.44276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.42062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7029 | 0 | 15.2509 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 215.1021 | 215.1021
| 17.04.2016 13:00 | 13.4826 | 10.8058 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.46583 | 0 | 238.2074 | 0 | 238.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.8736 | 4.8908 | 35.7644 | 0.46583 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7579 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.44254 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.8888 | 0 | 15.4368 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 238.6732 | 238.6732
| 17.04.2016 14:00 | 9.7734 | 7.0966 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.6865 | 0 | 129.6865 | 147.7771 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 155.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 20.2759 | 4.8908 | 25.1667 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.7045 | 1.6109 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 0 | 10.138 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 155.1455 | 0 | 129.6865 | 284.832
| 17.04.2016 15:00 | 10.3356 | 7.6588 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.0028 | 0 | 81.0028 | 214.621 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 221.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 21.8822 | 4.8908 | 26.773 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 3.8736 | 1.4418 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.3931 | 0 | 10.9411 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 221.9894 | 0 | 81.0028 | 302.9922
| 17.04.2016 16:00 | 13.7228 | 11.0459 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 167.1721 | 0 | 167.1721 | 104.0212 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 111.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.5597 | 4.8908 | 36.4505 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.0766 | 1.2387 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.2589 | 3.9729 | 15.7798 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 111.3896 | 0 | 167.1721 | 278.5616
| 17.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 218.2479 | 0 | 218.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.88684 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 1.103 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 218.2479 | 218.2479
| 17.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.1071 | 0 | 228.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3138 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.99842 | 0 | 0 | 0 | 18.1252 | 0.72482 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 228.1071 | 228.1071
| 17.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 277.7264 | 0 | 277.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4643 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 18.7789 | 0.071054 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 277.7264 | 277.7264
| 17.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 270.0395 | 0 | 270.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0079 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0 | 4.3628 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.93967 | 0 | 0 | 0 | 18.2746 | 0.57539 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 270.0395 | 270.0395
| 17.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 244.4657 | 0 | 244.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6934 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72466 | 0 | 4.04 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9302 | 1.9198 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 244.4657 | 244.4657
| 17.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 274.3701 | 0 | 274.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.9593 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064015 | 0 | 3.3794 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1959 | 4.6541 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 274.3701 | 274.3701
| 17.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 258.9652 | 0 | 258.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0.53063 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.0089 | 6.8411 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 258.9652 | 258.9652
| 18.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 166.5999 | 0 | 166.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7808 | 0.53459 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.3738 | 6.4762 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 166.5999 | 166.5999
| 18.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 198.8025 | 0 | 198.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 0.36571 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.0512 | 5.7988 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 198.8025 | 198.8025
| 18.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 254.006 | 0 | 254.006 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0.23841 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.7318 | 5.1182 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 254.006 | 254.006
| 18.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.3824 | 0 | 204.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 15.5993 | 3.2507 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 204.3824 | 204.3824
| 18.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 171.793 | 0 | 171.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2753 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.95995 | 0 | 0 | 0 | 18.8757 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.025651 | 0 | 0 | 171.793 | 171.793
| 18.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 172.1575 | 0 | 172.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.5177 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.40232 | 0 | 0 | 0 | 23.8876 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.0376 | 0 | 0 | 172.1575 | 172.1575
| 18.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 134.1249 | 0 | 134.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6504 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 5.8014 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2443 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.3943 | 0 | 0 | 134.1249 | 134.1249
| 18.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.3786 | 0 | 64.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4902 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3418 | 0 | 5.6572 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.561 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 64.3786 | 64.3786
| 18.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 117.9536 | 0 | 117.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.1977 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0786 | 0 | 5.3939 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.303 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 117.9536 | 117.9536
| 18.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 242.9622 | 0 | 242.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8579 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7727 | 0 | 5.0881 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9123 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.0623 | 0 | 0 | 242.9622 | 242.9622
| 18.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 264.5982 | 0 | 264.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5144 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 4.7789 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4958 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.6458 | 0 | 0 | 264.5982 | 264.5982
| 18.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 285.7936 | 0 | 285.7936 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3229 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2913 | 0 | 4.6066 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7863 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.93632 | 0 | 0 | 285.7936 | 285.7936
| 18.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 304.6138 | 0 | 304.6138 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1379 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1248 | 0 | 4.4401 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0136 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.16357 | 0 | 0 | 304.6138 | 304.6138
| 18.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 313.5482 | 0 | 313.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0558 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 0 | 4.3662 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7175 | 0.13253 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 313.5482 | 313.5483
| 18.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 244.4428 | 0 | 244.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.047 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 4.3583 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6484 | 0.20156 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 244.4428 | 244.4428
| 18.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 252.5028 | 0 | 252.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1786 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 0 | 4.4767 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1882 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.33816 | 0 | 0 | 252.5028 | 252.5028
| 18.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 239.0613 | 0 | 239.0613 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3249 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.293 | 0 | 4.6084 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6761 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.82606 | 0 | 0 | 239.0613 | 239.0613
| 18.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 177.6125 | 0 | 177.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5182 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 4.7824 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3986 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 | 177.6125 | 177.6125
| 18.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 164.622 | 0 | 164.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.636 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 4.8884 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7322 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 164.622 | 164.622
| 18.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 213.5195 | 0 | 213.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6948 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 4.9413 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8789 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.0289 | 0 | 0 | 213.5195 | 213.5195
| 18.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 276.4352 | 0 | 276.4352 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4653 | 0 | 4.7807 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0743 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.2243 | 0 | 0 | 276.4352 | 276.4352
| 18.04.2016 21:00 | 14.8303 | 12.1534 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 279.8564 | 0 | 279.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9527 | 34.7241 | 4.8908 | 39.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95804 | 0 | 4.2734 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8141 | 0 | 17.3621 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 279.8564 | 279.8564
| 18.04.2016 22:00 | 12.9506 | 10.2737 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 361.1974 | 0 | 361.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2179 | 29.3534 | 4.8908 | 34.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2967 | 0 | 3.6121 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1287 | 0 | 14.6767 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 361.1974 | 361.1974
| 18.04.2016 23:00 | 11.3372 | 8.6603 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 351.55 | 0 | 351.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.7436 | 4.8908 | 29.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9804 | 0.33492 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8238 | 0 | 12.3718 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 351.55 | 351.55
| 19.04.2016 00:00 | 11.2238 | 8.5469 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 355.9991 | 0 | 355.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.4198 | 4.8908 | 29.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0.71591 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.5438 | 1.1181 | 12.2099 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 355.9991 | 355.9991
| 19.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 376.6954 | 0 | 376.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7641 | 0.55127 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.2093 | 6.6407 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 376.6954 | 376.6954
| 19.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 382.4537 | 0 | 382.4537 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.8793 | 0.43602 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8267 | 6.0233 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 382.4537 | 382.4537
| 19.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 310.6674 | 0 | 310.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2734 | 0.041965 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5912 | 4.2588 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 310.6674 | 310.6674
| 19.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 335.1458 | 0 | 335.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 17.7883 | 1.0617 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 335.1458 | 335.1458
| 19.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 336.1249 | 0 | 336.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6987 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 5.2464 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 22.7267 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 336.1249 | 336.1249
| 19.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 365.5462 | 0 | 365.5462 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.199 | 0 | 5.5144 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0072 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.1572 | 0 | 0 | 365.5462 | 365.5462
| 19.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 455.5437 | 0 | 455.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.289 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 5.4761 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8612 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.0112 | 0 | 0 | 455.5437 | 455.5437
| 19.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 494.012 | 0 | 494.012 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8434 | 0 | 5.1588 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3234 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 3.4734 | 0 | 0 | 494.012 | 494.012
| 19.04.2016 09:00 | 13.4621 | 10.7852 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 530.0157 | 0 | 530.0157 | 27.2043 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 34.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 30.8149 | 4.8908 | 35.7058 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.8403 | 0.47511 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 20.8595 | 0 | 15.4075 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 34.5727 | 0 | 530.0157 | 564.5884
| 19.04.2016 10:00 | 12.6477 | 9.9708 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.2487 | 0 | 459.2487 | 169.6249 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 176.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 28.4881 | 4.8908 | 33.3789 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.5823 | 0.73301 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.696 | 0 | 14.244 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 176.9933 | 0 | 459.2487 | 636.242
| 19.04.2016 11:00 | 12.0385 | 9.3616 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.4518 | 0 | 459.4518 | 150.5697 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 157.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.7475 | 4.8908 | 31.6383 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3802 | 0.93512 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.8257 | 0 | 13.3737 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 157.9381 | 0 | 459.4518 | 617.3899
| 19.04.2016 12:00 | 11.6498 | 8.9729 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.563 | 0 | 459.563 | 138.5561 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 145.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.6368 | 4.8908 | 30.5277 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2572 | 1.0582 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.2704 | 0 | 12.8184 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 145.9246 | 0 | 459.563 | 605.4876
| 19.04.2016 13:00 | 11.4713 | 8.7945 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.4838 | 0 | 459.4838 | 134.9123 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 142.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.127 | 4.8908 | 30.0179 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.1922 | 1.1232 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.0155 | 0 | 12.5635 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 142.2807 | 0 | 459.4838 | 601.7645
| 19.04.2016 14:00 | 11.3732 | 8.6963 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.6484 | 0 | 459.6484 | 160.2318 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 167.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 24.8467 | 4.8908 | 29.7375 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.1701 | 1.1453 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 17.8753 | 0 | 12.4233 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 167.6002 | 0 | 459.6484 | 627.2487
| 19.04.2016 15:00 | 11.503 | 8.8261 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.3331 | 0 | 459.3331 | 140.2284 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 147.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 25.2173 | 4.8908 | 30.1082 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.2182 | 1.0971 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.0607 | 0 | 12.6087 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 147.5968 | 0 | 459.3331 | 606.93
| 19.04.2016 16:00 | 11.9133 | 9.2365 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.6732 | 0 | 459.6732 | 121.9618 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 129.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.3899 | 4.8908 | 31.2807 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.3673 | 0.94803 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.6469 | 0 | 13.1949 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 129.3302 | 0 | 459.6732 | 589.0034
| 19.04.2016 17:00 | 12.0593 | 9.3824 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 456.2724 | 0 | 456.2724 | 49.4497 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 56.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.8068 | 4.8908 | 31.6976 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.4388 | 0.87651 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.8554 | 0 | 13.4034 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 56.8181 | 0 | 456.2724 | 513.0905
| 19.04.2016 18:00 | 12.3328 | 9.6559 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 460.6608 | 0 | 460.6608 | 90.3288 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 97.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 27.5883 | 4.8908 | 32.4791 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.5539 | 0.76146 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.2461 | 0 | 13.7942 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 97.6973 | 0 | 460.6608 | 558.3581
| 19.04.2016 19:00 | 12.4476 | 9.7707 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 459.3506 | 0 | 459.3506 | 91.2377 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 98.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 27.9164 | 4.8908 | 32.8072 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0.70641 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.4102 | 0 | 13.9582 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 98.6061 | 0 | 459.3506 | 557.9568
| 19.04.2016 20:00 | 11.9506 | 9.2738 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 446.1504 | 0 | 446.1504 | 2.8964 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 10.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 26.4964 | 4.8908 | 31.3873 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0.84834 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.7002 | 0 | 13.2482 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 10.2648 | 0 | 446.1504 | 456.4153
| 19.04.2016 21:00 | 13.8682 | 11.1913 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 402.1995 | 0 | 402.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.9751 | 4.8908 | 36.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.64761 | 0 | 0 | 0 | 16.4395 | 0 | 15.9875 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 402.1995 | 402.1995
| 19.04.2016 22:00 | 13.5582 | 10.8813 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 356.6176 | 0 | 356.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 31.0895 | 4.8908 | 35.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3718 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.056486 | 0 | 0 | 0 | 14.0764 | 1.9203 | 15.5447 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 356.6176 | 356.6176
| 19.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 378.0445 | 0 | 378.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8182 | 0.49717 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.121 | 6.729 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 378.0445 | 378.0445
| 20.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 404.3492 | 0 | 404.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0.57738 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.1534 | 6.6966 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 404.3492 | 404.3492
| 20.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 394.9652 | 0 | 394.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 0.40369 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8551 | 5.9949 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 394.9652 | 394.9652
| 20.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 377.9973 | 0 | 377.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0324 | 0.28292 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.5024 | 5.3476 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 377.9973 | 377.9973
| 20.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 338.5023 | 0 | 338.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4473 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.13191 | 0 | 0 | 0 | 15.359 | 3.491 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 338.5023 | 338.5023
| 20.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 317.0313 | 0 | 317.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2472 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.93183 | 0 | 0 | 0 | 18.7286 | 0.12135 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 317.0313 | 317.0313
| 20.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 294.8231 | 0 | 294.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5287 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 23.9384 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.0884 | 0 | 0 | 294.8231 | 294.8231
| 20.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 337.2268 | 0 | 337.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8112 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 25.2887 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.4387 | 0 | 0 | 337.2268 | 337.2268
| 20.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 371.9713 | 0 | 371.9713 | 2.6585 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 10.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.7704 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 25.1326 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 1.2826 | 10.0269 | 0 | 371.9713 | 381.9982
| 20.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.7732 | 0 | 108.7732 | 231.4801 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 238.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.4366 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 23.515 | 0.335 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 238.8485 | 0 | 108.7732 | 347.6217
| 20.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 256.8194 | 0 | 256.8194 | 71.3392 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 78.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1011 | 0.21428 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.9734 | 1.8766 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 78.7076 | 0 | 256.8194 | 335.527
| 20.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 302.9057 | 0 | 302.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8295 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 20.7488 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.8988 | 0 | 0 | 302.9057 | 302.9057
| 20.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 255.9565 | 0 | 255.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6166 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 | 0 | 19.8322 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.98224 | 0 | 0 | 255.9565 | 255.9565
| 20.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 240.774 | 0 | 240.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4382 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 4.487 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.67662 | 0 | 0 | 0 | 19.2479 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.39794 | 0 | 0 | 240.774 | 240.774
| 20.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 240.0745 | 0 | 240.0745 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1139 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1031 | 0 | 4.4185 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9795 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.12947 | 0 | 0 | 240.0745 | 240.0745
| 20.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 225.6524 | 0 | 225.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 4.3954 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8327 | 0.017291 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 225.6524 | 225.6523
| 20.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 205.1871 | 0 | 205.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1449 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 4.4464 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0292 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.17917 | 0 | 0 | 205.1871 | 205.1871
| 20.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 203.1152 | 0 | 203.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2885 | 0 | 4.6039 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6483 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.7983 | 0 | 0 | 203.1152 | 203.1152
| 20.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 183.376 | 0 | 183.376 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4043 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3645 | 0 | 4.6799 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.871 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.021 | 0 | 0 | 183.376 | 183.376
| 20.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 158.7387 | 0 | 158.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5395 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 4.8015 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2842 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.4342 | 0 | 0 | 158.7387 | 158.7387
| 20.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 168.53 | 0 | 168.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6043 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5445 | 0 | 4.8599 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4584 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 168.53 | 168.53
| 20.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 185.4229 | 0 | 185.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4385 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 4.7107 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.712 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.86203 | 0 | 0 | 185.4229 | 185.423
| 20.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 249.0966 | 0 | 249.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8485 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | 0 | 4.1797 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3314 | 1.5186 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 249.0966 | 249.0966
| 20.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.0297 | 0 | 228.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24025 | 0 | 3.5556 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8368 | 4.0132 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 228.0297 | 228.0297
| 20.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 184.0521 | 0 | 184.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.34533 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.7677 | 6.0823 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 184.0521 | 184.0521
| 21.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 181.6532 | 0 | 181.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7887 | 0.52664 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.3898 | 6.4602 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 181.6532 | 181.6532
| 21.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 191.1306 | 0 | 191.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9652 | 0.35012 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.1037 | 5.7463 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 191.1306 | 191.1306
| 21.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 162.6075 | 0 | 162.6075 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 0.22621 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.7674 | 5.0826 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 162.6075 | 162.6075
| 21.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 138.6395 | 0 | 138.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.19665 | 0 | 0 | 0 | 15.6618 | 3.1882 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 138.6395 | 138.6395
| 21.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 94.8084 | 0 | 94.8084 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.24204 | 0 | 0 | 94.8084 | 94.8084
| 21.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 76.4189 | 0 | 76.4189 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.308 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1778 | 0 | 5.6275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0.13426 | 0 | 0 | 0 | 24.3896 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 5.5396 | 0 | 0 | 76.4189 | 76.4189
| 21.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 57.0589 | 0 | 57.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.777 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5999 | 0 | 5.9153 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7662 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 57.0589 | 57.0589
| 21.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 26.7927 | 0 | 26.7927 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7314 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.5589 | 0 | 5.8743 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6096 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 6.7596 | 0 | 0 | 26.7927 | 26.7927
| 21.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 74.1378 | 0 | 74.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3528 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2182 | 0 | 5.5336 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9578 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.1078 | 0 | 0 | 74.1378 | 74.1378
| 21.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 121.2021 | 0 | 121.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.9731 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8764 | 0 | 5.1918 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3863 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.5363 | 0 | 0 | 121.2021 | 121.2021
| 21.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 96.5136 | 0 | 96.5136 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.6656 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5997 | 0 | 4.915 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1371 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 2.2871 | 0 | 0 | 96.5136 | 96.5136
| 21.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 92.9992 | 0 | 92.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4247 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 4.6982 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2029 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.3529 | 0 | 0 | 92.9992 | 92.9992
| 21.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.3457 | 0 | 105.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 4.5661 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6069 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.75686 | 0 | 0 | 105.3457 | 105.3457
| 21.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 108.2602 | 0 | 108.2602 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1811 | 0 | 4.4965 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3334 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.48336 | 0 | 0 | 108.2602 | 108.2602
| 21.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.8372 | 0 | 80.8372 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1741 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1573 | 0 | 4.4727 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1829 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.33287 | 0 | 0 | 80.8372 | 80.8372
| 21.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 90.1341 | 0 | 90.1341 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2315 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2089 | 0 | 4.5243 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3816 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.53157 | 0 | 0 | 90.1341 | 90.1341
| 21.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 96.2838 | 0 | 96.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5208 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6985 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 4.6841 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.1605 | 0 | 0 | 20.0105 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2838 | 96.2838
| 21.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.88 | 0 | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.0313 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0 | 4.7606 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 20.2336 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.88 | 105.88
| 21.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.0252 | 0 | 80.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | 2.0026 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.6335 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 4.8838 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.8023 | 0 | 0 | 20.6523 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0252 | 80.0252
| 21.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 112.8836 | 0 | 112.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8082 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.894 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 4.9428 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 0 | 20.8278 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8836 | 112.8836
| 21.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 259.9742 | 0 | 259.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.8772 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 4.7903 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 20.0652 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9742 | 259.9742
| 21.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 236.9652 | 0 | 236.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9261 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93416 | 0 | 4.2495 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6385 | 1.2115 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 236.9652 | 236.9652
| 21.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 214.5813 | 0 | 214.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.2219 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30033 | 0 | 3.6157 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1025 | 3.7475 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 214.5813 | 214.5813
| 21.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 339.7967 | 0 | 339.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0226 | 0.29272 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.0067 | 5.8433 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 339.7967 | 339.7967
| 22.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | -1e-12 | 451.0738 | 0 | 451.0738 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -2e-12 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.6924 | 0.62298 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 11.9208 | 6.9292 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -1.9e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 451.0738 | 451.0738
| 22.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 414.8456 | 0 | 414.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8553 | 0.46007 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.5675 | 6.2825 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 414.8456 | 414.8456
| 22.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 379.2321 | 0 | 379.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9389 | 0.37645 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.0254 | 5.8246 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 379.2321 | 379.2321
| 22.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 405.4234 | 0 | 405.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3206 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.0052374 | 0 | 0 | 0 | 14.7131 | 4.1369 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 405.4234 | 405.4234
| 22.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 376.1373 | 0 | 376.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 17.9622 | 0.88784 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 376.1373 | 376.1373
| 22.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 329.2997 | 0 | 329.2997 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.401 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3615 | 0 | 5.5069 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.83006 | 0 | 0 | 0 | 23.827 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 4.977 | 0 | 0 | 329.2997 | 329.2997
| 22.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 288.4804 | 0 | 288.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6693 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 5.8184 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.325 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 288.4804 | 288.4804
| 22.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 297.518 | 0 | 297.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6293 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 5.7823 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1932 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 6.3432 | 0 | 0 | 297.518 | 297.518
| 22.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 276.5509 | 0 | 276.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.2668 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 5.4561 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6144 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 4.7644 | 0 | 0 | 276.5509 | 276.5509
| 22.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 189.26 | 0 | 189.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 0 | 5.1225 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0824 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.2324 | 0 | 0 | 189.26 | 189.26
| 22.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 144.7898 | 0 | 144.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5906 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5321 | 0 | 4.8475 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8402 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.9902 | 0 | 0 | 144.7898 | 144.7898
| 22.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 109.2007 | 0 | 109.2007 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.3382 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.305 | 0 | 4.6204 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8513 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.0013 | 0 | 0 | 109.2007 | 109.2007
| 22.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 84.874 | 0 | 84.874 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1838 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.166 | 0 | 4.4814 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2191 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.36911 | 0 | 0 | 84.874 | 84.874
| 22.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 69.8437 | 0 | 69.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.108 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 4.4132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9522 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.10216 | 0 | 0 | 69.8437 | 69.8437
| 22.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.7538 | 0 | 44.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.077 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 4.3853 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7812 | 0.068778 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 44.7538 | 44.7538
| 22.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.0012 | 0 | 35.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.1112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 4.416 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8741 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.024091 | 0 | 0 | 35.0012 | 35.0012
| 22.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 32.9063 | 0 | 32.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.2744 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2476 | 0 | 4.563 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4395 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.58955 | 0 | 0 | 32.9063 | 32.9063
| 22.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 41.4656 | 0 | 41.4656 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4217 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3801 | 0 | 4.6955 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9502 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.1002 | 0 | 0 | 41.4656 | 41.4656
| 22.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 40.3033 | 0 | 40.3033 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6573 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9539 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4916 | 0 | 4.8069 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 20.3113 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.19367 | 0 | 0 | 40.3033 | 40.3033
| 22.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 31.6356 | 0 | 31.6356 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 1.7315 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.325 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5348 | 0 | 4.8501 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 20.4083 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 31.6356 | 31.6356
| 22.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.6614 | 0 | 27.6614 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0.99581 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.4419 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4021 | 0 | 4.7175 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.89623 | 0 | 0 | 19.7462 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 27.6614 | 27.6614
| 22.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.98983 | 0 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87908 | 0 | 4.1944 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4062 | 1.4438 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0.98983 | 0.98983
| 22.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.1678 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25162 | 0 | 3.567 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8944 | 3.9556 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0.37976 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 6.258 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.9168 | 0.39858 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 12.8664 | 5.9836 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0413 | 0.27404 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.2972 | 5.5528 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 5.1349 | 5.1349
| 23.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 45.7104 | 0 | 45.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2138 | 0.10151 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.212 | 4.638 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 45.7104 | 45.7104
| 23.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 60.1781 | 0 | 60.1781 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.6715 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0.35613 | 0 | 0 | 0 | 16.2585 | 2.5915 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 60.1781 | 60.1781
| 23.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 64.7283 | 0 | 64.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4862 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0 | 4.5665 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.71292 | 0 | 0 | 0 | 20.0349 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 64.7283 | 64.7283
| 23.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 63.7639 | 0 | 63.7639 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9015 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.712 | 0 | 6.0273 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0135 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 7.1635 | 0 | 0 | 63.7639 | 63.7639
| 23.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 47.2883 | 0 | 47.2883 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.1528 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.9381 | 0 | 6.2535 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0682 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 8.2182 | 0 | 0 | 47.2883 | 47.2883
| 23.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.2176 | 0 | 53.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.9766 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7796 | 0 | 6.095 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3173 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 7.4673 | 0 | 0 | 53.2176 | 53.2177
| 23.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 38.9563 | 0 | 38.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 2.7589 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.3842 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4634 | 0 | 5.7788 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 24.7984 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.4654 | 0 | 0 | 38.9563 | 38.9563
| 23.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 23.442 | 0 | 23.442 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 4.7757 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.0006 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1031 | 0 | 5.4184 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.2981 | 0 | 0 | 23.1481 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 23.442 | 23.442
| 23.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 37.4839 | 0 | 37.4839 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0884 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.6833 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.8796 | 0 | 5.1949 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 22.186 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 37.4839 | 37.4839
| 23.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 50.472 | 0 | 50.472 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.1799 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6269 | 0 | 4.9423 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.2356 | 0 | 0 | 21.0856 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 50.472 | 50.472
| 23.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.2336 | 0 | 34.2336 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0.49805 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7859 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2597 | 0 | 4.575 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.44824 | 0 | 0 | 19.2982 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 34.2336 | 34.2336
| 23.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2378 | 0 | 40.0014 | 0 | 41.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.0111 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.2378 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4912 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.1759 | 0 | 0.11066 | 0 | 0 | 18.9607 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2392 | 41.2392
| 23.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 1.2915 | 0.35692 | 48.2735 | 0 | 49.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1.2915 | 1.2915 | 0 | 0.35692 | 0.35692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5423 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 1.2269 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 19.1891 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0.33908 | -1e-12 | 0 | 0 | 49.922 | 49.922
| 23.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 51.7755 | 0 | 51.7755 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0.94958 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.3288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.3419 | 0 | 4.6573 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 9.9e-13 | 0.85462 | 0 | 0 | 19.7046 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 9.9e-13 | 0 | 0 | 51.7755 | 51.7755
| 23.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 98.3478 | 0 | 98.3478 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.4446 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.54 | 0 | 4.8554 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 20.5108 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 98.3478 | 98.3478
| 23.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 110.4043 | 0 | 110.4043 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 2.8588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6968 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7548 | 0 | 5.0702 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.5729 | 0 | 0 | 21.4229 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 110.4043 | 110.4043
| 23.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.388 | 0 | 35.388 | 110.521 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 117.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1158 | 0.19952 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.4259 | 2.4241 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 117.8894 | 0 | 35.388 | 153.2775
| 23.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.72006 | 0 | 0.72006 | 174.9579 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 182.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.2346 | 0.080771 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.8944 | 1.9556 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 182.3263 | 0 | 0.72006 | 183.0463
| 23.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 27.857 | 0 | 27.857 | 29.5051 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 36.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.1277 | 0.18768 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.3649 | 2.4851 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 36.8735 | 0 | 27.857 | 64.7306
| 23.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | 0 | 4.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9384 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94519 | 0 | 4.7009 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.4404 | 0 | 0 | 0 | 19.5513 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.70125 | 0 | 0 | 4.1435 | 4.1435
| 23.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.63458 | 0 | 2.6569 | 0 | 3.2914 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.63458 | 0.63458 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.9182 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.60285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3228 | 2.5272 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | -1e-12 | 0 | 0 | 3.2914 | 3.2914
| 23.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.7358 | 0 | 84.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2573 | 0.058095 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.9705 | 4.8795 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 84.7358 | 84.7358
| 24.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0.58373 | 0 | 204.8693 | 0 | 205.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0.58373 | 0.58373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8699 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0.55454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4105 | 1.4395 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 205.453 | 205.453
| 24.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 272.8834 | 0 | 274.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8096 | 1.5058 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 16.8666 | 1.9834 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 274.9887 | 274.9887
| 24.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 0 | 234.2454 | 0 | 236.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1017 | 1.2136 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 18.3969 | 0.4531 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 236.3507 | 236.3507
| 24.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 2.9944 | 143.7667 | 0 | 148.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 2.9944 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0.50174 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.6947 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 148.8664 | 148.8664
| 24.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 167.0703 | 0 | 174.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0786 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.76324 | 0 | 0 | 0 | 27.2338 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 3.3838 | 0 | 0 | 174.4387 | 174.4387
| 24.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 148.1675 | 0 | 155.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6498 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 1.3345 | 0 | 0 | 0 | 28.4469 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 4.5969 | 0 | 0 | 155.5359 | 155.5359
| 24.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 109.3979 | 0 | 116.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.4574 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.5123 | 0 | 6.773 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.94531 | 0 | 0 | 0 | 28.9635 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 5.1135 | 0 | 0 | 116.7664 | 116.7663
| 24.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 122.769 | 0 | 130.1374 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.6235 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 1e-12 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 6.4814 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 | 27.5424 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 2.3966 | 0 | 0 | 130.1374 | 130.1374
| 24.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 111.0093 | 0 | 118.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0 | 3.1297 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.0994 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 6.2887 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.3777 | 118.3777
| 24.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 100.0654 | 0 | 107.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67329 | 0 | 1.2887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8501 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.60597 | 0 | 5.9213 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 1.1598 | 0 | 0 | 25.0098 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.4338 | 107.4338
| 24.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 116.9372 | 0 | 124.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | 0.41807 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7642 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 5.7275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 24.2263 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124.3056 | 124.3056
| 24.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 193.7113 | 0 | 201.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.051 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.14651 | 0 | 5.4619 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0893 | 0.76067 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 201.0797 | 201.0797
| 24.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 40.2493 | 0 | 47.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2829 | 0.032445 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.2751 | 1.5749 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 47.6178 | 47.6178
| 24.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 4.6493 | 0 | 12.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3151 | 0.00030798 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.5427 | 1.3073 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 12.0178 | 12.0178
| 24.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 18.8317 | 0 | 26.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2387 | 0.076705 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 22.1166 | 1.7334 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 26.2001 | 26.2001
| 24.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 12.7626 | 0 | 20.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.955 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 2.1053 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0.060143 | 0 | 5.479 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 23.2601 | 0.58988 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 0 | 0 | 20.131 | 20.131
| 24.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 29.4817 | 0 | 29.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0 | 0.090197 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.7017 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 5.7663 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0.081177 | 0 | 0 | 24.4896 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 5.5584 | 0 | 0 | 29.4817 | 29.4817
| 24.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 106.4998 | 0 | 106.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 0 | 7.0328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.8407 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 5.9431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 25.1795 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4998 | 106.4998
| 24.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 56.5558 | 0 | 56.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 7.624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.6059 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 0 | 6.0997 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.8616 | 0 | 0 | 25.7116 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5558 | 56.5558
| 24.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 44.2919 | 0 | 44.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3305 | 0 | 8.655 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8737 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 6.3129 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7895 | 0 | 0 | 26.6395 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2919 | 44.2919
| 24.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 35.5903 | 0 | 35.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 7.8542 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.9121 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8527 | 0 | 6.168 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.0688 | 0 | 0 | 25.9188 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5903 | 35.5903
| 24.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 8.0282 | 0 | 8.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 5.7358 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.2869 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 5.712 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 0 | 24.0122 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0282 | 8.0282
| 24.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 4.933 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | 0 | 4.7775 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.2782 | 0 | 0 | 20.1282 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.0386 | 0 | 9.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5838 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62608 | 0 | 3.9414 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0435 | 1.8065 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 9.0386 | 9.0386
| 25.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | -1e-12 | 6.7056 | 0 | 6.7056 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5867 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | 0 | 0.62867 | 0 | 3.944 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5005 | 1.3495 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 6.7056 | 6.7056
| 25.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.56573 | 0 | 0.56573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7858 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80783 | 0 | 4.1232 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2235 | 0.62654 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0.56573 | 0.56573
| 25.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 13.8935 | 0 | 13.8935 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0498 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0454 | 0 | 4.3608 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3799 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.52988 | 0 | 0 | 13.8935 | 13.8935
| 25.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.1169 | 0 | 39.1169 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4916 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.4431 | 0 | 4.7584 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1163 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 2.2663 | 0 | 0 | 39.1169 | 39.1169
| 25.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 61.9907 | 0 | 61.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 6.7749 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 11.4039 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4668 | 0 | 5.7821 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.0974 | 0 | 0 | 25.6632 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.7158 | 0 | 0 | 61.9907 | 61.9907
| 25.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6643 | 0 | 15.1086 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.661 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1978 | 0 | 7.5132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.5977 | 0 | 0 | 32.4477 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 50.2
| 25.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 21.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8866 | 0 | 16.2066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.9814 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 7.7133 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5859 | 0 | 0 | 33.4359 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5695 | 21.5695
| 25.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 37.4082 | 0 | 37.4082 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6624 | 0 | 15.2239 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.7745 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.1962 | 0 | 7.5115 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 13.7015 | 0 | 0 | 32.5515 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 37.4082 | 37.4082
| 25.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 50.5264 | 0 | 50.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 14.0306 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.3072 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9496 | 0 | 7.265 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.6275 | 0 | 0 | 31.4775 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5264 | 50.5264
| 25.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 43.5593 | 0 | 43.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1116 | 0 | 12.7467 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.7465 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7004 | 0 | 7.0158 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 30.322 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5593 | 43.5593
| 25.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 39.6516 | 0 | 39.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 11.2012 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 6.7156 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 0 | 28.931 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6516 | 39.6516
| 25.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 53.9699 | 0 | 53.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 0 | 9.6864 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0053 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0876 | 0 | 6.403 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7178 | 0 | 0 | 27.5678 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9699 | 53.9699
| 25.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 17.9352 | 0 | 17.9352 | 23.1709 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 30.5393 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 3.7141 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7198 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0058 | 0 | 6.3211 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3427 | 0 | 0 | 27.1927 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 30.5393 | 0 | 17.9352 | 48.4745
| 25.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.38985 | 0 | 0.38985 | 43.7497 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 51.1181 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.3005 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.93993 | 0 | 6.2553 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.0312 | 0 | 0 | 26.8812 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 51.1181 | 0 | 0.38985 | 51.5079
| 25.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.69911 | 0 | 0.69911 | 168.4479 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 175.8163 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 3.5262 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.4861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.96457 | 0 | 6.2799 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.1736 | 0 | 0 | 27.0236 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 175.8163 | 0 | 0.69911 | 176.5154
| 25.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 1.2006 | 104.9735 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 112.3419 | 0 | 0 | 1.1229 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.7161 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0107 | 0 | 6.326 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.3345 | 0 | 0 | 27.1845 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 112.3419 | 0 | 1.2006 | 113.5425
| 25.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 0 | 1.7514 | 130.0758 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 137.4442 | 0 | 0 | 1.3387 | 0 | 4.6047 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.8316 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.2048 | 0 | 6.5202 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.1442 | 0 | 0 | 27.9942 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 137.4442 | 0 | 1.7514 | 139.1956
| 25.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.4882 | 0 | 6.4882 | 138.7959 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 146.1643 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 4.9226 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.2503 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.2956 | 0 | 6.6109 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.4303 | 0 | 0 | 28.2803 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 146.1643 | 0 | 6.4882 | 152.6525
| 25.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 137.9619 | 0 | 137.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6771 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.9523 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 0 | 6.6248 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3483 | 0 | 0 | 28.1983 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9619 | 137.9619
| 25.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 281.7565 | 0 | 281.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5254 | 0 | 9.6106 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1729 | 0 | 6.4882 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6495 | 0 | 0 | 27.4995 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7565 | 281.7565
| 25.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 413.2401 | 0 | 413.2401 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 8.4957 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.6649 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.9529 | 0 | 6.2682 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.6462 | 0 | 0 | 26.4962 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 413.2401 | 413.2401
| 25.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 416.7516 | 0 | 416.7516 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0 | 5.3765 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.8376 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.3156 | 0 | 5.631 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | 23.6889 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 416.7516 | 416.7516
| 25.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 408.9615 | 0 | 408.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 2.1089 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.7663 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 4.9076 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 20.7481 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.9615 | 408.9615
| 25.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 421.5361 | 0 | 421.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85606 | 0 | 4.1714 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1363 | 0.71372 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 421.5361 | 421.5361
| 26.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 416.2283 | 0 | 416.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7988 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81958 | 0 | 4.1349 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3788 | 0.47123 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 416.2283 | 416.2283
| 26.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 433.0214 | 0 | 433.0214 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0055 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.0056 | 0 | 4.321 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1297 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.2797 | 0 | 0 | 433.0214 | 433.0214
| 26.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 452.8083 | 0 | 452.8083 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0.51098 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.7494 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.2152 | 0 | 4.5306 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.45989 | 0 | 0 | 20.1416 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.83176 | 0 | 0 | 452.8083 | 452.8083
| 26.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 424.8988 | 0 | 424.8988 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 3.4404 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.1378 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.6283 | 0 | 4.9437 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.0963 | 0 | 0 | 21.9463 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 424.8988 | 424.8989
| 26.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 366.9905 | 0 | 366.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9743 | 0 | 8.606 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.4685 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6769 | 0 | 5.9922 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.7454 | 0 | 0 | 26.5954 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9905 | 366.9905
| 26.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 294.181 | 0 | 294.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | 16.5198 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.3956 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4889 | 0 | 7.8042 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.8678 | 0 | 0 | 33.7178 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.181 | 294.181
| 26.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 255.3863 | 0 | 255.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2939 | 0 | 18.0449 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 25.2269 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7645 | 0 | 8.0798 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 16.2404 | 0 | 0 | 35.0904 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3863 | 255.3863
| 26.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 187.6033 | 0 | 187.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0609 | 0 | 17.0233 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.9724 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5548 | 0 | 7.8702 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.321 | 0 | 0 | 34.171 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6033 | 187.6033
| 26.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 103.1034 | 0 | 103.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7596 | 0 | 15.6976 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 22.3454 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 7.599 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.1279 | 0 | 0 | 32.9779 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1034 | 103.1034
| 26.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 24.1949 | 0 | 24.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4386 | 0 | 14.1936 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.5204 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9948 | 0 | 7.3101 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.7742 | 0 | 0 | 31.6242 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1949 | 24.1949
| 26.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.3787 | 0 | 3.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | 0 | 12.5445 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.5163 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6753 | 0 | 6.9906 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 30.14 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3787 | 3.3787
| 26.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 9.0553 | 0 | 9.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 11.1394 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7836 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3804 | 0 | 6.6957 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0255 | 0 | 0 | 28.8755 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0553 | 9.0553
| 26.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 10.4945 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.0027 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 6.5733 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.4451 | 0 | 0 | 28.2951 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817
| 26.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 11.5727 | 0 | 11.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5439 | 0 | 10.1346 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.5667 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1895 | 0 | 6.5049 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.1212 | 0 | 0 | 27.9712 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5727 | 11.5727
| 26.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 6.0727 | 0 | 6.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5807 | 0 | 10.3415 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8104 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2226 | 0 | 6.538 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3074 | 0 | 0 | 28.1574 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0727 | 6.0727
| 26.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6588 | 0 | 10.6543 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.2013 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2929 | 0 | 6.6082 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.5889 | 0 | 0 | 28.4389 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 3.234
| 26.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7749 | 0 | 11.0388 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7018 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3974 | 0 | 6.7127 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.9349 | 0 | 0 | 28.7849 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 2.0246
| 26.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 34.3652 | 0 | 34.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 11.1146 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.8323 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4466 | 0 | 6.762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.0031 | 0 | 0 | 28.8531 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3652 | 34.3652
| 26.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 84.6758 | 0 | 84.6758 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8453 | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7525 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.4608 | 0 | 6.7762 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.9171 | 0 | 0 | 28.7671 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 84.6758 | 84.6758
| 26.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 144.8899 | 0 | 144.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8038 | 0 | 10.8041 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4961 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4234 | 0 | 6.7388 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.7237 | 0 | 0 | 28.5737 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8899 | 144.8899
| 26.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 179.7814 | 0 | 179.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4917 | 0 | 9.3489 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7288 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1425 | 0 | 6.4579 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 27.264 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7814 | 179.7813
| 26.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 292.4449 | 0 | 292.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.8019 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | -1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4879 | 0 | 5.8033 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | -9.5e-13 | 0 | 5.5344 | 0 | 0 | 24.3844 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4449 | 292.4449
| 26.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 205.6084 | 0 | 205.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9463 | 0 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.673 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 | 0 | 5.067 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 | 21.4047 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6084 | 205.6084
| 26.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 274.7527 | 0 | 274.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0191 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 4.3332 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8468 | 0.0032318 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 274.7527 | 274.7527
| 27.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 323.422 | 0 | 323.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7603 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 0 | 4.1003 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2092 | 0.64084 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 323.422 | 323.422
| 27.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 235.6755 | 0 | 235.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.9657 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96974 | 0 | 4.2851 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9546 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 235.6755 | 235.6755
| 27.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 235.8287 | 0 | 235.8287 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 0.6695 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.8656 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.1771 | 0 | 4.4925 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0.60255 | 0 | 0 | 19.9552 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.50263 | 0 | 0 | 235.8287 | 235.8287
| 27.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 222.4212 | 0 | 222.4212 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 3.2143 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.8655 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.5867 | 0 | 4.9021 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.8929 | 0 | 0 | 21.7429 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 222.4212 | 222.4211
| 27.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 277.6037 | 0 | 277.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 8.3328 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1394 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6266 | 0 | 5.9419 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.4995 | 0 | 0 | 26.3495 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6037 | 277.6037
| 27.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 291.1511 | 0 | 291.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9207 | 0 | 16.1964 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.0053 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 7.744 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.5768 | 0 | 0 | 33.4268 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1511 | 291.1511
| 27.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 249.7961 | 0 | 249.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 0 | 17.7067 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 24.8188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7016 | 0 | 8.0169 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.936 | 0 | 0 | 34.786 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7961 | 249.7961
| 27.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 293.4579 | 0 | 293.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9927 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.5738 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4934 | 0 | 7.8087 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 15.0237 | 0 | 0 | 33.8737 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4579 | 293.4579
| 27.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 337.2699 | 0 | 337.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6941 | 0 | 15.381 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9633 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2247 | 0 | 7.5401 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8429 | 0 | 0 | 32.6929 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2699 | 337.2699
| 27.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 415.4706 | 0 | 415.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3763 | 0 | 13.8923 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.1568 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9386 | 0 | 7.254 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.5031 | 0 | 0 | 31.3531 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4706 | 415.4706
| 27.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 422.2727 | 0 | 422.2727 | 12.9621 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 20.3305 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | 6.7044 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3949 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.6222 | 0 | 6.9375 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 6.0339 | 0 | 0 | 29.8839 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 20.3305 | 0 | 422.2727 | 442.6032
| 27.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 358.7161 | 0 | 358.7161 | 75.5733 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 82.9417 | 0 | 0 | 1.4774 | 0 | 5.3119 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.6775 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.3296 | 0 | 6.645 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.7807 | 0 | 0 | 28.6307 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 82.9417 | 0 | 358.7161 | 441.6578
| 27.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 323.587 | 0 | 323.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 10.2294 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.6825 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 6.5238 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.2064 | 0 | 0 | 28.0564 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.587 | 323.587
| 27.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 239.1251 | 0 | 239.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 9.8734 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.2512 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 6.4561 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.8861 | 0 | 0 | 27.7361 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1251 | 239.1251
| 27.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.9645 | 0 | 228.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 10.0784 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.4927 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1735 | 0 | 6.4888 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.0706 | 0 | 0 | 27.9206 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9645 | 228.9645
| 27.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 155.6171 | 0 | 155.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 10.3887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.8805 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 6.5586 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.3498 | 0 | 0 | 28.1998 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6171 | 155.6171
| 27.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 208.4701 | 0 | 208.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7198 | 0 | 10.7742 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.3822 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | 6.6632 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.6967 | 0 | 0 | 28.5467 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4701 | 208.4701
| 27.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 210.9113 | 0 | 210.9113 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0 | 10.8539 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.5173 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.3977 | 0 | 6.713 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.7685 | 0 | 0 | 28.6185 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 210.9113 | 210.9113
| 27.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 103.8347 | 0 | 103.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7916 | 0 | 10.7624 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.4422 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0 | 6.7278 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 9.6861 | 0 | 0 | 28.5361 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8347 | 103.8347
| 27.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 77.3338 | 0 | 77.3338 | 112.6472 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 120.0157 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 4.9946 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.4112 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.3756 | 0 | 6.6909 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 4.4951 | 0 | 0 | 28.3451 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 120.0157 | 0 | 77.3338 | 197.3494
| 27.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0 | 1.0001 | 330.3802 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 337.7487 | 0 | 0 | 1.2193 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 6.6617 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 1.0973 | 0 | 6.4127 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 3.1988 | 0 | 0 | 27.0488 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 337.7487 | 0 | 1.0001 | 338.7488
| 27.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0.2603 | 0 | 0.2603 | 261.5291 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 268.8975 | 0 | 0 | 0.49774 | 0 | 0.38271 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7686 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0.44797 | 0 | 5.7633 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | 0 | 0.34444 | 0 | 0 | 24.1944 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | 0 | 268.8975 | 0 | 0.2603 | 269.1578
| 27.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 195.7439 | 0 | 195.7439 | 46.8261 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 54.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 2.1053 | 0 | 2.1053 | 5.2632 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 5.0312 | 0.28418 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 2 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 21.2339 | 2.6161 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 5 | -1e-12 | 54.1945 | 0 | 195.7439 | 249.9384
| 27.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 228.4544 | 0 | 228.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.6811 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71366 | 0 | 4.2992 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.2702 | 0 | 0 | 0 | 18.6823 | 0.16773 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 228.4544 | 228.4544
| 28.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 235.1507 | 0 | 235.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.5978 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63867 | 0 | 3.954 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5673 | 1.2827 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 235.1507 | 235.1507
| 28.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.2549 | 0 | 204.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.7956 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81668 | 0 | 4.132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2857 | 0.56434 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 204.2549 | 204.2549
| 28.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 204.7936 | 0 | 204.7936 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.0182 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.017 | 0 | 4.3324 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2525 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0.40246 | 0 | 0 | 204.7936 | 204.7936
| 28.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 197.117 | 0 | 197.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4571 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 4.7274 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9775 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 197.117 | 197.117
| 28.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 240.0686 | 0 | 240.0686 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 5.3828 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.9541 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.4148 | 0 | 5.7302 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.8445 | 0 | 0 | 25.4218 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.7272 | 0 | 0 | 240.0686 | 240.0686
| 28.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 247.0182 | 0 | 247.0182 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6101 | 0 | 14.8725 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.3708 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.1491 | 0 | 7.4645 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 13.3852 | 0 | 0 | 32.2352 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 247.0182 | 247.0182
| 28.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 262.7481 | 0 | 262.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9023 | 0 | 16.3266 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 23.1172 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4121 | 0 | 7.7275 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 14.694 | 0 | 0 | 33.544 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7481 | 262.7481
| 28.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 282.6643 | 0 | 282.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | 0 | 15.3505 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 21.9183 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2116 | 0 | 7.527 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 13.8155 | 0 | 0 | 32.6655 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6643 | 282.6643
| 28.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 340.9482 | 0 | 340.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3916 | 0 | 14.0842 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 20.364 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9524 | 0 | 7.2678 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 12.6758 | 0 | 0 | 31.5258 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.9482 | 340.9482
| 28.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 317.0428 | 0 | 317.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0848 | 0 | 12.6472 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 18.6202 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6764 | 0 | 6.9917 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 11.3824 | 0 | 0 | 30.2324 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0428 | 317.0428
| 28.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 246.7313 | 0 | 246.7313 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7455 | 0 | 11.0715 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 16.7051 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 3.3709 | 0 | 6.6863 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 9.9643 | 0 | 0 | 28.8143 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 246.7313 | 246.7313
| 28.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 260.3717 | 0 | 260.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 9.7284 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0487 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0889 | 0 | 6.4043 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7556 | 0 | 0 | 27.6056 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3717 | 260.3717
| 28.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 221.2433 | 0 | 221.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0 | 9.1123 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.3026 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 6.2873 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 27.051 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2433 | 221.2433
| 28.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 233.9967 | 0 | 233.9967 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2295 | 0 | 8.7684 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.8861 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.9065 | 0 | 6.2219 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 7.8916 | 0 | 0 | 26.7416 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 233.9967 | 233.9967
| 28.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 203.9926 | 0 | 203.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2646 | 0 | 8.966 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.1188 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9382 | 0 | 6.2535 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.0694 | 0 | 0 | 26.9194 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9926 | 203.9926
| 28.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 193.9829 | 0 | 193.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.4924 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0054 | 0 | 6.3207 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.3384 | 0 | 0 | 27.1884 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9829 | 193.9829
| 28.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 165.0747 | 0 | 165.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0 | 9.6333 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.972 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1055 | 0 | 6.4209 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6699 | 0 | 0 | 27.5199 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0747 | 165.0747
| 28.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 206.6401 | 0 | 206.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5032 | 0 | 9.7066 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.098 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1529 | 0 | 6.4682 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.7359 | 0 | 0 | 27.5859 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6401 | 206.6401
| 28.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 201.1214 | 0 | 201.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5185 | 0 | 9.6161 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 15.0228 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1666 | 0 | 6.482 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.6545 | 0 | 0 | 27.5045 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1214 | 201.1214
| 28.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 162.6662 | 0 | 162.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 9.4109 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.7779 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 6.4463 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.4698 | 0 | 0 | 27.3198 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6662 | 162.6662
| 28.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 174.0773 | 0 | 174.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1805 | 0 | 8.0204 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.0891 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8624 | 0 | 6.1778 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 7.2184 | 0 | 0 | 26.0684 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.0773 | 174.0773
| 28.04.2016 21:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 185.7153 | 0 | 185.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 4.9622 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.3353 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 5.5518 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 23.316 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7153 | 185.7153
| 28.04.2016 22:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 191.9959 | 0 | 191.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.3873 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 4.8474 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 20.4672 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9959 | 191.996
| 28.04.2016 23:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 182.1932 | 0 | 182.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.8093 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82899 | 0 | 4.1443 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0174 | 0.83256 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 182.1932 | 182.1932
| 29.04.2016 00:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 126.7051 | 0 | 126.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1163 | 0.19906 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 13.8122 | 5.0378 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 126.7051 | 126.7051
| 29.04.2016 01:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.4072 | 0 | 105.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3045 | 0.010858 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 14.5602 | 4.2898 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 105.4072 | 105.4072
| 29.04.2016 02:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 105.6006 | 0 | 105.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 1.8882 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | 0 | 15.0936 | 3.7564 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 105.6006 | 105.6006
| 29.04.2016 03:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 81.9086 | 0 | 81.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 2.3533 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 0 | 3.844 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 17.0502 | 1.7998 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | -1e-12 | 0 | 0 | 81.9086 | 81.9086
| 29.04.2016 04:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 77.7413 | 0 | 77.7413 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 3.4727 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.426 | 0 | 4.7414 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8112 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 1.9612 | 0 | 0 | 77.7413 | 77.7413
| 29.04.2016 05:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 103.851 | 0 | 103.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 5.2838 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0561 | 0 | 6.3715 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 103.851 | 103.851
| 29.04.2016 06:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 134.6574 | 0 | 134.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | 0 | 7.4615 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 13.1471 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 6.733 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.7154 | 0 | 0 | 29.3418 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 3.7765 | 0 | 0 | 134.6574 | 134.6574
| 29.04.2016 07:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 80.1874 | 0 | 80.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 11.4887 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 17.1282 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3762 | 0 | 6.6916 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 10.3398 | 0 | 0 | 29.1898 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1874 | 80.1874
| 29.04.2016 08:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 100.2034 | 0 | 100.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3309 | 0 | 9.452 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 14.6711 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9978 | 0 | 6.3132 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 8.5068 | 0 | 0 | 27.3568 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2034 | 100.2034
| 29.04.2016 09:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 195.2014 | 0 | 195.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 7.4789 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 12.2687 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6115 | 0 | 5.9269 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 25.581 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2014 | 195.2014
| 29.04.2016 10:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 327.6915 | 0 | 327.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 5.8781 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 10.3139 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2929 | 0 | 5.6083 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 5.2903 | 0 | 0 | 24.1403 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6915 | 327.6915
| 29.04.2016 11:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | -1e-12 | 0 | 371.82 | 0 | 371.82 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2555 | 0 | 4.6044 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7481 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | -1e-12 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.0299 | 0 | 5.3453 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 22.994 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 371.82 | 371.82
| 29.04.2016 12:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 356.7236 | 0 | 356.7236 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 3.7903 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.7551 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.869 | 0 | 5.1844 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.4112 | 0 | 0 | 22.2612 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 356.7236 | 356.7236
| 29.04.2016 13:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 322.6507 | 0 | 322.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9891 | 0 | 3.4468 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.324 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7902 | 0 | 5.1055 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.1021 | 0 | 0 | 21.9521 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6507 | 322.6507
| 29.04.2016 14:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 311.2847 | 0 | 311.2847 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 3.2265 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.0677 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.7577 | 0 | 5.0731 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 2.9038 | 0 | 0 | 21.7538 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 311.2847 | 311.2847
| 29.04.2016 15:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 290.8918 | 0 | 290.8918 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 7.2254 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 1.793 | 0 | 5.1083 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 3.0105 | 0 | 0 | 21.8605 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 290.8918 | 290.8918
| 29.04.2016 16:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 253.1443 | 0 | 253.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1807 | 0 | 4.0717 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.1406 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 5.278 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 3.6645 | 0 | 0 | 22.5145 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1443 | 253.1443
| 29.04.2016 17:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 187.7223 | 0 | 187.7223 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3507 | 0 | 4.7276 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.9665 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 1e-12 | 0 | 1e-12 | -1e-12 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.1156 | 0 | 5.431 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 9.5e-13 | 0 | 4.2548 | 0 | 0 | 23.1048 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | -9.5e-13 | 0 | 0 | 0 | 187.7223 | 187.7223
| 29.04.2016 18:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 129.1349 | 0 | 129.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 5.1902 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.5717 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 5.5593 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.6712 | 0 | 0 | 23.5212 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1349 | 129.1349
| 29.04.2016 19:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 119.5553 | 0 | 119.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 5.3132 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 9.7497 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 5.6088 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.7819 | 0 | 0 | 23.6319 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5553 | 119.5553
| 29.04.2016 20:00 | 15.5555 | 12.8786 | 1.9824 | 0.022 | 0.4 | 0.097652 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 164.1736 | 0 | 164.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3772 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 0.075085 | 1.0256 | 0.28223 | 0.25261 | 0.25261 | 8.7242 | 36.796 | 4.8908 | 41.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1395 | 0 | 5.4549 | 0 | 2.778 | 0.045051 | 0.49231 | 0 | 0 | 4.0129 | 0 | 0 | 22.8629 | 0 | 18.398 | 0.162 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1736 | 164.1736